## TABLO 1
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU | [20 empty] | 0 | ADANA | ALADAĞ | İletim | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimli
Form No | EPF-01 | [19 empty] | 1 | ADIYAMAN | CEYHAN | Dağıtım-OG | Kısa | Güvenlik | Bildirimsiz
Form Adı | Kesintiler (Tablo 1) | [19 empty] | 2 | AFYONKARAHİSAR | FEKE | Dağıtım-AG | Geçici | Dışsal
Form Versiyonu | 4 | [19 empty] | 3 | AĞRI | KARATAŞ |  |  | Şebeke işletmecisi
Lisans No | ED/2958-2/1769 | [19 empty] | 4 | AMASYA | KARAİSALI
Vergi No | 0230046303 | [19 empty] | 5 | ANKARA | KOZAN
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | [19 empty] | 6 | ANTALYA | POZANTI
Yıl | 2017 | [19 empty] | 7 | ARTVİN | SARIÇAM
Dönem | MAYIS | [19 empty] | 8 | AYDIN | SAİMBEYLİ
[21 empty] | 9 | BALIKESİR | SEYHAN
KOD NO (1) | KADEME (2) | YER (3) |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10) |  |  |  | 10 | BİLECİK | TUFANBEYLİ
[13 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | 11 | BİNGÖL | YUMURTALIK
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8) | 12 | BİTLİS | YÜREĞİR
000400205672 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KLVZL TM-996-Trafobinatip--(127924/BOSSA -1)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-04 08:00 | 2017-05-04 14:00 | 6 | 39 | 30 | 0 | 0 | 234 | 180 | 0 | 0 | 13 | BOLU | ÇUKUROVA
000400205713 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KLVZL TM-996-Trafobinatip--(127920/BOSSA -2)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-04 08:00 | 2017-05-04 14:00 | 6 | 40 | 36 | 18 | 13 | 240 | 216 | 108 | 78 | 14 | BURDUR | İMAMOĞLU
000400205764 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KLVZL TM-996-Trafobinatip--(127927/F-6 CEAS 1)-(MV) | ŞEBEKE TESİS SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-04 14:00 | 2017-05-04 14:15 | 0.25 | 4 | 1074 | 37 | 4115 | 1 | 268.5 | 9.25 | 1028.75 | 15 | BURSA | BESNİ
000400205765 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KLVZL TM-996-Trafobinatip--(127927/F-6 CEAS 1)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-04 08:01 | 2017-05-04 08:15 | 0.236 | 4 | 1074 | 37 | 4115 | 0.94 | 253.46 | 8.73 | 971.14 | 16 | ÇANAKKALE | GERGER
000400207307 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | EKIZLER TR-3110-Trafobinatip--(116764 - 116765 - 148068 - 148069 - 246194)-(LVSC-LVSC-LV-LV-LVSC) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 06:13 | 2017-05-01 07:16 | 1.045 | 0 | 3 | 0 | 132 | 0 | 3.14 | 0 | 137.94 | 17 | ÇANKIRI | GÖLBAŞI
000400207310 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YENICEKALE TR-17501-Trafobinatip--(17190/HAT58497)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 07:20 | 2017-05-01 09:20 | 2.006 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 118.35 | 18 | ÇORUM | KAHTA
000400207315 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 11534673-12764-Trafobinatip--(130662/BUYUKBEY GRUBU HATTI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 06:46 | 2017-05-01 08:47 | 2.022 | 0 | 0 | 8 | 340 | 0 | 0 | 16.18 | 687.48 | 19 | DENİZLİ | MERKEZ
000400207318 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-4ADM-12999-Trafobinatip--(119629/DM_IV/69 HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 08:12 | 2017-05-01 08:14 | 0.04 | 0 | 4207 | 0 | 3 | 0 | 168.28 | 0 | 0.12 | 20 | DİYARBAKIR | SAMSAT
000400207322 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663459-10819-Enhdirek--(79915/HAT61719)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 07:35 | 2017-05-01 08:50 | 1.255 | 0 | 0 | 9 | 254 | 0 | 0 | 11.3 | 318.77 | 21 | EDİRNE | SİNCİK
000400207330 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | CIVARMONOBLOK-2923-Trafobinatip--(145737/ASAGI MAHALLE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 08:44 | 2017-05-01 09:23 | 0.643 | 4 | 482 | 2 | 0 | 2.57 | 309.93 | 1.29 | 0 | 22 | ELAZIĞ | TUT
000400207337 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KARICIK KOK-13113-Trafobinatip--(645340/HAT60507)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 08:49 | 2017-05-01 09:00 | 0.186 | 1 | 210 | 5 | 99 | 0.19 | 39.06 | 0.93 | 18.41 | 23 | ERZİNCAN | ÇELİKHAN
000400207350 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-28-8323-Trafobinatip--(120551/MULK CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 08:56 | 2017-05-01 09:32 | 0.597 | 1 | 2 | 27 | 970 | 0.6 | 1.19 | 16.12 | 579.09 | 24 | ERZURUM | BAYAT
000400207362 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13990003-1180649-Ogmusdirek--(315362)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 08:29 | 2017-05-01 08:50 | 0.35 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 25 | ESKİŞEHİR | BAŞMAKÇI
000400207362 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13990003-1180649-Ogmusdirek--(315362/DM4-41 DEN GIRIS)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 08:50 | 2017-05-01 08:56 | 0.1 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 26 | GAZİANTEP | BOLVADİN
000400207369 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13687231-7144-Enhdirek--(79492/HAT41647)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 07:45 | 2017-05-01 09:15 | 1.495 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.94 | 27 | GİRESUN | DAZKIRI
000400207375 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14031934-9296-Ogmusdirek--(177590)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 06:35 | 2017-05-01 07:52 | 1.291 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 28 | GÜMÜŞHANE | DİNAR
000400207380 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13970765-24878-Agdirek--(18839)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 08:55 | 2017-05-01 09:32 | 0.619 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 29 | HAKKARİ | EMİRDAĞ
000400207387 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 11534589-12708-Trafobinatip--(96118/HAT50875)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 10:23 | 2017-05-01 10:54 | 0.51 | 0 | 0 | 1 | 459 | 0 | 0 | 0.51 | 234.09 | 30 | HATAY | EVCİLER
000400207411 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13664282-10880-Enhdirek--(79820/HAT41835)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 10:12 | 2017-05-01 11:18 | 1.101 | 0 | 0 | 2 | 71 | 0 | 0 | 2.2 | 78.17 | 31 | ISPARTA | HOCALAR
000400207419 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13950530-787445-Agdirek--(1284423)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 10:10 | 2017-05-01 11:00 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 32 | MERSİN | KIZILÖREN
000400207420 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13767988-25197-Enhdirek--(52817/ASAGI KABAAGAC TR. HATTI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 11:26 | 2017-05-01 12:43 | 1.279 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 1.28 | 67.79 | 33 | İSTANBUL | MERKEZ
000400207421 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELDELEK MONOBLOK-4340-Trafobinatip--(60500/BUYUK YAPALAK CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 13:03 | 2017-05-01 13:38 | 0.58 | 2 | 58 | 81 | 1277 | 1.16 | 33.64 | 46.98 | 740.66 | 34 | İZMİR | SANDIKLI
000400207425 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13970655-11816-Ogmusdirek--(382551/GENI MH.BESLEMESI)-(MV) | PARAFUDUR ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 10:40 | 2017-05-01 13:13 | 2.553 | 1 | 0 | 5 | 887 | 2.55 | 0 | 12.77 | 2264.51 | 35 | KARS | SULTANDAĞI
000400207430 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TEMURAGA MERKEZ TRAFO-253-Trafobinatip--(222803)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 13:08 | 2017-05-01 13:42 | 0.561 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 20.76 | 36 | KASTAMONU | SİNANPAŞA
000400207436 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BOGAZICI GIRIS MNB-12209-Trafobinatip--(702749)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 14:39 | 2017-05-01 20:00 | 5.356 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 278.51 | 0 | 0 | 37 | KAYSERİ | ÇAY
000400207452 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13661335-12738-Enhdirek--(81045/KAYAONU GELIS)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 14:03 | 2017-05-01 14:55 | 0.861 | 0 | 0 | 8 | 72 | 0 | 0 | 6.89 | 61.99 | 38 | KIRKLARELİ | ÇOBANLAR
000400207466 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | GAZILER MNB-4755-Trafobinatip--(55290/HAT31877)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 08:44 | 2017-05-01 08:50 | 0.101 | 0 | 0 | 1 | 131 | 0 | 0 | 0.1 | 13.23 | 39 | KIRŞEHİR | İHSANİYE
000400207470 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KANLIKAVAK 1 KOK-263-Trafobinatip--(26445/HACI OMER HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 13:31 | 2017-05-01 13:52 | 0.344 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0.34 | 0 | 7.91 | 40 | KOCAELİ | İSCEHİSAR
000400207471 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13988324-82978-Agdirek--(149388 - 149389 - 149390 - 149391 - 149392 - 149393 - 86650)-(LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 11:39 | 2017-05-01 12:10 | 0.527 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.01 | 0 | 0 | 41 | KONYA | ŞUHUT
000400207474 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | FINDIKLI KOYAR BAHCEDERE MEZRASI TR-86-Trafobinatip--(38307)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 12:58 | 2017-05-01 13:16 | 0.298 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 42 | KÜTAHYA | DOĞUBAYAZIT
000400207475 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13765207-54006-Ogmusdirek--(109065)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 15:24 | 2017-05-01 15:52 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.77 | 43 | MALATYA | DİYADİN
000400207476 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AFET EVLERI TR-10763-Trafobinatip--(711197)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 16:02 | 2017-05-01 17:27 | 1.414 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 33.94 | 0 | 0 | 44 | MANİSA | ELEŞKİRT
000400207479 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14036006-31015-Enhdirek--(33635/KOYLER CIKISI (EVCIHUYUK-AKARCA))-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 14:28 | 2017-05-01 14:52 | 0.399 | 0 | 0 | 3 | 148 | 0 | 0 | 1.2 | 59.05 | 45 | KAHRAMANMARAŞ | HAMUR
000400207483 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ALICLIBUCAK KOK-138-Trafobinatip--(25778/KAVSUT CIKISI)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 16:59 | 2017-05-01 18:00 | 1.025 | 0 | 0 | 3 | 438 | 0 | 0 | 3.08 | 448.95 | 46 | MARDİN | MERKEZ
000400207486 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | UNCULAR ARKASI MONOBLOK-10060-Trafobinatip--(297477/OZEL SULAMALAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 17:23 | 2017-05-01 18:07 | 0.739 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0.74 | 0 | 8.13 | 0 | 47 | MUĞLA | PATNOS
000400207487 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14070640-1205333-Ogmusdirek--(1512334528558694426701299)-(S_SC-S_LV-S_LV-S_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 17:25 | 2017-05-01 19:51 | 2.432 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.73 | 48 | MUŞ | TAŞLIÇAY
000400207487 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14070640-1205333-Ogmusdirek--(1512334 - 528558 - 694426 - 701299)-(SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 19:51 | 2017-05-01 19:59 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 49 | NEVŞEHİR | TUTAK
000400207489 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14205158-1152405-Enhdirek--(53793)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 17:08 | 2017-05-01 18:36 | 1.464 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 50 | NİĞDE | GÖYNÜCEK
000400207489 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14205158-1152405-Enhdirek--(53793/HAT668)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 18:36 | 2017-05-01 18:40 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 51 | ORDU | GÜMÜŞHACIKÖY
000400207494 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | DEGIRMENDERE KOK-98-Trafobinatip--(11828/DEGIRMENDERE CIKISI)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 16:07 | 2017-05-01 17:47 | 1.654 | 0 | 3 | 0 | 492 | 0 | 4.96 | 0 | 813.77 | 52 | RİZE | HAMAMÖZÜ
000400207503 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13794056-8036-Ogmusdirek--(65266)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 18:25 | 2017-05-01 19:01 | 0.601 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 53 | SAKARYA | MERKEZ
000400207506 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13888556-8044-Ogmusdirek--(68542)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 17:54 | 2017-05-01 18:10 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 54 | SAMSUN | MERZİFON
000400207507 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13849556-24581-Enhdirek--(102168/EKINCI CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 18:00 | 2017-05-01 19:40 | 1.665 | 0 | 0 | 36 | 1117 | 0 | 0 | 59.94 | 1859.81 | 55 | SİİRT | SULUOVA
000400207511 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DM16-24-4400-Trafobinatip--(615340)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 17:40 | 2017-05-01 19:00 | 1.34 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 123.28 | 0 | 0 | 56 | SİNOP | TAŞOVA
000400207518 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13849273-9746-Ogmusdirek--(46104)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 17:58 | 2017-05-01 18:37 | 0.646 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.98 | 0 | 0 | 57 | SİVAS | AKYURT
000400207521 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM1-1ADM-12819-Trafobinatip--(111241/DM-1/7 CIKIS YAMANLAR GIRISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 19:12 | 2017-05-01 19:37 | 0.419 | 8 | 66 | 21 | 110 | 3.35 | 27.65 | 8.8 | 46.09 | 58 | TEKİRDAĞ | ALTINDAĞ
000400207522 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TEMURAGA MERKEZ TRAFO-253-Trafobinatip--(222804)-(LV) | PANO HASARLI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 13:29 | 2017-05-01 14:21 | 0.874 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.98 | 59 | TOKAT | AYAŞ
000400207523 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13695457-1157921-Enhdirek--(97839)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 19:16 | 2017-05-01 20:35 | 1.322 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1.32 | 11.9 | 60 | TRABZON | BALA
000400207523 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13695457-1157921-Enhdirek--(97839/HAT30885)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 20:35 | 2017-05-01 20:40 | 0.083 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0.08 | 2.32 | 61 | TUNCELİ | BEYPAZARI
000400207528 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/24-7325-Trafobinatip--(421272)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 19:09 | 2017-05-01 20:49 | 1.653 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33.06 | 62 | ŞANLIURFA | ELMADAĞ
000400207532 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13798340-8378-Ogmusdirek--(82195 - 82198)-(LV-LV) | TERMİK RÖLE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 18:48 | 2017-05-01 20:05 | 1.289 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 28.36 | 63 | UŞAK | ETİMESGUT
000400207537 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALIMPINAR MNB-13194-Trafobinatip--(787239/HUYUKLU-ERCENE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 19:55 | 2017-05-01 20:12 | 0.288 | 2 | 36 | 10 | 802 | 0.58 | 10.37 | 2.88 | 230.98 | 64 | VAN | EVREN
000400207540 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ALTINOVA TOMBAKLAR MONOBLOK-6357-Trafobinatip--(684296)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 20:37 | 2017-05-01 21:50 | 1.217 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.26 | 65 | YOZGAT | GÖLBAŞI
000400207542 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OGLAKKAYASI KOYU TR-3921-Trafobinatip--(112186 - 112187 - 112190 - 112194)-(LV-LV-LV-LV) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 16:51 | 2017-05-01 17:59 | 1.139 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 55.81 | 66 | ZONGULDAK | GÜDÜL
000400207548 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TANIR CIPIL TR-11005-Trafobinatip--(582286)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 19:30 | 2017-05-01 21:31 | 2.012 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.04 | 0 | 0 | 67 | AKSARAY | HAYMANA
000400207571 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SARAYCIK MONOBLOK-205-Trafobinatip--(13840/YESILKOY HATTI)-(MV) | TRAVERS ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 17:49 | 2017-05-01 19:54 | 2.075 | 0 | 13 | 4 | 402 | 0 | 26.98 | 8.3 | 834.15 | 68 | BAYBURT | KALECİK
000400207582 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DEMIRCILIK MNB-12661-Trafobinatip--(63059/TURKVEREN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 22:44 | 2017-05-01 23:07 | 0.386 | 0 | 10 | 5 | 403 | 0 | 3.86 | 1.93 | 155.56 | 69 | KARAMAN | KAHRAMANKAZAN
000400207593 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-1 ADM-12998-Trafobinatip--(120443/DM_I/11 HATTI)-(MV) | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 22:26 | 2017-05-01 23:06 | 0.653 | 4 | 914 | 3 | 8 | 2.61 | 596.84 | 1.96 | 5.22 | 70 | KIRIKKALE | KEÇİÖREN
000400207595 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13949335-1189060-Ogmusdirek--(119660)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 17:37 | 2017-05-01 18:03 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 15.76 | 71 | BATMAN | KIZILCAHAMAM
000400207595 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13949335-1189060-Ogmusdirek--(119660/COMAK TR2 HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 18:03 | 2017-05-01 18:09 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 72 | ŞIRNAK | MAMAK
000400207597 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13674045-1096213-Enhdirek--(320710)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 16:49 | 2017-05-01 19:02 | 2.222 | 0 | 0 | 3 | 295 | 0 | 0 | 6.67 | 655.49 | 73 | BARTIN | NALLIHAN
000400207597 | 2 | ADIYAMAN | TUT | 13674045-1096213-Enhdirek--(320710/KASLICA GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 19:02 | 2017-05-01 19:07 | 0.078 | 0 | 0 | 3 | 867 | 0 | 0 | 0.23 | 67.63 | 74 | ARDAHAN | POLATLI
000400207601 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/80-12988-Trafobinatip--(839453/HISAR MOD GIRIS)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 05:53 | 2017-05-02 06:31 | 0.636 | 1 | 343 | 0 | 80 | 0.64 | 218.15 | 0 | 50.88 | 75 | IĞDIR | PURSAKLAR
000400207602 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/1-12912-Trafobinatip--(111593/DM_IV/1 DEN DM_IV/2 GIDIS)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 06:20 | 2017-05-02 06:56 | 0.603 | 0 | 1276 | 0 | 0 | 0 | 769.43 | 0 | 0 | 76 | YALOVA | SİNCAN
000400207610 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BEKTASLI TR-10746-Trafobinatip--(528558)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 07:47 | 2017-05-02 11:10 | 3.382 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.67 | 77 | KARABÜK | YENİMAHALLE
000400207611 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 11236258-18231-Trafobinatip--(849089/DISBUDAK-CAYLI HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 06:53 | 2017-05-02 08:36 | 1.729 | 0 | 0 | 3 | 82 | 0 | 0 | 5.19 | 141.78 | 78 | KİLİS | ÇAMLIDERE
000400207615 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13819919-8493-Enhdirek--(124158/ACIELMA CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 08:05 | 2017-05-02 08:50 | 0.743 | 2 | 8 | 29 | 1280 | 1.49 | 5.94 | 21.55 | 951.04 | 79 | OSMANİYE | ÇANKAYA
000400207618 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ALPET ARKASI TR-1410-Trafobinatip--(1416546 - 2026304 - 622623 - 622625 - 622626)-(SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 09:14 | 2017-05-02 09:53 | 0.643 | 0 | 17 | 0 | 34 | 0 | 10.93 | 0 | 21.86 | 80 | DÜZCE | ÇUBUK
000400207620 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DEGIRMEN YANI TR-6522-Trafobinatip--(535370)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 08:56 | 2017-05-02 10:45 | 1.81 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | 81 |  | ŞEREFLİKOÇHİSAR
000400207621 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13944454-31195-Enhdirek--(63298/HAT37219)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 07:41 | 2017-05-02 09:20 | 1.649 | 0 | 8 | 1 | 133 | 0 | 13.19 | 1.65 | 219.32 | 82 |  | AKSEKİ
000400207622 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13855692-58845-Ogmusdirek--(230894)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 08:10 | 2017-05-02 08:36 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | 83 |  | AKSU
000400207637 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 14006304-176571-Agdirek--(206943)-(LV) | KAPALI KABLO TALEBİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 10:01 | 2017-05-02 10:36 | 0.584 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 16.94 | 0 | 0.58 | 84 |  | ALANYA
000400207639 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14068969-24624-Enhdirek--(30669/ALTUNELMA MONOBLOK HATTI)-(MV) | KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 09:53 | 2017-05-02 10:25 | 0.533 | 5 | 1686 | 65 | 1294 | 2.67 | 898.64 | 34.65 | 689.7 | 85 |  | DEMRE
000400207649 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13969826-1198685-Ogmusdirek--(658746)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 09:39 | 2017-05-02 10:00 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 86 |  | DÖŞEMEALTI
000400207654 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MENZILDM-13131-Trafobinatip--(125166/ESKITAS CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 10:16 | 2017-05-02 10:26 | 0.158 | 0 | 1 | 67 | 837 | 0 | 0.16 | 10.59 | 132.25 | 87 |  | ELMALI
000400207661 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13919877-27565-Enhdirek--(101521/ESKITAS GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 06:40 | 2017-05-02 09:42 | 3.04 | 0 | 1 | 31 | 281 | 0 | 3.04 | 94.24 | 854.24 | 88 |  | FİNİKE
000400207675 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13851650-961820-Agdirek--(1388559)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 10:42 | 2017-05-02 15:40 | 4.973 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.97 | 0 | 0 | 89 |  | GAZİPAŞA
000400207680 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI TR-32 (HAMAM YANI)-5913-Trafobinatip--(810007/PINARBASI CIKISI)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 09:21 | 2017-05-02 10:50 | 1.494 | 1 | 247 | 0 | 32 | 1.49 | 369.02 | 0 | 47.81 | 90 |  | GÜNDOĞMUŞ
000400207683 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13836844-769609-Agdirek--(1321663)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 08:33 | 2017-05-02 09:07 | 0.57 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | 0 | 0 | 91 |  | KAŞ
000400207702 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14015823-32609-Enhdirek--(46418/YARBASI GURUBU)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-02 10:00 | 2017-05-02 12:00 | 2 | 0 | 44 | 16 | 679 | 0 | 88 | 32 | 1358 | 92 |  | KEMER
000400207708 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-28-8323-Trafobinatip--(120551/MULK CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 12:04 | 2017-05-02 12:24 | 0.334 | 3 | 4 | 25 | 968 | 1 | 1.34 | 8.35 | 323.31 | 93 |  | KEPEZ
000400207712 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13988897-799557-Agdirek--(410420)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 11:14 | 2017-05-02 12:01 | 0.786 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.36 | 0 | 0 | 94 |  | KONYAALTI
000400207713 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 1A1 KOK BINASI-4666-Trafobinatip--(601876)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 12:12 | 2017-05-02 20:10 | 7.972 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 334.82 | 0 | 0 | 95 |  | KORKUTELİ
000400207715 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13667254-771681-Agdirek--(1247280)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 11:08 | 2017-05-02 11:50 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 96 |  | KUMLUCA
000400207719 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | EDIKLER TR-1129-Trafobinatip--(631283)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 12:30 | 2017-05-02 14:08 | 1.628 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30.93 | 97 |  | MANAVGAT
000400207724 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13739276-45731-Agdirek--(157983 - 157984)-(LVSC-LVSC) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 11:14 | 2017-05-02 11:58 | 0.727 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 98 |  | MURATPAŞA
000400207725 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13674435-7486-Enhdirek--(72695/GUNSAN HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 11:28 | 2017-05-02 11:54 | 0.424 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 19.93 | 99 |  | SERİK
000400207727 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | IGDELI MNB-11584-Trafobinatip--(133517/AKCAKOYUNLU KARABIYIKLI CIKISI)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-02 09:00 | 2017-05-02 13:00 | 4 | 0 | 0 | 26 | 300 | 0 | 0 | 104 | 1200 |  |  | İBRADI
000400207730 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KURTLER AVSARI MERKEZ TR 13719773/15730537-4528-Trafobinatip--(527044)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 11:53 | 2017-05-02 14:27 | 2.564 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2.56 | 0 | 7.69 |  |  | ARDANUÇ
000400207735 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13869656-1185528-Ogmusdirek--(3010393)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 11:52 | 2017-05-02 12:55 | 1.064 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.51 |  |  | ARHAVİ
000400207740 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14065944-1154224-Enhdirek--(144375/CUKURPINAR KOYU HATTI)-(MV) | TRAVERS ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 07:28 | 2017-05-02 10:40 | 3.204 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 214.67 |  |  | BORÇKA
000400207744 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13892431-1113517-Enhdirek--(51700)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 12:05 | 2017-05-02 13:09 | 1.076 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.23 |  |  | HOPA
000400207744 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13892431-1113517-Enhdirek--(51700/YENICE HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 13:09 | 2017-05-02 13:18 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.45 |  |  | MERKEZ
000400207745 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14037400-11399-Ogmusdirek--(60793/HAT33690)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 11:46 | 2017-05-02 12:33 | 0.779 | 0 | 42 | 10 | 592 | 0 | 32.72 | 7.79 | 461.17 |  |  | MURGUL
000400207746 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14037335-53170-Ogmusdirek--(199471)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 13:32 | 2017-05-02 14:14 | 0.707 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.83 |  |  | YUSUFELİ
000400207755 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14052946-885598-Agdirek--(1435021)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 14:35 | 2017-05-02 15:50 | 1.252 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 |  |  | ŞAVŞAT
000400207759 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI TR-14 AKEDAS YANI MNBLOK-11234-Trafobinatip--(1255667)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 13:24 | 2017-05-02 14:43 | 1.306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0 |  |  | BOZDOĞAN
000400207764 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TASOLUK MNB-118-Trafobinatip--(10407/TASOLUK CIKISI)-(MV) | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 14:25 | 2017-05-02 15:02 | 0.628 | 0 | 8 | 6 | 535 | 0 | 5.02 | 3.77 | 335.98 |  |  | BUHARKENT
000400207766 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUMUSDOVEN KOYU TR-3295-Trafobinatip--(675412)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 11:59 | 2017-05-01 14:01 | 2.038 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 65.22 |  |  | DİDİM
000400207769 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13802115-1118798-Enhdirek--(133468/F-8 ESKİ SAMSAT)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 13:38 | 2017-05-02 14:40 | 1.048 | 0 | 0 | 2 | 81 | 0 | 0 | 2.1 | 84.89 |  |  | GERMENCİK
000400207770 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KLAVUZLU TM-9734-Trafobinatip--(57616/SUCATI HES)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 14:47 | 2017-05-02 15:08 | 0.35 | 10 | 1172 | 28 | 2701 | 3.5 | 410.2 | 9.8 | 945.35 |  |  | KARACASU
000400207774 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI TR-15-5134-Trafobinatip--(2002957)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 14:44 | 2017-05-02 15:10 | 0.441 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 64.83 | 0 | 0 |  |  | KARPUZLU
000400207777 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TASOLUK MNB-118-Trafobinatip--(10402/TASOLUK MONO ACIELMA CIKISI)-(MV) | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 13:29 | 2017-05-02 14:31 | 1.025 | 2 | 0 | 17 | 593 | 2.05 | 0 | 17.43 | 607.83 |  |  | KOÇARLI
000400207782 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | UNCULAR ARKASI MONOBLOK-10060-Trafobinatip--(225758/F12 PAZARCIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 15:37 | 2017-05-02 17:07 | 1.497 | 15 | 2663 | 57 | 1826 | 22.46 | 3986.51 | 85.33 | 2733.52 |  |  | KUYUCAK
000400207785 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-1 ADM-12998-Trafobinatip--(133076/DM_I/34 HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 15:21 | 2017-05-02 16:07 | 0.756 | 2 | 1906 | 0 | 0 | 1.51 | 1440.94 | 0 | 0 |  |  | KUŞADASI
000400207788 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | JANDARMALAR TR-9987-Trafobinatip--(521181)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 15:51 | 2017-05-02 17:15 | 1.397 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 92.2 |  |  | KÖŞK
000400207794 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BAYRAKLI MNB-8056-Trafobinatip--(136814/FATIH MEZARLIK MONOBLOK GIRIS)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 15:57 | 2017-05-02 22:50 | 6.886 | 2 | 573 | 1 | 50 | 13.77 | 3945.68 | 6.89 | 344.3 |  |  | MERKEZ
000400207801 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | NAHCIVAN CAMI YANI 13921450/15737912-4115-Trafobinatip--(696029)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 16:23 | 2017-05-02 17:25 | 1.037 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21.78 | 0 | 0 |  |  | NAZİLLİ
000400207809 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN TM-13094-Trafobinatip--(57225/F-11 AFSIN KASABALAR)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 14:16 | 2017-05-02 15:35 | 1.321 | 3 | 100 | 37 | 3158 | 3.96 | 132.1 | 48.88 | 4171.72 |  |  | SULTANHİSAR
000400207813 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | VALIASLAN YILDIM KOK BINASI [DM 12-22]-8116-Trafobinatip--(707370)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 16:53 | 2017-05-02 17:40 | 0.791 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 49.04 | 0 | 0 |  |  | SÖKE
000400207817 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ORMANICI KABINI-17931-Trafobinatip--(89637/ORMANICI KOK TASGEDIK-KUYUCAK HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 16:26 | 2017-05-02 16:33 | 0.112 | 2 | 0 | 20 | 336 | 0.22 | 0 | 2.24 | 37.63 |  |  | YENİPAZAR
000400207824 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR6 ASMAUSTU EMILIKLER MAH-3907-Trafobinatip--(2094129 - 510286 - 510287 - 511558)-(SC-LV-LV-LV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 06:39 | 2017-05-02 11:58 | 5.302 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 196.17 |  |  | ÇİNE
000400207825 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KAZANDERE KOYU-28-Trafobinatip--(3515/KAZANDERE HATTI)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 15:11 | 2017-05-02 15:30 | 0.321 | 0 | 0 | 2 | 168 | 0 | 0 | 0.64 | 53.93 |  |  | İNCİRLİOVA
000400207835 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DEMIRCILIK MNB-12661-Trafobinatip--(63059/TURKVEREN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 15:06 | 2017-05-02 16:41 | 1.586 | 0 | 10 | 5 | 403 | 0 | 15.86 | 7.93 | 639.16 |  |  | AYVALIK
000400207843 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ALICLIBUCAK KOK-138-Trafobinatip--(25778/KAVSUT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 16:59 | 2017-05-02 18:00 | 1.025 | 0 | 0 | 3 | 438 | 0 | 0 | 3.08 | 448.95 |  |  | BALYA
000400207846 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13998076-807899-Agdirek--(1264189)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 10:45 | 2017-05-02 11:20 | 0.582 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 |  |  | BANDIRMA
000400207848 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YELLI GEDIK TR-11478-Trafobinatip--(722359)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 18:26 | 2017-05-02 20:10 | 1.731 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.77 |  |  | BURHANİYE
000400207870 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14072966-1147541-Enhdirek--(65714)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 18:33 | 2017-05-02 20:45 | 2.202 | 0 | 11 | 0 | 24 | 0 | 24.22 | 0 | 52.85 |  |  | BİGADİÇ
000400207870 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14072966-1147541-Enhdirek--(65714/HAT7692)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 20:45 | 2017-05-02 20:52 | 0.117 | 0 | 12 | 0 | 93 | 0 | 1.4 | 0 | 10.88 |  |  | DURSUNBEY
000400207873 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KALEBOYNU CAKILLIKOYAK TRAFO-32-Trafobinatip--(16969 - 16980 - 16981)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 17:39 | 2017-05-02 18:33 | 0.895 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 31.33 |  |  | EDREMİT
000400207880 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13784407-362202-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 16:49 | 2017-05-02 18:20 | 1.525 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 96.08 | 0 | 0 |  |  | ERDEK
000400207881 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DEMIRCILIK MNB-12661-Trafobinatip--(63059/TURKVEREN CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 17:51 | 2017-05-02 19:31 | 1.67 | 0 | 3 | 5 | 410 | 0 | 5.01 | 8.35 | 684.7 |  |  | GÖMEÇ
000400207885 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KARACAOGLAN YENI TR-9090-Trafobinatip--(703993)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 19:25 | 2017-05-02 20:34 | 1.146 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 283.06 | 0 | 0 |  |  | GÖNEN
000400207887 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14018870-1134997-Enhdirek--(94470)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 19:59 | 2017-05-02 21:10 | 1.176 | 0 | 0 | 1 | 77 | 0 | 0 | 1.18 | 90.55 |  |  | HAVRAN
000400207887 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14018870-1134997-Enhdirek--(94470/HAT27826)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 21:10 | 2017-05-02 21:15 | 0.083 | 0 | 0 | 5 | 219 | 0 | 0 | 0.42 | 18.18 |  |  | KEPSUT
000400207888 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM3-47-12771-Trafobinatip--(90671 - 91127)-(LV-LV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 20:03 | 2017-05-02 20:13 | 0.159 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 55.49 | 0 | 0 |  |  | MANYAS
000400207894 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | MERKEZ MEYDANLIK TRAFO-1344-Trafobinatip--(95229)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 17:24 | 2017-05-02 17:48 | 0.408 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.49 | 0 | 0 |  |  | MARMARA
000400207902 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13650143-8694-Ogmusdirek--(52841)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 19:47 | 2017-05-02 20:01 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4.58 |  |  | MERKEZ
000400207906 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13779607-1007008-Agdirek--(484059)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 20:30 | 2017-05-02 21:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |  |  | SAVAŞTEPE
000400207910 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZTR-2660-Trafobinatip--(539410)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 21:11 | 2017-05-02 22:52 | 1.685 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.74 |  |  | SINDIRGI
000400207924 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | HARMANLI-CANKARA KOK-8272-Trafobinatip--(159687/CANKARA-YAYLACIK KOK-2 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 16:20 | 2017-05-02 17:35 | 1.247 | 0 | 0 | 6 | 155 | 0 | 0 | 7.48 | 193.29 |  |  | SUSURLUK
000400207926 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YAVUZSELIM CAMI DIREK TIPI TR-3471-Trafobinatip--(135498)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 22:01 | 2017-05-02 22:36 | 0.588 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0 |  |  | İVRİNDİ
000400207940 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13670259-786463-Agdirek--(1230506)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 20:12 | 2017-05-02 20:55 | 0.717 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72 |  |  | BOZÜYÜK
000400207941 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YOLDUZU KOK-12756-Trafobinatip--(650741/KONUKULU HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 16:53 | 2017-05-02 19:41 | 2.788 | 0 | 0 | 6 | 56 | 0 | 0 | 16.73 | 156.13 |  |  | GÖLPAZARI
000400207942 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14031276-40614-Enhdirek--(65551/HAT38872)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 18:39 | 2017-05-02 20:01 | 1.363 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 115.86 |  |  | MERKEZ
000400207943 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SUVARLI KOK-5581-Trafobinatip--(133560/CORAK CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 20:44 | 2017-05-02 21:51 | 1.108 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 186.14 |  |  | OSMANELİ
000400207948 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 14001234-773343-Agdirek--(1268008)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 21:21 | 2017-05-02 22:35 | 1.231 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.46 |  |  | PAZARYERİ
000400207952 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ESKITAS MNB-17885-Trafobinatip--(101408/ESKITAS GRUBU)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 23:21 | 2017-05-02 23:26 | 0.083 | 0 | 1 | 35 | 394 | 0 | 0.08 | 2.91 | 32.7 |  |  | SÖĞÜT
000400207961 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FINDICAK TR-5197-Trafobinatip--(544010)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 00:38 | 2017-05-03 08:10 | 7.528 | 0 | 97 | 0 | 2 | 0 | 730.22 | 0 | 15.06 |  |  | YENİPAZAR
000400207971 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BAHCELIEVLER DIREK TIPI TR 7.SOK-1057-Trafobinatip--(716318)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 06:42 | 2017-05-03 07:32 | 0.834 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 |  |  | İNHİSAR
000400207972 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA DM-1-13132-Trafobinatip--(131831/CIRALIK CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 06:48 | 2017-05-03 06:54 | 0.102 | 0 | 2 | 109 | 4207 | 0 | 0.2 | 11.12 | 429.11 |  |  | ADAKLI
000400207973 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GIRIS TR-2316-Trafobinatip--(630879)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 06:50 | 2017-05-03 09:13 | 2.389 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 74.06 |  |  | GENÇ
000400207975 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-13096-Trafobinatip--(56585/GUCUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 06:14 | 2017-05-03 06:28 | 0.228 | 2 | 0 | 70 | 4607 | 0.46 | 0 | 15.96 | 1050.4 |  |  | KARLIOVA
000400207982 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-6A DM-13007-Trafobinatip--(647676/PIRIN-HASTANE CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 07:43 | 2017-05-03 07:48 | 0.072 | 5 | 1155 | 4 | 239 | 0.36 | 83.16 | 0.29 | 17.21 |  |  | KİĞI
000400207987 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TEGMENLI DM-13123-Trafobinatip--(383587/TEGMENLI CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 07:20 | 2017-05-03 07:58 | 0.634 | 2 | 4 | 97 | 2447 | 1.27 | 2.54 | 61.5 | 1551.4 |  |  | MERKEZ
000400207990 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN DM-18733-Trafobinatip--(110203/1/0 HAT)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 08:35 | 2017-05-03 08:44 | 0.159 | 0 | 0 | 17 | 2135 | 0 | 0 | 2.7 | 339.47 |  |  | SOLHAN
000400207991 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13982983-1159716-Enhdirek--(90723)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 08:05 | 2017-05-03 10:20 | 2.243 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11.22 | 2.24 |  |  | YAYLADERE
000400207991 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13982983-1159716-Enhdirek--(90723/HUSEYIN BAKIR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 10:20 | 2017-05-03 10:25 | 0.087 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0.87 | 0.17 |  |  | YEDİSU
000400207993 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 11537508/GOLCULER MONOBLOK-2802-Trafobinatip--(128745/HORUZUN CAYI MONOBLOK CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-07 08:30 | 2017-05-07 09:01 | 0.515 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 221.97 | 0 | 0 |  |  | ADİLCEVAZ
000400207994 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GOZDE KOKBINASI-2803-Trafobinatip--(128744/MOSTAS MONOBLOK CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-07 09:00 | 2017-05-07 11:00 | 2 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 502 | 0 | 0 |  |  | AHLAT
000400207995 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GOZDE KOKBINASI-2803-Trafobinatip--(249028 - 249029)-(LV-LV) | ARIZA SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-07 09:00 | 2017-05-07 14:00 | 5 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 |  |  | GÜROYMAK
000400207996 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 11534395-412-Trafobinatip--(2701/ANDIRIN 75.YIL (S.YASIN HOBEK) YBO)-(MV) | MODÜLER HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 08:09 | 2017-05-03 08:31 | 0.366 | 0 | 31 | 0 | 6 | 0 | 11.35 | 0 | 2.2 |  |  | HİZAN
000400208000 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 11534395-412-Trafobinatip--(110203/1/0 HAT)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 05:42 | 2017-05-02 06:05 | 0.369 | 0 | 48 | 34 | 3325 | 0 | 17.71 | 12.55 | 1226.93 |  |  | MERKEZ
000400208002 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663163-11607-Enhdirek--(77895/HAT41143)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 07:18 | 2017-05-03 07:34 | 0.258 | 0 | 1 | 17 | 218 | 0 | 0.26 | 4.39 | 56.24 |  |  | MUTKİ
000400208003 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13687829-13897-Enhdirek--(89498/HAT49263)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 08:17 | 2017-05-03 09:20 | 1.055 | 0 | 0 | 4 | 74 | 0 | 0 | 4.22 | 78.07 |  |  | TATVAN
000400208005 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | KESIK MNB-8394-Trafobinatip--(166044/FIDER-2 GEBEN CIKISI)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 15:34 | 2017-05-01 17:38 | 2.064 | 0 | 0 | 12 | 4361 | 0 | 0 | 24.77 | 9001.1 |  |  | DÖRTDİVAN
000400208008 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 12195255-5895-Agpanobox--(275634)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 08:57 | 2017-05-03 09:49 | 0.864 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 67.39 | 0 | 0 |  |  | GEREDE
000400208024 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ESKITAS MNB-17885-Trafobinatip--(101405/CAMCIN CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 07:56 | 2017-05-03 09:10 | 1.232 | 0 | 0 | 4 | 48 | 0 | 0 | 4.93 | 59.14 |  |  | GÖYNÜK
000400208025 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KABAAGAC MONOBLOK HUCRE-15549-Trafobinatip--(820475/KABAAGAC MB-CIKIS)-(MV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 09:49 | 2017-05-03 10:52 | 1.045 | 0 | 1 | 2 | 180 | 0 | 1.05 | 2.09 | 188.1 |  |  | KIBRISCIK
000400208038 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KLAVUZLU TM-9734-Trafobinatip--(312286/CIFTE SARAY)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 10:55 | 2017-05-03 11:07 | 0.204 | 8 | 21197 | 1 | 1196 | 1.63 | 4324.19 | 0.2 | 243.98 |  |  | MENGEN
000400208045 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14064005-886020-Agdirek--(1493544)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 10:55 | 2017-05-03 12:36 | 1.678 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.68 |  |  | MERKEZ
000400208046 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BASDERVISLI GEDIK TR-2500-Trafobinatip--(631491)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 10:56 | 2017-05-03 14:22 | 3.44 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 58.48 |  |  | MUDURNU
000400208053 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13708979-86891-Agdirek--(54078)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 09:59 | 2017-05-03 10:51 | 0.859 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 36.08 |  |  | SEBEN
000400208068 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13871348-8283-Ogmusdirek--(139510 - 64839 - 64872 - 64876)-(LVSC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 10:04 | 2017-05-03 11:07 | 1.051 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 65.16 |  |  | YENİÇAĞA
000400208071 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13791611-69566-Agdirek--(78319)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 07:50 | 2017-05-03 08:05 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.73 |  |  | ALTINYAYLA
000400208073 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 11534673-12764-Trafobinatip--(130660/NARSIRTI GRUBU HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 10:13 | 2017-05-03 11:04 | 0.85 | 0 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0.85 | 46.75 |  |  | AĞLASUN
000400208087 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ANADOLU OGRETMEN LISESI KOK BINASI-8132-Trafobinatip--(754194)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 13:31 | 2017-05-03 14:12 | 0.686 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 27.44 | 0 | 0 |  |  | BUCAK
000400208088 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13869020-1336-Trafobinatip--(95932)-(LV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 17:41 | 2017-05-02 18:00 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.98 |  |  | GÖLHİSAR
000400208096 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR5 ABAZALAR MAHALLESI-4696-Trafobinatip--(500095)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 13:46 | 2017-05-03 14:30 | 0.736 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 33.12 |  |  | KARAMANLI
000400208097 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14122084-34653-Enhdirek--(786061/TASLICA KOYU TR2 HATTI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 07:01 | 2017-05-03 11:47 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 42.84 |  |  | KEMER
000400208099 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 14118165-1155307-Enhdirek--(58240/ALANLI BRANSMANI)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 15:55 | 2017-05-02 20:33 | 4.639 | 0 | 0 | 1 | 190 | 0 | 0 | 4.64 | 881.41 |  |  | MERKEZ
000400208100 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13850505-1499-Enhdirek--(69195/AKTOPRAK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 12:27 | 2017-05-03 12:41 | 0.237 | 0 | 0 | 3 | 319 | 0 | 0 | 0.71 | 75.6 |  |  | TEFENNİ
000400208101 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TANIR YOLU TR-1611-Trafobinatip--(106795)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 11:57 | 2017-05-03 12:26 | 0.482 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.48 | 0 | 0.96 |  |  | YEŞİLOVA
000400208106 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-6A DM-13007-Trafobinatip--(647676/PIRIN-HASTANE CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 14:06 | 2017-05-03 14:35 | 0.483 | 5 | 1155 | 4 | 239 | 2.42 | 557.87 | 1.93 | 115.44 |  |  | ÇAVDIR
000400208107 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TILEYLI DM-17783-Trafobinatip--(74915/YAZIBEYDILI CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 14:04 | 2017-05-03 14:16 | 0.187 | 0 | 0 | 97 | 361 | 0 | 0 | 18.14 | 67.51 |  |  | ÇELTİKÇİ
000400208118 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13887433-8512-Ogmusdirek--(80027)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 11:07 | 2017-05-03 12:26 | 1.324 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 39.72 |  |  | BÜYÜKORHAN
000400208126 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14122083-34652-Enhdirek--(786060/TASLICA KOYU TR2 HATTI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 13:25 | 2017-05-03 13:46 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.19 |  |  | GEMLİK
000400208128 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/7-A (RAMTEKS YANI)-12851-Trafobinatip--(646283/DUDERE ÇIKIŞI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 14:29 | 2017-05-03 15:17 | 0.796 | 0 | 0 | 19 | 66 | 0 | 0 | 15.12 | 52.54 |  |  | GÜRSU
000400208131 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14036500-53007-Ogmusdirek--(180879)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 14:47 | 2017-05-03 15:16 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 19.2 |  |  | HARMANCIK
000400208136 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13875231-54153-Ogmusdirek--(175867)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 14:37 | 2017-05-03 14:52 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |  |  | KARACABEY
000400208137 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12190848-1416-Agpanobox--(93080)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 14:57 | 2017-05-03 15:11 | 0.233 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 |  |  | KELES
000400208139 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-28-8323-Trafobinatip--(120551/MULK CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 14:09 | 2017-05-03 15:20 | 1.185 | 3 | 4 | 25 | 968 | 3.56 | 4.74 | 29.63 | 1147.08 |  |  | KESTEL
000400208140 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13658317-1171874-Enhdirek--(67381)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 15:32 | 2017-05-03 17:10 | 1.626 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.76 |  |  | MUDANYA
000400208140 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13658317-1171874-Enhdirek--(67381/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 17:10 | 2017-05-03 17:15 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.49 |  |  | MUSTAFAKEMALPAŞA
000400208141 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TERMINAL KARSISI-5053-Trafobinatip--(147867/FUAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 15:34 | 2017-05-03 15:54 | 0.329 | 30 | 83 | 6 | 0 | 9.87 | 27.31 | 1.97 | 0 |  |  | NİLÜFER
000400208147 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13923424-955360-Agdirek--(1380896)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 15:51 | 2017-05-03 17:48 | 1.944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 0 |  |  | ORHANELİ
000400208148 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DILKILER TR-6685-Trafobinatip--(550935 - 550938 - 551583)-(LV-LV-LV) | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 15:58 | 2017-05-03 18:20 | 2.372 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 90.14 |  |  | ORHANGAZİ
000400208149 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13878254-56867-Agdirek--(162990)-(LVSC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 13:40 | 2017-05-03 15:50 | 2.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 0 | 0 |  |  | OSMANGAZİ
000400208172 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13690529-16175-Enhdirek--(88009/HAT48688)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 14:20 | 2017-05-03 15:37 | 1.276 | 0 | 0 | 3 | 58 | 0 | 0 | 3.83 | 74.01 |  |  | YENİŞEHİR
000400208180 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13766173-85771-Agdirek--(108636)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 16:39 | 2017-05-03 16:51 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.78 |  |  | YILDIRIM
000400208181 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13985457-1004432-Agdirek--(642293)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 15:48 | 2017-05-03 16:50 | 1.033 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.07 |  |  | İNEGÖL
000400208186 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13990155-26735-Enhdirek--(101218/BELENLI GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 16:38 | 2017-05-03 18:10 | 1.54 | 0 | 0 | 3 | 53 | 0 | 0 | 4.62 | 81.62 |  |  | İZNİK
000400208195 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Genc Osman MUHTARLIK YANI-11389-Trafobinatip--(720188)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 17:10 | 2017-05-03 18:15 | 1.085 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19.53 | 0 | 0 |  |  | AYVACIK
000400208199 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13713685-17654-Enhdirek--(90627/HAT60296)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 16:13 | 2017-05-03 16:27 | 0.23 | 0 | 0 | 28 | 117 | 0 | 0 | 6.44 | 26.91 |  |  | BAYRAMİÇ
000400208204 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13687420-7939-Ogmusdirek--(57870)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 11:44 | 2017-05-01 14:05 | 2.345 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.73 |  |  | BOZCAADA
000400208208 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13689439-6724-Enhdirek--(81347/PINARBASI SULAMA BIRLIGI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 13:03 | 2017-05-01 13:47 | 0.731 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0 |  |  | BİGA
000400208223 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DM16-35-4393-Trafobinatip--(599401)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 17:29 | 2017-05-03 19:35 | 2.105 | 0 | 391 | 0 | 1 | 0 | 823.06 | 0 | 2.11 |  |  | ECEABAT
000400208230 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13778007-1192065-Ogmusdirek--(628642)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 16:37 | 2017-05-03 19:10 | 2.547 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 129.9 | 0 | 0 |  |  | EZİNE
000400208257 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TEGMENLI DM-13123-Trafobinatip--(383587/TEGMENLI CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 19:53 | 2017-05-03 20:03 | 0.167 | 2 | 4 | 97 | 2447 | 0.33 | 0.67 | 16.2 | 408.65 |  |  | GELİBOLU
000400208307 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13814951-8122-Enhdirek--(74245/BERETE HATTI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 15:18 | 2017-05-03 17:51 | 2.546 | 0 | 0 | 11 | 62 | 0 | 0 | 28.01 | 157.85 |  |  | GÖKÇEADA
000400208333 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 ME3RKEZ HACAAC-322-Trafobinatip--(212659 - 285007)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 17:27 | 2017-05-03 20:46 | 3.322 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 66.44 |  |  | LAPSEKİ
000400208344 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | CELIK KOK-12621-Trafobinatip--(658099/HAYDARLI KOK CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 06:19 | 2017-05-04 06:41 | 0.36 | 0 | 0 | 37 | 616 | 0 | 0 | 13.32 | 221.76 |  |  | MERKEZ
000400208346 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KEMALLI TR-2739-Trafobinatip--(622567)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 07:34 | 2017-05-04 09:15 | 1.687 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 35.43 |  |  | YENİCE
000400208348 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | BALKAR MOD-17816-Trafobinatip--(801740/HAT71357)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 06:36 | 2017-05-04 07:34 | 0.978 | 4 | 2132 | 51 | 2091 | 3.91 | 2085.1 | 49.88 | 2045 |  |  | ÇAN
000400208349 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13850505-1499-Enhdirek--(69195/AKTOPRAK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 06:46 | 2017-05-04 07:28 | 0.706 | 0 | 0 | 3 | 319 | 0 | 0 | 2.12 | 225.21 |  |  | ATKARACALAR
000400208356 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | F7 MNB-12695-Trafobinatip--(122971/HOPLEK MONOBLOK CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 07:08 | 2017-05-04 08:42 | 1.574 | 0 | 7 | 12 | 811 | 0 | 11.02 | 18.89 | 1276.51 |  |  | BAYRAMÖREN
000400208361 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MATESA ONU MONOBLOK-8522-Trafobinatip--(148193/ BOSSA-2 SULAMALAR MATESA DENIM)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 08:45 | 2017-05-04 09:15 | 0.5 | 8 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3.5 | 0 |  |  | ELDİVAN
000400208364 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13675031-1135817-Enhdirek--(100351)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 09:01 | 2017-05-04 10:55 | 1.892 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1.89 | 56.76 |  |  | ILGAZ
000400208364 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13675031-1135817-Enhdirek--(100351/HAT32626)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 10:55 | 2017-05-04 11:00 | 0.083 | 0 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0.08 | 7.64 |  |  | KIZILIRMAK
000400208368 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13715288-1185456-Ogmusdirek--(1271248 - 437737 - 439172)-(SC-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 08:07 | 2017-05-04 08:20 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.7 |  |  | KORGUN
000400208373 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13765612-84938-Agdirek--(108149)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 07:05 | 2017-05-04 07:42 | 0.619 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.24 |  |  | KURŞUNLU
000400208374 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | FATIH MAH TRAFO-87-Trafobinatip--(11199/DEGIRMENDERE HATTI)-(MV) | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 07:18 | 2017-05-04 09:24 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 926.1 |  |  | MERKEZ
000400208375 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 11535331-12686-Trafobinatip--(60787/YAPALAK-INCECIK CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 09:36 | 2017-05-04 09:45 | 0.142 | 0 | 42 | 10 | 592 | 0 | 5.96 | 1.42 | 84.06 |  |  | ORTA
000400208388 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13876904-8395-Ogmusdirek--(140170 - 81998 - 82000 - 82001)-(LVSC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 07:45 | 2017-05-04 08:30 | 0.753 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 29.37 |  |  | YAPRAKLI
000400208394 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13720410-53947-Ogmusdirek--(217312 - 285576 - 92636 - 92669 - 92673)-(LVSC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 08:22 | 2017-05-04 10:17 | 1.929 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 44.37 |  |  | ÇERKEŞ
000400208395 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KÖMÜR MERKEZ DM-8038-Trafobinatip--(90519/KOMUR MERKEZ CIKISIKOMUR HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 09:41 | 2017-05-04 10:26 | 0.754 | 0 | 0 | 5 | 399 | 0 | 0 | 3.77 | 300.85 |  |  | ŞABANÖZÜ
000400208396 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13828076-1186133-Ogmusdirek--(1230411392049396621396843396844)-(R_SC-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 09:00 | 2017-05-04 09:31 | 0.522 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 16.7 |  |  | ALACA
000400208396 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13828076-1186133-Ogmusdirek--(1230411 - 392049 - 396621 - 396843 - 396844)-(SC-LV-LV-LV-LV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 09:31 | 2017-05-04 09:37 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | BAYAT
000400208410 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | KOSEDERESI TR-3969-Trafobinatip--(642742)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 09:23 | 2017-05-03 10:55 | 1.533 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.4 |  |  | BOĞAZKALE
000400208421 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 11534673-12764-Trafobinatip--(130663/HACIYUSUF GRUBU HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 10:12 | 2017-05-04 10:35 | 0.378 | 0 | 0 | 9 | 196 | 0 | 0 | 3.4 | 74.09 |  |  | DODURGA
000400208423 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HASANCIKLI MNB-1073-Trafobinatip--(142372/AGABEYLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 10:59 | 2017-05-04 11:11 | 0.192 | 0 | 0 | 19 | 5383 | 0 | 0 | 3.65 | 1033.54 |  |  | KARGI
000400208430 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ZEYTIN MNB-17412-Trafobinatip--(112654/ZEYTIN CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 11:13 | 2017-05-04 11:18 | 0.077 | 0 | 0 | 6 | 166 | 0 | 0 | 0.46 | 12.78 |  |  | LAÇİN
000400208432 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12194918-1572458-Agpanobox--(458600)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 10:47 | 2017-05-04 11:00 | 0.215 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 0 | 0 |  |  | MECİTÖZÜ
000400208433 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13918315-23281-Enhdirek--(98312/PAMUK MH.HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 06:15 | 2017-05-04 07:31 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 88.9 |  |  | MERKEZ
000400208442 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663163-11607-Enhdirek--(77895/HAT41143)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 11:12 | 2017-05-04 11:42 | 0.49 | 0 | 1 | 17 | 218 | 0 | 0.49 | 8.33 | 106.82 |  |  | ORTAKÖY
000400208448 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663120-1105202-Enhdirek--(122181)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 11:43 | 2017-05-04 12:03 | 0.333 | 0 | 0 | 20 | 161 | 0 | 0 | 6.66 | 53.61 |  |  | OSMANCIK
000400208448 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663120-1105202-Enhdirek--(122181/HAT41124)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 12:03 | 2017-05-04 12:08 | 0.083 | 0 | 0 | 20 | 435 | 0 | 0 | 1.66 | 36.11 |  |  | OĞUZLAR
000400208449 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14031736-1171439-Enhdirek--(97392)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 12:05 | 2017-05-04 13:22 | 1.285 | 0 | 0 | 3 | 38 | 0 | 0 | 3.86 | 48.83 |  |  | SUNGURLU
000400208449 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14031736-1171439-Enhdirek--(97393/HAT30799)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 13:22 | 2017-05-04 13:32 | 0.167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 |  |  | UĞURLUDAĞ
000400208456 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13758776-7956-Ogmusdirek--(58785)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 08:30 | 2017-05-01 12:45 | 4.258 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.77 |  |  | İSKİLİP
000400208457 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13758776-7956-Ogmusdirek--(58785)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 13:29 | 2017-05-02 13:54 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.23 |  |  | ACIPAYAM
000400208462 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14027180-151991-Agdirek--(114716)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 11:45 | 2017-05-04 12:31 | 0.765 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.24 |  |  | PAMUKKALE
000400208463 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | BESENLI MNB-7690-Trafobinatip--(147967/ORUC PINARI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 11:01 | 2017-05-04 11:20 | 0.321 | 0 | 0 | 1 | 264 | 0 | 0 | 0.32 | 84.74 |  |  | BABADAĞ
000400208465 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13890450-5995-Ogmusdirek--(68521 - 68525 - 9231)-(LV-LV-LVSC) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 11:57 | 2017-05-04 12:38 | 0.688 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 18.58 |  |  | BAKLAN
000400208478 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ARITAS ISLICE CATAK-6408-Trafobinatip--(593221)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 09:21 | 2017-05-04 10:40 | 1.323 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.32 |  |  | BEKİLLİ
000400208479 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13766341-54075-Ogmusdirek--(172362)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 11:00 | 2017-05-04 13:30 | 2.493 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 54.85 |  |  | BEYAĞAÇ
000400208480 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13989160-5668-Ogmusdirek--(50049)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 12:11 | 2017-05-04 13:46 | 1.597 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 60.69 | 0 | 0 |  |  | BOZKURT
000400208492 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TM-14903-Trafobinatip--(807860/F-5 TUT)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 11:42 | 2017-05-04 12:30 | 0.801 | 1 | 1494 | 20 | 3362 | 0.8 | 1196.69 | 16.02 | 2692.96 |  |  | BULDAN
000400208496 | 1 | ADIYAMAN | TUT | TR006821-6149-Trafobinatip--(72556/KASLICA HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 12:35 | 2017-05-04 14:00 | 1.423 | 0 | 0 | 4 | 851 | 0 | 0 | 5.69 | 1210.97 |  |  | GÜNEY
000400208499 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SARAYCIK MONOBLOK-205-Trafobinatip--(13831/YANTEPE HATTI)-(MV) | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 14:21 | 2017-05-04 14:36 | 0.247 | 0 | 0 | 1 | 191 | 0 | 0 | 0.25 | 47.18 |  |  | HONAZ
000400208503 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13894714-37122-Enhdirek--(63630/HAT38357)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 08:37 | 2017-05-04 09:37 | 1.008 | 0 | 10 | 21 | 1711 | 0 | 10.08 | 21.17 | 1724.69 |  |  | KALE
000400208513 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14021448-1142070-Enhdirek--(152046/HAT56663)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 13:46 | 2017-05-04 14:05 | 0.318 | 0 | 0 | 8 | 138 | 0 | 0 | 2.54 | 43.88 |  |  | MERKEZ
000400208515 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13876904-8395-Ogmusdirek--(140170 - 81998 - 82000 - 82001)-(LVSC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 11:00 | 2017-05-04 12:21 | 1.352 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 52.73 |  |  | SARAYKÖY
000400208523 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/7-12852-Trafobinatip--(132885/HAT54951)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 14:44 | 2017-05-04 15:24 | 0.66 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.66 | 0 | 0.66 | 0 |  |  | SERİNHİSAR
000400208538 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13644109-61386-Agdirek--(59882)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 13:25 | 2017-05-04 13:37 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.03 |  |  | TAVAS
000400208544 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ULUDAM KY.-5597-Trafobinatip--(432787)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 07:43 | 2017-05-04 15:20 | 7.61 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60.88 |  |  | ÇAL
000400208546 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ULUDAM KY.-5597-Trafobinatip--(432787 - 438569 - 438614 - 438616)-(LV-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 12:35 | 2017-05-04 12:56 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 24.84 |  |  | ÇAMELİ
000400208548 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DAVUTLAR TR-3374-Trafobinatip--(676463)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 11:15 | 2017-05-04 13:35 | 2.339 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.68 |  |  | ÇARDAK
000400208551 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CAYIR DERESI TR-8766-Trafobinatip--(519902)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 16:22 | 2017-05-04 18:35 | 2.223 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.67 |  |  | ÇİVRİL
000400208553 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 11534395-412-Trafobinatip--(110203/1/0 HAT)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 15:36 | 2017-05-01 16:47 | 1.182 | 0 | 5 | 34 | 3368 | 0 | 5.91 | 40.19 | 3980.98 |  |  | BAĞLAR
000400208568 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14033966-33346-Enhdirek--(60484/HAT35724)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 15:37 | 2017-05-04 16:28 | 0.852 | 0 | 0 | 9 | 120 | 0 | 0 | 7.67 | 102.24 |  |  | BİSMİL
000400208575 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13737033-28824-Agdirek--(159294)-(LVSC) | DİREKTE AKIM KAÇAĞI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 15:38 | 2017-05-04 16:16 | 0.637 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.27 |  |  | DİCLE
000400208582 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | HASANCIKLI MNB-1073-Trafobinatip--(142372/AGABEYLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 17:45 | 2017-05-04 18:11 | 0.439 | 0 | 0 | 19 | 5383 | 0 | 0 | 8.34 | 2363.14 |  |  | ERGANİ
000400208583 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-6A DM-13007-Trafobinatip--(647676/PIRIN-HASTANE CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 17:40 | 2017-05-04 17:49 | 0.154 | 6 | 1236 | 5 | 258 | 0.92 | 190.34 | 0.77 | 39.73 |  |  | EĞİL
000400208595 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13856471-106032-Agdirek--(176408)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 18:12 | 2017-05-04 18:52 | 0.66 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.66 | 0 | 2.64 |  |  | HANİ
000400208611 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13657781-1172824-Enhdirek--(71208)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 18:22 | 2017-05-04 22:40 | 4.304 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 120.51 |  |  | HAZRO
000400208611 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13657781-1172824-Enhdirek--(71285/HAT12124)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 22:40 | 2017-05-04 22:45 | 0.083 | 0 | 0 | 1 | 119 | 0 | 0 | 0.08 | 9.88 |  |  | KAYAPINAR
000400208617 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660334-14596-Enhdirek--(85545/HAT45152)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 18:58 | 2017-05-04 19:35 | 0.616 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.62 | 55.44 |  |  | KOCAKÖY
000400208619 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12198802-1309-Agpanobox--(90292)-(LV) | BOX PANO YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 18:50 | 2017-05-04 19:24 | 0.56 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 28.56 | 0 | 0 |  |  | KULP
000400208629 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CUKURHISAR MNB-2001475-Trafobinatip--(2002019/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 16:41 | 2017-05-04 20:30 | 3.809 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 571.35 |  |  | LİCE
000400208639 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13816089-9345-Enhdirek--(26686/YENIYAPAN KAZEZ HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 19:27 | 2017-05-04 20:26 | 0.99 | 0 | 0 | 5 | 205 | 0 | 0 | 4.95 | 202.95 |  |  | SUR
000400208640 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13743490-59210-Agdirek--(67018)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 16:18 | 2017-05-04 16:40 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.12 |  |  | SİLVAN
000400208658 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13888724-54104-Ogmusdirek--(97552)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 17:56 | 2017-05-04 18:36 | 0.662 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 1.99 | 0 | 9.93 |  |  | YENİŞEHİR
000400208662 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | EKSILER TR-1380-Trafobinatip--(97897)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 20:03 | 2017-05-04 20:42 | 0.649 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.65 | 0 | 0.65 |  |  | ÇERMİK
000400208667 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13709406-46201-Agdirek--(47581)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 19:05 | 2017-05-04 19:53 | 0.792 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17.42 |  |  | ÇINAR
000400208673 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14015260-52972-Ogmusdirek--(203772)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 19:35 | 2017-05-04 20:26 | 0.851 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2.55 | 0 | 5.96 |  |  | ÇÜNGÜŞ
000400208675 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR4 SOGULKAN MAHALLESI-485-Trafobinatip--(216043)-(LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 22:10 | 2017-05-04 22:56 | 0.764 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76 |  |  | ENEZ
000400208691 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13944976-33663-Enhdirek--(57563/HAT34112)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 19:59 | 2017-05-04 20:13 | 0.231 | 0 | 1 | 33 | 537 | 0 | 0.23 | 7.62 | 124.05 |  |  | HAVSA
000400208694 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13917978-764688-Agdirek--(1259807)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 22:55 | 2017-05-04 23:25 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.93 |  |  | KEŞAN
000400208698 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13960625-19918-Enhdirek--(54676/ALISAR HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 15:50 | 2017-05-04 16:11 | 0.35 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0.35 | 24.5 |  |  | LALAPAŞA
000400208699 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13955952-53437-Ogmusdirek--(188412)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 16:53 | 2017-05-04 17:12 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 10.08 |  |  | MERKEZ
000400208705 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ÇAĞLAYAN (SUCATI) HAVZA TM-11768-Trafobinatip--(306221/GOKSUN)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 04:48 | 2017-05-05 07:40 | 2.87 | 2 | 740 | 17 | 2794 | 5.74 | 2123.8 | 48.79 | 8018.78 |  |  | MERİÇ
000400208709 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI KIRALI KOK-11618-Trafobinatip--(147204/IGDELI GURUBU 3/0)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 07:58 | 2017-05-05 08:17 | 0.32 | 0 | 0 | 86 | 2647 | 0 | 0 | 27.52 | 847.04 |  |  | SÜLOĞLU
000400208714 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ERIKLI KABINI-17641-Trafobinatip--(382921/GUZELSU KOK CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 07:52 | 2017-05-05 09:00 | 1.133 | 0 | 0 | 32 | 1324 | 0 | 0 | 36.26 | 1500.09 |  |  | UZUNKÖPRÜ
000400208716 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SAMBAYAT DM-14593-Trafobinatip--(803136/BESNI HATTI CIKIS)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 08:14 | 2017-05-05 09:01 | 0.774 | 0 | 0 | 6 | 46 | 0 | 0 | 4.64 | 35.6 |  |  | İPSALA
000400208717 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR3 SEF EVI YANI-389-Trafobinatip--(12985)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 07:35 | 2017-05-05 08:03 | 0.472 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 38.7 | 0 | 0 |  |  | ALACAKAYA
000400208721 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BOZHOYUK MNB-13192-Trafobinatip--(786504/BOZHUYUK CIKISI)-(MV) | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 08:31 | 2017-05-05 09:25 | 0.906 | 0 | 25 | 0 | 341 | 0 | 22.65 | 0 | 308.95 |  |  | ARICAK
000400208722 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663120-12059-Enhdirek--(77940/HAT41124)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 08:21 | 2017-05-05 09:29 | 1.136 | 0 | 1 | 20 | 421 | 0 | 1.14 | 22.72 | 478.26 |  |  | AĞIN
000400208729 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SUHA ERLER ARKASI DIREK TR-7088-Trafobinatip--(690942)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 08:28 | 2017-05-05 09:50 | 1.367 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 |  |  | BASKİL
000400208732 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13756442-58090-Agdirek--(99799)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 16:10 | 2017-05-04 17:00 | 0.838 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |  |  | KARAKOÇAN
000400208742 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SAMBAYAT DM-14593-Trafobinatip--(383568/SAMBAYAT ESKI KABIN GIRISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 08:15 | 2017-05-05 09:01 | 0.768 | 0 | 1 | 2 | 1402 | 0 | 0.77 | 1.54 | 1076.74 |  |  | KEBAN
000400208768 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COBANBEYLI SALT KARSISI-1638-Trafobinatip--(30670/ALTUNELMA MONOBLOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 11:12 | 2017-05-05 11:44 | 0.527 | 5 | 1686 | 65 | 1294 | 2.64 | 888.52 | 34.26 | 681.94 |  |  | KOVANCILAR
000400208777 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13735700-51817-Ogmusdirek--(37473)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU GİDERME | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 11:23 | 2017-05-05 12:05 | 0.695 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.43 |  |  | MADEN
000400208793 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SARIYAPRAK DM-17760-Trafobinatip--(648016/CAKIRHOYUK CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 12:05 | 2017-05-05 12:31 | 0.424 | 2 | 0 | 82 | 841 | 0.85 | 0 | 34.77 | 356.58 |  |  | MERKEZ
000400208799 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 14206932-25227-Enhdirek--(846126/HAT846126)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 10:13 | 2017-05-05 11:05 | 0.869 | 0 | 0 | 6 | 129 | 0 | 0 | 5.21 | 112.1 |  |  | PALU
000400208802 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | COKYASAR-6700-Trafobinatip--(96676/UNIVERSITE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 13:34 | 2017-05-05 13:42 | 0.134 | 6 | 1386 | 3 | 311 | 0.8 | 185.72 | 0.4 | 41.67 |  |  | SİVRİCE
000400208803 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13665589-1137378-Enhdirek--(93752)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 13:48 | 2017-05-05 16:47 | 2.983 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 205.83 |  |  | KEMAH
000400208803 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13665589-1137378-Enhdirek--(93752/4)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 16:47 | 2017-05-05 16:52 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 17.18 |  |  | KEMALİYE
000400208808 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ALICLIBUCAK KOK-138-Trafobinatip--(25778/KAVSUT CIKISI)-(MV) | RÖLE ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 13:24 | 2017-05-05 13:39 | 0.254 | 0 | 0 | 3 | 438 | 0 | 0 | 0.76 | 111.25 |  |  | MERKEZ
000400208810 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | POLISEVI YANI MONOBLOK-6994-Trafobinatip--(741399)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 13:28 | 2017-05-05 14:15 | 0.777 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 39.63 | 0 | 0 |  |  | OTLUKBELİ
000400208813 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-6A DM-13007-Trafobinatip--(647676/PIRIN-HASTANE CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 13:54 | 2017-05-05 14:06 | 0.205 | 6 | 1236 | 5 | 258 | 1.23 | 253.38 | 1.03 | 52.89 |  |  | REFAHİYE
000400208814 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13689410-7910-Ogmusdirek--(139544 - 32916 - 32917 - 32920 - 32923)-(LVSC-LV-LV-LV-LV) | OG ŞEBEKE BAKIMI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 12:30 | 2017-05-05 13:33 | 1.043 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 58.41 |  |  | TERCAN
000400208817 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SAMBAYAT DM-14593-Trafobinatip--(803136/BESNI HATTI CIKIS)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 13:23 | 2017-05-05 14:01 | 0.624 | 0 | 0 | 6 | 46 | 0 | 0 | 3.74 | 28.7 |  |  | ÇAYIRLI
000400208818 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SARAYCIK MONOBLOK-205-Trafobinatip--(13840/YESILKOY HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 14:02 | 2017-05-05 14:11 | 0.155 | 0 | 13 | 4 | 402 | 0 | 2.02 | 0.62 | 62.31 |  |  | ÜZÜMLÜ
000400208819 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13715307-815897-Agdirek--(1259008)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 20:01 | 2017-05-03 21:05 | 1.061 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.12 |  |  | İLİÇ
000400208820 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | MERKEZ CAMI TR-3303-Trafobinatip--(654172)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 10:49 | 2017-05-05 11:26 | 0.624 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 42.43 | 0 | 0 |  |  | AZİZİYE
000400208823 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/80-12988-Trafobinatip--(839453/HISAR MOD GIRIS)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 14:01 | 2017-05-05 14:39 | 0.629 | 1 | 30 | 0 | 23 | 0.63 | 18.87 | 0 | 14.47 |  |  | AŞKALE
000400208826 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 14060294-133117-Agdirek--(179696)-(LV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 10:20 | 2017-05-04 10:30 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.28 |  |  | HINIS
000400208827 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SAMBAYAT DM-14593-Trafobinatip--(383568/SAMBAYAT ESKI KABIN GIRISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 13:21 | 2017-05-05 14:00 | 0.66 | 0 | 1 | 2 | 1402 | 0 | 0.66 | 1.32 | 925.32 |  |  | HORASAN
000400208833 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/7-A (RAMTEKS YANI)-12851-Trafobinatip--(646283/HAT61273)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 13:53 | 2017-05-05 14:56 | 1.055 | 0 | 0 | 19 | 54 | 0 | 0 | 20.05 | 56.97 |  |  | KARAYAZI
000400208834 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 14116143-35777-Enhdirek--(649619/HAT62925)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 13:08 | 2017-05-05 13:48 | 0.657 | 0 | 0 | 4 | 240 | 0 | 0 | 2.63 | 157.68 |  |  | KARAÇOBAN
000400208835 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14196952-226395-Agdirek--(274934)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 14:03 | 2017-05-05 14:40 | 0.618 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 17.3 |  |  | KÖPRÜKÖY
000400208839 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN TM-13094-Trafobinatip--(122972/F-8 B.YAPALAK)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 14:28 | 2017-05-05 15:04 | 0.607 | 2 | 70 | 145 | 2736 | 1.21 | 42.49 | 88.02 | 1660.75 |  |  | NARMAN
000400208842 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM3-52-8045-Trafobinatip--(457504)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 14:46 | 2017-05-05 15:28 | 0.698 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 40.48 | 0 | 0 |  |  | OLTU
000400208844 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OKUL YANI YENI TR-11457-Trafobinatip--(531904732609750522)-(T_LV-T_LV-T_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 12:22 | 2017-05-05 13:02 | 0.662 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.93 |  |  | OLUR
000400208844 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OKUL YANI YENI TR-11457-Trafobinatip--(531904 - 732609 - 750522)-(LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 13:02 | 2017-05-05 13:09 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5.28 |  |  | PALANDÖKEN
000400208845 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-8515-Trafobinatip--(512931)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 15:07 | 2017-05-05 18:42 | 3.584 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 60.93 |  |  | PASİNLER
000400208849 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13922105-1183755-Ogmusdirek--(3152741)-(R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 14:44 | 2017-05-05 15:35 | 0.835 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 103.54 | 0 | 0 |  |  | PAZARYOLU
000400208849 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13922105-1183755-Ogmusdirek--(3152741)-(LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 15:35 | 2017-05-05 15:42 | 0.117 | 0 | 369 | 0 | 3 | 0 | 43.17 | 0 | 0.35 |  |  | TEKMAN
000400208855 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OKUL YANI TR-5081-Trafobinatip--(570870)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 15:26 | 2017-05-05 17:35 | 2.148 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 143.92 |  |  | TORTUM
000400208858 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 11534814-17891-Trafobinatip--(99211/SINCIK DM1'IN DM2 HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 15:09 | 2017-05-05 15:47 | 0.63 | 1 | 576 | 3 | 419 | 0.63 | 362.88 | 1.89 | 263.97 |  |  | UZUNDERE
000400208861 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TM-14903-Trafobinatip--(807860/F-5 TUT)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 13:57 | 2017-05-05 15:04 | 1.106 | 1 | 1494 | 20 | 3362 | 1.11 | 1652.36 | 22.12 | 3718.37 |  |  | YAKUTİYE
000400208863 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN TM-13094-Trafobinatip--(122972/F-8 B.YAPALAK)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 15:43 | 2017-05-05 15:53 | 0.169 | 2 | 70 | 145 | 2736 | 0.34 | 11.83 | 24.51 | 462.38 |  |  | ÇAT
000400208866 | 1 | ADIYAMAN | TUT | YESILYURT MEZERE-4588-Trafobinatip--(400766)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 13:59 | 2017-05-05 14:14 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.11 |  |  | İSPİR
000400208886 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/80-12988-Trafobinatip--(839453/HISAR MOD GIRIS)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 16:30 | 2017-05-05 17:01 | 0.513 | 1 | 343 | 0 | 80 | 0.51 | 175.96 | 0 | 41.04 |  |  | ŞENKAYA
000400208889 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13789368-21511-Enhdirek--(94458/AKYURT HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 15:05 | 2017-05-05 16:30 | 1.429 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 37.15 |  |  | ALPU
000400208890 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | UCGOZ TR-1-8203-Trafobinatip--(401002)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 16:23 | 2017-05-05 17:05 | 0.694 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20.82 |  |  | BEYLİKOVA
000400208899 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13647568-8055-Ogmusdirek--(133368 - 54939 - 54946 - 54947)-(LVSC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 17:01 | 2017-05-05 17:25 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.46 |  |  | GÜNYÜZÜ
000400208901 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TR_1-17529-Trafobinatip--(110908/TR27 CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 17:33 | 2017-05-05 17:57 | 0.4 | 19 | 13129 | 1 | 60 | 7.6 | 5251.6 | 0.4 | 24 |  |  | HAN
000400208903 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | COKYASAR-6700-Trafobinatip--(96676/UNIVERSITE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 17:36 | 2017-05-05 17:45 | 0.153 | 6 | 1386 | 3 | 311 | 0.92 | 212.06 | 0.46 | 47.58 |  |  | MAHMUDİYE
000400208904 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ORMANICI KABINI-17931-Trafobinatip--(778573/PALANLI CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 17:07 | 2017-05-05 17:45 | 0.63 | 0 | 0 | 5 | 79 | 0 | 0 | 3.15 | 49.77 |  |  | MİHALGAZİ
000400208910 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA DM-1-13132-Trafobinatip--(131831/CIRALIK CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 17:51 | 2017-05-05 17:58 | 0.115 | 0 | 2 | 109 | 4207 | 0 | 0.23 | 12.54 | 483.81 |  |  | MİHALIÇÇIK
000400208913 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13650143-8694-Ogmusdirek--(130083 - 52837 - 52840 - 52841 - 83404)-(LVSC-LV-LV-LV-LVSC) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 14:17 | 2017-05-05 18:01 | 3.735 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 130.73 |  |  | ODUNPAZARI
000400208920 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | CAMII YANI TR-2712-Trafobinatip--(626532)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 17:50 | 2017-05-05 19:10 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 46.55 |  |  | SARICAKAYA
000400208925 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN TM-13094-Trafobinatip--(57204/F-3 COGULHAN TEVZI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 14:34 | 2017-05-05 16:16 | 1.696 | 6 | 1793 | 122 | 3717 | 10.18 | 3040.93 | 206.91 | 6304.03 |  |  | SEYİTGAZİ
000400208928 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13937812-53462-Ogmusdirek--(174991 - 178151 - 178157 - 217505)-(LV-LV-LV-LVSC) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 15:34 | 2017-05-05 15:48 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.46 |  |  | SİVRİHİSAR
000400208929 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GUZELYURT TR-1-6446-Trafobinatip--(397305 - 398524 - 400368)-(LV-LV-LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 15:25 | 2017-05-05 18:36 | 3.182 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 299.11 |  |  | TEPEBAŞI
000400208932 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | CAYKAYA (ESKIKOY) KOK-12758-Trafobinatip--(383593/CAYKAYA CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 17:58 | 2017-05-05 18:15 | 0.29 | 0 | 0 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0.58 | 17.98 |  |  | ÇİFTELER
000400208935 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TR006026-1594-Trafobinatip--(275326)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 18:01 | 2017-05-05 18:26 | 0.41 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0 |  |  | İNÖNÜ
000400208943 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13767988-25197-Enhdirek--(52817/ASAGI KABAAGAC TR. HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 15:58 | 2017-05-05 16:11 | 0.219 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6.13 |  |  | ARABAN
000400208944 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MEHMET ESENCELI CAD MONOBLOK-2761-Trafobinatip--(566080)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 19:11 | 2017-05-05 20:20 | 1.151 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 34.53 | 0 | 0 |  |  | İSLAHİYE
000400208950 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SARAYCIK MONOBLOK-205-Trafobinatip--(13840/YESILKOY HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 19:21 | 2017-05-05 19:55 | 0.571 | 0 | 13 | 4 | 402 | 0 | 7.42 | 2.28 | 229.54 |  |  | KARKAMIŞ
000400208952 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ACIELMA MERKEZ TRAFO-59-Trafobinatip--(228504 - 259352)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 16:37 | 2017-05-05 17:02 | 0.412 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 13.18 |  |  | NURDAĞI
000400208954 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KEMALLI TR-2739-Trafobinatip--(622567)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 19:26 | 2017-05-05 20:55 | 1.476 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 31 |  |  | NİZİP
000400208956 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | YAZIBELEN TEPEBASI TR-4573-Trafobinatip--(588966)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 16:32 | 2017-05-05 18:47 | 2.243 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.73 |  |  | OĞUZELİ
000400208958 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | KARABAGSILI TR-8065-Trafobinatip--(1253150 - 1289573 - 389046 - 389047 - 389050)-(SC-SC-LV-LV-LV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 16:05 | 2017-05-05 18:40 | 2.585 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 64.63 |  |  | YAVUZELİ
000400208960 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13789344-1099487-Enhdirek--(163435)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 18:44 | 2017-05-05 19:41 | 0.952 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.71 |  |  | ŞAHİNBEY
000400208960 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13789344-1099487-Enhdirek--(163435/HAT63480)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 19:41 | 2017-05-05 19:48 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2.11 |  |  | ŞEHİTKAMİL
000400208962 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14042634-1177127-Enhdirek--(232771)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 15:33 | 2017-05-05 20:25 | 4.873 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 116.95 |  |  | ALUCRA
000400208962 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14042634-1177127-Enhdirek--(232771/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 20:25 | 2017-05-05 20:36 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 12.71 |  |  | BULANCAK
000400208965 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | TURKELI TR-3187-Trafobinatip--(653759)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 20:09 | 2017-05-05 21:08 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.92 |  |  | DERELİ
000400208992 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14000420-8188-Ogmusdirek--(139866 - 3183 - 60603 - 60605 - 60607)-(LVSC-LVSC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 20:51 | 2017-05-05 21:01 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 8.26 |  |  | DOĞANKENT
000400208993 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13948044-776155-Agdirek--(1320654)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 19:32 | 2017-05-05 20:15 | 0.717 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72 |  |  | ESPİYE
000400208994 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13882059-1188585-Ogmusdirek--(409726)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 20:17 | 2017-05-05 21:05 | 0.801 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.01 |  |  | EYNESİL
000400208998 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-4ADM-12999-Trafobinatip--(859921/TR_IV/60 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 21:45 | 2017-05-05 21:49 | 0.067 | 3 | 2491 | 14 | 481 | 0.2 | 166.9 | 0.94 | 32.23 |  |  | GÖRELE
000400209002 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13922986-29896-Enhdirek--(33428/HAT22607)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 21:05 | 2017-05-05 22:00 | 0.925 | 0 | 2 | 1 | 89 | 0 | 1.85 | 0.93 | 82.33 |  |  | GÜCE
000400209018 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | HAYDARLI CAMI YANI DIREK TIPI TR-430-Trafobinatip--(602998)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 22:37 | 2017-05-05 23:25 | 0.808 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 117.16 | 0 | 0 |  |  | KEŞAP
000400209019 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14065541-54396-Ogmusdirek--(98633)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 20:23 | 2017-05-05 20:46 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.07 |  |  | MERKEZ
000400209021 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ÇAĞLAYAN (SUCATI) HAVZA TM-11768-Trafobinatip--(306221/GOKSUN)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 22:56 | 2017-05-05 23:25 | 0.484 | 2 | 740 | 17 | 2794 | 0.97 | 358.16 | 8.23 | 1352.3 |  |  | PİRAZİZ
000400209023 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13995278-1183790-Ogmusdirek--(3104530)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 22:50 | 2017-05-05 23:32 | 0.697 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 150.55 | 0 | 0 |  |  | TİREBOLU
000400209038 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BOZHOYUK MNB-13192-Trafobinatip--(786504/BOZHUYUK CIKISI)-(MV) | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 23:36 | 2017-05-05 23:51 | 0.247 | 0 | 25 | 0 | 341 | 0 | 6.18 | 0 | 84.23 |  |  | YAĞLIDERE
000400209045 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-1 ADM-12998-Trafobinatip--(133714/DM_I/20-C HATTI)-(MV) | BARA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 07:14 | 2017-05-06 07:29 | 0.253 | 1 | 836 | 0 | 1 | 0.25 | 211.51 | 0 | 0.25 |  |  | ÇAMOLUK
000400209063 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | HASANKENDI CAYIR YANI-3999-Trafobinatip--(180928)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 06:30 | 2017-05-06 08:00 | 1.496 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 1.5 | 0 | 43.38 |  |  | ÇANAKÇI
000400209064 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14C-1 ADM-6997-Trafobinatip--(614954)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 08:34 | 2017-05-06 09:48 | 1.237 | 0 | 96 | 0 | 1 | 0 | 118.75 | 0 | 1.24 |  |  | ŞEBİNKARAHİSAR
000400209065 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN KOK BINA-10848-Trafobinatip--(125389/COGULHAN KASABA CIKISI)-(MV) | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 08:56 | 2017-05-06 09:19 | 0.378 | 0 | 35 | 8 | 321 | 0 | 13.23 | 3.02 | 121.34 |  |  | KELKİT
000400209078 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FATIHLER MH TR -10485-Trafobinatip--(2119443)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 09:52 | 2017-05-06 11:17 | 1.417 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.84 | 0 | 0 |  |  | KÖSE
000400209079 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ 2 TR-9711-Trafobinatip--(574154)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 09:53 | 2017-05-06 11:20 | 1.444 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 33.21 |  |  | KÜRTÜN
000400209082 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KUZUCAK KARAAGAC TR-2515-Trafobinatip--(739097)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 09:26 | 2017-05-06 11:08 | 1.698 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.19 |  |  | MERKEZ
000400209093 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN DM-11523-Trafobinatip--(52179/1/0 HAT)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 07:00 | 2017-05-06 08:07 | 1.111 | 0 | 0 | 16 | 2884 | 0 | 0 | 17.78 | 3204.12 |  |  | TORUL
000400209106 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13992536-1183969-Ogmusdirek--(1300010)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 09:37 | 2017-05-06 10:28 | 0.853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 |  |  | ŞİRAN
000400209107 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SUHA ERLER ARKASI DIREK TR-7088-Trafobinatip--(745868)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 11:15 | 2017-05-06 14:22 | 3.114 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 65.39 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400209108 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR3 ELMALIPINAR MAH-10738-Trafobinatip--(493933)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 09:00 | 2017-05-06 09:26 | 0.422 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.11 |  |  | YÜKSEKOVA
000400209111 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13871744-20894-Enhdirek--(31048/BAKRAC KIZILKAYA VE YAN MAH. TR. HATTI)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 10:00 | 2017-05-06 10:15 | 0.247 | 0 | 7 | 2 | 49 | 0 | 1.73 | 0.49 | 12.1 |  |  | ÇUKURCA
000400209112 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ALTINYAYLA YENI TR 1-11458-Trafobinatip--(748107)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 06:52 | 2017-05-06 07:29 | 0.623 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.97 |  |  | ŞEMDİNLİ
000400209118 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13971426-1201366-Ogmusdirek--(654844)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 10:35 | 2017-05-06 12:10 | 1.578 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.16 |  |  | ALTINÖZÜ
000400209121 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13946448-1134682-Enhdirek--(53720)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 11:10 | 2017-05-06 12:55 | 1.745 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.94 |  |  | BELEN
000400209121 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13946448-1134682-Enhdirek--(53720/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 12:55 | 2017-05-06 13:00 | 0.083 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0.08 | 2.66 |  |  | DÖRTYOL
000400209124 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ESKITAS MNB-17885-Trafobinatip--(101408/ESKITAS GRUBU)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 11:33 | 2017-05-06 11:50 | 0.287 | 0 | 1 | 35 | 394 | 0 | 0.29 | 10.05 | 113.08 |  |  | ERZİN
000400209148 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 14074940-36260-Enhdirek--(64474/HAT36385)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 13:16 | 2017-05-06 13:26 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3.63 |  |  | HASSA
000400209151 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SARIYAPRAK DM-17760-Trafobinatip--(648015/SUVARLI SIKIS)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 12:18 | 2017-05-06 13:41 | 1.38 | 3 | 3 | 13 | 1498 | 4.14 | 4.14 | 17.94 | 2067.24 |  |  | KIRIKHAN
000400209156 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13874820-1189537-Ogmusdirek--(390062390884391051391457)-(S_LV-S_LV-S_LV-S_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 12:05 | 2017-05-06 12:21 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 10.96 |  |  | KUMLU
000400209156 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13874820-1189537-Ogmusdirek--(390062 - 390884 - 391051 - 391457)-(LV-LV-LV-LV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 12:21 | 2017-05-06 12:27 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 12.7 |  |  | MERKEZ
000400209162 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM3-47-12771-Trafobinatip--(120065/DM_III/47NIN DM_III/51 HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 14:08 | 2017-05-06 14:19 | 0.185 | 3 | 2343 | 1 | 13 | 0.56 | 433.46 | 0.19 | 2.41 |  |  | REYHANLI
000400209163 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13817866-198867-Agdirek--(219964)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 13:06 | 2017-05-06 13:36 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | SAMANDAĞ
000400209165 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13688319-7918-Ogmusdirek--(139543 - 33617 - 33618 - 33624)-(LVSC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 10:37 | 2017-05-06 10:56 | 0.312 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 9.67 |  |  | YAYLADAĞI
000400209191 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CARDAK RUMKOCALAR ESKI TRAFO-4292-Trafobinatip--(550301)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 12:44 | 2017-05-06 13:50 | 1.092 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 13.1 | 0 | 4.37 |  |  | İSKENDERUN
000400209196 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ABBASOGLU TR-3243-Trafobinatip--(318506)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 15:21 | 2017-05-06 16:05 | 0.749 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 59.17 |  |  | AKSU
000400209199 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 11535331-12686-Trafobinatip--(60787/YAPALAK-INCECIK CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 15:21 | 2017-05-06 16:17 | 0.934 | 0 | 42 | 10 | 592 | 0 | 39.23 | 9.34 | 552.93 |  |  | ATABEY
000400209201 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 1. ETAP TOKI ALTI TR--5-10112-Trafobinatip--(457918)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 14:53 | 2017-05-06 15:35 | 0.697 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 0 | 0 |  |  | EĞİRDİR
000400209205 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13738286-28848-Agdirek--(45715)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 14:12 | 2017-05-06 14:46 | 0.561 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.12 |  |  | GELENDOST
000400209206 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13896411-771479-Agdirek--(1305926)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 16:08 | 2017-05-06 17:00 | 0.866 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 |  |  | GÖNEN
000400209208 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2720-Trafobinatip--(723349)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 16:38 | 2017-05-06 19:57 | 3.318 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 169.22 |  |  | KEÇİBORLU
000400209209 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-5077-Trafobinatip--(572768)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 16:43 | 2017-05-06 18:10 | 1.451 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.06 |  |  | MERKEZ
000400209213 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 11534673-12764-Trafobinatip--(130663/HACIYUSUF GRUBU HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 16:04 | 2017-05-06 16:20 | 0.264 | 0 | 0 | 9 | 196 | 0 | 0 | 2.38 | 51.74 |  |  | SENİRKENT
000400209217 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13675035-1171251-Enhdirek--(94326)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 17:07 | 2017-05-06 19:35 | 2.465 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.19 |  |  | SÜTÇÜLER
000400209217 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13675035-1171251-Enhdirek--(94326/HAT27214)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 19:35 | 2017-05-06 19:40 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2.32 |  |  | ULUBORLU
000400209218 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13738286-28848-Agdirek--(159537 - 159538)-(LVSC-LVSC) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 09:05 | 2017-05-06 09:56 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.71 |  |  | YALVAÇ
000400209223 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13797143-5972-Ogmusdirek--(137820 - 65730)-(LVSC-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 17:01 | 2017-05-06 17:22 | 0.358 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.94 |  |  | YENİŞARBADEMLİ
000400209225 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13724813-54043-Ogmusdirek--(94437)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 10:39 | 2017-05-06 11:40 | 1.018 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.14 |  |  | ŞARKİKARAAĞAÇ
000400209227 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14205296-1219210-Ogmusdirek--(1398094 - 1542667 - 596680 - 606011 - 606012 - 718181)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 17:29 | 2017-05-06 18:18 | 0.823 | 0 | 258 | 0 | 11 | 0 | 212.33 | 0 | 9.05 |  |  | AKDENİZ
000400209229 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13775285-1672-Trafobinatip--(108858)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 17:32 | 2017-05-06 17:50 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.93 |  |  | ANAMUR
000400209239 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AKIFIYE KOK-10692-Trafobinatip--(230091/FIDER 2 GEBEN)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 10:49 | 2017-05-06 11:00 | 0.182 | 0 | 0 | 6 | 1131 | 0 | 0 | 1.09 | 205.84 |  |  | AYDINCIK
000400209240 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13989960-1115216-Enhdirek--(50415)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 15:09 | 2017-05-06 16:10 | 1.008 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.13 |  |  | BOZYAZI
000400209240 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13989960-1115216-Enhdirek--(50415/KARACAOREN GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 16:10 | 2017-05-06 16:15 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3.82 |  |  | ERDEMLİ
000400209243 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13877185-52732-Ogmusdirek--(230029)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 17:40 | 2017-05-06 17:45 | 0.076 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0.68 | 0 | 0.08 |  |  | GÜLNAR
000400209244 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13924352-23543-Enhdirek--(98273/KOCTEPE CIKISISIRAKAYA HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 16:04 | 2017-05-06 17:00 | 0.936 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 33.7 |  |  | MEZİTLİ
000400209252 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13687569-9328-Ogmusdirek--(100291 - 140113 - 148992 - 153354 - 94673 - 94681)-(LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 18:07 | 2017-05-06 18:45 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 24.57 |  |  | MUT
000400209254 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | NADIR KOYU MERKEZ TR-1315-Trafobinatip--(108628 - 108634 - 108642 - 108645)-(LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 18:37 | 2017-05-06 18:47 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 18.42 |  |  | SİLİFKE
000400209259 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14043540-1166143-Enhdirek--(88283)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 19:05 | 2017-05-06 20:53 | 1.799 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 28.78 |  |  | TARSUS
000400209259 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14043540-1166143-Enhdirek--(88283/HAT22581)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 20:53 | 2017-05-06 20:59 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4.7 |  |  | TOROSLAR
000400209262 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14073563-1203701-Ogmusdirek--(2967052)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 17:04 | 2017-05-06 17:55 | 0.846 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.61 |  |  | YENİŞEHİR
000400209263 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13683740-952324-Agdirek--(1425474)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 19:13 | 2017-05-06 20:49 | 1.597 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.19 |  |  | ÇAMLIYAYLA
000400209265 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14102626-5230-Enhdirek--(11728/ORMAN FIDANLGI HATBASI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 18:18 | 2017-05-06 19:30 | 1.212 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0 |  |  | ADALAR
000400209268 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ISTASYON DIREK TIPI TR-787-Trafobinatip--(597212)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 19:27 | 2017-05-06 20:38 | 1.189 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 0 | 0 |  |  | ARNAVUTKÖY
000400209269 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 14175359-1135806-Enhdirek--(63793)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 17:47 | 2017-05-06 19:06 | 1.311 | 0 | 0 | 1 | 121 | 0 | 0 | 1.31 | 158.63 |  |  | ATAŞEHİR
000400209269 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 14175359-1135806-Enhdirek--(63793/FIDER-3 KÖYLER)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 19:06 | 2017-05-06 19:12 | 0.097 | 0 | 0 | 1 | 356 | 0 | 0 | 0.1 | 34.53 |  |  | AVCILAR
000400209276 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TURGUT OZAL SITELERI YANI KOK BINASI-12388-Trafobinatip--(37233/HAT21619)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 19:36 | 2017-05-06 19:54 | 0.305 | 3 | 796 | 0 | 0 | 0.92 | 242.78 | 0 | 0 |  |  | BAHÇELİEVLER
000400209281 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13940543-1172665-Enhdirek--(156680)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 19:40 | 2017-05-06 20:48 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 47.46 |  |  | BAKIRKÖY
000400209281 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13940543-1172665-Enhdirek--(156680/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 20:48 | 2017-05-06 20:52 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 8.38 |  |  | BAYRAMPAŞA
000400209291 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13852061-769358-Agdirek--(1235720)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 16:02 | 2017-05-06 16:45 | 0.723 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72 |  |  | BAĞCILAR
000400209306 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | DURAKEVLERI KOK-12757-Trafobinatip--(133462/OYRATLI CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 19:56 | 2017-05-06 20:30 | 0.567 | 0 | 0 | 9 | 695 | 0 | 0 | 5.1 | 394.07 |  |  | BAŞAKŞEHİR
000400209311 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13687569-9328-Ogmusdirek--(100291 - 140113 - 148992 - 153354 - 94673 - 94681)-(LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 19:27 | 2017-05-06 19:50 | 0.387 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 15.09 |  |  | BEYKOZ
000400209313 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13751386-1850-Enhdirek--(67145/KIRACAYMA TR1 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 19:22 | 2017-05-06 20:00 | 0.632 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 20.86 |  |  | BEYLİKDÜZÜ
000400209352 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13743637-771566-Agdirek--(1225853 - 1308923 - 1309011)-(SC-SC-SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 11:41 | 2017-05-06 14:10 | 2.483 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.97 | 0 | 0 |  |  | BEYOĞLU
000400209353 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13996729-8191-Ogmusdirek--(90089)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 21:19 | 2017-05-06 22:00 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.12 |  |  | BEŞİKTAŞ
000400209358 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13872496-4687-Enhdirek--(73544/OYRATLI CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 19:57 | 2017-05-06 20:30 | 0.547 | 0 | 0 | 3 | 31 | 0 | 0 | 1.64 | 16.96 |  |  | BÜYÜKÇEKMECE
000400209359 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14214938-64745-Enhdirek--(838729/HAT838729)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 20:00 | 2017-05-06 21:33 | 1.544 | 2 | 0 | 7 | 56 | 3.09 | 0 | 10.81 | 86.46 |  |  | ESENLER
000400209360 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13872650-781106-Agdirek--(1248535)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 21:52 | 2017-05-06 22:25 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56 |  |  | ESENYURT
000400209367 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13865152-56382-Agdirek--(95981)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 19:32 | 2017-05-06 20:02 | 0.503 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |  |  | EYÜPSULTAN
000400209375 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13999570-799053-Agdirek--(1270701)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 22:20 | 2017-05-06 22:57 | 0.604 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | FATİH
000400209389 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 KURTULLU-405-Trafobinatip--(13069)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 01:19 | 2017-05-07 01:46 | 0.448 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3.14 | 0 | 1.34 |  |  | GAZİOSMANPAŞA
000400209392 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ÇAĞLAYAN (SUCATI) HAVZA TM-11768-Trafobinatip--(306371/SULEYMANLI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 05:28 | 2017-05-07 08:10 | 2.693 | 2 | 2391 | 21 | 1976 | 5.39 | 6438.96 | 56.55 | 5321.37 |  |  | GÜNGÖREN
000400209395 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SEYRAN TEPE TR-10348-Trafobinatip--(710094)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 07:03 | 2017-05-07 12:50 | 5.785 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 5.79 | 0 | 57.85 |  |  | KADIKÖY
000400209402 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDRINTM-13093-Trafobinatip--(877368/FIDER 3 KOYLER GIRISI)-(MV) | İletim sisteminden kaynaklı kesintiler | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 07:51 | 2017-05-07 08:11 | 0.328 | 0 | 45 | 43 | 4847 | 0 | 14.76 | 14.1 | 1589.82 |  |  | KARTAL
000400209404 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DONGELE KOK-8113-Trafobinatip--(60958/SAYGILI CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 09:01 | 2017-05-07 12:57 | 3.935 | 0 | 0 | 5 | 1149 | 0 | 0 | 19.68 | 4521.32 |  |  | KAĞITHANE
000400209406 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR6 EMNIYET KARSISI-4717-Trafobinatip--(501614)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 09:02 | 2017-05-07 09:17 | 0.247 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 |  |  | KÜÇÜKÇEKMECE
000400209412 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13675031-1135817-Enhdirek--(100351)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 10:04 | 2017-05-07 17:10 | 7.106 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 220.29 |  |  | MALTEPE
000400209412 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13675031-1135817-Enhdirek--(100351/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 17:10 | 2017-05-07 17:15 | 0.083 | 0 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0.08 | 7.64 |  |  | PENDİK
000400209413 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | FATMALI TR2 ESKI TRAFO-4799-Trafobinatip--(1511836 - 2092371 - 490861 - 491040 - 491041)-(SC-SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 09:22 | 2017-05-07 09:40 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 14.99 |  |  | SANCAKTEPE
000400209415 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ENDUSRI MONOBLOK 2-4656-Trafobinatip--(484235)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 09:59 | 2017-05-07 11:30 | 1.521 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.73 | 0 | 0 |  |  | SARIYER
000400209418 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YAMAC SITESI MONOBLOK-2164-Trafobinatip--(2149344 - 630400714064716135748967749456749457749608749609)-(SC-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 10:21 | 2017-05-07 11:05 | 0.726 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 31.22 | 0 | 0 |  |  | SULTANBEYLİ
000400209418 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YAMAC SITESI MONOBLOK-2164-Trafobinatip--(146368/KLV ŞEHİR 2 FİDERİ)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 11:05 | 2017-05-07 11:10 | 0.083 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 10.96 | 0 | 0 |  |  | SULTANGAZİ
000400209419 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUNTM-193-Trafobinatip--(116424/F8-KANLIKAVAK FIDERI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 09:36 | 2017-05-07 09:55 | 0.319 | 10 | 1512 | 16 | 973 | 3.19 | 482.33 | 5.1 | 310.39 |  |  | SİLİVRİ
000400209423 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13853897-27706-Enhdirek--(101888/DARDOGAN GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 06:11 | 2017-05-07 10:08 | 3.95 | 0 | 1 | 9 | 47 | 0 | 3.95 | 35.55 | 185.65 |  |  | TUZLA
000400209427 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | MERYEMCIL MNB-11651-Trafobinatip--(821897/MERYEMCIL MONO CAMURLU HATTI)-(MV) | KORUMA - KUMANDA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 10:42 | 2017-05-07 10:50 | 0.136 | 0 | 0 | 1 | 190 | 0 | 0 | 0.14 | 25.84 |  |  | ZEYTİNBURNU
000400209430 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KUYULU KOK-12722-Trafobinatip--(764965/HAT3750)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 10:25 | 2017-05-07 11:30 | 1.08 | 1 | 1 | 6 | 140 | 1.08 | 1.08 | 6.48 | 151.2 |  |  | ÇATALCA
000400209432 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YESIL CAMI YANI TR-178-Trafobinatip--(610510)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 10:48 | 2017-05-07 12:20 | 1.542 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 285.27 | 0 | 0 |  |  | ÇEKMEKÖY
000400209433 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | JANDARMALAR TR-9987-Trafobinatip--(521181)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 11:20 | 2017-05-07 13:52 | 2.541 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 167.71 |  |  | ÜMRANİYE
000400209440 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | POLISEVI YANI MONOBLOK-6994-Trafobinatip--(741098)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 11:48 | 2017-05-07 12:34 | 0.768 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 148.99 | 0 | 0 |  |  | ÜSKÜDAR
000400209443 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CAGRIBEY CAD MNB-12196-Trafobinatip--(495541)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 12:07 | 2017-05-07 13:13 | 1.103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 |  |  | ŞİLE
000400209448 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KURU CAY TR-5200-Trafobinatip--(620844)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 12:34 | 2017-05-07 19:00 | 6.44 | 0 | 65 | 0 | 23 | 0 | 418.6 | 0 | 148.12 |  |  | ŞİŞLİ
000400209449 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SAMBAYAT DM-14593-Trafobinatip--(383568/SAMBAYAT ESKI KABIN GIRISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 11:56 | 2017-05-07 12:52 | 0.936 | 0 | 1 | 2 | 1402 | 0 | 0.94 | 1.87 | 1312.27 |  |  | ALİAĞA
000400209453 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13806026-1185117-Ogmusdirek--(452880)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 12:12 | 2017-05-07 12:50 | 0.629 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 25.16 |  |  | BALÇOVA
000400209455 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KUYULU KOK-12722-Trafobinatip--(85596/GUSKAYA CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 11:57 | 2017-05-07 13:02 | 1.076 | 0 | 0 | 9 | 455 | 0 | 0 | 9.68 | 489.58 |  |  | BAYINDIR
000400209461 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13698338-1141633-Enhdirek--(89007)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 12:45 | 2017-05-07 14:24 | 1.644 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 14.8 | 3.29 | 0 |  |  | BAYRAKLI
000400209461 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13698338-1141633-Enhdirek--(89007/HAT24166)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 14:24 | 2017-05-07 14:30 | 0.1 | 0 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.7 |  |  | BERGAMA
000400209471 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13759607-52120-Ogmusdirek--(220618 - 37726 - 37727 - 37760 - 37761)-(LVSC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 13:01 | 2017-05-07 14:10 | 1.143 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 60.58 |  |  | BEYDAĞ
000400209472 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13768053-54080-Ogmusdirek--(172495)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 12:57 | 2017-05-07 13:10 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.8 |  |  | BORNOVA
000400209473 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TURGUT OZAL SITELERI YANI KOK BINASI-7989-Trafobinatip--(596890)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 13:15 | 2017-05-07 15:28 | 2.219 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 639.07 | 0 | 0 |  |  | BUCA
000400209474 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-9980-Trafobinatip--(517632)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 13:33 | 2017-05-07 19:10 | 5.617 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.23 |  |  | DİKİLİ
000400209475 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13970655-2129279-Enhdirek--(156663)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 13:15 | 2017-05-07 13:46 | 0.512 | 0 | 0 | 5 | 310 | 0 | 0 | 2.56 | 158.72 |  |  | FOÇA
000400209480 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BAHCELI EVLER TR-6523-Trafobinatip--(536169)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 13:48 | 2017-05-07 18:50 | 5.032 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 251.6 | 0 | 5.03 |  |  | GAZİEMİR
000400209484 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA DM-1-13132-Trafobinatip--(131831/CIRALIK CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 14:32 | 2017-05-07 14:38 | 0.099 | 0 | 2 | 109 | 4207 | 0 | 0.2 | 10.79 | 416.49 |  |  | GÜZELBAHÇE
000400209485 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SAMBAYAT DM-14593-Trafobinatip--(383568/SAMBAYAT ESKI KABIN GIRISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 14:11 | 2017-05-07 14:41 | 0.502 | 0 | 1 | 2 | 1402 | 0 | 0.5 | 1 | 703.8 |  |  | KARABAĞLAR
000400209486 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-5953-Trafobinatip--(544212)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 14:22 | 2017-05-07 17:10 | 2.805 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33.66 | 0 | 0 |  |  | KARABURUN
000400209491 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13745187-1183721-Ogmusdirek--(2785502)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 14:14 | 2017-05-07 15:20 | 1.093 | 0 | 114 | 0 | 5 | 0 | 124.6 | 0 | 5.47 |  |  | KARŞIYAKA
000400209492 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | F7 MNB-12695-Trafobinatip--(125548/ELDELEK MONO BLOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 14:20 | 2017-05-07 14:51 | 0.518 | 2 | 63 | 133 | 1925 | 1.04 | 32.63 | 68.89 | 997.15 |  |  | KEMALPAŞA
000400209494 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | PARLAKHAN DIREK TIPI TR-1059-Trafobinatip--(613750)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 14:00 | 2017-05-07 15:25 | 1.413 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.72 | 0 | 0 |  |  | KINIK
000400209499 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | HASANCIK KOK-12724-Trafobinatip--(90441/GOZEBASI CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 14:44 | 2017-05-07 14:57 | 0.221 | 0 | 0 | 6 | 197 | 0 | 0 | 1.33 | 43.54 |  |  | KONAK
000400209501 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14028757-3912-Trafobinatip--(114422)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 10:14 | 2017-05-07 10:43 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.2 |  |  | KİRAZ
000400209502 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TR_1-17529-Trafobinatip--(883445/KAHTA TR-30 HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 14:48 | 2017-05-07 14:57 | 0.153 | 0 | 257 | 0 | 7 | 0 | 39.32 | 0 | 1.07 |  |  | MENDERES
000400209503 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13866584-90220-Agdirek--(112727)-(LV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 14:18 | 2017-05-07 15:15 | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.89 |  |  | MENEMEN
000400209504 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | F2 MNB-12700-Trafobinatip--(57124/CALI PETROL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 13:37 | 2017-05-07 14:02 | 0.41 | 0 | 0 | 41 | 7 | 0 | 0 | 16.81 | 2.87 |  |  | NARLIDERE
000400209506 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663120-12059-Enhdirek--(77940/HAT41124)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 14:12 | 2017-05-07 14:35 | 0.384 | 0 | 1 | 20 | 421 | 0 | 0.38 | 7.68 | 161.66 |  |  | SEFERİHİSAR
000400209508 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13995442-9731-Ogmusdirek--(47748)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 14:36 | 2017-05-07 15:15 | 0.643 | 0 | 24 | 0 | 13 | 0 | 15.43 | 0 | 8.36 |  |  | SELÇUK
000400209510 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13889834-772539-Agdirek--(1285736)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 14:21 | 2017-05-07 15:16 | 0.915 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92 |  |  | TORBALI
000400209512 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KÖMÜR MERKEZ DM-8038-Trafobinatip--(93080/PINARYAYLA CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 14:45 | 2017-05-07 15:15 | 0.497 | 0 | 0 | 21 | 486 | 0 | 0 | 10.44 | 241.54 |  |  | TİRE
000400209514 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13713605-1106450-Enhdirek--(156945)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 13:25 | 2017-05-07 14:30 | 1.087 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.22 |  |  | URLA
000400209514 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13713605-1106450-Enhdirek--(156945/HASANAN HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 14:30 | 2017-05-07 14:36 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4.3 |  |  | ÇEŞME
000400209515 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | CELIKHAN BULAM KOK-12765-Trafobinatip--(111861/HAT1797)-(MV) | TOPRAK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 14:35 | 2017-05-07 15:11 | 0.61 | 3 | 2594 | 83 | 2142 | 1.83 | 1582.34 | 50.63 | 1306.62 |  |  | ÇİĞLİ
000400209516 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13732714-1164320-Enhdirek--(66610)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 15:26 | 2017-05-07 18:13 | 2.788 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33.46 |  |  | ÖDEMİŞ
000400209516 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13732714-1164320-Enhdirek--(66610/AGABEYLI FIDERI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 18:13 | 2017-05-07 18:18 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3.07 |  |  | AKYAKA
000400209523 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-28-8323-Trafobinatip--(120645/SEHBABA TR34 HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 15:06 | 2017-05-07 15:42 | 0.599 | 1 | 310 | 0 | 2 | 0.6 | 185.69 | 0 | 1.2 |  |  | ARPAÇAY
000400209525 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | KARTALKAYA MNB-11322-Trafobinatip--(288074/PAZARCIK CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 15:10 | 2017-05-07 15:25 | 0.258 | 5 | 367 | 111 | 4250 | 1.29 | 94.69 | 28.64 | 1096.5 |  |  | DİGOR
000400209528 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13713145-23635-Enhdirek--(57775/HAT1803)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 15:22 | 2017-05-07 15:57 | 0.589 | 0 | 0 | 1 | 317 | 0 | 0 | 0.59 | 186.71 |  |  | KAĞIZMAN
000400209529 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | CIFTHISAR KOK-13032-Trafobinatip--(383602/AGACLI CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 15:34 | 2017-05-07 16:08 | 0.571 | 0 | 0 | 4 | 359 | 0 | 0 | 2.28 | 204.99 |  |  | MERKEZ
000400209532 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | HARMANLI KOK-12625-Trafobinatip--(69682/HARMANLI HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 12:33 | 2017-05-07 13:25 | 0.869 | 1 | 0 | 7 | 598 | 0.87 | 0 | 6.08 | 519.66 |  |  | SARIKAMIŞ
000400209537 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN DM-11523-Trafobinatip--(52179/1/0 HAT)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 09:31 | 2017-05-07 09:41 | 0.159 | 0 | 0 | 16 | 2884 | 0 | 0 | 2.54 | 458.56 |  |  | SELİM
000400209538 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 15729084-15010-Trafobinatip--(53596)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 15:30 | 2017-05-07 19:15 | 3.744 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 149.76 |  |  | SUSUZ
000400209545 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AGABEYLI 1TR-3800-Trafobinatip--(223773)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 16:45 | 2017-05-07 17:10 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 12.35 |  |  | ABANA
000400209546 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13752721-161047-Agdirek--(181573)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 15:40 | 2017-05-07 16:00 | 0.332 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 10.62 | 0 | 0 |  |  | ARAÇ
000400209548 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | BALKAR MOD-17816-Trafobinatip--(801741/HAT71358)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 13:23 | 2017-05-07 14:27 | 1.055 | 0 | 1 | 63 | 2991 | 0 | 1.06 | 66.47 | 3155.51 |  |  | AZDAVAY
000400209551 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ZEKERIYA KOY 2 ALTI YENI MNB-12723-Trafobinatip--(732927)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 14:25 | 2017-05-07 20:22 | 5.956 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 387.14 | 0 | 5.96 |  |  | AĞLI
000400209552 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13666739-3272-Enhdirek--(72127/KIZILHISAR HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 14:33 | 2017-05-07 15:30 | 0.957 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0.96 | 40.19 |  |  | BOZKURT
000400209554 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13805018-8441-Ogmusdirek--(127164 - 82816 - 82819 - 82825)-(LVSC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 15:38 | 2017-05-07 16:30 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 63.88 |  |  | CİDE
000400209555 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13924352-23543-Enhdirek--(98273/KOCTEPE CIKISISIRAKAYA HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 15:48 | 2017-05-07 16:23 | 0.578 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 20.81 |  |  | DADAY
000400209561 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SENDAVULCU DIREK TIPI TR-2556-Trafobinatip--(712362)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 17:18 | 2017-05-07 18:05 | 0.791 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 0 | 0 |  |  | DEVREKANİ
000400209563 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | TR006612-13110-Trafobinatip--(760356/CATALAGAC KUCUKOREN CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 14:28 | 2017-05-07 15:13 | 0.747 | 0 | 0 | 11 | 271 | 0 | 0 | 8.22 | 202.44 |  |  | DOĞANYURT
000400209565 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KILALIGI TR-11537-Trafobinatip--(535220)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 17:20 | 2017-05-07 20:25 | 3.084 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.25 |  |  | HANÖNÜ
000400209567 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13794056-8036-Ogmusdirek--(65266)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 16:26 | 2017-05-07 17:00 | 0.573 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.15 |  |  | KÜRE
000400209570 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14043540-1166143-Enhdirek--(88283)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 14:47 | 2017-05-07 18:25 | 3.634 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 58.14 |  |  | MERKEZ
000400209570 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14043540-1166143-Enhdirek--(88283/HAT22581)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 18:25 | 2017-05-07 18:31 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4.7 |  |  | PINARBAŞI
000400209571 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KERTEL BAGEVLERİ HANİFİ ÖKSÜZ TR-2596404-Trafobinatip--(2596430)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 17:04 | 2017-05-07 19:10 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4 |  |  | SEYDİLER
000400209572 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14341351-1190903-Ogmusdirek--(2188491476262476278476427476504)-(R_SC-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 16:27 | 2017-05-07 17:15 | 0.808 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19.39 |  |  | TAŞKÖPRÜ
000400209572 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14341351-1190903-Ogmusdirek--(2188491 - 476262 - 476278 - 476427 - 476504)-(SC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 17:15 | 2017-05-07 17:19 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 5.03 |  |  | TOSYA
000400209573 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YUSUFLAR-8364-Trafobinatip--(509282)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 17:32 | 2017-05-07 20:20 | 2.801 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.01 |  |  | ÇATALZEYTİN
000400209574 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BESEN MERKEZ TR-3810-Trafobinatip--(624939)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 17:45 | 2017-05-07 19:30 | 1.745 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.22 |  |  | İHSANGAZİ
000400209578 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13721649-21106-Enhdirek--(836550/HAT126734)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 14:52 | 2017-05-07 17:15 | 2.377 | 0 | 0 | 11 | 515 | 0 | 0 | 26.15 | 1224.16 |  |  | İNEBOLU
000400209581 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13982385-1146075-Enhdirek--(314683/TASDEMIR TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 16:49 | 2017-05-07 18:00 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 76.16 |  |  | ŞENPAZAR
000400209582 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14160697-98293-Agdirek--(120056)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 15:04 | 2017-05-07 15:55 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.71 |  |  | AKKIŞLA
000400209587 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13744501-8003-Enhdirek--(77183/BESNI HATTI)-(MV) | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 13:12 | 2017-05-07 15:15 | 2.049 | 0 | 0 | 6 | 46 | 0 | 0 | 12.29 | 94.25 |  |  | BÜNYAN
000400209588 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13850533-1112771-Enhdirek--(114455)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 12:23 | 2017-05-07 17:06 | 4.71 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 296.73 |  |  | DEVELİ
000400209588 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13850533-1112771-Enhdirek--(114455/F-4 HARMANLI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 17:06 | 2017-05-07 17:11 | 0.094 | 0 | 0 | 1 | 184 | 0 | 0 | 0.09 | 17.3 |  |  | FELAHİYE
000400209590 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13649904-8071-Ogmusdirek--(139852 - 55084 - 55103 - 55105 - 57786)-(LVSC-LV-LV-LV-LVSC) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 18:07 | 2017-05-07 18:15 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.72 |  |  | HACILAR
000400209595 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ESKI ASKERLIK SUBE DIREK TIPI TR-7081-Trafobinatip--(600471)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 18:37 | 2017-05-07 19:36 | 0.989 | 0 | 164 | 0 | 4 | 0 | 162.2 | 0 | 3.96 |  |  | KOCASİNAN
000400209597 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SAMBAYAT DM-14593-Trafobinatip--(383568/SAMBAYAT ESKI KABIN GIRISI)-(MV) | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 16:46 | 2017-05-07 18:20 | 1.577 | 0 | 1 | 2 | 1402 | 0 | 1.58 | 3.15 | 2210.95 |  |  | MELİKGAZİ
000400209601 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ERICEK CIKIS KARADUT YOLU TRAFO-1467-Trafobinatip--(98953)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 14:02 | 2017-05-07 14:10 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.28 |  |  | PINARBAŞI
000400209606 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE AKINCILAR FIDERI-17673-Trafobinatip--(131074/F-11 AKINCILAR GIRIS)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 15:17 | 2017-05-07 17:49 | 2.529 | 0 | 0 | 24 | 600 | 0 | 0 | 60.7 | 1517.4 |  |  | SARIOĞLAN
000400209611 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YESILKENT-5194-Trafobinatip--(539573)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 19:16 | 2017-05-07 20:40 | 1.408 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25.34 | 0 | 0 |  |  | SARIZ
000400209613 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13966575-199218-Agdirek--(221002)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 16:36 | 2017-05-07 16:52 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.54 |  |  | TALAS
000400209617 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13873820-1125222-Enhdirek--(163557)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 17:03 | 2017-05-07 19:15 | 2.196 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.76 |  |  | TOMARZA
000400209617 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13873820-1125222-Enhdirek--(163557/HAT62887)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 19:15 | 2017-05-07 19:20 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2.24 |  |  | YAHYALI
000400209626 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14154246-62138-Ogmusdirek--(48788)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 16:56 | 2017-05-07 17:14 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.91 |  |  | YEŞİLHİSAR
000400209629 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13831730-8499-Ogmusdirek--(140048 - 80608 - 80612 - 80619)-(LVSC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 15:20 | 2017-05-07 19:22 | 4.027 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 161.08 |  |  | ÖZVATAN
000400209631 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13863538-1158343-Enhdirek--(68780)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 19:56 | 2017-05-07 22:12 | 2.274 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 61.4 |  |  | İNCESU
000400209631 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13863538-1158343-Enhdirek--(68780/ENGIZEK HATTI TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 22:12 | 2017-05-07 22:25 | 0.22 | 0 | 0 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0.22 | 16.72 |  |  | BABAESKİ
000400209633 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14041443-1154044-Enhdirek--(72324)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 20:01 | 2017-05-07 22:40 | 2.647 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 76.76 |  |  | DEMİRKÖY
000400209633 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14041443-1154044-Enhdirek--(72324/HAT11781)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 22:40 | 2017-05-07 22:49 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 13.05 |  |  | KOFÇAZ
000400209636 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13744810-775216-Agdirek--(1332943)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 19:03 | 2017-05-07 19:30 | 0.448 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 |  |  | LÜLEBURGAZ
000400209639 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | KESIK MNB-8394-Trafobinatip--(166044/FIDER-2 GEBEN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 08:40 | 2017-05-07 08:50 | 0.168 | 0 | 0 | 12 | 4359 | 0 | 0 | 2.02 | 732.31 |  |  | MERKEZ
000400209640 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13879527-8498-Ogmusdirek--(140028 - 79938 - 79939 - 79946)-(LVSC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 17:12 | 2017-05-07 19:15 | 2.057 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 218.04 |  |  | PEHLİVANKÖY
000400209641 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-62-4105-Trafobinatip--(191638 - 191641 - 247710 - 247711 - 282388)-(LV-LV-LVSC-LVSC-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 20:04 | 2017-05-07 20:31 | 0.438 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 137.53 | 0 | 0 |  |  | PINARHİSAR
000400209648 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YENIDEMIR OLUBEYLI TR-6270-Trafobinatip--(518327)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 20:41 | 2017-05-07 21:25 | 0.738 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.95 |  |  | VİZE
000400209653 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 14395879-1191254-Ogmusdirek--(12692821330044445216445223)-(R_SC-R_SC-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 13:58 | 2017-05-07 15:10 | 1.204 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.63 |  |  | AKPINAR
000400209653 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 14395879-1191254-Ogmusdirek--(1269282 - 1330044 - 328304/ - 445216 - 445223)-(SC-SC-MV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 15:10 | 2017-05-07 15:16 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  |  | AKÇAKENT
000400209657 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13847475-53303-Ogmusdirek--(191638 - 191641 - 282388)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 20:40 | 2017-05-07 21:43 | 1.048 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 344.79 | 0 | 0 |  |  | BOZTEPE
000400209658 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 AKPINAR MERKEZ-3776-Trafobinatip--(15157402078470498662498664498888)-(S_SC-S_SC-S_LV-S_LV-S_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 16:53 | 2017-05-07 19:31 | 2.627 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 55.17 |  |  | KAMAN
000400209658 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 AKPINAR MERKEZ-3776-Trafobinatip--(157269/FIDER-3 KÖYLER)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 19:31 | 2017-05-07 19:38 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 7.37 |  |  | MERKEZ
000400209660 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13808523-15683-Enhdirek--(16100/TOMBAK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 19:48 | 2017-05-07 20:37 | 0.812 | 0 | 0 | 1 | 305 | 0 | 0 | 0.81 | 247.66 |  |  | MUCUR
000400209661 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SAMBAYAT ESKI KOK-15380-Trafobinatip--(106445)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 20:19 | 2017-05-07 20:55 | 0.604 | 0 | 1 | 0 | 133 | 0 | 0.6 | 0 | 80.33 |  |  | ÇİÇEKDAĞI
000400209663 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13640153-7792-Ogmusdirek--(22503)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 19:37 | 2017-05-07 21:05 | 1.466 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.66 |  |  | BAŞİSKELE
000400209665 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13872176-8196-Ogmusdirek--(71650)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 16:39 | 2017-05-07 20:52 | 4.224 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 261.89 |  |  | DARICA
000400209672 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR4 KIZILCIOVA MAHALLESI-3893-Trafobinatip--(511406)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 13:58 | 2017-05-07 14:38 | 0.654 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.96 |  |  | DERİNCE
000400209673 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13804010-8524-Ogmusdirek--(79624)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 16:55 | 2017-05-07 20:20 | 3.424 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 417.73 |  |  | DİLOVASI
000400209674 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13999522-26562-Enhdirek--(100070/ABDULLAH AYDIN HATTI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 16:59 | 2017-05-07 19:32 | 2.558 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 0 |  |  | GEBZE
000400209676 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715767-23821-Enhdirek--(99709/TASKALE KOYU TR-4 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 16:55 | 2017-05-07 18:45 | 1.825 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 47.45 |  |  | GÖLCÜK
000400209677 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TR-53-4234-Trafobinatip--(456651)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 20:40 | 2017-05-07 21:05 | 0.416 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 |  |  | KANDIRA
000400209685 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13887100-8323-Ogmusdirek--(74465)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 19:12 | 2017-05-07 21:37 | 2.413 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31.37 |  |  | KARAMÜRSEL
000400209689 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR 1-9323-Trafobinatip--(511861)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 22:14 | 2017-05-07 23:10 | 0.936 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.74 |  |  | KARTEPE
000400209690 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-28-8323-Trafobinatip--(120551/MULK CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 22:27 | 2017-05-07 22:46 | 0.31 | 3 | 4 | 25 | 968 | 0.93 | 1.24 | 7.75 | 300.08 |  |  | KÖRFEZ
000400209692 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 ISIKDIBI-3894-Trafobinatip--(509813)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 19:19 | 2017-05-07 19:30 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.73 |  |  | ÇAYIROVA
000400209699 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13736911-54054-Ogmusdirek--(93718)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 16:30 | 2017-05-05 17:02 | 0.539 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12.4 |  |  | İZMİT
000400209705 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13892961-761082-Agdirek--(1320400)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 20:38 | 2017-05-07 23:06 | 2.458 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.46 |  |  | AHIRLI
000400209706 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14064725-905219-Agdirek--(1561285)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 16:20 | 2017-05-07 17:15 | 0.923 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92 |  |  | AKÖREN
000400209709 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13988179-21785-Enhdirek--(94925/BUYUKBEY GRUBU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 22:01 | 2017-05-07 22:30 | 0.487 | 0 | 0 | 5 | 148 | 0 | 0 | 2.44 | 72.08 |  |  | AKŞEHİR
000400209712 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TM-2-187-Trafobinatip--(146726/ KARACASU)-(MV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 23:51 | 2017-05-08 01:07 | 1.269 | 29 | 915 | 5 | 7 | 36.8 | 1161.14 | 6.35 | 8.88 |  |  | ALTINEKİN
000400209722 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-2A-DM-13027-Trafobinatip--(120073/DM_II/8 HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 06:31 | 2017-05-08 06:38 | 0.111 | 2 | 2224 | 0 | 23 | 0.22 | 246.86 | 0 | 2.55 |  |  | BEYŞEHİR
000400209724 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAYACIK DM-12729-Trafobinatip--(818613/KAYACIK HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 06:09 | 2017-05-08 07:21 | 1.196 | 0 | 0 | 7 | 741 | 0 | 0 | 8.37 | 886.24 |  |  | BOZKIR
000400209729 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13863527-1158704-Enhdirek--(71669)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 07:57 | 2017-05-08 14:35 | 6.633 | 0 | 0 | 1 | 51 | 0 | 0 | 6.63 | 338.28 |  |  | CİHANBEYLİ
000400209729 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13863527-1158704-Enhdirek--(71669/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 14:35 | 2017-05-08 14:45 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0.17 | 24.88 |  |  | DERBENT
000400209730 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KERTEL BAGEVLERİ HANİFİ ÖKSÜZ TR-2596404-Trafobinatip--(2596430)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 08:12 | 2017-05-08 09:10 | 0.972 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.89 |  |  | DEREBUCAK
000400209735 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | KARGALI TR-1-5734-Trafobinatip--(11142 - 11143 - 11147 - 11151 - 139453)-(LV-LV-LV-LV-LVSC) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-07 08:30 | 2017-05-07 15:00 | 6.5 | 0 | 0 | 3 | 82 | 0 | 0 | 19.5 | 533 |  |  | DOĞANHİSAR
000400209740 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13675035-1171251-Enhdirek--(94326)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 08:55 | 2017-05-08 13:35 | 4.664 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 41.98 |  |  | EMİRGAZİ
000400209740 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13675035-1171251-Enhdirek--(94326/HAT27214)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 13:35 | 2017-05-08 13:40 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2.32 |  |  | EREĞLİ
000400209751 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-9729-Trafobinatip--(483431)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 08:58 | 2017-05-08 11:05 | 2.121 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.48 |  |  | GÜNEYSINIR
000400209754 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662869-11318-Enhdirek--(78221/HAT41121)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 08:28 | 2017-05-08 09:02 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 135.66 |  |  | HADİM
000400209755 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13884446-9280-Enhdirek--(76239/ULAMA HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 07:34 | 2017-05-08 08:06 | 0.528 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.53 | 2.11 |  |  | HALKAPINAR
000400209756 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ALICLIBUCAK KOK-138-Trafobinatip--(25784/DOGANKONAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 06:30 | 2017-05-08 07:30 | 0.992 | 0 | 25 | 14 | 762 | 0 | 24.8 | 13.89 | 755.9 |  |  | HÜYÜK
000400209757 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | MEHMET BEY TR-141-Trafobinatip--(90462 - 90463 - 90464 - 90467)-(LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 08:43 | 2017-05-08 09:27 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 56.88 |  |  | ILGIN
000400209758 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13804010-1185346-Ogmusdirek--(2975764)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 08:41 | 2017-05-08 09:46 | 1.081 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 204.31 |  |  | KADINHANI
000400209777 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13936902-813046-Agdirek--(1232561)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 10:34 | 2017-05-08 10:48 | 0.238 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24 |  |  | KARAPINAR
000400209778 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662773-11320-Enhdirek--(78219/SEREFLI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 09:48 | 2017-05-08 10:01 | 0.219 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 30.66 |  |  | KARATAY
000400209782 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 12192271-1579947-Agpanobox--(707207)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 09:55 | 2017-05-08 11:10 | 1.246 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.95 | 0 | 0 |  |  | KULU
000400209797 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13960288-62936-Ogmusdirek--(274085)-(LV) | SİGORTA İYİLEŞTİRME | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 11:21 | 2017-05-08 12:30 | 1.155 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 112.04 | 0 | 0 |  |  | MERAM
000400209798 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13813201-760599-Agdirek--(1304099)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 11:52 | 2017-05-08 12:00 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |  |  | SARAYÖNÜ
000400209801 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NATO MNB-10098-Trafobinatip--(151990/DEHLIZ YOLBOYU GURUBU)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 11:45 | 2017-05-08 12:35 | 0.831 | 2 | 0 | 6 | 120 | 1.66 | 0 | 4.99 | 99.72 |  |  | SELÇUKLU
000400209805 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14018802-32527-Enhdirek--(46910/HAT25269)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-08 11:00 | 2017-05-08 12:00 | 1 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 20 |  |  | SEYDİŞEHİR
000400209810 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | CELIK KOK-12621-Trafobinatip--(658095/BELOREN CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 09:08 | 2017-05-08 10:06 | 0.971 | 0 | 0 | 10 | 1103 | 0 | 0 | 9.71 | 1071.01 |  |  | TAŞKENT
000400209811 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | TR006612-13110-Trafobinatip--(760356/CATALAGAC KUCUKOREN CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 10:25 | 2017-05-08 11:41 | 1.271 | 0 | 0 | 11 | 271 | 0 | 0 | 13.98 | 344.44 |  |  | TUZLUKÇU
000400209812 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13686886-16334-Enhdirek--(86664/HAT47800)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 15:27 | 2017-05-07 16:16 | 0.809 | 0 | 1 | 1 | 221 | 0 | 0.81 | 0.81 | 178.79 |  |  | YALIHÜYÜK
000400209813 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TEMURAGA MERKEZ TRAFO-253-Trafobinatip--(222803 - 222804 - 45746 - 45759 - 45760)-(LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 10:22 | 2017-05-08 11:05 | 0.712 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 43.43 |  |  | YUNAK
000400209820 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13786551-82242-Agdirek--(86028)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 10:36 | 2017-05-08 11:08 | 0.541 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.33 |  |  | ÇELTİK
000400209821 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13914194-756853-Agdirek--(1253369)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 11:14 | 2017-05-08 11:28 | 0.239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 |  |  | ÇUMRA
000400209824 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13838731-14259-Ogmusdirek--(226730)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 12:32 | 2017-05-08 12:55 | 0.386 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 42.07 | 0 | 0 |  |  | ALTINTAŞ
000400209830 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13737710-52141-Ogmusdirek--(40048)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 12:12 | 2017-05-08 12:56 | 0.736 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.62 |  |  | ASLANAPA
000400209833 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KUYULU KOK-12722-Trafobinatip--(764966/HAT3751)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 11:14 | 2017-05-08 13:46 | 2.538 | 0 | 0 | 1 | 384 | 0 | 0 | 2.54 | 974.59 |  |  | DOMANİÇ
000400209838 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MAHLUKATCILAR YANI TR-4251-Trafobinatip--(565132)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 13:55 | 2017-05-08 15:15 | 1.331 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 0 | 0 |  |  | DUMLUPINAR
000400209839 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13976776-41089-Enhdirek--(65655/HAT60124)-(MV) | İLETKEN İYİLEŞTİRME | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 07:00 | 2017-05-08 07:59 | 0.991 | 0 | 0 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0.99 | 68.38 |  |  | EMET
000400209842 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13811259-8130-Ogmusdirek--(18027)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 12:46 | 2017-05-08 13:16 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 46.91 |  |  | GEDİZ
000400209848 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DAVUTLAR TR-3374-Trafobinatip--(676463)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 09:35 | 2017-05-08 10:40 | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.17 |  |  | HİSARCIK
000400209865 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14018966-37518-Enhdirek--(45355/HAT27960)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-08 09:00 | 2017-05-08 13:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 192 |  |  | MERKEZ
000400209867 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14103759-46193-Agdirek--(47441)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 13:27 | 2017-05-03 14:10 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.44 |  |  | PAZARLAR
000400209875 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAHYALAR TR-6683-Trafobinatip--(553136)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 15:51 | 2017-05-08 21:20 | 5.491 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.98 |  |  | SİMAV
000400209880 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AYAKLICAOLUK TR-7013-Trafobinatip--(636790)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 15:50 | 2017-05-08 17:02 | 1.207 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.45 |  |  | TAVŞANLI
000400209891 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ-10627-Trafobinatip--(504466)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 13:09 | 2017-05-07 13:44 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.27 |  |  | ÇAVDARHİSAR
000400209898 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ERICEK CIKIS KARADUT YOLU TRAFO-1467-Trafobinatip--(98946)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 19:32 | 2017-05-06 19:45 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.88 |  |  | ŞAPHANE
000400209910 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13753782-53120-Ogmusdirek--(39892)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 16:10 | 2017-05-08 17:01 | 0.842 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.84 | 0 | 4.21 |  |  | AKÇADAĞ
000400209917 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AKIFIYE KOK-10692-Trafobinatip--(230092/AKIFIYE COKAK CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 11:36 | 2017-05-08 11:42 | 0.101 | 0 | 0 | 3 | 1380 | 0 | 0 | 0.3 | 139.38 |  |  | ARAPGİR
000400209930 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13691151-1133562-Enhdirek--(88162)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 17:34 | 2017-05-08 18:45 | 1.184 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 |  |  | ARGUVAN
000400209930 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13691151-1133562-Enhdirek--(88162/HAT23060)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 17:34 | 2017-05-08 17:39 | 0.08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 |  |  | BATTALGAZİ
000400209931 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | GAYBERLI MONOBLOK-10880-Trafobinatip--(675096)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 17:29 | 2017-05-08 18:55 | 1.426 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 |  |  | DARENDE
000400209934 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | HUYUKLU KOYU KARSI MAH.TR-714-Trafobinatip--(574945)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 15:58 | 2017-05-08 17:20 | 1.368 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 62.93 |  |  | DOĞANYOL
000400209939 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AKIFIYE KOK-10692-Trafobinatip--(230092/AKIFIYE COKAK CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 13:10 | 2017-05-08 13:16 | 0.1 | 0 | 0 | 3 | 1380 | 0 | 0 | 0.3 | 138 |  |  | DOĞANŞEHİR
000400209949 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660713-13341-Enhdirek--(85251/HAT56257)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 17:17 | 2017-05-08 18:00 | 0.711 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 4.98 | 9.95 |  |  | HEKİMHAN
000400209950 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13724813-54043-Ogmusdirek--(94437)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 17:19 | 2017-05-08 18:05 | 0.773 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.18 |  |  | KALE
000400209952 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13828076-1186133-Ogmusdirek--(392049396621396843396844)-(S_LV-S_LV-S_LV-S_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 16:29 | 2017-05-08 18:01 | 1.528 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 50.42 |  |  | KULUNCAK
000400209952 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13828076-1186133-Ogmusdirek--(1230411 - 392049 - 396621 - 396843 - 396844)-(SC-LV-LV-LV-LV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 18:01 | 2017-05-08 18:07 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 10.1 |  |  | MERKEZ
000400209957 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | D.KARAHASAN KURUCAY TR-492-Trafobinatip--(631712)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 18:29 | 2017-05-08 20:45 | 2.273 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 31.82 |  |  | PÜTÜRGE
000400209968 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14018966-1165242-Enhdirek--(95071/HAT27960)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 16:26 | 2017-05-08 18:00 | 1.569 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 127.09 |  |  | YAZIHAN
000400209973 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KÖMÜR MERKEZ DM-8038-Trafobinatip--(84801/HALILAN CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 18:38 | 2017-05-08 19:15 | 0.615 | 0 | 0 | 38 | 203 | 0 | 0 | 23.37 | 124.85 |  |  | YEŞİLYURT
000400209975 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14396489-1218348-Ogmusdirek--(20662782129682215103621510492151051752579)-(S_SC-S_LV-S_LV-S_LV-S_LV-S_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 18:32 | 2017-05-08 19:42 | 1.161 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.16 |  |  | AHMETLİ
000400209975 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14396489-1218348-Ogmusdirek--(2066278 - 2129682 - 2151036 - 2151049 - 2151051 - 752579)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 19:42 | 2017-05-08 19:47 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |  |  | AKHİSAR
000400209979 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-5953-Trafobinatip--(544211)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 19:20 | 2017-05-08 20:50 | 1.498 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 31.46 | 0 | 0 |  |  | ALAŞEHİR
000400209985 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13723659-52687-Ogmusdirek--(95126)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 18:45 | 2017-05-08 19:19 | 0.574 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 7.46 | 0 | 3.44 |  |  | DEMİRCİ
000400209992 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KULTUR YOLU TR-5939-Trafobinatip--(543344)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 19:10 | 2017-05-08 22:15 | 3.091 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.91 | 0 | 0 |  |  | GÖLMARMARA
000400209995 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13895345-51871-Ogmusdirek--(172682)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 18:10 | 2017-05-08 19:33 | 1.389 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 48.62 |  |  | GÖRDES
000400209996 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14017110-52931-Ogmusdirek--(197270)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 19:38 | 2017-05-08 20:34 | 0.936 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 61.78 |  |  | KIRKAĞAÇ
000400210027 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14033574-63195-Ogmusdirek--(177802)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 20:25 | 2017-05-08 21:09 | 0.736 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0.74 | 0 | 24.29 |  |  | KULA
000400210028 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 14073925-99579-Agdirek--(178205)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 18:35 | 2017-05-08 19:20 | 0.746 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.19 |  |  | KÖPRÜBAŞI
000400210047 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14179351-63398-Ogmusdirek--(48325)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 18:28 | 2017-05-08 18:40 | 0.197 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.79 |  |  | MERKEZ
000400210053 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KASKOY KOK-12737-Trafobinatip--(88767/KASKOY-YAGIZATLI CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 21:09 | 2017-05-08 21:45 | 0.611 | 0 | 4 | 14 | 739 | 0 | 2.44 | 8.55 | 451.53 |  |  | SALİHLİ
000400210062 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13771085-1099935-Enhdirek--(113207/F-2 TİLLO)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 20:29 | 2017-05-08 21:34 | 1.083 | 0 | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 | 2.17 | 59.57 |  |  | SARIGÖL
000400210063 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13869800-54137-Ogmusdirek--(96424)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 21:09 | 2017-05-08 21:47 | 0.625 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.63 | 0 | 3.13 |  |  | SARUHANLI
000400210073 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR4 KESIM ESKI TR-5654-Trafobinatip--(491608)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 21:04 | 2017-05-08 21:51 | 0.774 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 24.77 |  |  | SELENDİ
000400210080 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663120-12059-Enhdirek--(77940/HAT41124)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 21:27 | 2017-05-08 22:38 | 1.19 | 0 | 1 | 20 | 421 | 0 | 1.19 | 23.8 | 500.99 |  |  | SOMA
000400210101 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13635389-1185671-Ogmusdirek--(124061712406181295361403386403391460540460542460556)-(R_SC-R_SC-R_SC-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 22:50 | 2017-05-08 23:26 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 31.2 |  |  | TURGUTLU
000400210101 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13635389-1185671-Ogmusdirek--(1240617 - 1240618 - 1295361 - 403386 - 403391 - 460540 - 460542 - 460556)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 23:26 | 2017-05-08 23:32 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 16.1 |  |  | AFŞİN
000400210108 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ÇAĞLAYAN (SUCATI) HAVZA TM-11768-Trafobinatip--(306371/SULEYMANLI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 06:31 | 2017-05-09 06:38 | 0.12 | 2 | 2392 | 21 | 1976 | 0.24 | 287.04 | 2.52 | 237.12 |  |  | ANDIRIN
000400210111 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 TOKMAKLI MAHALLESI-429-Trafobinatip--(889/YESILOVA GRUBU)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 06:48 | 2017-05-09 07:16 | 0.466 | 0 | 3 | 0 | 60 | 0 | 1.4 | 0 | 27.96 |  |  | EKİNÖZÜ
000400210112 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SEYHADIL 11 SOKAK DIREK TIPI TR-841-Trafobinatip--(567400)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 07:48 | 2017-05-09 12:00 | 4.192 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 796.48 | 0 | 0 |  |  | ELBİSTAN
000400210113 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HUSOLAR TR-3808-Trafobinatip--(606821)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 07:52 | 2017-05-09 10:15 | 2.377 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.75 |  |  | GÖKSUN
000400210114 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13792416-7285-Ogmusdirek--(263517)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 07:46 | 2017-05-09 07:59 | 0.209 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400210119 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GIRIS TR-2316-Trafobinatip--(630880)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 08:33 | 2017-05-09 09:40 | 1.109 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 36.6 |  |  | NURHAK
000400210120 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 14445883-252432-Agdirek--(314822)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 13:43 | 2017-05-08 14:03 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.68 |  |  | PAZARCIK
000400210122 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KESMELITEPE TR-5962-Trafobinatip--(694328)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 08:37 | 2017-05-09 10:20 | 1.718 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.31 | 0 | 0 |  |  | TÜRKOĞLU
000400210124 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13675031-1135817-Enhdirek--(100351)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 09:13 | 2017-05-09 16:53 | 7.668 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 7.67 | 230.04 |  |  | ÇAĞLAYANCERİT
000400210124 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13675031-1135817-Enhdirek--(100351/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 16:53 | 2017-05-09 16:58 | 0.083 | 0 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0.08 | 7.64 |  |  | DARGEÇİT
000400210130 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAVAKLI TR-4842-Trafobinatip--(527807)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 09:41 | 2017-05-09 10:55 | 1.235 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 48.17 |  |  | DERİK
000400210137 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13776502-5787-Ogmusdirek--(23234/KILILI BELEDIYE KARSISI KOK BINASI)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-12 16:30 | 2017-05-12 17:30 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |  |  | KIZILTEPE
000400210140 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13768982-60453-Agdirek--(67982)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 10:01 | 2017-05-09 10:20 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.63 |  |  | MAZIDAĞI
000400210168 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13970655-11816-Ogmusdirek--(382551/GENI MH.BESLEMESI)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 07:46 | 2017-05-09 09:35 | 1.825 | 1 | 0 | 5 | 887 | 1.83 | 0 | 9.13 | 1618.78 |  |  | MERKEZ
000400210173 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13853003-26643-Enhdirek--(100303/GUDULGE HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 11:01 | 2017-05-09 12:27 | 1.429 | 0 | 0 | 4 | 149 | 0 | 0 | 5.72 | 212.92 |  |  | MİDYAT
000400210176 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 11535331-12686-Trafobinatip--(60786/EVCIHOYUK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 11:31 | 2017-05-09 12:41 | 1.158 | 0 | 3 | 14 | 490 | 0 | 3.47 | 16.21 | 567.42 |  |  | NUSAYBİN
000400210177 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13960803-24542-Enhdirek--(30546/ICME SUYU VE SULAMA HATTI)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 12:07 | 2017-05-09 13:04 | 0.943 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.43 | 0 |  |  | SAVUR
000400210184 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14069002-14751-Enhdirek--(28328/BUYUKSEVIN KOYU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 09:09 | 2017-05-09 10:01 | 0.874 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 83.03 |  |  | YEŞİLLİ
000400210198 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | YALINTAS KOCAPINAR-5290-Trafobinatip--(205297 - 205298 - 205299)-(LV-LV-LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 18:46 | 2017-05-07 19:01 | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.48 |  |  | ÖMERLİ
000400210199 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13985686-1140695-Enhdirek--(146459/DAMLATAS GURUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 11:58 | 2017-05-09 13:20 | 1.368 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.99 |  |  | BODRUM
000400210204 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KANTAR YANI MONOBLOK-1587-Trafobinatip--(124850/BUGDAY HALI ALTI TR HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 13:41 | 2017-05-09 13:55 | 0.24 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 12.72 | 0 | 0 |  |  | DALAMAN
000400210206 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | F7 MNB-12695-Trafobinatip--(125548/ELDELEK MONO BLOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 13:04 | 2017-05-09 13:37 | 0.542 | 2 | 63 | 133 | 1925 | 1.08 | 34.15 | 72.09 | 1043.35 |  |  | DATÇA
000400210213 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ERIKLI KABINI-17641-Trafobinatip--(839294/HAT839294)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 13:36 | 2017-05-09 13:55 | 0.32 | 0 | 0 | 36 | 1117 | 0 | 0 | 11.52 | 357.44 |  |  | FETHİYE
000400210215 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TEMURAGA MERKEZ TRAFO-253-Trafobinatip--(45760)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 16:08 | 2017-05-05 16:32 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.22 |  |  | KAVAKLIDERE
000400210243 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13919402-75401-Agdirek--(73291)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 15:03 | 2017-05-09 15:25 | 0.369 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 |  |  | KÖYCEĞİZ
000400210245 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13814468-1185210-Ogmusdirek--(375674)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 11:11 | 2017-05-08 11:45 | 0.559 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.12 |  |  | MARMARİS
000400210246 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ALTINBAG YAYLA TR-4711-Trafobinatip--(499714)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 13:36 | 2017-05-09 13:42 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 5.7 |  |  | MERKEZ
000400210249 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ALICLIBUCAK KOK-138-Trafobinatip--(25784/DOGANKONAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 15:02 | 2017-05-09 15:16 | 0.234 | 0 | 25 | 14 | 762 | 0 | 5.85 | 3.28 | 178.31 |  |  | MİLAS
000400210260 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14018966-37518-Enhdirek--(45355/HAT27960)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-09 09:00 | 2017-05-09 13:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 192 |  |  | ORTACA
000400210282 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13699318-1148189-Enhdirek--(63711/HAT5299)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 21:31 | 2017-05-08 21:34 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 16.55 |  |  | ULA
000400210287 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14155014-1214967-Ogmusdirek--(681570)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 15:11 | 2017-05-09 16:30 | 1.314 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.28 |  |  | YATAĞAN
000400210290 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | H. AHMET YESEVI YANI MBK-470-Trafobinatip--(559656)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 17:35 | 2017-05-09 18:45 | 1.165 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 0 | 0 |  |  | BULANIK
000400210296 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14037373-30887-Enhdirek--(60784/KOYLER CIKISI (EVCIHUYUK-AKARCA))-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 14:52 | 2017-05-09 15:14 | 0.364 | 0 | 3 | 14 | 488 | 0 | 1.09 | 5.1 | 177.63 |  |  | HASKÖY
000400210307 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13750949-25763-Enhdirek--(103177/BESGOZE TR1 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 15:54 | 2017-05-09 17:12 | 1.293 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.22 |  |  | KORKUT
000400210308 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BACAKLI OBASI-8362-Trafobinatip--(511708)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 18:13 | 2017-05-09 21:41 | 3.471 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.36 |  |  | MALAZGİRT
000400210313 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | FINDIK MERKEZ TR-1127-Trafobinatip--(272146 - 272147 - 272148)-(LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 17:15 | 2017-05-09 18:28 | 1.213 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 27.9 |  |  | MERKEZ
000400210316 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 6C2-4490-Trafobinatip--(596358)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 19:15 | 2017-05-09 20:34 | 1.311 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 41.95 | 0 | 0 |  |  | VARTO
000400210329 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13850505-1112977-Enhdirek--(110391/AKTOPRAK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 17:53 | 2017-05-09 19:25 | 1.531 | 0 | 1 | 3 | 343 | 0 | 1.53 | 4.59 | 525.13 |  |  | ACIGÖL
000400210334 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14037375-30889-Enhdirek--(60773/KOYLER CIKISI (EVCIHUYUK-AKARCA))-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 18:44 | 2017-05-09 20:14 | 1.497 | 0 | 3 | 14 | 488 | 0 | 4.49 | 20.96 | 730.54 |  |  | AVANOS
000400210337 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13670178-783366-Agdirek--(400311)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 17:45 | 2017-05-09 18:15 | 0.503 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.52 |  |  | DERİNKUYU
000400210346 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13751238-1104325-Enhdirek--(55351/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 19:33 | 2017-05-09 20:36 | 1.053 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.69 |  |  | GÜLŞEHİR
000400210354 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR4 BOGAZICI MAH-1530-Trafobinatip--(511101)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 16:35 | 2017-05-08 16:50 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 10.41 |  |  | HACIBEKTAŞ
000400210384 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YOLDUZU KOK-12756-Trafobinatip--(650738/YOLDUZU HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 21:34 | 2017-05-09 22:06 | 0.543 | 0 | 0 | 2 | 175 | 0 | 0 | 1.09 | 95.03 |  |  | KOZAKLI
000400210404 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13866922-56895-Agdirek--(165468 - 165469 - 165470)-(LVSC-LVSC-LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 21:29 | 2017-05-09 22:02 | 0.556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400210406 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | UNCULAR ARMUTSUYU KOYU TR-4168-Trafobinatip--(114557)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 21:14 | 2017-05-09 21:37 | 0.387 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.32 |  |  | ÜRGÜP
000400210416 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KERIMLI CINLI MNB-12495-Trafobinatip--(383151/TOPCALI ALANLI CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-13 13:00 | 2017-05-13 17:00 | 4 | 0 | 0 | 2 | 247 | 0 | 0 | 8 | 988 |  |  | ALTUNHİSAR
000400210417 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | PEYNIRDERE MONOBLOK-12629-Trafobinatip--(44904/PEYNIRDERE KOK BINASI CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-13 09:00 | 2017-05-13 14:00 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1004 | 5 | 20 | 20 | 5020 |  |  | BOR
000400210421 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GOKTASLAR TR-1507-Trafobinatip--(636905)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 05:31 | 2017-05-10 09:14 | 3.719 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 74.38 |  |  | MERKEZ
000400210423 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | CATALHOYUK MONOBLOK-6690-Trafobinatip--(151728/IGDELI GURUBU 3X0)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 05:51 | 2017-05-10 06:38 | 0.781 | 0 | 1 | 84 | 2650 | 0 | 0.78 | 65.6 | 2069.65 |  |  | ULUKIŞLA
000400210425 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-13096-Trafobinatip--(877011/GOZ HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 07:08 | 2017-05-10 07:10 | 0.028 | 9 | 10402 | 5 | 656 | 0.25 | 291.26 | 0.14 | 18.37 |  |  | ÇAMARDI
000400210429 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ 2 TR-954-Trafobinatip--(70045)-(LV) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 08:51 | 2017-05-10 09:24 | 0.547 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 22.43 | 0 | 0 |  |  | ÇİFTLİK
000400210431 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 14123412-34617-Enhdirek--(778164/ADIYAMAN GIRIS)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 17:40 | 2017-05-09 19:21 | 1.691 | 4 | 2677 | 54 | 1979 | 6.76 | 4526.81 | 91.31 | 3346.49 |  |  | AKKUŞ
000400210434 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14120851-1166742-Enhdirek--(95587/KUSGENT CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 08:25 | 2017-05-10 08:50 | 0.417 | 0 | 0 | 4 | 396 | 0 | 0 | 1.67 | 165.13 |  |  | AYBASTI
000400210435 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | CELIK KOK-12621-Trafobinatip--(658099/HAYDARLI KOK CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 06:37 | 2017-05-10 07:31 | 0.891 | 0 | 0 | 37 | 616 | 0 | 0 | 32.97 | 548.86 |  |  | FATSA
000400210436 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR3 KESIK ESKI TR-4704-Trafobinatip--(503585)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 07:42 | 2017-05-10 08:22 | 0.665 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | GÖLKÖY
000400210437 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | CELIK KOK-12621-Trafobinatip--(658095/BELOREN CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 07:18 | 2017-05-09 08:01 | 0.726 | 0 | 0 | 10 | 1103 | 0 | 0 | 7.26 | 800.78 |  |  | GÜLYALI
000400210438 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ATLASKEN ALTI KOK-10494-Trafobinatip--(1502307 - 575019 - 704674 - 704675 - 704676 - 735214)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 08:53 | 2017-05-10 09:18 | 0.418 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 55.59 | 0 | 0 |  |  | GÜRGENTEPE
000400210440 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YAZIKARAKUYU KOK-12754-Trafobinatip--(74923/YAZIKARAKUYU HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 08:12 | 2017-05-10 08:57 | 0.748 | 0 | 1 | 51 | 214 | 0 | 0.75 | 38.15 | 160.07 |  |  | KABADÜZ
000400210474 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ERICEK SAGLIK OCAGI TRAFO-1469-Trafobinatip--(48938)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 12:50 | 2017-05-03 13:00 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.31 |  |  | KABATAŞ
000400210477 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | RAMAZAN SAKLAYICI TR-2744-Trafobinatip--(611824)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 11:10 | 2017-05-10 13:35 | 2.411 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 301.38 | 0 | 0 |  |  | KORGAN
000400210479 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUNTM-193-Trafobinatip--(116426/F4 ACIELMA FIDERI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 11:30 | 2017-05-10 11:41 | 0.173 | 2 | 0 | 38 | 1373 | 0.35 | 0 | 6.57 | 237.53 |  |  | KUMRU
000400210481 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ 1 TR-961-Trafobinatip--(70292)-(LV) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 12:06 | 2017-05-10 12:14 | 0.138 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 7.87 | 0 | 0.55 |  |  | MERKEZ
000400210486 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13773449-25-Trafobinatip--(18381 - 18382 - 18389)-(LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 22:47 | 2017-05-09 23:37 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 75.17 |  |  | MESUDİYE
000400210487 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AKCIRI BALIKCI YANI TR-2618-Trafobinatip--(2093443644155644166648135)-(R_SC-R_LV-R_LV-R_LV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 11:36 | 2017-05-10 12:09 | 0.543 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 20.63 |  |  | PERŞEMBE
000400210493 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SIRAPINAR TR.-99-Trafobinatip--(38357)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 09:54 | 2017-05-10 10:30 | 0.605 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.21 |  |  | ULUBEY
000400210494 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13869278-8240-Ogmusdirek--(139874 - 2932 - 79775 - 79776 - 79778 - 79779 - 79784)-(LVSC-LVSC-LV-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 11:24 | 2017-05-10 12:00 | 0.603 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 22.31 |  |  | ÇAMAŞ
000400210502 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 11534589-12708-Trafobinatip--(96118/HAT50875)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 12:06 | 2017-05-10 12:30 | 0.398 | 0 | 0 | 1 | 459 | 0 | 0 | 0.4 | 182.68 |  |  | ÇATALPINAR
000400210504 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | FINDIKLI KOYAR BAHCEDERE MEZRASI TR-86-Trafobinatip--(38306)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 20:34 | 2017-05-09 20:57 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.66 |  |  | ÇAYBAŞI
000400210512 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13976396-39863-Enhdirek--(63835/SEVDILLI KOK BINA CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 09:32 | 2017-05-10 11:00 | 1.462 | 0 | 1 | 4 | 177 | 0 | 1.46 | 5.85 | 258.77 |  |  | ÜNYE
000400210525 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AYAKLICAOLUK TR-7013-Trafobinatip--(642919)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 13:53 | 2017-05-10 15:27 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30.02 |  |  | İKİZCE
000400210531 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13774738-15470-Enhdirek--(31246/NADIR KOYU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 13:13 | 2017-05-10 13:27 | 0.237 | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0.47 | 42.66 |  |  | ARDEŞEN
000400210537 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 12 NO KOK SANAT OKULU ARKASI-15764-Trafobinatip--(124678/12 NOLU METEM KOK 11 NOLU KOK CIKISI)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 14:17 | 2017-05-10 15:01 | 0.736 | 5 | 158 | 4 | 248 | 3.68 | 116.29 | 2.94 | 182.53 |  |  | DEREPAZARI
000400210543 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DEMIRCILER TR-17681-Trafobinatip--(162433)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 14:49 | 2017-05-10 15:36 | 0.786 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 22.01 |  |  | FINDIKLI
000400210552 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-72-4107-Trafobinatip--(181838)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 13:58 | 2017-05-10 15:05 | 1.118 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 108.45 | 0 | 0 |  |  | GÜNEYSU
000400210553 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 11534814-17891-Trafobinatip--(99211/SINCIK DM1'IN DM2 HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 14:56 | 2017-05-10 15:08 | 0.207 | 1 | 576 | 3 | 419 | 0.21 | 119.23 | 0.62 | 86.73 |  |  | HEMŞİN
000400210555 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI-13013-Trafobinatip--(383258/KARAELBISTAN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 14:13 | 2017-05-10 14:42 | 0.494 | 1 | 31 | 15 | 914 | 0.49 | 15.31 | 7.41 | 451.52 |  |  | KALKANDERE
000400210562 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELDELEK KOY TR-4319-Trafobinatip--(197286)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 13:58 | 2017-05-10 15:27 | 1.487 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.87 |  |  | MERKEZ
000400210564 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DAYI KENDI YENI TR DM5-87-4223-Trafobinatip--(277376)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 14:48 | 2017-05-10 15:35 | 0.789 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.26 |  |  | PAZAR
000400210588 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13689031-1185893-Ogmusdirek--(427732)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 15:29 | 2017-05-09 16:28 | 0.988 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.81 |  |  | ÇAMLIHEMŞİN
000400210591 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | LISE TR(CELAL ALI)-4944-Trafobinatip--(206496 - 206497 - 206498)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 15:47 | 2017-05-10 16:02 | 0.25 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 |  |  | ÇAYELİ
000400210596 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14035956-53001-Ogmusdirek--(184317)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 15:15 | 2017-05-10 16:57 | 1.694 | 0 | 1 | 0 | 71 | 0 | 1.69 | 0 | 120.27 |  |  | İKİZDERE
000400210598 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KARAZIYARET MOD-12038-Trafobinatip--(147749/KARAZIYARET TR 2 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 16:55 | 2017-05-10 19:00 | 2.081 | 0 | 728 | 0 | 14 | 0 | 1514.97 | 0 | 29.13 |  |  | İYİDERE
000400210601 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM2-17-546-Trafobinatip--(666950)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 14:26 | 2017-05-10 14:50 | 0.398 | 0 | 25 | 0 | 15 | 0 | 9.95 | 0 | 5.97 |  |  | ADAPAZARI
000400210608 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SARIYAPRAK DM-17760-Trafobinatip--(648013/SARIYAPRAK KABIN GIRIS)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 17:21 | 2017-05-10 17:23 | 0.024 | 1 | 4 | 34 | 2617 | 0.02 | 0.1 | 0.82 | 62.81 |  |  | AKYAZI
000400210610 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | EKIZCE TR-6966-Trafobinatip--(543155)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 17:25 | 2017-05-10 19:25 | 2.008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.01 |  |  | ARİFİYE
000400210612 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14034234-53000-Ogmusdirek--(172783 - 176811)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 16:16 | 2017-05-10 17:52 | 1.602 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.22 |  |  | ERENLER
000400210616 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | YESILEVLER MEZBAHA YOLU TR-1666-Trafobinatip--(110492)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 16:43 | 2017-05-10 17:05 | 0.364 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 30.58 | 0 | 0 |  |  | FERİZLİ
000400210623 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14036470-52916-Ogmusdirek--(184835)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 17:13 | 2017-05-10 17:31 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7.6 |  |  | GEYVE
000400210624 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TEMURAGA MERKEZ TRAFO-253-Trafobinatip--(222803 - 222804 - 45746 - 45759 - 45760)-(LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 15:23 | 2017-05-10 16:00 | 0.614 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 37.45 |  |  | HENDEK
000400210625 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-9729-Trafobinatip--(1543808 - 483431 - 512141 - 512143 - 512144 - 512233 - 512483)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 18:09 | 2017-05-10 20:55 | 2.775 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 227.55 |  |  | KARAPÜRÇEK
000400210626 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14065759-54383-Ogmusdirek--(96716)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 15:40 | 2017-05-10 16:02 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 16.07 |  |  | KARASU
000400210627 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13857027-163049-Agdirek--(192702)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 17:43 | 2017-05-10 18:38 | 0.915 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 49.41 | 0 | 0 |  |  | KAYNARCA
000400210628 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14068878-11304-Enhdirek--(27395/BINBOGA TOMAS MEZRASI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 15:24 | 2017-05-10 16:11 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.53 |  |  | KOCAALİ
000400210630 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13973606-1201349-Ogmusdirek--(646508)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 17:51 | 2017-05-10 18:20 | 0.484 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.97 |  |  | PAMUKOVA
000400210632 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ALICLIBUCAK KOK-138-Trafobinatip--(25778/KAVSUT CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 15:55 | 2017-05-10 16:12 | 0.283 | 0 | 0 | 3 | 438 | 0 | 0 | 0.85 | 123.95 |  |  | SAPANCA
000400210633 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13778267-1207745-Ogmusdirek--(580591)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 16:55 | 2017-05-10 19:20 | 2.413 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.65 |  |  | SERDİVAN
000400210634 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14103125-4678-Enhdirek--(10724/CANTURKLER TR HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 15:35 | 2017-05-10 15:45 | 0.162 | 0 | 0 | 3 | 105 | 0 | 0 | 0.49 | 17.01 |  |  | SÖĞÜTLÜ
000400210635 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13857027-163049-Agdirek--(54537)-(LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 18:39 | 2017-05-10 19:08 | 0.493 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 0 |  |  | TARAKLI
000400210636 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KIZILEYLEK KOY TR-4180-Trafobinatip--(114505)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 16:40 | 2017-05-10 17:02 | 0.363 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.09 |  |  | ALAÇAM
000400210637 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13810219-57533-Agdirek--(102503)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 17:39 | 2017-05-10 18:40 | 1.01 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1.01 | 0 | 11.11 |  |  | ASARCIK
000400210642 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13817312-102186-Agdirek--(103252)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 15:47 | 2017-05-10 16:12 | 0.409 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.82 |  |  | ATAKUM
000400210643 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TR_1-17529-Trafobinatip--(883445/KAHTA TR-30 HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 19:01 | 2017-05-10 19:34 | 0.557 | 0 | 257 | 0 | 7 | 0 | 143.15 | 0 | 3.9 |  |  | AYVACIK
000400210646 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CEVIRME KOY TR-4174-Trafobinatip--(115607)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 15:45 | 2017-05-10 16:11 | 0.439 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0.44 | 0 | 7.02 |  |  | BAFRA
000400210648 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715729-7961-Ogmusdirek--(129901 - 66343 - 66350 - 66352)-(LVSC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 16:55 | 2017-05-10 19:24 | 2.491 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 49.82 |  |  | CANİK
000400210651 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13654534-1155122-Enhdirek--(50375)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 18:56 | 2017-05-10 23:00 | 4.068 | 0 | 0 | 1 | 73 | 0 | 0 | 4.07 | 296.96 |  |  | HAVZA
000400210651 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13654534-1155122-Enhdirek--(50375/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 23:00 | 2017-05-10 23:12 | 0.2 | 0 | 0 | 4 | 207 | 0 | 0 | 0.8 | 41.4 |  |  | KAVAK
000400210653 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-29-4219-Trafobinatip--(193488)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 19:17 | 2017-05-10 19:39 | 0.364 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | 0 | 0 |  |  | LADİK
000400210654 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-5A DM-13075-Trafobinatip--(133308/DM_V/8 HATTI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-10 19:20 | 2017-05-10 19:55 | 0.589 | 0 | 179 | 4 | 259 | 0 | 105.43 | 2.36 | 152.55 |  |  | 19 MAYIS
000400210655 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALIMPINAR MNB-13194-Trafobinatip--(125110/ALIMPINAR-KOTURE KOYU CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 19:06 | 2017-05-10 20:01 | 0.906 | 0 | 24 | 2 | 282 | 0 | 21.74 | 1.81 | 255.49 |  |  | SALIPAZARI
000400210656 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | FINDIKLI KOYAR BAHCEDERE MEZRASI TR-86-Trafobinatip--(38305 - 38306 - 38307)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 18:08 | 2017-05-10 19:36 | 1.466 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.99 |  |  | TEKKEKÖY
000400210660 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13897002-33868-Enhdirek--(58333/HAT35252)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 18:04 | 2017-05-10 18:10 | 0.1 | 0 | 6 | 7 | 1574 | 0 | 0.6 | 0.7 | 157.4 |  |  | TERME
000400210661 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14016504-52934-Ogmusdirek--(198108)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 18:56 | 2017-05-10 20:21 | 1.409 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.27 |  |  | VEZİRKÖPRÜ
000400210662 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13862615-1160868-Enhdirek--(72244)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 18:36 | 2017-05-10 22:12 | 3.596 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 89.9 |  |  | YAKAKENT
000400210662 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13862615-1160868-Enhdirek--(72244/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 22:12 | 2017-05-10 22:19 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 8.42 |  |  | ÇARŞAMBA
000400210664 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SAMAN TASI TR-4527-Trafobinatip--(509667)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 18:37 | 2017-05-10 20:22 | 1.757 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.33 |  |  | İLKADIM
000400210666 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13866114-89478-Agdirek--(111922)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 16:26 | 2017-05-10 16:30 | 0.06 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0.24 | 0 | 0.36 |  |  | TİLLO
000400210668 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14197163-53293-Ogmusdirek--(181426 - 217867 - 230811)-(LV-LVSC-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 20:51 | 2017-05-10 21:28 | 0.608 | 0 | 40 | 0 | 6 | 0 | 24.32 | 0 | 3.65 |  |  | BAYKAN
000400210671 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13791165-52743-Ogmusdirek--(178741 - 216407 - 97962 - 97964 - 97970)-(LVSC-LVSC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 18:15 | 2017-05-10 19:20 | 1.081 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 60.54 |  |  | ERUH
000400210673 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13701417-81530-Agdirek--(48578)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 18:51 | 2017-05-10 19:28 | 0.622 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.73 |  |  | KURTALAN
000400210677 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14067078-10208-Enhdirek--(27260/YAZIKOY-AGCASAR HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 17:05 | 2017-05-10 18:02 | 0.944 | 0 | 0 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0.94 | 81.18 |  |  | MERKEZ
000400210679 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 15731290-1307-Trafobinatip--(53892 - 53893)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 18:42 | 2017-05-10 19:15 | 0.557 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 17.27 |  |  | PERVARİ
000400210680 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14066488-54398-Ogmusdirek--(165920 - 98591 - 98602 - 98605 - 98606)-(LVSC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 20:22 | 2017-05-10 21:33 | 1.175 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 36.43 |  |  | ŞİRVAN
000400210686 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TOMBAK CESME YANI TR-1308-Trafobinatip--(54192)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 15:16 | 2017-05-10 16:58 | 1.697 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 71.27 |  |  | AYANCIK
000400210689 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13920068-10210-Ogmusdirek--(448870)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 21:04 | 2017-05-10 21:38 | 0.564 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 109.42 | 0 | 0 |  |  | BOYABAT
000400210691 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN KOK BINA-10848-Trafobinatip--(125389/COGULHAN KASABA CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 16:32 | 2017-05-10 16:40 | 0.13 | 0 | 35 | 8 | 321 | 0 | 4.55 | 1.04 | 41.73 |  |  | DURAĞAN
000400210694 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13937610-1183088-Ogmusdirek--(1335020)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 17:51 | 2017-05-10 18:30 | 0.657 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.63 |  |  | DİKMEN
000400210697 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ERICEK GIRIS YENI TR-10650-Trafobinatip--(530113)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 18:02 | 2017-05-10 19:32 | 1.502 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |  |  | ERFELEK
000400210698 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AGCASAR MERKEZ-5790-Trafobinatip--(595220)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 18:40 | 2017-05-10 19:10 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.48 |  |  | GERZE
000400210700 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15735949 KARAGOZ MH.TR-2782-Trafobinatip--(2906813)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 16:37 | 2017-05-10 17:07 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 79.5 |  |  | MERKEZ
000400210707 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 15731323-1345-Trafobinatip--(95350)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 18:06 | 2017-05-10 18:17 | 0.192 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.58 | 0 | 0.19 |  |  | SARAYDÜZÜ
000400210712 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14317560-1042728-Agdirek--(1557908)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 16:57 | 2017-05-10 17:32 | 0.578 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58 |  |  | TÜRKELİ
000400210713 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 14055329-51782-Ogmusdirek--(179615)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 20:50 | 2017-05-10 21:20 | 0.503 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.02 |  |  | AKINCILAR
000400210714 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUT DAGOBASI TR-6386-Trafobinatip--(553503)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 16:12 | 2017-05-10 18:00 | 1.794 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35.88 |  |  | ALTINYAYLA
000400210716 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13755664-919519-Agdirek--(1526538)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 20:12 | 2017-05-10 20:40 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47 |  |  | DOĞANŞAR
000400210717 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14205296-1219210-Ogmusdirek--(13980941542667596680606011606012718181)-(T_SC-T_SC-T_LV-T_LV-T_LV-T_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 22:42 | 2017-05-10 23:18 | 0.602 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 54.78 | 0 | 0 |  |  | DİVRİĞİ
000400210717 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14205296-1219210-Ogmusdirek--(1398094 - 1542667 - 596680 - 606011 - 606012 - 718181)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 23:18 | 2017-05-10 23:25 | 0.117 | 0 | 265 | 0 | 11 | 0 | 31.01 | 0 | 1.29 |  |  | GEMEREK
000400210719 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13702328-1305-Trafobinatip--(50799)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 18:55 | 2017-05-10 20:47 | 1.873 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.11 |  |  | GÖLOVA
000400210720 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AKIFIYE KOK-15049-Trafobinatip--(811202/FIDER 2 GEBEN)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 20:00 | 2017-05-10 20:23 | 0.392 | 0 | 26 | 11 | 1519 | 0 | 10.19 | 4.31 | 595.45 |  |  | GÜRÜN
000400210721 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15742014-1627-Trafobinatip--(264672)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 21:03 | 2017-05-10 22:01 | 0.976 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 1.95 | 0 | 15.62 |  |  | HAFİK
000400210732 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | KUCUKOREN TR-1-7042-Trafobinatip--(384119)-(LV) | DİREK YENİLEME | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 15:44 | 2017-05-10 16:50 | 1.096 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.29 |  |  | KANGAL
000400210734 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13796004-54073-Ogmusdirek--(106365)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 19:33 | 2017-05-10 19:54 | 0.36 | 0 | 3 | 0 | 72 | 0 | 1.08 | 0 | 25.92 |  |  | KOYULHİSAR
000400210737 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13667294-1122234-Enhdirek--(116203/CIFTLIK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 17:50 | 2017-05-10 19:15 | 1.423 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 66.88 |  |  | MERKEZ
000400210741 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13878270-54132-Ogmusdirek--(101387)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 19:41 | 2017-05-10 19:50 | 0.146 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 |  |  | SUŞEHRİ
000400210743 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13755006-53996-Ogmusdirek--(162023 - 216974 - 270115 - 99720 - 99727 - 99728)-(LVSC-LVSC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 21:57 | 2017-05-10 23:22 | 1.412 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 141.2 |  |  | ULAŞ
000400210744 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 11534395-412-Trafobinatip--(2701/ANDIRIN 75.YIL (S.YASIN HOBEK) YBO)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 23:49 | 2017-05-10 23:56 | 0.105 | 0 | 31 | 0 | 6 | 0 | 3.26 | 0 | 0.63 |  |  | YILDIZELİ
000400210745 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ORTAMIS TR-1139-Trafobinatip--(252265 - 46727 - 46733)-(LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 16:50 | 2017-05-10 17:10 | 0.334 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.34 |  |  | ZARA
000400210746 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TURKSEVIN KOYU TR-1355-Trafobinatip--(96716)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 19:52 | 2017-05-10 20:31 | 0.658 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 29.61 |  |  | İMRANLI
000400210749 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 KAVAKLI MAHALLESI-3913-Trafobinatip--(501492)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 19:33 | 2017-05-10 20:15 | 0.697 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.18 |  |  | ŞARKIŞLA
000400210755 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM3-38-4360-Trafobinatip--(230531)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 00:14 | 2017-05-11 00:31 | 0.279 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 10.04 | 0 | 0 |  |  | HAYRABOLU
000400210758 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13757867-54013-Ogmusdirek--(108712)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 19:16 | 2017-05-10 19:25 | 0.153 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0.15 | 0 | 5.36 |  |  | MALKARA
000400210760 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ELEKTRIK ARIZA KOK BINASI-2775-Trafobinatip--(128743/ELEKTRIK ARIZA GOZDE CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-14 09:00 | 2017-05-14 15:00 | 6 | 0 | 651 | 0 | 0 | 0 | 3906 | 0 | 0 |  |  | MARMARAEREĞLİSİ
000400210761 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | COKYASAR-12590-Trafobinatip--(47598/COKYASAR CIKISI)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-15 09:00 | 2017-05-15 11:00 | 2 | 0 | 0 | 34 | 1427 | 0 | 0 | 68 | 2854 |  |  | MERKEZ
000400210762 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTAS KOYU MERKEZ TR-2622-Trafobinatip--(644071)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 20:55 | 2017-05-10 23:45 | 2.829 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31.12 |  |  | MURATLI
000400210765 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14052874-1147366-Enhdirek--(64915)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 07:39 | 2017-05-11 08:19 | 0.668 | 0 | 68 | 0 | 376 | 0 | 45.42 | 0 | 251.17 |  |  | SARAY
000400210765 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14052874-1147366-Enhdirek--(64915/HAT6594)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 08:19 | 2017-05-11 08:25 | 0.1 | 0 | 68 | 4 | 1230 | 0 | 6.8 | 0.4 | 123 |  |  | ÇERKEZKÖY
000400210767 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SACAKLIZADE YENI MONOBLOK-9364-Trafobinatip--(702636)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 07:52 | 2017-05-11 09:38 | 1.764 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 100.55 | 0 | 0 |  |  | ÇORLU
000400210770 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 SARIBIYIKLI MAHALLESI-5656-Trafobinatip--(492483495397)-(R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 19:25 | 2017-05-01 19:49 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.86 |  |  | ŞARKÖY
000400210770 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 SARIBIYIKLI MAHALLESI-5656-Trafobinatip--(492483 - 495397)-(LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 19:49 | 2017-05-01 19:54 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2.93 |  |  | ALMUS
000400210778 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 TAHIRLI MAHALLESI-3915-Trafobinatip--(510994)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 15:26 | 2017-05-01 15:33 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2.99 |  |  | ARTOVA
000400210781 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13805076-8440-Ogmusdirek--(84468)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 02:33 | 2017-05-11 04:58 | 2.415 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 101.43 |  |  | BAŞÇİFTLİK
000400210783 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SEYHADIL 11 SOKAK DIREK TIPI TR-841-Trafobinatip--(567400)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 09:07 | 2017-05-11 15:15 | 6.139 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 1166.41 | 0 | 0 |  |  | ERBAA
000400210784 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | GUNDOGDU KOK-13033-Trafobinatip--(769351/GUNDOGDU HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 07:38 | 2017-05-11 08:26 | 0.784 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 123.09 |  |  | MERKEZ
000400210785 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ERIKLI KABINI-17641-Trafobinatip--(382921/GUZELSU KOK CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 07:48 | 2017-05-11 09:05 | 1.288 | 0 | 0 | 32 | 1324 | 0 | 0 | 41.22 | 1705.31 |  |  | NİKSAR
000400210789 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR3 CAMARASI MAHALLESI-456-Trafobinatip--(16169)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 09:31 | 2017-05-06 10:14 | 0.721 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.49 |  |  | PAZAR
000400210790 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14064754-54385-Ogmusdirek--(96094 - 96103 - 96106)-(LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 07:06 | 2017-05-11 08:00 | 0.908 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 38.14 |  |  | REŞADİYE
000400210791 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YELLI GEDIK TR-11478-Trafobinatip--(711265)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 09:20 | 2017-05-11 10:50 | 1.493 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.47 |  |  | SULUSARAY
000400210795 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR3 SENIR MAHALLESI-476-Trafobinatip--(19164)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 12:35 | 2017-05-06 13:11 | 0.613 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.81 |  |  | TURHAL
000400210801 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 CIFTLIK MAHALLESI-457-Trafobinatip--(15450 - 211952)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 13:06 | 2017-05-07 13:43 | 0.611 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14.66 |  |  | YEŞİLYURT
000400210808 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR4 TURABI MAHALLESI YAZLIKCILAR-373-Trafobinatip--(8855)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 09:03 | 2017-05-08 09:46 | 0.703 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.73 |  |  | ZİLE
000400210811 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ELMACIK MNB-8530-Trafobinatip--(142377/ELMACIK KOK ELMACIK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 10:09 | 2017-05-11 10:30 | 0.344 | 0 | 0 | 29 | 565 | 0 | 0 | 9.98 | 194.36 |  |  | AKÇAABAT
000400210812 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13724000-1147-Trafobinatip--(47169)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 18:38 | 2017-05-10 19:30 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.34 |  |  | ARAKLI
000400210815 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AKIFIYE KOK-15049-Trafobinatip--(811202/FIDER 2 GEBEN)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 18:59 | 2017-05-10 19:28 | 0.473 | 0 | 26 | 11 | 1519 | 0 | 12.3 | 5.2 | 718.49 |  |  | ARSİN
000400210816 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ALACAYIR MNB-2145680-Trafobinatip--(2149786/DONGEL GIRIS CIKIS)-(MV) | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 10:37 | 2017-05-11 12:52 | 2.256 | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 952.03 |  |  | BEŞİKDÜZÜ
000400210817 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13858735-28337-Enhdirek--(102607/ADALI GRUBU)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 10:36 | 2017-05-11 11:26 | 0.84 | 0 | 0 | 15 | 66 | 0 | 0 | 12.6 | 55.44 |  |  | DERNEKPAZARI
000400210821 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13675016-1171247-Enhdirek--(102358)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 11:05 | 2017-05-11 13:15 | 2.169 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 43.38 |  |  | DÜZKÖY
000400210821 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13675016-1171247-Enhdirek--(102358/HAT33179)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 13:15 | 2017-05-11 13:20 | 0.083 | 0 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0.08 | 4.81 |  |  | HAYRAT
000400210831 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM6-82-4242-Trafobinatip--(183096)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 09:25 | 2017-05-11 10:49 | 1.414 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 31.11 | 0 | 0 |  |  | KÖPRÜBAŞI
000400210832 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13954136-1133576-Enhdirek--(76200)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 11:25 | 2017-05-11 12:20 | 0.924 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  |  | MAÇKA
000400210832 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13954136-1133576-Enhdirek--(76200/HAT15446)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 12:20 | 2017-05-11 12:29 | 0.15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400210837 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUTBAHCEOBASI TR-1302-Trafobinatip--(50943)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 23:14 | 2017-05-11 00:02 | 0.794 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 27.79 |  |  | OF
000400210841 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR3 SOGUCAK COKAK YOL UZERI YAZLIKCILAR MAH-376-Trafobinatip--(8329)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 18:02 | 2017-05-10 18:44 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 25.9 |  |  | SÜRMENE
000400210847 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14009661-1139905-Enhdirek--(154198)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 12:18 | 2017-05-11 15:25 | 3.109 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 3.11 | 55.96 |  |  | TONYA
000400210847 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14009661-1139905-Enhdirek--(154198/HAT58193)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 15:25 | 2017-05-11 15:30 | 0.083 | 0 | 0 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0.25 | 4.23 |  |  | VAKFIKEBİR
000400210850 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAYACIK DM-12729-Trafobinatip--(808335/HAT71422)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 12:03 | 2017-05-11 12:12 | 0.151 | 9 | 337 | 138 | 3266 | 1.36 | 50.89 | 20.84 | 493.17 |  |  | YOMRA
000400210856 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14034922-53106-Ogmusdirek--(114697)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 10:53 | 2017-05-11 11:21 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.79 |  |  | ÇARŞIBAŞI
000400210860 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13859790-769606-Agdirek--(1256038)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 09:01 | 2017-05-11 09:30 | 0.475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 |  |  | ÇAYKARA
000400210863 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13818477-1161087-Enhdirek--(68838/HAT9527)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 13:29 | 2017-05-11 19:45 | 6.262 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 1346.33 |  |  | ŞALPAZARI
000400210871 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TURK KABAOGLAK TR-4097-Trafobinatip--(588277)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 11:56 | 2017-05-11 12:35 | 0.652 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65 |  |  | HOZAT
000400210879 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14069610-29451-Enhdirek--(32615/HATICEPINARI-OGLAKKAYASI HATTI)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 12:34 | 2017-05-10 13:01 | 0.442 | 0 | 0 | 6 | 48 | 0 | 0 | 2.65 | 21.22 |  |  | MAZGİRT
000400210881 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | F2 MNB-12700-Trafobinatip--(57124/CALI PETROL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 12:04 | 2017-05-11 13:38 | 1.564 | 0 | 0 | 41 | 7 | 0 | 0 | 64.12 | 10.95 |  |  | MERKEZ
000400210886 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13971464-1201381-Ogmusdirek--(656759 - 656760 - 656762)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 13:05 | 2017-05-11 13:40 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 31.01 |  |  | NAZIMİYE
000400210894 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14035956-53001-Ogmusdirek--(184317)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 12:51 | 2017-05-11 14:06 | 1.249 | 0 | 1 | 0 | 71 | 0 | 1.25 | 0 | 88.68 |  |  | OVACIK
000400210901 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YAHYAKEMAL MUHTARLIK YANI MONOBLOK-8250-Trafobinatip--(691273)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 15:21 | 2017-05-11 18:30 | 3.149 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 192.09 | 0 | 0 |  |  | PERTEK
000400210904 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662721-11328-Enhdirek--(78253/BUKLUM TR-1 HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-11 12:37 | 2017-05-11 15:16 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 146.3 |  |  | PÜLÜMÜR
000400210908 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14070258-89747-Agdirek--(112425)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 13:24 | 2017-05-11 13:47 | 0.381 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.38 | 0 | 0.38 |  |  | ÇEMİŞGEZEK
000400210909 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-9729-Trafobinatip--(512143)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 15:44 | 2017-05-11 17:25 | 1.687 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.44 |  |  | AKÇAKALE
000400210913 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN TM-13094-Trafobinatip--(57225/F-11 AFSIN KASABALAR)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 13:02 | 2017-05-06 13:38 | 0.594 | 3 | 100 | 37 | 3158 | 1.78 | 59.4 | 21.98 | 1875.85 |  |  | BOZOVA
000400210918 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13965456-910901-Agdirek--(1487401)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 16:37 | 2017-05-11 18:10 | 1.552 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.55 |  |  | BİRECİK
000400210919 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | MERKEZ MEYDANLIK TRAFO-1344-Trafobinatip--(27095/KURTULUS MAH. TR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 14:05 | 2017-05-11 14:31 | 0.429 | 0 | 93 | 0 | 3 | 0 | 39.9 | 0 | 1.29 |  |  | CEYLANPINAR
000400210920 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13787340-1110868-Enhdirek--(53407/F-12 GERGER)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 12:53 | 2017-05-11 13:57 | 1.061 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.06 | 2.12 |  |  | HALFETİ
000400210921 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13810928-54071-Ogmusdirek--(106162)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 16:14 | 2017-05-11 17:06 | 0.873 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.86 |  |  | HARRAN
000400210923 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SARAYCIK MONOBLOK-205-Trafobinatip--(13840/YESILKOY HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 20:11 | 2017-05-10 20:33 | 0.371 | 0 | 13 | 4 | 402 | 0 | 4.82 | 1.48 | 149.14 |  |  | HİLVAN
000400210926 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12H3 DM10-16 KOK BINASI-8263-Trafobinatip--(691885)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 16:25 | 2017-05-11 18:48 | 2.386 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 66.81 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400210938 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13802115-15290-Enhdirek--(91374/YARIMBAG GRUBU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 17:33 | 2017-05-11 17:45 | 0.205 | 0 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0.21 | 16.4 |  |  | SURUÇ
000400210939 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13971464-1201381-Ogmusdirek--(656759 - 656760 - 656762)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 16:45 | 2017-05-11 17:35 | 0.831 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 44.04 |  |  | SİVEREK
000400210943 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YILDIZLAR-2695-Trafobinatip--(515200)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 18:06 | 2017-05-11 20:10 | 2.061 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.06 |  |  | VİRANŞEHİR
000400210944 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR 2-5355-Trafobinatip--(533035)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 18:52 | 2017-05-11 19:55 | 1.052 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.16 |  |  | BANAZ
000400210945 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14024864-159807-Agdirek--(184379)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 17:41 | 2017-05-11 18:59 | 1.311 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.42 |  |  | EŞME
000400210946 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13639411-8605-Ogmusdirek--(139384 - 28422 - 48704 - 48705 - 48707 - 48710)-(LVSC-LVSC-LV-LV-LV-LV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 18:22 | 2017-05-11 18:35 | 0.219 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 7.88 |  |  | KARAHALLI
000400210953 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GAFFARLI MONOBLOK-2707-Trafobinatip--(154535/GAFARLI ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 19:11 | 2017-05-11 19:32 | 0.346 | 0 | 3 | 8 | 1446 | 0 | 1.04 | 2.77 | 500.32 |  |  | MERKEZ
000400210954 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13936617-1161461-Enhdirek--(62515)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 19:06 | 2017-05-11 20:42 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 118.4 |  |  | SİVASLI
000400210954 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13936617-1161461-Enhdirek--(62515/HAT4501)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 20:42 | 2017-05-11 20:48 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 21.3 |  |  | ULUBEY
000400210957 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KISIFLI TR-3046-Trafobinatip--(543857)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 18:30 | 2017-05-11 22:35 | 4.09 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 49.08 | 0 | 0 |  |  | BAHÇESARAY
000400210960 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AYAKLICAOLUK TR-7013-Trafobinatip--(716604)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 20:01 | 2017-05-11 20:40 | 0.655 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.31 |  |  | BAŞKALE
000400210963 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13962441-1134037-Enhdirek--(88438)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 19:00 | 2017-05-11 21:00 | 1.996 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.97 |  |  | EDREMİT
000400210963 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13962441-1134037-Enhdirek--(88438/HAT22598)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 21:00 | 2017-05-11 21:05 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.74 |  |  | ERCİŞ
000400210964 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TASOLUK MNB-118-Trafobinatip--(10407/TASOLUK CIKISI)-(MV) | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 19:13 | 2017-05-11 20:16 | 1.053 | 0 | 8 | 6 | 535 | 0 | 8.42 | 6.32 | 563.36 |  |  | GEVAŞ
000400210965 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KANAL 1 MONOBLOK-8255-Trafobinatip--(558500)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 19:58 | 2017-05-11 21:12 | 1.233 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 75.21 | 0 | 0 |  |  | GÜRPINAR
000400210967 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14070937-29137-Enhdirek--(32005/OGLAKKAYASI KOYU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 19:02 | 2017-05-11 19:42 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.67 |  |  | MERKEZ
000400210969 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14021448-1142070-Enhdirek--(152046/HAT56663)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 17:43 | 2017-05-11 19:20 | 1.613 | 0 | 0 | 8 | 138 | 0 | 0 | 12.9 | 222.59 |  |  | MURADİYE
000400210971 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TOMBAK CAMIALTI TR-1312-Trafobinatip--(54258)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 18:06 | 2017-05-11 18:56 | 0.829 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.97 |  |  | SARAY
000400210980 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ISMAIL KARACA BAG EVI TR-2730-Trafobinatip--(638043)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 21:18 | 2017-05-11 22:10 | 0.868 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.15 |  |  | ÇALDIRAN
000400210991 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13812852-761618-Agdirek--(1237170)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 19:57 | 2017-05-11 20:30 | 0.557 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56 |  |  | ÇATAK
000400210994 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14028757-3912-Trafobinatip--(114428)-(LV) | ÇIKIŞ KABLOSU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 18:42 | 2017-05-11 20:07 | 1.412 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.36 |  |  | ÖZALP
000400211000 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13922986-29896-Enhdirek--(33415/BEYYURDU KOYU HAT BASI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 20:31 | 2017-05-11 21:00 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 18.54 |  |  | AKDAĞMADENİ
000400211001 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YAHYAKEMAL MUHTARLIK YANI MONOBLOK-8250-Trafobinatip--(691273)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 19:56 | 2017-05-11 22:40 | 2.727 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 166.35 | 0 | 0 |  |  | AYDINCIK
000400211003 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13855922-53292-Ogmusdirek--(181776)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 20:43 | 2017-05-11 22:41 | 1.975 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 92.83 | 0 | 0 |  |  | BOĞAZLIYAN
000400211005 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13969826-1198685-Ogmusdirek--(659060)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 20:19 | 2017-05-11 22:00 | 1.679 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.51 |  |  | KADIŞEHRİ
000400211007 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MIGROS KOK-2927-Trafobinatip--(38624/DISHASTANESI CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 22:43 | 2017-05-11 23:33 | 0.84 | 14 | 11819 | 0 | 0 | 11.76 | 9927.96 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400211039 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | GUNDOGDU KOK-13033-Trafobinatip--(769351/GUNDOGDU HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 22:01 | 2017-05-11 23:59 | 1.966 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 308.66 |  |  | SARAYKENT
000400211040 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13993333-9751-Ogmusdirek--(47415)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 23:43 | 2017-05-11 23:58 | 0.257 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 19.28 | 0 | 0 |  |  | SARIKAYA
000400211050 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12199031-2020-Agpanobox--(123989 - 125900 - 138358 - 138368 - 138369 - 138370 - 138371 - 138372 - 138374 - 138375)-(LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC) | BOX PANO GİRİŞ KABLOSU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 23:55 | 2017-05-12 02:16 | 2.35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 0 | 0 |  |  | SORGUN
000400211053 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13993333-9751-Ogmusdirek--(47418)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 00:10 | 2017-05-12 00:33 | 0.379 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 14.02 | 0 | 0 |  |  | YENİFAKILI
000400211057 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14001163-38667-Agdirek--(39180)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 03:55 | 2017-05-12 04:11 | 0.271 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 |  |  | YERKÖY
000400211060 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE AKINCILAR FIDERI-17673-Trafobinatip--(382919/ERIKLI GRUBU)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 02:55 | 2017-05-12 04:54 | 1.99 | 0 | 0 | 71 | 2520 | 0 | 0 | 141.29 | 5014.8 |  |  | ÇANDIR
000400211061 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KARAZIYARET MOD-12038-Trafobinatip--(306573/KUMOCAGI CIKISI)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 05:22 | 2017-05-12 09:50 | 4.47 | 4 | 0 | 24 | 0 | 17.88 | 0 | 107.28 | 0 |  |  | ÇAYIRALAN
000400211062 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YESIL ZUMRUT MONOBLOK-6566-Trafobinatip--(694966)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 06:20 | 2017-05-12 09:20 | 3.003 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.01 | 0 | 0 |  |  | ÇEKEREK
000400211063 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13645301-7834-Ogmusdirek--(56879)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 05:36 | 2017-05-12 05:46 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |  |  | ŞEFAATLİ
000400211066 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SAMAN TASI TR-4527-Trafobinatip--(510919)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 07:25 | 2017-05-12 09:10 | 1.749 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 31.48 |  |  | ALAPLI
000400211068 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN TM-13094-Trafobinatip--(125469/F-2 TARIMSAL SULAMA)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 07:18 | 2017-05-12 07:44 | 0.441 | 0 | 2 | 2 | 71 | 0 | 0.88 | 0.88 | 31.31 |  |  | DEVREK
000400211071 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13712325-20574-Enhdirek--(91256/HAT46372)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 06:07 | 2017-05-12 07:07 | 1.008 | 0 | 0 | 3 | 42 | 0 | 0 | 3.02 | 42.34 |  |  | EREĞLİ
000400211074 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAYACIK DM-12729-Trafobinatip--(808335/HAT71422)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 07:52 | 2017-05-12 08:21 | 0.476 | 9 | 337 | 138 | 3266 | 4.28 | 160.41 | 65.69 | 1554.62 |  |  | GÖKÇEBEY
000400211079 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12194470-284-Agpanobox--(104550)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 06:55 | 2017-05-12 07:57 | 1.035 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 159.39 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400211081 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GUZLEK TR-874-Trafobinatip--(566891)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 08:33 | 2017-05-12 09:50 | 1.288 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.73 |  |  | ÇAYCUMA
000400211083 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662247-6202-Enhdirek--(78930/KARAAGAC KOK YAYLAKONAK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 06:53 | 2017-05-12 07:47 | 0.9 | 0 | 0 | 2 | 144 | 0 | 0 | 1.8 | 129.6 |  |  | AĞAÇÖREN
000400211087 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 15736536-1277-Trafobinatip--(174075)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 08:31 | 2017-05-11 08:40 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | ESKİL
000400211096 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KISIFLI TR-3046-Trafobinatip--(543861)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 09:28 | 2017-05-12 10:20 | 0.869 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.82 | 0 | 0 |  |  | GÜLAĞAÇ
000400211098 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TOMBAK CESME YANI TR-1308-Trafobinatip--(54197)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 19:39 | 2017-05-07 20:16 | 0.621 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 19.87 |  |  | GÜZELYURT
000400211101 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13847475-53303-Ogmusdirek--(191638 - 191641 - 282388)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 19:58 | 2017-05-07 20:31 | 0.553 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 181.94 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400211103 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | GAZI KOK TR-973-Trafobinatip--(324645/YATILI KOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 09:21 | 2017-05-12 09:36 | 0.245 | 0 | 1345 | 0 | 0 | 0 | 329.53 | 0 | 0 |  |  | ORTAKÖY
000400211104 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663120-12059-Enhdirek--(77940/HAT41124)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 06:13 | 2017-05-12 07:51 | 1.631 | 0 | 1 | 20 | 421 | 0 | 1.63 | 32.62 | 686.65 |  |  | SARIYAHŞİ
000400211111 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663163-11607-Enhdirek--(77895/HAT41143)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 08:30 | 2017-05-12 09:40 | 1.179 | 0 | 1 | 17 | 218 | 0 | 1.18 | 20.04 | 257.02 |  |  | AYDINTEPE
000400211112 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 14200964-1177574-Enhdirek--(290829)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 08:49 | 2017-05-12 09:21 | 0.518 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.14 |  |  | DEMİRÖZÜ
000400211112 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 14200964-1177574-Enhdirek--(290829/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 09:21 | 2017-05-12 09:26 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.99 |  |  | MERKEZ
000400211117 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13845484-52922-Ogmusdirek--(180351 - 180357 - 180366 - 180368 - 217041 - 282047)-(LV-LV-LV-LV-LVSC-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 19:21 | 2017-05-08 19:52 | 0.513 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 117.99 |  |  | AYRANCI
000400211119 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13666693-7669-Enhdirek--(75560/CAKALLI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 08:21 | 2017-05-12 09:50 | 1.487 | 0 | 0 | 3 | 140 | 0 | 0 | 4.46 | 208.18 |  |  | BAŞYAYLA
000400211122 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13806540-1153669-Enhdirek--(83408)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 08:18 | 2017-05-12 09:00 | 0.703 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.81 |  |  | ERMENEK
000400211122 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13806540-1153669-Enhdirek--(83408/EKINCILIK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 09:00 | 2017-05-12 09:05 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.08 |  |  | KAZIMKARABEKİR
000400211129 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | COKYASAR-6700-Trafobinatip--(96676/UNIVERSITE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 10:50 | 2017-05-12 11:27 | 0.617 | 6 | 1385 | 3 | 311 | 3.7 | 854.55 | 1.85 | 191.89 |  |  | MERKEZ
000400211131 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | GOZPINAR KOK-13038-Trafobinatip--(131118/GONEN GRUBU HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 07:42 | 2017-05-12 08:31 | 0.814 | 0 | 0 | 3 | 97 | 0 | 0 | 2.44 | 78.96 |  |  | SARIVELİLER
000400211134 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13727769-1144585-Enhdirek--(53102)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 10:58 | 2017-05-12 12:35 | 1.618 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.8 |  |  | BAHŞİLİ
000400211134 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13727769-1144585-Enhdirek--(53102/HAT622)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 12:35 | 2017-05-12 12:46 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6.04 |  |  | BALIŞEYH
000400211138 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13744730-1102359-Enhdirek--(113051/YENIBARDAK GRUBU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 07:40 | 2017-05-12 07:55 | 0.251 | 0 | 0 | 3 | 164 | 0 | 0 | 0.75 | 41.16 |  |  | DELİCE
000400211141 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662705-11345-Enhdirek--(78284/HAT42581)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 10:23 | 2017-05-12 10:44 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 27.65 |  |  | KARAKEÇİLİ
000400211166 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13817064-314-Trafobinatip--(4602)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 11:03 | 2017-05-12 11:30 | 0.456 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 1.37 | 0 | 8.66 |  |  | KESKİN
000400211171 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14123689-1216512-Ogmusdirek--(706439)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 10:37 | 2017-05-12 11:30 | 0.879 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 27.25 |  |  | MERKEZ
000400211176 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GOLLU YUSUF TR-2755-Trafobinatip--(607785)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 12:36 | 2017-05-12 17:00 | 4.402 | 0 | 88 | 0 | 5 | 0 | 387.38 | 0 | 22.01 |  |  | SULAKYURT
000400211181 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13894717-37128-Enhdirek--(63634/OZBEK KOY HAT BASI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 11:16 | 2017-05-12 12:01 | 0.736 | 0 | 0 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0.74 | 66.98 |  |  | YAHŞİHAN
000400211184 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YOLDUZU KOK-12756-Trafobinatip--(650739/CAMUSCU HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 11:19 | 2017-05-12 12:15 | 0.947 | 0 | 0 | 82 | 243 | 0 | 0 | 77.65 | 230.12 |  |  | ÇELEBİ
000400211186 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YAZIKARAKUYU KOK-12754-Trafobinatip--(74923/YAZIKARAKUYU HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 11:48 | 2017-05-12 12:43 | 0.912 | 0 | 1 | 51 | 214 | 0 | 0.91 | 46.51 | 195.17 |  |  | BEŞİRİ
000400211194 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13700173-3493-Ogmusdirek--(47636)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 11:38 | 2017-05-12 12:26 | 0.793 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.97 |  |  | GERCÜŞ
000400211198 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | KABAAGAC AFACANLAR TR1-12163-Trafobinatip--(739884739885)-(R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 12:34 | 2017-05-12 13:10 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.54 |  |  | HASANKEYF
000400211198 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | KABAAGAC AFACANLAR TR1-12163-Trafobinatip--(739884 - 739885)-(LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 13:10 | 2017-05-12 13:14 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.58 |  |  | KOZLUK
000400211203 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13713627-1115714-Enhdirek--(56277)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 12:21 | 2017-05-12 13:25 | 1.069 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 1.07 | 136.83 |  |  | MERKEZ
000400211203 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13713627-1115714-Enhdirek--(56277/SAHKULU (SAKULYAN) TR HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 13:25 | 2017-05-12 13:35 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 371 | 0 | 0 | 0.17 | 61.96 |  |  | SASON
000400211214 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13899065-1182081-Ogmusdirek--(452119)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 10:21 | 2017-05-12 14:33 | 4.212 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 202.18 | 0 | 0 |  |  | BEYTÜŞŞEBAP
000400211217 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | KAPLAN TR-4806-Trafobinatip--(185989)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 19:58 | 2017-05-04 20:07 | 0.139 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 |  |  | CİZRE
000400211225 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KUYULU KOK-12722-Trafobinatip--(85596/GUSKAYA CIKISI)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-12 08:30 | 2017-05-12 10:30 | 2 | 0 | 0 | 9 | 455 | 0 | 0 | 18 | 910 |  |  | GÜÇLÜKONAK
000400211227 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | IPEKLI KOK-12726-Trafobinatip--(86038/KARAYOLLARI CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-12 08:30 | 2017-05-12 15:30 | 7 | 0 | 0 | 7 | 30 | 0 | 0 | 49 | 210 |  |  | MERKEZ
000400211236 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13844065-164012-Agdirek--(195077)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 14:59 | 2017-05-12 15:30 | 0.513 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 22.57 | 0 | 0 |  |  | SİLOPİ
000400211246 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13666818-7638-Enhdirek--(75526/KILILI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 12:09 | 2017-05-12 12:45 | 0.605 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.24 |  |  | ULUDERE
000400211247 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13758297-82736-Agdirek--(86806)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-12 13:22 | 2017-05-12 14:30 | 1.141 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.68 |  |  | İDİL
000400211263 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR3 KUNDAKCILAR MAHALLESI-3910-Trafobinatip--(482381482455511275)-(R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 13:40 | 2017-05-12 15:22 | 1.688 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.63 |  |  | AMASRA
000400211263 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR3 KUNDAKCILAR MAHALLESI-3910-Trafobinatip--(482381 - 482455 - 511275)-(LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 15:22 | 2017-05-12 15:27 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4.51 |  |  | KURUCAŞİLE
000400211268 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13939310-1199162-Ogmusdirek--(693513)-(LV) | DİREK YENİLEME | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 16:19 | 2017-05-12 16:50 | 0.514 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 19.53 |  |  | MERKEZ
000400211273 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13860421-762328-Agdirek--(393502)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 15:32 | 2017-05-12 16:00 | 0.463 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0 |  |  | ULUS
000400211274 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BIBERCILER KOK BINASI-786-Trafobinatip--(707599)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 16:36 | 2017-05-12 18:10 | 1.571 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.86 | 0 | 0 |  |  | DAMAL
000400211279 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13862613-1168862-Enhdirek--(72243)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 17:28 | 2017-05-12 19:10 | 1.705 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 42.63 |  |  | GÖLE
000400211279 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13862613-1168862-Enhdirek--(72243/CAKI TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 19:10 | 2017-05-12 19:15 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 5.98 |  |  | HANAK
000400211283 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13922986-29896-Enhdirek--(33422/KARAMAGARA KOYU HAT BASI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 14:17 | 2017-05-12 15:40 | 1.382 | 0 | 1 | 2 | 107 | 0 | 1.38 | 2.76 | 147.87 |  |  | MERKEZ
000400211284 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13806723-8332-Ogmusdirek--(139523 - 76495 - 76502)-(LVSC-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 16:22 | 2017-05-12 16:35 | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.2 |  |  | POSOF
000400211285 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13694887-1156368-Enhdirek--(98427)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 17:32 | 2017-05-12 19:10 | 1.632 | 0 | 0 | 7 | 405 | 0 | 0 | 11.42 | 660.96 |  |  | ÇILDIR
000400211285 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13694887-1156368-Enhdirek--(98422/HAT30428)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 19:10 | 2017-05-12 19:15 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 12.12 |  |  | ARALIK
000400211291 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13754744-275-Trafobinatip--(92136)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 12:57 | 2017-05-10 13:48 | 0.843 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.69 |  |  | KARAKOYUNLU
000400211294 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TR 17 KOK BINASI-2046-Trafobinatip--(566522)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 17:40 | 2017-05-12 18:55 | 1.255 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.32 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400211309 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13801234-4402-Enhdirek--(73080/TARIMSAL SULAMA -4)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 16:40 | 2017-05-12 17:00 | 0.328 | 0 | 0 | 39 | 118 | 0 | 0 | 12.79 | 38.7 |  |  | TUZLUCA
000400211310 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN KOK BINA-10848-Trafobinatip--(125389/COGULHAN KASABA CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 16:13 | 2017-05-12 17:19 | 1.091 | 0 | 35 | 8 | 321 | 0 | 38.19 | 8.73 | 350.21 |  |  | ALTINOVA
000400211312 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13704439-130629-Agdirek--(108960)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 16:28 | 2017-05-12 17:02 | 0.561 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.12 |  |  | ARMUTLU
000400211317 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI TR-25 (KIZ MES. LISE KOK)-17685-Trafobinatip--(383676/KIZMESLEK KABINI-HAMAM CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 18:39 | 2017-05-12 18:56 | 0.279 | 1 | 284 | 0 | 32 | 0.28 | 79.24 | 0 | 8.93 |  |  | MERKEZ
000400211328 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-5953-Trafobinatip--(544210)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 19:21 | 2017-05-12 20:36 | 1.258 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21.39 | 0 | 0 |  |  | TERMAL
000400211330 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14020625-1183830-Ogmusdirek--(1258835 - 1279145 - 1279148 - 1314440 - 372392 - 411859 - 412818)-(SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 19:37 | 2017-05-12 19:58 | 0.357 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 22.85 | 0 | 0 |  |  | ÇINARCIK
000400211337 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13758289-82724-Agdirek--(86816)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 19:03 | 2017-05-12 19:25 | 0.367 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.3 |  |  | ÇİFTLİKKÖY
000400211339 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13959961-1144584-Enhdirek--(54018)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 20:07 | 2017-05-12 21:42 | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 116.55 |  |  | EFLANİ
000400211339 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13959961-1144584-Enhdirek--(54018/AGABEYLI FIDERI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 21:42 | 2017-05-12 21:50 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 28.33 |  |  | ESKİPAZAR
000400211340 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14017702-1139466-Enhdirek--(325377/ASAGI MULK)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 19:44 | 2017-05-12 20:05 | 0.35 | 0 | 0 | 11 | 296 | 0 | 0 | 3.85 | 103.6 |  |  | MERKEZ
000400211344 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 13893860-176620-Agdirek--(207154)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 19:57 | 2017-05-12 20:51 | 0.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 |  |  | OVACIK
000400211345 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KEMALLI TR-2739-Trafobinatip--(622567)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 20:36 | 2017-05-12 22:05 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.8 |  |  | SAFRANBOLU
000400211349 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | UNGUT KIPAS OKUL ALTI MONOBLOK-8244-Trafobinatip--(693787)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 21:01 | 2017-05-12 21:51 | 0.843 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.96 | 0 | 0 |  |  | YENİCE
000400211360 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14333258-1219942-Ogmusdirek--(656333)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 21:04 | 2017-05-12 21:10 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |  |  | ELBEYLİ
000400211369 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KINIKKOZ ASAGI TR-1140-Trafobinatip--(47302)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 20:48 | 2017-05-12 20:57 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.75 |  |  | MERKEZ
000400211376 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14445005-1186387-Ogmusdirek--(1227817 - 1245968 - 406075 - 475882 - 475883 - 475884 - 475885)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 21:27 | 2017-05-12 22:10 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 125.66 |  |  | MUSABEYLİ
000400211387 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13927919-761783-Agdirek--(385364)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 20:15 | 2017-05-12 20:50 | 0.578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 |  |  | POLATELİ
000400211389 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | KARTALKAYA MNB-11322-Trafobinatip--(288074/PAZARCIK CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 21:56 | 2017-05-12 22:50 | 0.903 | 5 | 366 | 112 | 4253 | 4.52 | 330.5 | 101.14 | 3840.46 |  |  | BAHÇE
000400211390 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KARACASU DELIKOLE TR-2245-Trafobinatip--(603959)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 22:43 | 2017-05-12 23:40 | 0.948 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.17 | 0 | 0 |  |  | DÜZİÇİ
000400211413 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN DM-11523-Trafobinatip--(52179/FIDER-3 KÖYLER - 67619/)-(MV-MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 17:23 | 2017-05-12 17:40 | 0.281 | 0 | 0 | 38 | 5793 | 0 | 0 | 10.68 | 1627.83 |  |  | HASANBEYLİ
000400211415 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 15731290-1307-Trafobinatip--(53892)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 01:03 | 2017-05-13 01:50 | 0.778 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.78 |  |  | KADİRLİ
000400211418 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YAZIKARAKUYU MNB-17784-Trafobinatip--(810111/BESIR E DOGRU SULAMA CIKIISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 06:34 | 2017-05-13 07:01 | 0.444 | 0 | 0 | 18 | 12 | 0 | 0 | 7.99 | 5.33 |  |  | MERKEZ
000400211421 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13813971-87776-Agdirek--(96453)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 06:55 | 2017-05-13 07:40 | 0.758 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.31 |  |  | SUMBAS
000400211422 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-28-8323-Trafobinatip--(120551/MULK CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 07:50 | 2017-05-13 08:45 | 0.915 | 3 | 4 | 25 | 968 | 2.75 | 3.66 | 22.88 | 885.72 |  |  | TOPRAKKALE
000400211424 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13720475-16068-Enhdirek--(90443/HAT46447)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 07:32 | 2017-05-13 08:33 | 1.012 | 0 | 0 | 3 | 106 | 0 | 0 | 3.04 | 107.27 |  |  | AKÇAKOCA
000400211437 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13891841-1124464-Enhdirek--(112511)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 05:45 | 2017-05-13 07:45 | 1.993 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 39.86 |  |  | CUMAYERİ
000400211437 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13891841-1124464-Enhdirek--(112511/F-1 BALKAR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 07:45 | 2017-05-13 07:50 | 0.083 | 0 | 0 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0.08 | 4.65 |  |  | GÖLYAKA
000400211440 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13982287-1145324-Enhdirek--(150753/TILKILER GURUBU)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 08:40 | 2017-05-13 09:00 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.33 | 1 |  |  | GÜMÜŞOVA
000400211446 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13763713-85083-Agdirek--(108350)-(LV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 09:42 | 2017-05-13 10:23 | 0.677 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.74 |  |  | KAYNAŞLI
000400211447 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 12197456-1676-Agpanobox--(104184 - 128061 - 128062 - 128063 - 128064 - 128065 - 128066 - 128067 - 128068 - 128069 - 128070 - 128071)-(LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 10:00 | 2017-05-13 10:20 | 0.341 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400211458 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13991257-7491-Trafobinatip--(90135)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 10:30 | 2017-05-13 10:46 | 0.273 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 19.66 | 0 | 0 |  |  | YIĞILCA
000400211465 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13874437-54123-Ogmusdirek--(96784)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 10:55 | 2017-05-13 11:38 | 0.716 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.15 |  |  | ÇİLİMLİ
000400211474 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13654534-1155122-Enhdirek--(50375)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 11:32 | 2017-05-13 13:33 | 2.002 | 0 | 0 | 1 | 73 | 0 | 0 | 2 | 146.15 |  |  | MERKEZ
000400211474 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13654534-1155122-Enhdirek--(50375/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 13:33 | 2017-05-13 13:38 | 0.09 | 0 | 0 | 4 | 207 | 0 | 0 | 0.36 | 18.63 |  |  | MERKEZ
000400211480 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YAZIKARAKUYU MNB-17784-Trafobinatip--(810112/TILEYLIYE DOGRU SULAMA CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 11:23 | 2017-05-13 11:27 | 0.064 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0.77 | 0.32 |  |  | MERKEZ
000400211481 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KABASAKAL TR-2291-Trafobinatip--(627540)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 11:56 | 2017-05-13 13:10 | 1.236 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 60.56 |  |  | MERKEZ
000400211483 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13949336-1189061-Ogmusdirek--(119661)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 11:03 | 2017-05-13 12:21 | 1.303 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 48.21 |  |  | MERKEZ
000400211483 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13949336-1189061-Ogmusdirek--(119661/COMAK TR2 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 12:21 | 2017-05-13 12:32 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 20.31 |  |  | MERKEZ
000400211484 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13891085-1158706-Enhdirek--(67534)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 11:57 | 2017-05-13 13:20 | 1.382 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 69.1 |  |  | MERKEZ
000400211484 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13891085-1158706-Enhdirek--(67534/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 13:20 | 2017-05-13 13:25 | 0.083 | 0 | 0 | 1 | 141 | 0 | 0 | 0.08 | 11.7 |  |  | MERKEZ
000400211488 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SARIYAPRAK DM-17760-Trafobinatip--(648015/SUVARLI SIKIS)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 11:09 | 2017-05-13 12:26 | 1.271 | 3 | 3 | 13 | 1498 | 3.81 | 3.81 | 16.52 | 1903.96 |  |  | MERKEZ
000400211504 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAVLAKLI MONOBLOK-8248-Trafobinatip--(68747/KAVLAKLI CIKISI)-(MV) | HATTA KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 12:58 | 2017-05-13 14:14 | 1.268 | 5 | 458 | 5 | 264 | 6.34 | 580.74 | 6.34 | 334.75 |  |  | MERKEZ
000400211513 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BETAS KARSISI MOD-8736-Trafobinatip--(458302)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 11:46 | 2017-05-13 13:05 | 1.324 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 587.86 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400211520 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13891580-8314-Ogmusdirek--(99263)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 12:13 | 2017-05-13 12:30 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7.23 |  |  | MERKEZ
000400211527 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | YAYLAKONAK TR-2 (YOL UZERI)-6165-Trafobinatip--(25370)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 12:03 | 2017-05-13 13:13 | 1.164 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.31 |  |  | MERKEZ
000400211529 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13924399-68657-Agdirek--(74869)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-13 13:58 | 2017-05-13 16:00 | 2.027 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32.43 |  |  | MERKEZ
000400211539 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13771678-84373-Agdirek--(3996 - 88127 - 88128)-(LVSC-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 14:23 | 2017-05-13 15:00 | 0.613 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.36 |  |  | MERKEZ
000400211542 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TR 31 KOK BINASI-3024-Trafobinatip--(569385)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 14:24 | 2017-05-13 15:40 | 1.268 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.14 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400211547 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KUYULU KOK-12722-Trafobinatip--(85596/GUSKAYA CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 13:14 | 2017-05-13 14:47 | 1.556 | 0 | 0 | 9 | 455 | 0 | 0 | 14 | 707.98 |  |  | ANADOLU
000400211558 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TASOLUK MNB-118-Trafobinatip--(10407/TASOLUK CIKISI)-(MV) | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 14:27 | 2017-05-13 15:01 | 0.56 | 0 | 8 | 6 | 535 | 0 | 4.48 | 3.36 | 299.6 |  |  | EFELER
000400211560 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13805076-8440-Ogmusdirek--(84463)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 14:56 | 2017-05-13 16:17 | 1.354 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.77 |  |  | ALTIEYLÜL
000400211563 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14195295-1156649-Enhdirek--(88645)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 15:06 | 2017-05-13 17:25 | 2.317 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.8 |  |  | KARESİ
000400211563 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14195295-1156649-Enhdirek--(88645/HAT22905)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 17:25 | 2017-05-13 17:30 | 0.083 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0.08 | 2.99 |  |  | MERKEZEFENDİ
000400211565 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ATLASKEN ALTI KOK-10494-Trafobinatip--(1502307 - 575019 - 704674 - 704675 - 704676 - 735214)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 14:52 | 2017-05-13 15:33 | 0.68 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 89.76 | 0 | 0 |  |  | ANTAKYA
000400211574 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13685902-8294-Enhdirek--(74331/YELBASTI GRUBU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 15:31 | 2017-05-13 15:51 | 0.336 | 0 | 0 | 4 | 40 | 0 | 0 | 1.34 | 13.44 |  |  | ARSUZ
000400211580 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14029020-14400-Enhdirek--(41960/HAT26196)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-13 10:00 | 2017-05-13 14:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60 |  |  | DEFNE
000400211582 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BUYUK YAPALAK INCECIK YOLU UZERI TR-4379-Trafobinatip--(198108)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 15:35 | 2017-05-13 16:15 | 0.668 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.34 |  |  | PAYAS
000400211583 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13962441-1134037-Enhdirek--(88438)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 16:23 | 2017-05-13 17:57 | 1.559 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.91 |  |  | DULKADİROĞLU
000400211583 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13962441-1134037-Enhdirek--(88438/HAT22598)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 17:57 | 2017-05-13 18:05 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.79 |  |  | ONİKİŞUBAT
000400211584 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13813985-8446-Ogmusdirek--(84875)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 15:18 | 2017-05-13 15:39 | 0.358 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7.52 |  |  | ŞEHZADELER
000400211585 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13804514-8434-Ogmusdirek--(78761)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 15:49 | 2017-05-13 16:24 | 0.568 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.82 |  |  | YUNUSEMRE
000400211589 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14388268-1215477-Ogmusdirek--(646856)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 15:44 | 2017-05-13 16:05 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.1 |  |  | ARTUKLU
000400211590 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13648101-1189258-Ogmusdirek--(1296901 - 422200 - 422201 - 422202 - 422205)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 15:27 | 2017-05-13 16:25 | 0.969 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 94.96 |  |  | MENTEŞE
000400211593 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | NATO MNB-10098-Trafobinatip--(301018/CERKEZLER SEYRANTEPE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 16:58 | 2017-05-13 17:48 | 0.831 | 0 | 99 | 50 | 776 | 0 | 82.27 | 41.55 | 644.86 |  |  | SEYDİKEMER
000400211619 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-9729-Trafobinatip--(512233)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 16:47 | 2017-05-13 20:32 | 3.747 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 59.95 |  |  | EYYÜBİYE
000400211627 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SARIYAPRAK DM-17760-Trafobinatip--(648016/CAKIRHOYUK CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 17:46 | 2017-05-13 18:10 | 0.404 | 2 | 0 | 82 | 841 | 0.81 | 0 | 33.13 | 339.76 |  |  | HALİLİYE
000400211629 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERCAN TR-4094-Trafobinatip--(519471)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 18:21 | 2017-05-13 20:05 | 1.741 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.89 |  |  | KARAKÖPRÜ
000400211637 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14021448-1142070-Enhdirek--(152046/HAT56663)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 17:23 | 2017-05-13 18:45 | 1.362 | 0 | 0 | 8 | 137 | 0 | 0 | 10.9 | 186.59 |  |  | ERGENE
000400211640 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | SAHVERDI KOYU-4731-Trafobinatip--(432058)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 10:50 | 2017-05-12 12:08 | 1.301 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.01 |  |  | SÜLEYMANPAŞA
000400211644 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CATOVA ESKI OKUL YANI TR-4314-Trafobinatip--(196609 - 196611 - 280133)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 18:52 | 2017-05-13 19:14 | 0.367 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 32.3 |  |  | ORTAHİSAR
000400211647 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13741746-1873-Ogmusdirek--(81541/HAT44537)-(MV) | PARAFUDUR ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 19:39 | 2017-05-12 20:12 | 0.546 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 0 |  |  | İPEKYOLU
000400211649 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13741640-1185400-Ogmusdirek--(1263535409648412017412018)-(R_SC-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 18:44 | 2017-05-12 18:52 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4.2 |  |  | TUŞBA
000400211649 | 2 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13741640-1185400-Ogmusdirek--(1263535 - 409648 - 412017 - 412018)-(SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 18:52 | 2017-05-12 19:00 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 11.9 |  |  | ALTINORDU
000400211658 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13811696-8435-Ogmusdirek--(139938 - 78829 - 78830 - 78831)-(LVSC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 18:08 | 2017-05-13 18:19 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 14.62 |  |  | KAPAKLI
000400211661 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ARAPLI TR-6534-Trafobinatip--(509566)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 19:43 | 2017-05-13 21:55 | 2.201 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.8 |  |  | KOZLU
000400211686 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13811783-6483-Ogmusdirek--(103698/CAVGUR HATTI)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 19:13 | 2017-05-13 20:20 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.82 |  |  | KİLİMLİ
000400211706 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14026041-1007386-Agdirek--(1380326)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 21:06 | 2017-05-13 22:18 | 1.199 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 |  |  | BATI
000400211715 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13885980-773674-Agdirek--(1284629)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 08:59 | 2017-05-13 09:45 | 0.764 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76 |  |  | KEMALPAŞA
000400211721 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13800955-762845-Agdirek--(383116)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 18:58 | 2017-05-13 19:25 | 0.456 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13.68 |  |  | SULTANHANI
000400211724 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 14341310-771285-Agdirek--(1286128)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 19:56 | 2017-05-13 20:35 | 0.647 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65
000400211733 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | KURTUL YANIKLAR TR-3175-Trafobinatip--(643061)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 20:52 | 2017-05-13 22:00 | 1.127 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.14
000400211736 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | MERKEZ MEYDANLIK TRAFO-1344-Trafobinatip--(95359)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 09:46 | 2017-05-13 10:11 | 0.411 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 0 | 0
000400211737 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | CAMLITEPE MAH. DELMAN TR-6372-Trafobinatip--(691053)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 19:41 | 2017-05-13 21:00 | 1.322 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 89.9 | 0 | 0
000400211747 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13673700-6114-Trafobinatip--(15116)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 21:29 | 2017-05-13 22:00 | 0.522 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.7
000400211750 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KUYULU KOK-12722-Trafobinatip--(764965/HAT3750)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 22:20 | 2017-05-13 23:39 | 1.318 | 1 | 1 | 6 | 140 | 1.32 | 1.32 | 7.91 | 184.52
000400211765 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SARIYAPRAK DM-17760-Trafobinatip--(648015/SUVARLI SIKIS)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 06:26 | 2017-05-14 07:26 | 0.992 | 3 | 3 | 13 | 1498 | 2.98 | 2.98 | 12.9 | 1486.02
000400211766 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN TM-13094-Trafobinatip--(57204/F-3 COGULHAN TEVZI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 07:35 | 2017-05-14 07:54 | 0.321 | 6 | 1793 | 122 | 3717 | 1.93 | 575.55 | 39.16 | 1193.16
000400211768 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13785614-8459-Ogmusdirek--(86500)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 07:49 | 2017-05-14 08:15 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 18.14
000400211769 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13931801-21669-Enhdirek--(94578/ARILI GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 07:34 | 2017-05-14 08:10 | 0.601 | 0 | 0 | 6 | 110 | 0 | 0 | 3.61 | 66.11
000400211770 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663120-12059-Enhdirek--(77940/HAT41124)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 05:47 | 2017-05-14 08:36 | 2.823 | 0 | 1 | 20 | 421 | 0 | 2.82 | 56.46 | 1188.48
000400211774 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13676091-1172578-Enhdirek--(87911)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 08:29 | 2017-05-14 12:20 | 3.845 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.23
000400211774 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13676091-1172578-Enhdirek--(87912/HAT22994)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 12:20 | 2017-05-14 12:25 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3.65
000400211782 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AVSAR MONOBLOK-5406-Trafobinatip--(77068/KURTLERAVSARI SULAMALAR CIKISI)-(MV) | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 08:49 | 2017-05-14 09:12 | 0.372 | 14 | 2 | 22 | 1 | 5.21 | 0.74 | 8.18 | 0.37
000400211784 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TILEYLI DM-17783-Trafobinatip--(74919/COMAK 1/0 COMAK CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 06:15 | 2017-05-14 08:16 | 2.018 | 0 | 0 | 56 | 256 | 0 | 0 | 113.01 | 516.61
000400211785 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13712272-20011-Enhdirek--(92601/HAT50753)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 09:11 | 2017-05-14 09:30 | 0.317 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0.32 | 5.71
000400211800 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13957519-7632-Ogmusdirek--(20627)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 09:01 | 2017-05-14 09:11 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 8.27
000400211802 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-4ADM-12999-Trafobinatip--(119631/DM_IV/50 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 09:40 | 2017-05-14 10:01 | 0.356 | 6 | 2941 | 0 | 30 | 2.14 | 1047 | 0 | 10.68
000400211804 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/51-7281-Trafobinatip--(456892458009469164471364471372)-(R_LV-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 10:06 | 2017-05-14 10:21 | 0.246 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 10.58 | 0 | 0
000400211804 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/51-7281-Trafobinatip--(456892 - 458009 - 469164 - 471364 - 471372)-(LV-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 10:21 | 2017-05-14 10:27 | 0.1 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
000400211805 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ALACAYIR MNB-2145680-Trafobinatip--(2149786/)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 10:05 | 2017-05-14 12:45 | 2.674 | 0 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 1131.1
000400211807 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13712477-17637-Enhdirek--(93471/YAGIZATLI CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 08:47 | 2017-05-14 09:51 | 1.077 | 0 | 0 | 29 | 196 | 0 | 0 | 31.23 | 211.09
000400211815 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN TM-13094-Trafobinatip--(57204/F-3 COGULHAN TEVZI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 10:13 | 2017-05-14 10:58 | 0.748 | 6 | 1793 | 122 | 3717 | 4.49 | 1341.16 | 91.26 | 2780.32
000400211818 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13752088-87382-Agdirek--(176516)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 09:56 | 2017-05-14 11:05 | 1.146 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1.15 | 0 | 6.88
000400211822 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13649360-8084-Ogmusdirek--(63039)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 11:02 | 2017-05-14 11:20 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.91
000400211824 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YOLDUZU KOK-12756-Trafobinatip--(650740/IZNIK HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 10:21 | 2017-05-14 10:50 | 0.479 | 0 | 0 | 17 | 99 | 0 | 0 | 8.14 | 47.42
000400211827 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN TM-13094-Trafobinatip--(125469/F-2 TARIMSAL SULAMA)-(MV) | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 09:20 | 2017-05-14 11:32 | 2.196 | 0 | 2 | 2 | 71 | 0 | 4.39 | 4.39 | 155.92
000400211852 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13993439-9736-Ogmusdirek--(49344)-(LV) | POTANS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 10:42 | 2017-05-14 12:35 | 1.888 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 356.83 | 0 | 0
000400211853 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13881601-2305-Enhdirek--(70470/SULAMA HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 08:51 | 2017-05-14 09:05 | 0.246 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0
000400211863 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13649400-61927-Agdirek--(63109)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 13:14 | 2017-05-14 13:30 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.54
000400211871 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI TR-25 (KIZ MES. LISE KOK)-17685-Trafobinatip--(383698/TR35 STADYUM CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 12:30 | 2017-05-14 12:35 | 0.082 | 0 | 2 | 0 | 153 | 0 | 0.16 | 0 | 12.55
000400211874 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ESKI MEZBANE KOK-4127-Trafobinatip--(273684)-(LV) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 10:40 | 2017-05-14 11:41 | 1.019 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 57.06 | 0 | 0
000400211888 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13669944-10163-Enhdirek--(76568/BESYOL HURUK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 13:50 | 2017-05-14 13:59 | 0.162 | 0 | 0 | 19 | 11 | 0 | 0 | 3.08 | 1.78
000400211890 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | CAYIRBAG MAH..LISE TR.-4152-Trafobinatip--(583004)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 12:18 | 2017-05-14 13:58 | 1.676 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.06 | 0 | 0
000400211892 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13942272-29362-Enhdirek--(32482/OGLAKKAYASI KOYU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 10:26 | 2017-05-14 11:01 | 0.576 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 2.88 | 10.94
000400211896 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 12192282-3382-Agpanobox--(157182 - 157185 - 157187)-(LVSC-LVSC-LVSC) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-14 10:00 | 2017-05-14 15:00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
000400211904 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SARIYAPRAK DM-17760-Trafobinatip--(648014/SARIYAPRAK TR CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 14:50 | 2017-05-14 15:15 | 0.423 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 93.91
000400211925 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HASANCIKLI-2124-Trafobinatip--(492015)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 16:06 | 2017-05-14 17:35 | 1.479 | 0 | 94 | 0 | 1 | 0 | 139.03 | 0 | 1.48
000400211927 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | PETROL TR-9207-Trafobinatip--(2152534)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 16:19 | 2017-05-14 20:28 | 4.153 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.61
000400211935 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | COBANPINAR KOK-13049-Trafobinatip--(770011/COBANPINAR CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 15:29 | 2017-05-14 15:52 | 0.394 | 0 | 0 | 1 | 144 | 0 | 0 | 0.39 | 56.74
000400211938 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13971464-1201381-Ogmusdirek--(656759 - 656760 - 656762)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 15:33 | 2017-05-14 17:05 | 1.527 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 80.93
000400211943 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13785266-54066-Ogmusdirek--(105936)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 16:48 | 2017-05-14 17:31 | 0.722 | 0 | 5 | 0 | 66 | 0 | 3.61 | 0 | 47.65
000400211946 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2691-Trafobinatip--(633722)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 16:53 | 2017-05-14 18:00 | 1.12 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 1.12 | 0 | 28
000400211947 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YALAKBAG ESKI TR-5703-Trafobinatip--(631297)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 17:14 | 2017-05-14 20:19 | 3.088 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.79
000400211956 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-9729-Trafobinatip--(483431)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 17:37 | 2017-05-14 20:20 | 2.723 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.89
000400211964 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13878270-54132-Ogmusdirek--(101381)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 15:55 | 2017-05-14 16:22 | 0.448 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1.34 | 0 | 4.03
000400211969 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SARIYAPRAK DM-17760-Trafobinatip--(648015/SUVARLI SIKIS)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 16:01 | 2017-05-14 17:04 | 1.041 | 0 | 3 | 16 | 1498 | 0 | 3.12 | 16.66 | 1559.42
000400211973 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13766850-1207751-Ogmusdirek--(1516198 - 643702 - 643704 - 643708)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 18:24 | 2017-05-14 19:30 | 1.099 | 0 | 0 | 1 | 54 | 0 | 0 | 1.1 | 59.35
000400211974 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13686229-5167-Enhdirek--(811206/Yelbastı Köyü TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 14:51 | 2017-05-14 15:11 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.65
000400211977 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14017702-1139466-Enhdirek--(325377/ASAGI MULK)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 18:59 | 2017-05-14 19:30 | 0.519 | 0 | 0 | 11 | 296 | 0 | 0 | 5.71 | 153.62
000400211978 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13992962-22473-Enhdirek--(97443/MULK CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 19:10 | 2017-05-14 20:00 | 0.823 | 0 | 0 | 3 | 150 | 0 | 0 | 2.47 | 123.45
000400211979 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13993439-9736-Ogmusdirek--(49349)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 19:10 | 2017-05-14 20:04 | 0.911 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14.58 | 0 | 0
000400211982 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | HILMI EFENDI MONOBLOK-847-Trafobinatip--(575450)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 19:46 | 2017-05-14 21:20 | 1.568 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 68.99 | 0 | 0
000400211986 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | NACAR TR-8253-Trafobinatip--(593671)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 19:39 | 2017-05-14 20:34 | 0.921 | 0 | 12 | 0 | 48 | 0 | 11.05 | 0 | 44.21
000400211988 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13888854-4145-Enhdirek--(73264/CAKMAK-TUTUNLU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 18:36 | 2017-05-14 19:35 | 0.991 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 2.97 | 24.78
000400211989 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13888833-8631-Ogmusdirek--(17038)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 20:04 | 2017-05-14 20:30 | 0.433 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.9
000400211995 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13768210-1185703-Ogmusdirek--(159342)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 20:38 | 2017-05-14 21:42 | 1.061 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 2.12 | 25.46
000400211995 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13768210-1185703-Ogmusdirek--(159342/HAT61116)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 21:42 | 2017-05-14 21:46 | 0.075 | 0 | 0 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0.15 | 4.95
000400211996 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13787446-1113103-Enhdirek--(54555/F-12 GERGER)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 19:14 | 2017-05-14 19:48 | 0.574 | 0 | 0 | 1 | 134 | 0 | 0 | 0.57 | 76.92
000400211997 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13720557-1109450-Enhdirek--(155728)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 19:12 | 2017-05-14 20:55 | 1.719 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 3.44 | 30.94
000400211997 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13720557-1109450-Enhdirek--(155728/F-9 BÜYÜKBEY)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 20:55 | 2017-05-14 20:59 | 0.067 | 0 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0.07 | 3.48
000400211998 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | TERZIHASANLAR TR-19647-Trafobinatip--(314790)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 19:01 | 2017-05-14 19:10 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.22
000400212000 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KORKMAZ YENI TR-1148-Trafobinatip--(47578)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 20:05 | 2017-05-14 20:25 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7.77
000400212003 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YESILLI CAMI YANI-8160-Trafobinatip--(720629)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 21:00 | 2017-05-14 21:50 | 0.835 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.86 | 0 | 0
000400212006 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13707715-5957-Trafobinatip--(532583)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 21:09 | 2017-05-14 22:42 | 1.549 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.65
000400212009 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15742014-1627-Trafobinatip--(107066)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 18:22 | 2017-05-14 18:59 | 0.615 | 0 | 9 | 0 | 44 | 0 | 5.54 | 0 | 27.06
000400212013 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14065716-54406-Ogmusdirek--(95619)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 20:01 | 2017-05-14 21:25 | 1.396 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.96
000400212020 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13686911-19527-Enhdirek--(91950/KARAGOL HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 11:47 | 2017-05-14 11:55 | 0.145 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0.15 | 6.24
000400212021 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | CINARLI TR-3695-Trafobinatip--(641381 - 641701 - 641812)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 15:57 | 2017-05-14 17:32 | 1.578 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 59.96
000400212022 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13688316-7004-Enhdirek--(82027/HAT42848)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 12:57 | 2017-05-14 14:00 | 1.048 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 34.58
000400212028 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KARAHUYUK LEBEHUR KOY TR-3869-Trafobinatip--(172783)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 19:47 | 2017-05-14 20:28 | 0.694 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.08
000400212036 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14197165-63498-Ogmusdirek--(288574)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 19:32 | 2017-05-14 20:02 | 0.501 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11.52
000400212048 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14058189-1204940-Ogmusdirek--(505976)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 22:29 | 2017-05-14 22:35 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.4
000400212056 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13767834-53995-Ogmusdirek--(171766)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 22:47 | 2017-05-14 23:21 | 0.564 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.69
000400212073 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAYACIK DM-12729-Trafobinatip--(129539/KAYACIK KOK BOTAS HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 06:41 | 2017-05-15 08:20 | 1.652 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.61 | 0
000400212075 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | SOYSALLI MERKEZ TR-3181-Trafobinatip--(654044)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 05:58 | 2017-05-15 06:45 | 0.791 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.28
000400212076 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | COBANPINAR KOK-13049-Trafobinatip--(770011/COBANPINAR CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 08:06 | 2017-05-15 08:25 | 0.317 | 0 | 0 | 1 | 144 | 0 | 0 | 0.32 | 45.65
000400212077 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13955926-53435-Ogmusdirek--(175191)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 09:52 | 2017-05-14 10:15 | 0.377 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.51
000400212081 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YAYLAUSTU TUTLUK TR-2179317-Trafobinatip--(2179706)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 08:27 | 2017-05-15 09:55 | 1.471 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.94
000400212091 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13797179-55410-Agdirek--(65750)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 08:47 | 2017-05-15 09:00 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.96
000400212097 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM6-82-4242-Trafobinatip--(183131)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 08:09 | 2017-05-11 09:36 | 1.446 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 63.62 | 0 | 0
000400212103 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13723585-54048-Ogmusdirek--(93504)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 07:03 | 2017-05-15 07:25 | 0.359 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 0
000400212106 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TURK KABAOGLAK TR-1711-Trafobinatip--(107764)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 11:23 | 2017-05-11 12:39 | 1.279 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1.28 | 0 | 5.12
000400212108 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13870286-61562-Ogmusdirek--(30796/BAKRAC KASABASI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 09:10 | 2017-05-15 10:02 | 0.867 | 0 | 24 | 2 | 177 | 0 | 20.81 | 1.73 | 153.46
000400212119 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14035956-53001-Ogmusdirek--(184309)-(LV) | AKIM KAÇAĞI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 09:25 | 2017-05-15 10:18 | 0.876 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 31.54
000400212127 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TM-14903-Trafobinatip--(807859/F-4 HARMANLI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 10:10 | 2017-05-15 10:21 | 0.179 | 6 | 49 | 38 | 1864 | 1.07 | 8.77 | 6.8 | 333.66
000400212129 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13969919-1159126-Enhdirek--(97909/HAT30609)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 08:25 | 2017-05-15 08:50 | 0.417 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0
000400212141 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | HASANLI TR (BESNI)-5903-Trafobinatip--(1230411 - 392049 - 396621 - 396843 - 396844)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 07:02 | 2017-05-15 08:35 | 1.556 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 157.16
000400212143 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13828076-8096-Ogmusdirek--(140171 - 17079 - 17084 - 17108 - 17109)-(LVSC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 08:20 | 2017-05-15 09:59 | 1.644 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 164.4
000400212150 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13865221-54160-Ogmusdirek--(107377)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 09:26 | 2017-05-15 10:13 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 26.07
000400212158 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13768053-54080-Ogmusdirek--(172495)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 10:57 | 2017-05-15 11:22 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7.45
000400212165 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13805412-765553-Agdirek--(388069)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 08:02 | 2017-05-15 08:35 | 0.544 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.63
000400212168 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | NAHCIVAN CAMI YANI 13921450/15737912-4115-Trafobinatip--(696028)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 11:45 | 2017-05-15 13:10 | 1.413 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 87.61 | 0 | 0
000400212171 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DM16-17-4399-Trafobinatip--(600132)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 11:54 | 2017-05-15 12:45 | 0.852 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 313.54 | 0 | 0
000400212176 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GAZINO YANI TR-2729-Trafobinatip--(626388)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 12:06 | 2017-05-15 13:40 | 1.559 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.56
000400212177 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ŞEREF EROGLU CAD. TR-846-Trafobinatip--(564734)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 12:08 | 2017-05-15 13:20 | 1.193 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 127.65 | 0 | 0
000400212182 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DM13-14 13824712/15738521-8081-Trafobinatip--(615360)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 12:25 | 2017-05-15 20:00 | 7.582 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 1683.2 | 0 | 0
000400212184 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | KUTLUCA TR-1-5758-Trafobinatip--(399295)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 09:27 | 2017-05-15 11:46 | 2.309 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 41.56
000400212194 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13734962-1149375-Enhdirek--(61156)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 12:56 | 2017-05-15 13:55 | 0.992 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 98.21
000400212194 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13734962-1149375-Enhdirek--(61156/AGABEYLI FIDERI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 13:55 | 2017-05-15 13:59 | 0.067 | 0 | 0 | 1 | 281 | 0 | 0 | 0.07 | 18.83
000400212201 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI OSB TR-1-15151-Trafobinatip--(812609/CIKIS)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-15 12:00 | 2017-05-15 14:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
000400212204 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662256-1186169-Ogmusdirek--(404273)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 09:05 | 2017-05-15 12:30 | 3.417 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 54.67
000400212212 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALIMPINAR MNB-13194-Trafobinatip--(787239/HUYUKLU-ERCENE CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 11:46 | 2017-05-15 11:58 | 0.194 | 2 | 41 | 10 | 820 | 0.39 | 7.95 | 1.94 | 159.08
000400212218 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13869800-54137-Ogmusdirek--(96420)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 10:12 | 2017-05-15 10:35 | 0.377 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0.38 | 0 | 5.66
000400212220 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663163-1105775-Enhdirek--(122721)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 13:34 | 2017-05-15 14:20 | 0.769 | 0 | 0 | 3 | 83 | 0 | 0 | 2.31 | 63.83
000400212220 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663163-1105775-Enhdirek--(122721/F3-AKPINAR KOYLER)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 14:20 | 2017-05-15 14:26 | 0.1 | 0 | 0 | 18 | 208 | 0 | 0 | 1.8 | 20.8
000400212223 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13720410-53947-Ogmusdirek--(92673)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 08:58 | 2017-05-03 10:02 | 1.064 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.9
000400212240 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SEKILI CADDESI TR-4113-Trafobinatip--(264740)-(LV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 14:28 | 2017-05-15 15:00 | 0.542 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 38.48 | 0 | 0
000400212254 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DOGUTEPE TR 13655521-1773-Trafobinatip--(1514580507045564321)-(R_SC-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 15:11 | 2017-05-15 18:25 | 3.228 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.37
000400212254 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DOGUTEPE TR 13655521-1773-Trafobinatip--(1514580 - 507045 - 564321)-(SC-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 18:25 | 2017-05-15 18:28 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.7
000400212265 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BATIPARK SPOR SALONU MONOBLOK-4389-Trafobinatip--(556758)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 15:53 | 2017-05-15 17:40 | 1.787 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 182.27 | 0 | 0
000400212266 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13883152-56891-Agdirek--(101479)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 15:08 | 2017-05-15 16:09 | 1.019 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.15 | 0 | 0
000400212272 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KLVZL TM-996-Trafobinatip--(127920/BOSSA -2 - 127924/BOSSA -1)-(MV-MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-23 09:00 | 2017-05-23 16:00 | 7 | 81 | 66 | 16 | 13 | 567 | 462 | 112 | 91
000400212273 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TURKOGLU MEZARLIK KOK-5535-Trafobinatip--(68460/GUCSAN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 16:11 | 2017-05-15 16:22 | 0.18 | 19 | 2251 | 1 | 6 | 3.42 | 405.18 | 0.18 | 1.08
000400212278 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OKUL YANI TR-5081-Trafobinatip--(570253)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 16:38 | 2017-05-15 18:17 | 1.643 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.57
000400212285 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KLVZL TM-996-Trafobinatip--(127920/BOSSA -2)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-23 09:00 | 2017-05-23 16:00 | 7 | 40 | 36 | 18 | 13 | 280 | 252 | 126 | 91
000400212287 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KLVZL TM-996-Trafobinatip--(127927/F-6 CEAS 1 - 127929/CEAS2)-(MV-MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-23 09:00 | 2017-05-23 09:15 | 0.25 | 6 | 2849 | 41 | 3624 | 1.5 | 712.25 | 10.25 | 906
000400212288 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14015286-154879-Agdirek--(203692)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 15:28 | 2017-05-15 15:45 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.32
000400212292 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | ACMA TR-2934-Trafobinatip--(381397)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 16:41 | 2017-05-15 16:54 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.68
000400212293 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KLVZL TM-996-Trafobinatip--(127927/F-6 CEAS 1)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-23 15:45 | 2017-05-23 16:00 | 0.25 | 4 | 1077 | 37 | 4145 | 1 | 269.25 | 9.25 | 1036.25
000400212297 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13917361-10191-Ogmusdirek--(71205)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 17:10 | 2017-05-15 17:26 | 0.264 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 9.24 | 0 | 0
000400212298 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GUYNUK TR-4-Trafobinatip--(260281)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 14:16 | 2017-05-15 14:41 | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.18
000400212304 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13897667-10091-Ogmusdirek--(172957)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 16:01 | 2017-05-15 16:15 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.25
000400212306 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663463-10823-Enhdirek--(79898/HAT41994)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 16:27 | 2017-05-15 17:55 | 1.461 | 0 | 0 | 9 | 254 | 0 | 0 | 13.15 | 371.09
000400212307 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HACI VELILER TRP-8768-Trafobinatip--(726104)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 18:15 | 2017-05-15 21:10 | 2.914 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 96.16
000400212316 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | CELIKHAN YENI DM-7138-Trafobinatip--(176677/PINARBASI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 11:52 | 2017-05-15 12:55 | 1.059 | 0 | 92 | 26 | 1066 | 0 | 97.43 | 27.53 | 1128.89
000400212317 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUBLUCE KOYU YENI TR-4196-Trafobinatip--(182737 - 182738 - 182739 - 182741)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 14:44 | 2017-05-15 14:59 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.89
000400212337 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | SARIGOL 2 TR-3359-Trafobinatip--(675949)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 13:17 | 2017-05-15 14:21 | 1.071 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.14
000400212358 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13972419-33698-Enhdirek--(645885/HAT16197)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 18:36 | 2017-05-15 20:46 | 2.171 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 52.1
000400212360 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13672301-1214873-Ogmusdirek--(676970)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 20:49 | 2017-05-15 21:04 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1
000400212363 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SARIYAPRAK DM-17760-Trafobinatip--(648014/SARIYAPRAK TR CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 19:31 | 2017-05-15 19:48 | 0.281 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 62.38
000400212371 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13841940-786618-Agdirek--(1302911)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 13:57 | 2017-05-15 14:35 | 0.636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64
000400212373 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | YESILKOY MERKEZ TR-1138-Trafobinatip--(778118/HAT64121)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 19:51 | 2017-05-15 20:31 | 0.666 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 71.93
000400212383 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662247-6202-Enhdirek--(78941/KURTDERESI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 20:51 | 2017-05-15 21:51 | 0.999 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 34.97
000400212387 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13865147-1207071-Ogmusdirek--(593533)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 16:40 | 2017-05-15 18:04 | 1.399 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4
000400212396 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13799026-71337-Agdirek--(78651)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 21:02 | 2017-05-15 21:13 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.1
000400212405 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14058342-1211136-Ogmusdirek--(1514441 - 1559709 - 680974 - 688801 - 689084 - 731597 - 732202 - 732203 - 732206 - 732501)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 22:17 | 2017-05-15 22:30 | 0.221 | 0 | 218 | 0 | 7 | 0 | 48.18 | 0 | 1.55
000400212406 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ERICEK SAGLIK OCAGI TRAFO-1469-Trafobinatip--(48932)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 19:41 | 2017-05-15 19:59 | 0.308 | 0 | 5 | 0 | 32 | 0 | 1.54 | 0 | 9.86
000400212417 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | HARMANLI KOK-12625-Trafobinatip--(69682/HARMANLI HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 22:14 | 2017-05-15 22:33 | 0.307 | 0 | 0 | 8 | 598 | 0 | 0 | 2.46 | 183.59
000400212432 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13686343-19133-Enhdirek--(86824/HAT47964)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 20:36 | 2017-05-15 22:08 | 1.534 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 38.35
000400212444 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13789646-1185544-Ogmusdirek--(2837182)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 23:19 | 2017-05-15 23:59 | 0.669 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 38.13
000400212460 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/32-12870-Trafobinatip--(104570)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 23:54 | 2017-05-16 00:35 | 0.685 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 133.58 | 0 | 0
000400212462 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ERIKLI KABINI-17641-Trafobinatip--(839294/HAT839294)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 23:38 | 2017-05-16 01:42 | 2.058 | 0 | 0 | 36 | 1117 | 0 | 0 | 74.09 | 2298.79
000400212464 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE GERGER FIDERI-17675-Trafobinatip--(382562/GERGER CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 01:01 | 2017-05-16 02:35 | 1.564 | 1 | 352 | 33 | 2579 | 1.56 | 550.53 | 51.61 | 4033.56
000400212465 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | GUZELSU KABINI-18016-Trafobinatip--(846121/HAT846121)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 23:39 | 2017-05-16 01:07 | 1.469 | 0 | 0 | 14 | 499 | 0 | 0 | 20.57 | 733.03
000400212466 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13853883-27511-Enhdirek--(101775/ULUPINAR HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 22:33 | 2017-05-15 23:10 | 0.626 | 0 | 0 | 3 | 34 | 0 | 0 | 1.88 | 21.28
000400212469 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 15736349-8480-Trafobinatip--(99080/DM_I/3'UN DM_I/5 HATTI)-(MV) | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 04:19 | 2017-05-16 05:05 | 0.764 | 2 | 378 | 0 | 1 | 1.53 | 288.79 | 0 | 0.76
000400212471 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13698338-1141633-Enhdirek--(89007)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 05:16 | 2017-05-16 10:50 | 5.567 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 50.1 | 0 | 11.13
000400212471 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13698338-1141633-Enhdirek--(89007/HAT24166)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 10:50 | 2017-05-16 10:55 | 0.083 | 0 | 8 | 9 | 7 | 0 | 0.66 | 0.75 | 0.58
000400212472 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ERIKLI KABINI-17641-Trafobinatip--(382921/GUZELSU KOK CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 05:15 | 2017-05-16 06:24 | 1.16 | 0 | 0 | 32 | 1324 | 0 | 0 | 37.12 | 1535.84
000400212473 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE AKINCILAR FIDERI-17673-Trafobinatip--(131074/F-11 AKINCILAR GIRIS)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 05:52 | 2017-05-16 06:06 | 0.243 | 0 | 0 | 24 | 600 | 0 | 0 | 5.83 | 145.8
000400212479 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 11534814-17891-Trafobinatip--(382292/HAT58149)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 06:42 | 2017-05-16 07:29 | 0.777 | 0 | 0 | 11 | 671 | 0 | 0 | 8.55 | 521.37
000400212494 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | SUTEPE KOK-13039-Trafobinatip--(103438/SUTEPE CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 04:49 | 2017-05-16 09:28 | 4.651 | 0 | 0 | 1 | 241 | 0 | 0 | 4.65 | 1120.89
000400212497 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE GERGER FIDERI-17675-Trafobinatip--(135839/GERGER CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 05:03 | 2017-05-16 09:23 | 4.331 | 6 | 1062 | 33 | 2622 | 25.99 | 4599.52 | 142.92 | 11355.88
000400212500 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13646201-1184880-Ogmusdirek--(434377)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 07:35 | 2017-05-16 08:25 | 0.836 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 39.29
000400212503 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14396691-1178730-Enhdirek--(307329)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 09:18 | 2017-05-16 10:40 | 1.373 | 5 | 1 | 5 | 10 | 6.87 | 1.37 | 6.87 | 13.73
000400212503 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14396691-1178730-Enhdirek--(307329/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 10:40 | 2017-05-16 10:59 | 0.317 | 5 | 1 | 15 | 15 | 1.59 | 0.32 | 4.76 | 4.76
000400212507 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CALIS KOYU MERKEZ TR-4724-Trafobinatip--(172072)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 15:33 | 2017-05-01 15:57 | 0.393 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.18
000400212510 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | IRGAT TR 1-1154-Trafobinatip--(651771)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 09:14 | 2017-05-16 09:50 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.2
000400212512 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13647938-8672-Ogmusdirek--(45461)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 06:57 | 2017-05-16 07:17 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.64
000400212513 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13853883-27511-Enhdirek--(101773/ALI TOKMER)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 06:39 | 2017-05-16 09:20 | 2.679 | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 | 13.4 | 93.77
000400212514 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13734962-1149375-Enhdirek--(61156)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 09:46 | 2017-05-16 11:10 | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 139.2
000400212514 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13734962-1149375-Enhdirek--(61156/AGABEYLI FIDERI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 11:10 | 2017-05-16 11:15 | 0.083 | 0 | 0 | 1 | 282 | 0 | 0 | 0.08 | 23.41
000400212523 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DEDELER TR-6963-Trafobinatip--(641880)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 17:38 | 2017-05-04 19:40 | 2.039 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.23
000400212526 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13797809-25481-Enhdirek--(103763/BODIN CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 10:05 | 2017-05-16 12:50 | 2.758 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 165.48
000400212527 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | FINDIKLI KOYAR BAHCEDERE MEZRASI TR-86-Trafobinatip--(38306)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 15:36 | 2017-05-01 16:00 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.78
000400212530 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13647938-1186077-Ogmusdirek--(12253641228465424002424004424321)-(R_SC-R_SC-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 06:51 | 2017-05-16 09:12 | 2.347 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 75.1
000400212530 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13647938-1186077-Ogmusdirek--(1225364 - 1228465 - 424002 - 424004 - 424321)-(SC-SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 09:12 | 2017-05-16 09:18 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 9.4
000400212531 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13771369-25278-Enhdirek--(104356/AGACLI CIKISI)-(MV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 09:31 | 2017-05-16 10:00 | 0.48 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.48 | 43.2
000400212532 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13767988-25197-Enhdirek--(52817/ASAGI KABAAGAC TR. HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 17:43 | 2017-05-05 18:47 | 1.067 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 29.88
000400212534 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14324986-1163872-Enhdirek--(86164)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 10:59 | 2017-05-16 19:15 | 8.272 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 306.06
000400212534 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14324986-1163872-Enhdirek--(86164/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 19:15 | 2017-05-16 19:19 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 7.04
000400212540 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | IGDELI MNB-11584-Trafobinatip--(133517/AKCAKOYUNLU KARABIYIKLI CIKISI)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-16 09:00 | 2017-05-16 11:00 | 2 | 0 | 0 | 30 | 323 | 0 | 0 | 60 | 646
000400212547 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13646757-7824-Ogmusdirek--(99446)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 10:26 | 2017-05-16 10:40 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5.93
000400212555 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13806723-8332-Ogmusdirek--(76502)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 07:55 | 2017-05-16 10:00 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.63
000400212557 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13806723-8332-Ogmusdirek--(452914)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 08:09 | 2017-05-16 10:00 | 1.849 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.94
000400212562 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13969258-1163265-Enhdirek--(99025/HAT31541)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 11:05 | 2017-05-16 11:45 | 0.671 | 0 | 0 | 3 | 337 | 0 | 0 | 2.01 | 226.13
000400212568 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | GOZPINAR KOK-13038-Trafobinatip--(131118/GONEN GRUBU HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 10:14 | 2017-05-16 11:00 | 0.764 | 0 | 0 | 3 | 97 | 0 | 0 | 2.29 | 74.11
000400212571 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KARADUT TR2-8801-Trafobinatip--(76417)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 08:56 | 2017-05-16 13:50 | 4.898 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.29
000400212576 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715854-1114328-Enhdirek--(140209/F-7 SİNCİK)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 10:35 | 2017-05-16 11:18 | 0.714 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0 | 0.71 | 72.11
000400212576 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715854-1114328-Enhdirek--(140209/F-7 SİNCİK)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 11:18 | 2017-05-16 11:25 | 0.113 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0 | 0.11 | 11.41
000400212580 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14170756-1177494-Enhdirek--(67452)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 12:16 | 2017-05-16 22:22 | 10.093 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 312.88
000400212580 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14170756-1177494-Enhdirek--(67452/KURUCUOVA)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 22:22 | 2017-05-16 22:29 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 10.76
000400212581 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14069002-14751-Enhdirek--(28328/BUYUKSEVIN KOYU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 11:58 | 2017-05-09 12:59 | 1.018 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 96.71
000400212584 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ESKI MEZBANE KOK-4127-Trafobinatip--(698645)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 13:19 | 2017-05-14 13:59 | 0.666 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0
000400212585 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13996101-1186397-Ogmusdirek--(1294733 - 1321314 - 2960375)-(SC-SC-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 12:03 | 2017-05-16 12:55 | 0.866 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 85.73
000400212586 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15742014-1627-Trafobinatip--(107066)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 20:27 | 2017-05-14 20:42 | 0.248 | 0 | 9 | 0 | 44 | 0 | 2.23 | 0 | 10.91
000400212588 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13929115-8291-Ogmusdirek--(140085 - 18155 - 74864 - 74871)-(LVSC-LVSC-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 10:25 | 2017-05-16 13:45 | 3.331 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 116.59
000400212590 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ORTAMIS TR-1139-Trafobinatip--(252265 - 46727 - 46733)-(LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 18:48 | 2017-05-10 19:17 | 0.477 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.2
000400212595 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | YARBASI TR-127-Trafobinatip--(658650)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 09:53 | 2017-05-16 13:30 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.62
000400212600 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13889876-762574-Agdirek--(390853)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 08:36 | 2017-05-16 09:05 | 0.482 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.86
000400212603 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AKBAYIR KASABASI HUYUK YANI TR-4449-Trafobinatip--(202196)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 10:50 | 2017-05-16 11:48 | 0.973 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0.97 | 0 | 13.62
000400212604 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662468-5916-Enhdirek--(78872/HAT42737)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 06:11 | 2017-05-16 07:00 | 0.816 | 0 | 0 | 2 | 107 | 0 | 0 | 1.63 | 87.31
000400212606 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662472-8666-Ogmusdirek--(25625)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 07:57 | 2017-05-16 08:40 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14.99
000400212609 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14159688-51317-Agdirek--(46050)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 06:35 | 2017-05-16 14:09 | 7.572 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 68.15
000400212611 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13648056-1184877-Ogmusdirek--(423732)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 09:14 | 2017-05-16 11:53 | 2.644 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.8
000400212619 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | ORTA DEHRIZ TR-11734-Trafobinatip--(699802)-(LV) | İLETKEN YENİLEME | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 14:35 | 2017-05-16 15:55 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 46.66
000400212620 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13922161-9682-Ogmusdirek--(108065)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 13:03 | 2017-05-16 13:13 | 0.153 | 0 | 49 | 0 | 9 | 0 | 7.5 | 0 | 1.38
000400212630 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUBLUCE KOYU YENI TR-66-Trafobinatip--(678675)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 11:20 | 2017-05-16 13:20 | 2.005 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.01
000400212634 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13806723-1184541-Ogmusdirek--(3006920)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 13:28 | 2017-05-16 14:36 | 1.123 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.85
000400212640 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13648939-1189256-Ogmusdirek--(408119)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 08:21 | 2017-05-16 14:33 | 6.206 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.82
000400212641 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13641951-1186176-Ogmusdirek--(1230677411157411161)-(R_SC-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 13:53 | 2017-05-16 14:16 | 0.382 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.35
000400212641 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13641951-1186176-Ogmusdirek--(1230677 - 411157 - 411161)-(SC-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 14:16 | 2017-05-16 14:22 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4.6
000400212642 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13665270-1151811-Enhdirek--(71071)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 15:12 | 2017-05-16 18:05 | 2.891 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 63.6
000400212642 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13665270-1151811-Enhdirek--(71071/HAT11823)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 18:05 | 2017-05-16 18:10 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 5.31
000400212648 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN DM-11523-Trafobinatip--(52179/1/0 HAT)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 08:33 | 2017-05-16 09:53 | 1.32 | 0 | 0 | 16 | 2885 | 0 | 0 | 21.12 | 3808.2
000400212650 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663120-12059-Enhdirek--(77940/HAT41124)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 14:28 | 2017-05-16 15:48 | 1.342 | 0 | 1 | 20 | 421 | 0 | 1.34 | 26.84 | 564.98
000400212653 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13758085-1110711-Enhdirek--(58044/F-12 GERGER)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 14:19 | 2017-05-16 15:21 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 40.13
000400212656 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ZORKUN TR-2441-Trafobinatip--(488134)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 15:57 | 2017-05-16 18:36 | 2.654 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.96
000400212678 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14014966-1157477-Enhdirek--(74562)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 17:02 | 2017-05-16 21:15 | 4.212 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 4.21 | 185.33
000400212678 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14014966-1157477-Enhdirek--(74562/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 21:15 | 2017-05-16 21:25 | 0.167 | 0 | 0 | 3 | 130 | 0 | 0 | 0.5 | 21.71
000400212681 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13648838-7818-Ogmusdirek--(46055)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 15:33 | 2017-05-16 16:21 | 0.803 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 21.68
000400212683 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BUYUK TATLAR MERKEZ TR-1695-Trafobinatip--(112542 - 112546 - 112548 - 112549 - 198857)-(LV-LV-LV-LV-LVSC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 13:44 | 2017-05-16 15:18 | 1.565 | 0 | 15 | 0 | 134 | 0 | 23.48 | 0 | 209.71
000400212687 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KULLU CUKUR(GEDIK MAH.)-2331-Trafobinatip--(679788)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 18:03 | 2017-05-16 22:50 | 4.779 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.9
000400212689 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13812740-1184956-Ogmusdirek--(2918175)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 16:09 | 2017-05-16 17:12 | 1.054 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 50.59
000400212690 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13813985-8446-Ogmusdirek--(84874)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 14:42 | 2017-05-16 15:04 | 0.374 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.86
000400212697 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13770746-8452-Ogmusdirek--(85051)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 17:05 | 2017-05-16 18:48 | 1.718 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.74
000400212708 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BEKIRLER OBASI-1531-Trafobinatip--(684843)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 19:21 | 2017-05-16 20:15 | 0.908 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.08
000400212714 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SALYAN MERKEZ TR-255-Trafobinatip--(46327)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 15:25 | 2017-05-16 16:07 | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 18.02
000400212719 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ERICEK CIKIS KARADUT YOLU TRAFO-1467-Trafobinatip--(98952)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 19:46 | 2017-05-16 20:00 | 0.229 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0.69 | 0 | 2.98
000400212724 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13782836-61543-Ogmusdirek--(254848)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 20:13 | 2017-05-16 20:30 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6.23
000400212725 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUBLUCE KOYU YENI TR-66-Trafobinatip--(677029)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 16:11 | 2017-05-16 16:55 | 0.726 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.99
000400212731 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13804514-8434-Ogmusdirek--(78761)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 18:54 | 2017-05-16 20:56 | 2.024 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.29
000400212733 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | YAYLAKONAK (KURTDERESI MAH-6173-Trafobinatip--(25723)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 17:48 | 2017-05-16 19:44 | 1.934 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.27
000400212744 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13986207-5262-Trafobinatip--(205217 - 205218 - 205219)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 19:03 | 2017-05-16 20:51 | 1.786 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 157.17
000400212747 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 14066684-178295-Agdirek--(207802)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 20:21 | 2017-05-16 20:59 | 0.641 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.13
000400212754 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ YOL KENARI-5555-Trafobinatip--(494805)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 21:52 | 2017-05-16 22:29 | 0.628 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.93
000400212763 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13839482-9653-Ogmusdirek--(41030)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 22:15 | 2017-05-16 22:26 | 0.19 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 35.53 | 0 | 0
000400212765 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13979744-834983-Agdirek--(1252299)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 18:16 | 2017-05-16 19:20 | 1.069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.07
000400212766 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | CELIKHAN BULAM KOK-12765-Trafobinatip--(111861/HAT1797)-(MV) | TOPRAK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 07:10 | 2017-05-16 08:41 | 1.525 | 3 | 2594 | 83 | 2142 | 4.58 | 3955.85 | 126.58 | 3266.55
000400212770 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | COKPINAR KY.TR-1-6642-Trafobinatip--(29526)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 21:09 | 2017-05-16 22:32 | 1.374 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.87
000400212774 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM6-8-4155-Trafobinatip--(192512)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 09:00 | 2017-05-15 09:44 | 0.729 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 30.62 | 0 | 0
000400212776 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13686390-7955-Ogmusdirek--(139536 - 57763)-(LVSC-LV) | PARAFUDUR ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 19:48 | 2017-05-15 20:10 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.38
000400212781 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR9 KURUCUKUR MAHALLESI-317-Trafobinatip--(1899)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 22:23 | 2017-05-16 23:01 | 0.627 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.25
000400212796 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TANIR CIPIL TR-1531-Trafobinatip--(101359)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 21:16 | 2017-05-16 21:32 | 0.266 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1.6 | 0 | 0.8
000400212797 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/63-12925-Trafobinatip--(104762)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 23:08 | 2017-05-16 23:55 | 0.781 | 0 | 79 | 0 | 5 | 0 | 61.7 | 0 | 3.91
000400212801 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ERIKLI KABINI-17641-Trafobinatip--(382921/GUZELSU KOK CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 00:11 | 2017-05-17 00:52 | 0.675 | 0 | 0 | 32 | 1324 | 0 | 0 | 21.6 | 893.7
000400212804 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13982782-1172543-Enhdirek--(89082)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 01:47 | 2017-05-17 09:10 | 7.383 | 0 | 0 | 15 | 333 | 0 | 0 | 110.75 | 2458.54
000400212804 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13982782-1172543-Enhdirek--(89082/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 09:10 | 2017-05-17 09:15 | 0.083 | 0 | 0 | 39 | 954 | 0 | 0 | 3.24 | 79.18
000400212805 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN TM-13094-Trafobinatip--(57225/F-11 AFSIN KASABALAR)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 05:22 | 2017-05-17 05:37 | 0.261 | 3 | 105 | 37 | 3181 | 0.78 | 27.41 | 9.66 | 830.24
000400212806 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12199573-1578936-Agpanobox--(710029)-(LV) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 05:29 | 2017-05-17 07:10 | 1.684 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 121.25 | 0 | 0
000400212812 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FINDICAK TR-5197-Trafobinatip--(536681)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 08:13 | 2017-05-17 14:11 | 5.973 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 59.73 | 0 | 0
000400212814 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | HAYDARLI KOK-8259-Trafobinatip--(149297/HAYDARLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 07:16 | 2017-05-17 08:31 | 1.24 | 0 | 0 | 4 | 175 | 0 | 0 | 4.96 | 217
000400212817 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13655296-12949-Enhdirek--(23385/HAT15889)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-16 09:00 | 2017-05-16 16:00 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 28 | 0 | 21 | 0
000400212818 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13646177-8700-Ogmusdirek--(27250)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 06:48 | 2017-05-17 07:54 | 1.108 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.54
000400212827 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KANLIKAVAK 2. KOK-266-Trafobinatip--(124243/ KIZILCIK HATTI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 09:13 | 2017-05-17 10:01 | 0.794 | 0 | 0 | 7 | 377 | 0 | 0 | 5.56 | 299.34
000400212830 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | YAYLAKONAK (KURTDERESI MAH-6173-Trafobinatip--(406435)-(LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 06:15 | 2017-05-17 08:51 | 2.596 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.56
000400212838 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13645301-7834-Ogmusdirek--(56879)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 05:17 | 2017-05-17 06:04 | 0.781 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.34
000400212840 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN TM-13094-Trafobinatip--(57204/F-3 COGULHAN TEVZI)-(MV) | İletim sisteminden kaynaklı kesintiler | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-21 11:00 | 2017-05-21 13:00 | 2 | 6 | 1794 | 123 | 3721 | 12 | 3588 | 246 | 7442
000400212841 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13917474-761189-Agdirek--(1245628)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 16:03 | 2017-05-16 16:25 | 0.369 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0
000400212844 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Yesiltepe TR-10610-Trafobinatip--(486659)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 11:10 | 2017-05-17 11:42 | 0.538 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.23
000400212847 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KUCUKSU YENI TR-238-Trafobinatip--(530133)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 08:26 | 2017-05-17 09:06 | 0.671 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.38
000400212852 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663479-10765-Enhdirek--(79870/ILICAK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 09:06 | 2017-05-17 09:45 | 0.647 | 0 | 0 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0.65 | 54.35
000400212854 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN TM-13094-Trafobinatip--(124290/F-10 AFSIN MERKEZ)-(MV) | İletim sisteminden kaynaklı kesintiler | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-21 09:00 | 2017-05-21 11:00 | 2 | 13 | 7697 | 7 | 53 | 26 | 15394 | 14 | 106
000400212868 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KOPRUAGZI KOK-18420-Trafobinatip--(39907/KOPRUAGZI MAKSUTUSAGI CIKIS)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-17 09:00 | 2017-05-17 10:30 | 1.5 | 0 | 0 | 10 | 221 | 0 | 0 | 15 | 331.5
000400212871 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GOKCEOREN KOKEZ YOLU TR-4386-Trafobinatip--(115528)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 05:37 | 2017-05-17 06:00 | 0.381 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.05
000400212874 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13960625-19918-Enhdirek--(54676/ALISAR HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 19:03 | 2017-05-04 19:14 | 0.183 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0.18 | 12.81
000400212890 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13755162-9782-Trafobinatip--(222527)-(LV) | ŞEBEKE TESİS SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-07 13:00 | 2017-05-07 15:30 | 2.5 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 277.5 | 0 | 0
000400212893 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13691142-1133555-Enhdirek--(152826)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 10:50 | 2017-05-17 12:55 | 2.076 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 45.67
000400212893 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13691142-1133555-Enhdirek--(152826/PAZARIK FIDERİ)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 12:55 | 2017-05-17 13:02 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 6.9
000400212895 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 12190863-5513-Agpanobox--(209151)-(LVSC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 09:14 | 2017-05-17 09:40 | 0.426 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 0
000400212899 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | IGDELER TR-2658-Trafobinatip--(538140)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 11:50 | 2017-05-17 13:10 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.62
000400212902 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KANDIL MNB-6460-Trafobinatip--(61050/KAZMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 12:38 | 2017-05-17 13:10 | 0.528 | 0 | 0 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 219.65
000400212903 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13733746-1161350-Enhdirek--(145933)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 11:49 | 2017-05-17 13:30 | 1.678 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 1.68 | 100.68
000400212903 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13733746-1161350-Enhdirek--(145933/AGABEYLI FIDERI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 13:30 | 2017-05-17 13:40 | 0.17 | 0 | 0 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0.17 | 29.75
000400212910 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YENIYAPAN YENI TR-9003-Trafobinatip--(552166)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 13:10 | 2017-05-17 19:55 | 6.746 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.49
000400212911 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | APIKLAR TRAFO-1152-Trafobinatip--(95131)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 09:20 | 2017-05-17 09:40 | 0.337 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0
000400212914 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13866897-54114-Ogmusdirek--(101454)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 12:04 | 2017-05-17 12:31 | 0.455 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0
000400212919 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM-13072-Trafobinatip--(131952/F-9 BUYUKBEY)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 12:32 | 2017-05-17 13:35 | 1.052 | 1 | 4 | 177 | 5773 | 1.05 | 4.21 | 186.2 | 6073.2
000400212930 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ORTANCA KOYU TR3-1660-Trafobinatip--(462889)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 13:50 | 2017-05-17 14:00 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5
000400212934 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-28-8323-Trafobinatip--(120551/MULK CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 14:41 | 2017-05-17 15:00 | 0.318 | 3 | 4 | 25 | 968 | 0.95 | 1.27 | 7.95 | 307.82
000400212937 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14014966-1157477-Enhdirek--(74562)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 14:33 | 2017-05-17 17:17 | 2.733 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 2.73 | 120.25
000400212937 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14014966-1157477-Enhdirek--(74562/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 17:17 | 2017-05-17 17:25 | 0.137 | 0 | 0 | 3 | 131 | 0 | 0 | 0.41 | 17.95
000400212938 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14008927-30740-Enhdirek--(60660/BUYUK YAPALAK CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 12:20 | 2017-05-17 13:01 | 0.689 | 0 | 13 | 2 | 197 | 0 | 8.96 | 1.38 | 135.73
000400212943 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADICIMTM-10576-Trafobinatip--(120319/F-7 KAYACIK FIDERI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 13:10 | 2017-05-17 14:51 | 1.689 | 9 | 337 | 149 | 4007 | 15.2 | 569.19 | 251.66 | 6767.82
000400212959 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660639-14544-Enhdirek--(85354/HAT47128)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 12:43 | 2017-05-17 14:46 | 2.056 | 0 | 0 | 2 | 94 | 0 | 0 | 4.11 | 193.26
000400212964 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR5 HACI KEHYALAR MAHALLESI-5205-Trafobinatip--(2654668)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 20:49 | 2017-05-14 21:26 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5
000400212969 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13990108-18348-Enhdirek--(93783/SULAMA HATTI)-(MV) | PARAFUDUR ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 15:12 | 2017-05-17 16:00 | 0.799 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 40.75
000400212970 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR4 KUZUCUKLU-5652-Trafobinatip--(486053)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 13:00 | 2017-05-17 13:38 | 0.626 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.26
000400212973 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | ORTA KOY YENI MNB-8740-Trafobinatip--(288190/SOKU MILYANLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 15:42 | 2017-05-17 16:20 | 0.631 | 0 | 0 | 25 | 1044 | 0 | 0 | 15.78 | 658.76
000400212974 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDRINTM-13093-Trafobinatip--(276518)-(LV) | TEHLİKELİ ENH | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 13:17 | 2017-05-17 13:36 | 0.31 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8.37 | 0 | 0
000400212979 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TR 30 KOK BINASI-1785-Trafobinatip--(687487)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 16:48 | 2017-05-17 18:55 | 2.109 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0
000400212982 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13787446-1113103-Enhdirek--(54555/F-12 GERGER)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 16:09 | 2017-05-17 17:11 | 1.035 | 0 | 0 | 1 | 134 | 0 | 0 | 1.04 | 138.69
000400212985 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13872467-1123811-Enhdirek--(113289)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 13:14 | 2017-05-16 17:05 | 3.842 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 3.84 | 161.36
000400212985 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13872467-1123811-Enhdirek--(113289/UZUNKUYU CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 17:05 | 2017-05-16 17:11 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 125 | 0 | 0 | 0.1 | 12.5
000400212990 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 14000374-1097786-Enhdirek--(137374)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 15:33 | 2017-05-17 16:35 | 1.033 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26.86
000400212990 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | 14000374-1097786-Enhdirek--(137374/BUYUKBEY GRUBU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 16:35 | 2017-05-17 16:45 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 12.69
000400212991 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AKPINAR (ORTAKOY) TR-1-7919-Trafobinatip--(388615)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 15:27 | 2017-05-16 17:45 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.79
000400212997 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DAZLAK TR-5189-Trafobinatip--(541583)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 17:06 | 2017-05-17 20:20 | 3.226 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.03 | 0 | 0
000400212998 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KUYULU KOK-12722-Trafobinatip--(85596/GUSKAYA CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 16:22 | 2017-05-17 17:40 | 1.309 | 0 | 0 | 9 | 455 | 0 | 0 | 11.78 | 595.6
000400213003 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13837300-766115-Agdirek--(1315906)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 19:44 | 2017-05-16 20:15 | 0.509 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.02
000400213005 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13854570-767111-Agdirek--(1290480)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 20:56 | 2017-05-16 22:40 | 1.741 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.74
000400213009 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13669972-1101086-Enhdirek--(155815)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 14:25 | 2017-05-17 16:47 | 2.363 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 2.36 | 66.16
000400213009 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13669972-1101086-Enhdirek--(155815/GECITLI HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 16:47 | 2017-05-17 16:53 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0.1 | 8.2
000400213034 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13644161-7796-Trafobinatip--(59874)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 16:26 | 2017-05-17 18:32 | 2.101 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.71
000400213035 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 11534899-12735-Trafobinatip--(120302/BORGENEK HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 17:53 | 2017-05-17 19:32 | 1.656 | 0 | 0 | 6 | 162 | 0 | 0 | 9.94 | 268.27
000400213042 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 14169897-12251-Ogmusdirek--(153524)-(LVSC) | ANA ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 17:34 | 2017-05-17 19:14 | 1.661 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.25 | 0 | 0
000400213043 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KASKOY KOK-12737-Trafobinatip--(88767/KASKOY-YAGIZATLI CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 19:17 | 2017-05-17 19:47 | 0.504 | 1 | 4 | 13 | 739 | 0.5 | 2.02 | 6.55 | 372.46
000400213049 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 11534899-12735-Trafobinatip--(120302/BORGENEK HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 20:17 | 2017-05-17 21:00 | 0.712 | 0 | 0 | 6 | 155 | 0 | 0 | 4.27 | 110.36
000400213054 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13790076-25424-Enhdirek--(649719/HAT62497)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 19:39 | 2017-05-17 20:09 | 0.494 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0.49 | 19.76
000400213055 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13670610-8099-Ogmusdirek--(14969)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 18:47 | 2017-05-17 19:42 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.85
000400213067 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13787508-1111476-Enhdirek--(55189)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 20:02 | 2017-05-17 20:34 | 0.539 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0
000400213067 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13787508-1111476-Enhdirek--(55189/KEVIL HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 20:34 | 2017-05-17 20:45 | 0.183 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0
000400213081 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13842773-762373-Agdirek--(1252669)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 10:24 | 2017-05-17 10:55 | 0.511 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0
000400213083 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13726812-1198866-Ogmusdirek--(1434663 - 1511890 - 514708 - 515592 - 515594 - 515597)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 22:13 | 2017-05-17 22:50 | 0.617 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 72.81
000400213084 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 12252820-1590037-Agpanobox--(1356541)-(SC) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 15:16 | 2017-05-17 16:02 | 0.779 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 0 | 0
000400213086 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14018224-1201365-Ogmusdirek--(629363)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 19:51 | 2017-05-17 20:10 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.66
000400213089 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KALEBOYNU CAKILLIKOYAK TRAFO-32-Trafobinatip--(16969)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 19:34 | 2017-05-17 20:01 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.15
000400213133 | 1 | ADIYAMAN | TUT | TR-5 CAMI KABINI-15124-Trafobinatip--(110387)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 03:08 | 2017-05-16 03:36 | 0.473 | 0 | 32 | 0 | 3 | 0 | 15.14 | 0 | 1.42
000400213136 | 1 | ADIYAMAN | TUT | TR007590-14126-Trafobinatip--(102568)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 21:14 | 2017-05-16 21:46 | 0.532 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6
000400213137 | 1 | ADIYAMAN | TUT | SALAH TR-6110-Trafobinatip--(99930)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 17:50 | 2017-05-16 18:26 | 0.6 | 0 | 44 | 0 | 18 | 0 | 26.4 | 0 | 10.8
000400213138 | 1 | ADIYAMAN | TUT | KASLICA-PAMUKLU-6133-Trafobinatip--(16560)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 06:43 | 2017-05-16 07:16 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.4
000400213140 | 1 | ADIYAMAN | TUT | HAVUZ TR-15285-Trafobinatip--(105383)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 20:20 | 2017-05-17 20:46 | 0.425 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0.43 | 0 | 5.53
000400213143 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SARIYAPRAK DM-17760-Trafobinatip--(648014/SARIYAPRAK TR CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 23:51 | 2017-05-18 00:54 | 1.054 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 233.99
000400213146 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/28-12848-Trafobinatip--(119935/DM28-DM30 CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 05:37 | 2017-05-18 06:05 | 0.475 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 173.38 | 0 | 0
000400213153 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-3 ADM-13018-Trafobinatip--(120045/DM_III DM_26 CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 07:28 | 2017-05-18 07:42 | 0.235 | 1 | 4998 | 0 | 3 | 0.24 | 1174.53 | 0 | 0.71
000400213173 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KAMISCIK MNB-13195-Trafobinatip--(786620/KARADUT HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 07:03 | 2017-05-18 07:15 | 0.196 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0
000400213178 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SUCATI MONOBLOK YENİ-2151832-Trafobinatip--(66119/TEKIR GOKSUN CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 09:59 | 2017-05-18 11:35 | 1.594 | 2 | 740 | 10 | 2486 | 3.19 | 1179.56 | 15.94 | 3962.68
000400213180 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 13975342-175947-Agdirek--(203209)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 07:40 | 2017-05-18 08:03 | 0.382 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.53
000400213185 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13934088-19342-Enhdirek--(53326/HAT32113)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 22:28 | 2017-05-17 22:49 | 0.358 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 21.48
000400213187 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 14053550-131960-Agdirek--(172610)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 13:04 | 2017-05-17 13:25 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.7
000400213188 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14016504-52934-Ogmusdirek--(150293 - 198080 - 198105 - 198106 - 198108 - 216500)-(LVSC-LV-LV-LV-LV-LVSC) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 09:14 | 2017-05-18 09:38 | 0.396 | 1 | 9 | 13 | 68 | 0.4 | 3.56 | 5.15 | 26.93
000400213191 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13694881-1161928-Enhdirek--(97253)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 10:45 | 2017-05-18 12:15 | 1.499 | 0 | 0 | 2 | 37 | 0 | 0 | 3 | 55.46
000400213191 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13694881-1161928-Enhdirek--(97253/HAT29958)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 12:15 | 2017-05-18 12:18 | 0.05 | 0 | 0 | 6 | 102 | 0 | 0 | 0.3 | 5.1
000400213192 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CAGLAYAN TR 1-6521-Trafobinatip--(534043)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 10:54 | 2017-05-18 12:42 | 1.8 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 120.6 | 0 | 0
000400213194 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MIGROS KOK-853-Trafobinatip--(82345/DISHASTANESI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 11:16 | 2017-05-18 11:35 | 0.324 | 8 | 6711 | 0 | 23 | 2.59 | 2174.36 | 0 | 7.45
000400213197 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR5 GUNEYLI MAHALLESI-4700-Trafobinatip--(2061469496382500261500328)-(S_SC-S_LV-S_LV-S_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 10:22 | 2017-05-18 10:54 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.93
000400213197 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR5 GUNEYLI MAHALLESI-4700-Trafobinatip--(56861/FIDER-2 GEBEN)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 10:54 | 2017-05-18 10:59 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3.78
000400213205 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | HANCIPLAKLAR-4924-Trafobinatip--(820251/EKINOZU CIKISI)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-05 09:00 | 2017-05-05 14:00 | 5 | 0 | 0 | 2 | 130 | 0 | 0 | 10 | 650
000400213224 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SARIYAPRAK DM-8949-Trafobinatip--(163035/CAKIRHOYUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 10:44 | 2017-05-18 11:20 | 0.604 | 0 | 0 | 76 | 272 | 0 | 0 | 45.9 | 164.29
000400213231 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13813747-430-Trafobinatip--(876/YESILOVA GRUBU)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 11:47 | 2017-05-18 12:13 | 0.439 | 0 | 23 | 0 | 230 | 0 | 10.1 | 0 | 100.97
000400213236 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SUCATI MONOBLOK YENİ-2151832-Trafobinatip--(66119/TEKIR GOKSUN CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 13:25 | 2017-05-18 15:35 | 2.174 | 2 | 740 | 10 | 2486 | 4.35 | 1608.76 | 21.74 | 5404.56
000400213238 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13735459-879723-Agdirek--(1520797)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 13:05 | 2017-05-18 15:12 | 2.122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.12
000400213248 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | YESILYURT PAYAMCA CD 1 NOLU TR-1506-Trafobinatip--(263362)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 13:05 | 2017-05-18 14:01 | 0.925 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 23.13 | 0 | 0
000400213263 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-13096-Trafobinatip--(125711/GOZ CIKISI)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 14:18 | 2017-05-18 14:38 | 0.344 | 8 | 8991 | 2 | 155 | 2.75 | 3092.9 | 0.69 | 53.32
000400213265 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14035956-53001-Ogmusdirek--(184315)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 12:33 | 2017-05-18 12:49 | 0.271 | 0 | 1 | 0 | 54 | 0 | 0.27 | 0 | 14.63
000400213272 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13866913-56823-Agdirek--(165461 - 165462 - 165463)-(LVSC-LVSC-LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 12:32 | 2017-05-18 13:02 | 0.508 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0
000400213277 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13843533-161398-Agdirek--(191949 - 191986 - 233732 - 35244)-(LV-LV-LVSC-LVSC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 14:55 | 2017-05-18 15:31 | 0.6 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0
000400213286 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR BAGRIACIKLAR-5195-Trafobinatip--(548399)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 15:41 | 2017-05-18 21:02 | 5.356 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 74.98 | 0 | 0
000400213296 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MUSLUM CORAK TR-2747-Trafobinatip--(635329)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 16:00 | 2017-05-18 17:25 | 1.419 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 445.57 | 0 | 0
000400213297 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BADEMLI TR-7445-Trafobinatip--(634647)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 16:06 | 2017-05-18 17:22 | 1.267 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.47
000400213298 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13936601-1163318-Enhdirek--(72849)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 15:59 | 2017-05-18 21:00 | 5.016 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 371.18
000400213298 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13936601-1163318-Enhdirek--(72849/AGABEYLI FIDERI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 21:00 | 2017-05-18 21:20 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 70.93
000400213306 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13897937-1219238-Ogmusdirek--(605404)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 16:12 | 2017-05-18 18:23 | 2.191 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 652.92 | 0 | 0
000400213307 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | YAGMURLU KOK-13031-Trafobinatip--(104872/DAGDEVIREN GRUBU HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 15:44 | 2017-05-18 15:54 | 0.166 | 0 | 0 | 3 | 387 | 0 | 0 | 0.5 | 64.24
000400213314 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13800136-1214605-Ogmusdirek--(483669)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 16:05 | 2017-05-18 16:50 | 0.747 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 35.11
000400213316 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13978898-51906-Ogmusdirek--(200013)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 16:19 | 2017-05-18 16:35 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 8.29
000400213319 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13875858-1198697-Ogmusdirek--(1410139 - 658820 - 658821)-(SC-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 16:49 | 2017-05-18 17:05 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.2
000400213320 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13843458-53300-Ogmusdirek--(230678)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 16:29 | 2017-05-18 16:57 | 0.469 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0
000400213324 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SEHIT ABDULLAH OLCOK MNB-12649-Trafobinatip--(120861/MAVI SEHIR CIKIS)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-25 12:00 | 2017-05-25 16:00 | 4 | 0 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 14320 | 0 | 0
000400213325 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13971464-1201381-Ogmusdirek--(656759 - 656760 - 656762)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 13:05 | 2017-05-18 17:20 | 4.253 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 225.41
000400213327 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TEVEKKELLI MNB-10166-Trafobinatip--(149272/ALIBEYUSAGI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 17:28 | 2017-05-18 18:35 | 1.122 | 0 | 0 | 39 | 953 | 0 | 0 | 43.76 | 1069.27
000400213328 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13848705-165050-Agdirek--(194482)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 16:02 | 2017-05-18 16:43 | 0.696 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 23.66 | 0 | 0
000400213330 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MEHMET AKIF CAMI YANI TR-454-Trafobinatip--(1514980 - 1514981 - 2190771 - 597642 - 600914 - 600918 - 645717 - 645718)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 17:50 | 2017-05-18 18:32 | 0.706 | 0 | 740 | 0 | 3 | 0 | 522.44 | 0 | 2.12
000400213331 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13895345-51871-Ogmusdirek--(172682)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 17:00 | 2017-05-18 17:10 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5.88
000400213334 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13853028-53290-Ogmusdirek--(714918)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 16:54 | 2017-05-18 17:51 | 0.943 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.26
000400213336 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13986563-1204916-Ogmusdirek--(1515880 - 648129)-(SC-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 17:33 | 2017-05-18 17:55 | 0.363 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.26
000400213340 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13661478-25407-Agdirek--(10176 - 10180 - 10182 - 17832)-(LVSC-LVSC-LVSC-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 17:46 | 2017-05-18 18:01 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6.83
000400213341 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13970492-1201245-Ogmusdirek--(2108310 - 2225405 - 656117 - 656429)-(LV-SC-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 17:01 | 2017-05-18 18:10 | 1.152 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 56.45
000400213346 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13855058-162199-Agdirek--(236666)-(LVSC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 17:18 | 2017-05-18 17:57 | 0.658 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 0
000400213348 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | FINDIKLI KOYAR BAHCEDERE MEZRASI TR-86-Trafobinatip--(38307)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 17:05 | 2017-05-18 17:46 | 0.678 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.71
000400213349 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13640128-28792-Agdirek--(22369)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-18 16:32 | 2017-05-18 18:20 | 1.802 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.41
000400213352 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13777505-1216821-Ogmusdirek--(657006)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 17:15 | 2017-05-18 18:30 | 1.258 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.16 | 0 | 0
000400213353 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YOLDUZU KOK-12756-Trafobinatip--(650740/IZNIK HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 17:30 | 2017-05-18 18:22 | 0.86 | 0 | 0 | 17 | 99 | 0 | 0 | 14.62 | 85.14
000400213357 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13985450-1200643-Ogmusdirek--(656824)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 17:57 | 2017-05-18 18:30 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.56
000400213358 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13925570-106923-Agdirek--(183569)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 17:37 | 2017-05-18 18:14 | 0.611 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0.61 | 0 | 38.49
000400213360 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | HOCAZADE CAMII ARKASI TR DM5-18-4256-Trafobinatip--(195036)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 17:36 | 2017-05-18 18:02 | 0.424 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 29.68 | 0 | 0
000400213361 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13938161-41081-Agdirek--(41646)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 18:01 | 2017-05-18 18:31 | 0.495 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 0 | 0
000400213364 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13857556-53352-Ogmusdirek--(193515)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 17:03 | 2017-05-18 17:47 | 0.728 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 26.94 | 0 | 0
000400213371 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13694209-1215633-Ogmusdirek--(656610)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 17:51 | 2017-05-18 19:10 | 1.312 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.31
000400213372 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SARIYAPRAK DM-17760-Trafobinatip--(648014/SARIYAPRAK TR CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 18:22 | 2017-05-18 19:15 | 0.897 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 199.13
000400213373 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14023969-8674-Ogmusdirek--(29673)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 18:12 | 2017-05-18 19:15 | 1.054 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 43.21
000400213374 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-28-8323-Trafobinatip--(120551/MULK CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 18:43 | 2017-05-18 19:11 | 0.465 | 3 | 4 | 25 | 968 | 1.4 | 1.86 | 11.63 | 450.12
000400213375 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-13096-Trafobinatip--(56585/GUCUK CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 18:20 | 2017-05-18 18:48 | 0.47 | 2 | 7 | 69 | 3854 | 0.94 | 3.29 | 32.43 | 1811.38
000400213376 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13890573-34992-Agdirek--(36103)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 18:36 | 2017-05-18 19:36 | 0.999 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 53.95 | 0 | 0
000400213379 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13857556-53352-Ogmusdirek--(193515)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 18:48 | 2017-05-18 19:16 | 0.475 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 17.58 | 0 | 0
000400213380 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13695945-85212-Agdirek--(53976)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 16:16 | 2017-05-18 17:11 | 0.923 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.69
000400213381 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13992541-42577-Agdirek--(93659)-(LVSC) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 18:57 | 2017-05-18 19:40 | 0.712 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0
000400213383 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13961117-33733-Enhdirek--(58184/HAT35668)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 16:07 | 2017-05-18 16:55 | 0.794 | 0 | 0 | 7 | 1600 | 0 | 0 | 5.56 | 1270.4
000400213386 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YOLDUZU KOK-12756-Trafobinatip--(650740/IZNIK HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 18:39 | 2017-05-18 19:40 | 1.003 | 0 | 0 | 17 | 99 | 0 | 0 | 17.05 | 99.3
000400213387 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13725470-1154406-Enhdirek--(69348)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 19:25 | 2017-05-18 21:10 | 1.756 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 36.88
000400213387 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13725470-1154406-Enhdirek--(69348/AGABEYLI FIDERI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 21:10 | 2017-05-18 21:30 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0.33 | 18.98
000400213389 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-13078-Trafobinatip--(77332/UCGOZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 19:22 | 2017-05-18 19:28 | 0.095 | 0 | 0 | 83 | 946 | 0 | 0 | 7.89 | 89.87
000400213391 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13691038-7633-Ogmusdirek--(18773)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 18:33 | 2017-05-18 18:55 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.77
000400213392 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MENZILDM-13131-Trafobinatip--(125166/ESKITAS CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 19:41 | 2017-05-18 20:03 | 0.364 | 0 | 1 | 67 | 837 | 0 | 0.36 | 24.39 | 304.67
000400213394 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KABAAGAC MONOBLOK HUCRE-15549-Trafobinatip--(820474/KABAAGAC MB-CIKIS)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 16:00 | 2017-05-18 16:43 | 0.716 | 2 | 144 | 11 | 1378 | 1.43 | 103.1 | 7.88 | 986.65
000400213396 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | YAGMURLU-9198-Trafobinatip--(566299)-(LV) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 10:46 | 2017-05-18 11:26 | 0.663 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 20.55
000400213398 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13853878-27453-Enhdirek--(101659/SALMANLI GURUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 20:09 | 2017-05-18 22:17 | 2.122 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 84.88
000400213399 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13721649-21106-Enhdirek--(836550/HAT126734)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 19:07 | 2017-05-18 19:24 | 0.277 | 0 | 0 | 11 | 515 | 0 | 0 | 3.05 | 142.66
000400213400 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14011691-33614-Enhdirek--(61965/HAT36986)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 17:20 | 2017-05-18 19:01 | 1.686 | 0 | 0 | 7 | 51 | 0 | 0 | 11.8 | 85.99
000400213403 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13850914-42282-Agdirek--(46909)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 19:33 | 2017-05-18 20:05 | 0.541 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 56.81 | 0 | 0
000400213404 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13644973-7885-Ogmusdirek--(52577)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 19:36 | 2017-05-18 20:22 | 0.767 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3
000400213409 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KARAAGAC KOK-12730-Trafobinatip--(79128/CAMYURDU-UZUNKOY GRUBU HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 19:40 | 2017-05-18 20:53 | 1.218 | 0 | 0 | 3 | 354 | 0 | 0 | 3.65 | 431.17
000400213411 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13763987-15092-Enhdirek--(28715/HUYUKLU-ERCENE CIKISI)-(MV) | SİGORTA YENİLEME | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 18:06 | 2017-05-18 18:23 | 0.277 | 2 | 35 | 10 | 826 | 0.55 | 9.7 | 2.77 | 228.8
000400213412 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13971464-1201381-Ogmusdirek--(656759 - 656760 - 656762)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 18:56 | 2017-05-18 20:25 | 1.481 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 78.49
000400213415 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-9708-Trafobinatip--(710890)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 20:30 | 2017-05-18 21:45 | 1.251 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.51 | 0 | 0
000400213419 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13886473-4248-Ogmusdirek--(39704)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 19:22 | 2017-05-18 20:30 | 1.126 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 96.84 | 0 | 0
000400213420 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | F7 MNB-12695-Trafobinatip--(122971/HOPLEK MONOBLOK CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 20:22 | 2017-05-18 20:57 | 0.589 | 0 | 7 | 12 | 813 | 0 | 4.12 | 7.07 | 478.86
000400213422 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13992962-22473-Enhdirek--(97443/MULK CIKISI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 19:31 | 2017-05-18 20:56 | 1.414 | 0 | 0 | 3 | 150 | 0 | 0 | 4.24 | 212.1
000400213430 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELDELEK MONOBLOK-4340-Trafobinatip--(60500/BUYUK YAPALAK CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 20:47 | 2017-05-18 21:14 | 0.454 | 2 | 58 | 81 | 1279 | 0.91 | 26.33 | 36.77 | 580.67
000400213435 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM6-40 GARIPLIK BINA-16579-Trafobinatip--(191761)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 20:05 | 2017-05-18 20:40 | 0.579 | 0 | 94 | 0 | 2 | 0 | 54.43 | 0 | 1.16
000400213436 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12266855-1590110-Agpanobox--(1378278)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 21:21 | 2017-05-18 22:30 | 1.147 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0
000400213439 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13888556-8044-Ogmusdirek--(68542)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 19:53 | 2017-05-18 22:12 | 2.315 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 37.04
000400213441 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13892831-10193-Ogmusdirek--(70591)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 19:25 | 2017-05-18 22:01 | 2.589 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 95.79 | 0 | 0
000400213443 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | YAGMURLU KOK-13031-Trafobinatip--(104872/DAGDEVIREN GRUBU HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 20:35 | 2017-05-18 20:55 | 0.334 | 0 | 0 | 3 | 387 | 0 | 0 | 1 | 129.26
000400213448 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUCUK MNB-5271-Trafobinatip--(63741/GUCUK TEPEBASI-KASTAL CIKISI)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 18:42 | 2017-05-18 19:00 | 0.295 | 0 | 2 | 2 | 259 | 0 | 0.59 | 0.59 | 76.41
000400213449 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13959098-39926-Agdirek--(38916)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 19:25 | 2017-05-18 20:47 | 1.375 | 0 | 3 | 0 | 36 | 0 | 4.13 | 0 | 49.5
000400213452 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14117721-9762-Ogmusdirek--(34625)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 19:27 | 2017-05-18 21:23 | 1.935 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 77.4 | 0 | 0
000400213458 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12191920-8613-Agpanobox--(270823)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 19:45 | 2017-05-18 20:33 | 0.8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
000400213459 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13669784-7626-Ogmusdirek--(139723 - 20842 - 20845 - 20846 - 20847 - 75916 - 75917)-(LVSC-LV-LV-LV-LV-LVSC-LVSC) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 18:28 | 2017-05-18 22:09 | 3.674 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 220.44
000400213460 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13939437-41524-Agdirek--(50902)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 20:00 | 2017-05-18 20:15 | 0.244 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6.34 | 0 | 0
000400213461 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13995442-1183864-Ogmusdirek--(426136)-(LV) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 19:31 | 2017-05-18 21:27 | 1.935 | 0 | 133 | 0 | 269 | 0 | 257.36 | 0 | 520.52
000400213469 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14054751-132856-Agdirek--(182000)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 18:55 | 2017-05-18 19:32 | 0.611 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.5
000400213474 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14138095-10202-Ogmusdirek--(102465)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 21:47 | 2017-05-18 22:46 | 0.991 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 132.79 | 0 | 0
000400213477 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14027489-9286-Ogmusdirek--(177155)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 18:33 | 2017-05-18 19:05 | 0.529 | 0 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0.53 | 0 | 31.74
000400213478 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13661454-7794-Ogmusdirek--(136820 - 17825 - 17843)-(LVSC-LV-LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 18:40 | 2017-05-18 21:21 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 218.94
000400213480 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13685709-10245-Enhdirek--(76878/IZNIKAN ICME SUYU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 22:17 | 2017-05-18 22:37 | 0.319 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0
000400213481 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ALEMBEY KOY ICI-3998-Trafobinatip--(184309)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 20:41 | 2017-05-18 20:59 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 10.8
000400213484 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ERIKLI KABINI-17641-Trafobinatip--(382921/GUZELSU KOK CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 19:26 | 2017-05-18 20:33 | 1.114 | 0 | 0 | 32 | 1324 | 0 | 0 | 35.65 | 1474.94
000400213486 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13874225-8390-Ogmusdirek--(139492 - 82354 - 82355)-(LVSC-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 19:34 | 2017-05-18 21:15 | 1.683 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 58.91
000400213489 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13874743-8408-Ogmusdirek--(79317)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 21:10 | 2017-05-18 21:53 | 0.716 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.73
000400213490 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13879527-8498-Ogmusdirek--(79939)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 20:22 | 2017-05-18 20:41 | 0.318 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 17.81
000400213495 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13666223-1180243-Ogmusdirek--(1224795 - 432074 - 432078 - 433494 - 433685 - 433920)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 19:46 | 2017-05-18 21:44 | 1.965 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 151.31
000400213496 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13788551-1186854-Ogmusdirek--(122801412739501323792380549381852)-(R_SC-R_SC-R_SC-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 16:34 | 2017-05-18 17:25 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.95
000400213496 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13788551-1186854-Ogmusdirek--(1228014 - 1273950 - 1323792 - 380549 - 381852)-(SC-SC-SC-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 17:25 | 2017-05-18 17:31 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.4
000400213497 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13987872-21695-Enhdirek--(93693/NUSRET CELENK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 19:09 | 2017-05-18 19:44 | 0.598 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.59
000400213498 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13915976-1183678-Ogmusdirek--(384426)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 17:34 | 2017-05-18 19:32 | 1.964 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 37.32 | 0 | 0
000400213501 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13806908-8219-Ogmusdirek--(6921)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 20:27 | 2017-05-18 20:42 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6.4
000400213502 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13862158-8516-Ogmusdirek--(452617)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 22:08 | 2017-05-18 22:31 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.78
000400213506 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13917781-1182075-Ogmusdirek--(2955083)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 21:04 | 2017-05-18 21:23 | 0.314 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 | 174.58 | 0 | 0
000400213507 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13919568-10234-Ogmusdirek--(92756)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 22:32 | 2017-05-18 23:27 | 0.906 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 81.54 | 0 | 0
000400213514 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/37-12914-Trafobinatip--(119651/DM_IV/37NIN DM_IV/37-B HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 05:22 | 2017-05-19 06:25 | 1.05 | 1 | 575 | 0 | 0 | 1.05 | 603.75 | 0 | 0
000400213518 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14018734-1202080-Ogmusdirek--(659631)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 06:30 | 2017-05-19 06:50 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.33
000400213524 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 11534899-12735-Trafobinatip--(120302/BORGENEK HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 07:08 | 2017-05-19 08:12 | 1.064 | 0 | 0 | 6 | 155 | 0 | 0 | 6.38 | 164.92
000400213526 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAYACIK DM-12729-Trafobinatip--(818613/KAYACIK HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 07:49 | 2017-05-19 08:00 | 0.193 | 0 | 0 | 7 | 741 | 0 | 0 | 1.35 | 143.01
000400213529 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13689876-1185399-Ogmusdirek--(3108906)-(LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 20:02 | 2017-05-18 20:46 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 16.28
000400213535 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13969551-39851-Enhdirek--(63783/SEVDILLI KOK BINA CIKISI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 06:34 | 2017-05-19 07:01 | 0.456 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0.91 | 6.84
000400213537 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14052867-1149059-Enhdirek--(2655699)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 09:07 | 2017-05-19 15:35 | 6.473 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | 0 | 6.47 | 1346.38
000400213537 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14052867-1149059-Enhdirek--(2655699/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 15:35 | 2017-05-19 15:38 | 0.05 | 0 | 0 | 4 | 610 | 0 | 0 | 0.2 | 30.5
000400213538 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | YANTEPE YENI TRP-17840-Trafobinatip--(271180 - 271189 - 271190)-(LV-LV-LV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 06:21 | 2017-05-19 06:33 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.1
000400213539 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13648471-46986-Agdirek--(54047)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 07:39 | 2017-05-19 08:18 | 0.654 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.12
000400213541 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TASOLUK MNB-118-Trafobinatip--(10402/TASOLUK MONO ACIELMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 06:50 | 2017-05-19 08:16 | 1.422 | 2 | 0 | 17 | 593 | 2.84 | 0 | 24.17 | 843.25
000400213544 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13767834-1208952-Ogmusdirek--(648720)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 19:08 | 2017-05-18 20:53 | 1.753 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.02
000400213545 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13804010-8524-Ogmusdirek--(79624)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 07:59 | 2017-05-19 09:40 | 1.688 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 205.94
000400213548 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AFFET EVLERI-3275-Trafobinatip--(515622)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 09:20 | 2017-05-19 12:05 | 2.757 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 63.41
000400213550 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK ONUR MOD-17890-Trafobinatip--(99236/HAT1758)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 09:34 | 2017-05-19 09:50 | 0.273 | 0 | 0 | 2 | 328 | 0 | 0 | 0.55 | 89.54
000400213552 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MAVISEHIR MONOBLOK-7997-Trafobinatip--(604698)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 09:45 | 2017-05-19 10:34 | 0.809 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 61.48 | 0 | 0
000400213555 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14021654-21080-Enhdirek--(54431/KALAYCIK-KORUCEK HAT BASI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 07:02 | 2017-05-19 07:15 | 0.216 | 0 | 0 | 1 | 132 | 0 | 0 | 0.22 | 28.51
000400213558 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | EVRI MNB-13216-Trafobinatip--(42098/F6-TURKOGLU CIKISI)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-19 09:00 | 2017-05-19 10:00 | 1 | 1 | 149 | 107 | 771 | 1 | 149 | 107 | 771
000400213562 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662870-11319-Enhdirek--(78220/HAT41120)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 08:34 | 2017-05-19 08:59 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 101.75
000400213563 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR 2-4917-Trafobinatip--(612941)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 10:19 | 2017-05-19 11:55 | 1.593 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.34
000400213566 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13697242-8039-Ogmusdirek--(65541)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 08:40 | 2017-05-19 09:00 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.29
000400213567 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12195627-1582524-Agpanobox--(653830 - 718829)-(LV-LV) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 10:23 | 2017-05-19 12:25 | 2.034 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 480.02 | 0 | 0
000400213568 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13999727-93687-Agdirek--(65696 - 65697)-(LVSC-LVSC) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 08:22 | 2017-05-19 10:29 | 2.114 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0
000400213570 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SARIYAPRAK DM-17760-Trafobinatip--(648014/SARIYAPRAK TR CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 09:48 | 2017-05-19 10:41 | 0.876 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 194.47
000400213571 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | IGDEMLIK KOYU TR-2333-Trafobinatip--(642238)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 08:23 | 2017-05-19 09:07 | 0.732 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.93
000400213574 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13829336-8302-Ogmusdirek--(89733)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 20:23 | 2017-05-18 20:50 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 14.69
000400213576 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM3-47-12771-Trafobinatip--(120065/DM_III/47NIN DM_III/51 HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 10:30 | 2017-05-19 10:42 | 0.191 | 4 | 2957 | 1 | 12 | 0.76 | 564.79 | 0.19 | 2.29
000400213577 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SARIYAPRAK DM-17760-Trafobinatip--(648016/CAKIRHOYUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 10:18 | 2017-05-19 10:41 | 0.373 | 0 | 0 | 83 | 278 | 0 | 0 | 30.96 | 103.69
000400213578 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-4ADM-12999-Trafobinatip--(119653/DM_IV/33 HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 10:00 | 2017-05-19 10:40 | 0.664 | 1 | 2541 | 0 | 1 | 0.66 | 1687.22 | 0 | 0.66
000400213582 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOBASI TR-39-12689-Trafobinatip--(68115/TR40-TR41 CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 08:25 | 2017-05-19 09:16 | 0.846 | 0 | 699 | 0 | 0 | 0 | 591.35 | 0 | 0
000400213583 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13650651-1186032-Ogmusdirek--(442510)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 09:21 | 2017-05-19 09:41 | 0.326 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.59
000400213595 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13808340-8500-Ogmusdirek--(140050 - 79512 - 79521 - 79523)-(LVSC-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 10:18 | 2017-05-19 11:00 | 0.705 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 27.5
000400213599 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL KOK -17770-Trafobinatip--(76539/SARIKAYA CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 11:02 | 2017-05-19 11:21 | 0.311 | 0 | 0 | 18 | 118 | 0 | 0 | 5.6 | 36.7
000400213603 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13874192-8394-Ogmusdirek--(109973 - 139368 - 82460 - 82464)-(LV-LVSC-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 06:43 | 2017-05-19 10:07 | 3.411 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.29
000400213606 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13876009-8497-Ogmusdirek--(140053 - 81208 - 81211 - 81215)-(LVSC-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 04:03 | 2017-05-19 10:37 | 6.573 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 644.15
000400213608 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13869656-8421-Ogmusdirek--(80004)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 08:04 | 2017-05-19 11:02 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.76
000400213610 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13774748-1202877-Ogmusdirek--(590684)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 21:15 | 2017-05-18 22:01 | 0.766 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.43
000400213611 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALIMPINAR MNB-13194-Trafobinatip--(125110/ALIMPINAR-KOTURE KOYU CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 11:40 | 2017-05-19 12:04 | 0.392 | 0 | 24 | 2 | 282 | 0 | 9.41 | 0.78 | 110.54
000400213613 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13889948-8420-Ogmusdirek--(79641)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 19:49 | 2017-05-18 21:50 | 2.009 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.08
000400213617 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-2A-DM-13027-Trafobinatip--(120073/DM_II/8 HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 11:52 | 2017-05-19 11:59 | 0.125 | 2 | 2224 | 0 | 23 | 0.25 | 278 | 0 | 2.88
000400213622 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13853897-27706-Enhdirek--(101888/DARDOGAN GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 07:17 | 2017-05-19 12:18 | 5.014 | 0 | 1 | 9 | 47 | 0 | 5.01 | 45.13 | 235.66
000400213623 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13862158-8516-Ogmusdirek--(139190 - 80478 - 80481)-(LVSC-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 08:41 | 2017-05-19 09:00 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7.25
000400213624 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/33-12911-Trafobinatip--(111595/DM_IV/36 HATTI)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 10:51 | 2017-05-19 11:07 | 0.26 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0
000400213630 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KANLIKAVAK 1 KOK-263-Trafobinatip--(26445/HACI OMER HATTI)-(MV) | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 10:31 | 2017-05-19 11:51 | 1.336 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 1.34 | 0 | 30.73
000400213632 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13919904-27607-Enhdirek--(101546/HAMZALAR HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 09:49 | 2017-05-19 12:07 | 2.303 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 6.91 | 57.58
000400213635 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13961191-19824-Enhdirek--(54940/KABAKTEPE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 10:04 | 2017-05-19 10:30 | 0.438 | 0 | 0 | 7 | 292 | 0 | 0 | 3.07 | 127.9
000400213637 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13641432-7705-Ogmusdirek--(23505)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 11:17 | 2017-05-19 11:29 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 10.61
000400213641 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | CALIS KOYU MERKEZ TR-3688-Trafobinatip--(646724)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 20:38 | 2017-05-18 22:08 | 1.505 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.56
000400213642 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | CALIS KOYU MALACCA MEZRASI TR-3689-Trafobinatip--(639637)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 17:21 | 2017-05-18 20:06 | 2.749 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5
000400213643 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/TR1 KSS-12837-Trafobinatip--(104984 - 104985 - 104986 - 104987)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 10:27 | 2017-05-19 10:45 | 0.301 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0
000400213644 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | CALIS KOYU MERKEZ TR-3688-Trafobinatip--(646724)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 08:34 | 2017-05-19 10:12 | 1.639 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.03
000400213646 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CARDAK CIKIS TR.-1137-Trafobinatip--(801452/HAT71073)-(MV) | MODÜLER HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 11:46 | 2017-05-19 12:10 | 0.404 | 0 | 171 | 5 | 916 | 0 | 69.08 | 2.02 | 370.06
000400213647 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13713468-17005-Enhdirek--(88453/MILLIK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 12:20 | 2017-05-19 13:01 | 0.688 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 27.52
000400213648 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALIMPINAR MNB-7143-Trafobinatip--(255207/HUYUKLU-ERCENE CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 11:10 | 2017-05-19 12:39 | 1.475 | 2 | 88 | 11 | 1322 | 2.95 | 129.8 | 16.23 | 1949.95
000400213649 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13879527-8498-Ogmusdirek--(79946)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 08:24 | 2017-05-19 10:55 | 2.521 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 93.28
000400213655 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13961117-33733-Enhdirek--(58184/HAT35668)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 16:16 | 2017-05-18 17:03 | 0.795 | 0 | 0 | 7 | 1607 | 0 | 0 | 5.57 | 1277.57
000400213660 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 14054986-101682-Agdirek--(175420)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 19:31 | 2017-05-18 19:48 | 0.281 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.56
000400213663 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | KARTALKAYA MNB-11322-Trafobinatip--(288074/PAZARCIK CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 12:42 | 2017-05-19 13:45 | 1.052 | 5 | 367 | 112 | 4255 | 5.26 | 386.08 | 117.82 | 4476.26
000400213664 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13891085-1158706-Enhdirek--(67534)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 13:35 | 2017-05-19 19:18 | 5.724 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 5.72 | 280.48
000400213664 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13891085-1158706-Enhdirek--(67534/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 19:18 | 2017-05-19 19:22 | 0.067 | 0 | 0 | 1 | 141 | 0 | 0 | 0.07 | 9.45
000400213668 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13854873-1205584-Ogmusdirek--(607433)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 12:18 | 2017-05-19 17:00 | 4.694 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 295.72 | 0 | 0
000400213677 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AKBAYIR KUCUKTIL TR-4446-Trafobinatip--(201874)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 09:54 | 2017-05-19 10:05 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.61
000400213689 | 1 | ADIYAMAN | TUT | TUT TR-10 GENI MAH.-6001-Trafobinatip--(460869)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 10:45 | 2017-05-18 12:05 | 1.337 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.02
000400213699 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14021448-1142070-Enhdirek--(152046/HAT56663)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 14:59 | 2017-05-19 15:15 | 0.267 | 0 | 0 | 8 | 137 | 0 | 0 | 2.14 | 36.58
000400213710 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13874789-8389-Ogmusdirek--(82309 - 82314)-(LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 10:36 | 2017-05-19 14:40 | 4.058 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.29
000400213715 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13829003-822019-Agdirek--(1231390)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 11:09 | 2017-05-19 11:23 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23
000400213716 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ALICLIBUCAK KOK-138-Trafobinatip--(25778/KAVSUT CIKISI)-(MV) | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 11:47 | 2017-05-19 12:22 | 0.577 | 0 | 0 | 3 | 447 | 0 | 0 | 1.73 | 257.92
000400213717 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13714816-7957-Ogmusdirek--(108776)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 10:46 | 2017-05-19 11:04 | 0.296 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5.33
000400213718 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KARATUT TR-10745-Trafobinatip--(531738)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 16:00 | 2017-05-19 17:40 | 1.663 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.98
000400213719 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BATIPARK MONOBLOK-4648-Trafobinatip--(605946)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 16:05 | 2017-05-19 19:50 | 3.743 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 119.78 | 0 | 0
000400213721 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 11534589-12708-Trafobinatip--(96118/HAT50875)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 11:07 | 2017-05-19 13:28 | 2.359 | 0 | 0 | 1 | 459 | 0 | 0 | 2.36 | 1082.78
000400213723 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13751442-1115818-Enhdirek--(52731)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 10:26 | 2017-05-19 11:30 | 1.069 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.41
000400213723 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13751442-1115818-Enhdirek--(52731/TILLAKHATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 11:30 | 2017-05-19 11:40 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.01
000400213729 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | CIFTLIK MERKEZ TR2-3362-Trafobinatip--(667126)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 12:00 | 2017-05-19 12:50 | 0.832 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 66.56
000400213732 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13991703-1183402-Ogmusdirek--(1282477)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 15:56 | 2017-05-19 16:24 | 0.468 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0
000400213738 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13786801-763515-Agdirek--(1239174)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 09:12 | 2017-05-18 09:45 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56
000400213741 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 11535331-12686-Trafobinatip--(60787/YAPALAK-INCECIK CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 16:46 | 2017-05-19 17:14 | 0.453 | 0 | 42 | 10 | 592 | 0 | 19.03 | 4.53 | 268.18
000400213753 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-13096-Trafobinatip--(125711/GOZ CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 17:31 | 2017-05-19 17:36 | 0.07 | 8 | 8991 | 2 | 155 | 0.56 | 629.37 | 0.14 | 10.85
000400213755 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KOCTEPE KOK-17655-Trafobinatip--(382709/ESENDERE-GOLGELI CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 17:04 | 2017-05-19 17:33 | 0.483 | 0 | 0 | 5 | 344 | 0 | 0 | 2.42 | 166.15
000400213763 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13847257-1112698-Enhdirek--(53044)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 08:40 | 2017-05-19 09:42 | 1.038 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24.91
000400213763 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13847257-1112698-Enhdirek--(53044/AYDINPINAR HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 09:42 | 2017-05-19 09:47 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 5.89
000400213768 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13986102-63193-Ogmusdirek--(227024 - 227045)-(LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 16:11 | 2017-05-19 16:30 | 0.313 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8.76
000400213771 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | IGDEMLIK KOYU TR-3868-Trafobinatip--(175763)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 16:39 | 2017-05-19 17:00 | 0.349 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.19
000400213777 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KARSIYAKA MAH. MEZARLIK YANI TR.-4386-Trafobinatip--(587860)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 12:07 | 2017-05-19 14:46 | 2.643 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.57 | 0 | 0
000400213781 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KURT KABAOGLAK TR-1703-Trafobinatip--(107801 - 107803 - 107807)-(LV-LV-LV) | SEKSİYONER İYİLEŞTİRME | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 13:44 | 2017-05-19 14:45 | 1.018 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.22
000400213783 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13738172-1149229-Enhdirek--(66054)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 18:09 | 2017-05-19 19:51 | 1.698 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 1.7 | 37.36
000400213783 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13738172-1149229-Enhdirek--(65984/HAT7742)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 19:51 | 2017-05-19 19:58 | 0.117 | 0 | 0 | 3 | 1017 | 0 | 0 | 0.35 | 118.99
000400213792 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13876944-8397-Ogmusdirek--(118782)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 17:52 | 2017-05-19 18:15 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.27
000400213808 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YELLI GEDIK TR-11478-Trafobinatip--(711265)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 19:59 | 2017-05-19 20:55 | 0.933 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93
000400213815 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13865364-167308-Agdirek--(185145)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 18:33 | 2017-05-19 19:32 | 0.979 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.81
000400213820 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13713872-7995-Ogmusdirek--(78223)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 17:33 | 2017-05-19 18:21 | 0.787 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.57
000400213821 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MENZILDM-13131-Trafobinatip--(125166/ESKITAS CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 20:20 | 2017-05-19 20:24 | 0.064 | 0 | 1 | 67 | 837 | 0 | 0.06 | 4.29 | 53.57
000400213826 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ASAGI KARGABUK TR-1484-Trafobinatip--(98660)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 19:40 | 2017-05-19 20:55 | 1.244 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.64
000400213828 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13788162-1204691-Ogmusdirek--(1566847 - 2095112 - 731407 - 735003)-(SC-SC-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 19:03 | 2017-05-19 20:15 | 1.203 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.44
000400213852 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MENZILDM-13131-Trafobinatip--(125166/ESKITAS CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 21:40 | 2017-05-19 21:42 | 0.039 | 0 | 1 | 67 | 837 | 0 | 0.04 | 2.61 | 32.64
000400213859 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI KOYU ESKI TR-3934-Trafobinatip--(172882)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 19:49 | 2017-05-19 20:04 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.31
000400213860 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COBANBEYLI BELEDIYE ARKASI TR-5494-Trafobinatip--(580805)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 19:29 | 2017-05-19 21:01 | 1.534 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 111.98
000400213873 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/66-12901-Trafobinatip--(92088)-(LV) | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 21:32 | 2017-05-19 22:35 | 1.058 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 92.05 | 0 | 0
000400213890 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14115213-60405-Enhdirek--(649001/HAT61947)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-19 09:00 | 2017-05-19 14:00 | 5 | 0 | 26 | 0 | 14 | 0 | 130 | 0 | 70
000400213895 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADICIMTM-10576-Trafobinatip--(120315/F-8 YAMANLAR)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 22:45 | 2017-05-19 23:06 | 0.354 | 1 | 1 | 18 | 20 | 0.35 | 0.35 | 6.37 | 7.08
000400213904 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12217516-15065-Agpanobox--(286313)-(LV) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 22:24 | 2017-05-19 23:14 | 0.828 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0
000400213916 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | KESIK MNB-12613-Trafobinatip--(656836/FIDER-2 GEBEN CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 02:49 | 2017-05-20 03:23 | 0.552 | 0 | 25 | 19 | 3703 | 0 | 13.8 | 10.49 | 2044.06
000400213918 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN DM-18733-Trafobinatip--(110203/1/0 HAT)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 05:08 | 2017-05-20 05:15 | 0.117 | 0 | 0 | 17 | 2135 | 0 | 0 | 1.99 | 249.8
000400213919 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SIR KOK MNB-8737-Trafobinatip--(288194/BUYUKSIR GOLPINAR DAGOBASI CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 06:57 | 2017-05-20 08:05 | 1.133 | 0 | 0 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 | 622.02
000400213920 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 11534395-412-Trafobinatip--(110203/1/0 HAT)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 06:51 | 2017-05-20 07:28 | 0.623 | 0 | 48 | 34 | 3325 | 0 | 29.9 | 21.18 | 2071.48
000400213921 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13761249-1209057-Ogmusdirek--(560333)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 07:03 | 2017-05-20 11:40 | 4.623 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 208.04 | 0 | 0
000400213922 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SEREF EROGLU CD. DIREK TIPI-2745-Trafobinatip--(565178)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 07:10 | 2017-05-20 09:05 | 1.921 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 63.39 | 0 | 0
000400213923 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KERIMLI CINLI MNB-10207-Trafobinatip--(65547/KISIKLI ANABAT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 07:08 | 2017-05-20 08:11 | 1.048 | 0 | 0 | 1 | 323 | 0 | 0 | 1.05 | 338.5
000400213932 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KÖMÜR MERKEZ DM-8038-Trafobinatip--(93080/PINARYAYLA CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 05:39 | 2017-05-20 08:35 | 2.931 | 0 | 0 | 21 | 486 | 0 | 0 | 61.55 | 1424.47
000400213933 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALIMPINAR MNB-7143-Trafobinatip--(256615/GOKSUN GRUBU HATTI)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 06:21 | 2017-05-20 08:32 | 2.179 | 0 | 0 | 5 | 584 | 0 | 0 | 10.9 | 1272.54
000400213934 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14052874-1147366-Enhdirek--(64915)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 08:39 | 2017-05-20 10:52 | 2.214 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 316.6
000400213934 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14052874-1147366-Enhdirek--(64915/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 10:52 | 2017-05-20 11:05 | 0.217 | 0 | 68 | 4 | 1233 | 0 | 14.76 | 0.87 | 267.56
000400213943 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13944930-20289-Enhdirek--(55460/HAT35289)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 06:00 | 2017-05-20 06:15 | 0.247 | 0 | 1 | 27 | 475 | 0 | 0.25 | 6.67 | 117.33
000400213944 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | BEYBOSTAN TR-8975-Trafobinatip--(86499)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 16:29 | 2017-05-19 16:35 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.05
000400213946 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13693365-1145084-Enhdirek--(60910)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 07:55 | 2017-05-20 09:05 | 1.168 | 0 | 0 | 4 | 348 | 0 | 0 | 4.67 | 406.46
000400213946 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13693365-1145084-Enhdirek--(60910/FIDER-2 GEBEN)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 09:05 | 2017-05-20 09:09 | 0.075 | 0 | 0 | 4 | 1023 | 0 | 0 | 0.3 | 76.73
000400213952 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14155482-1134981-Enhdirek--(100032/HAT31258)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 09:10 | 2017-05-20 09:20 | 0.167 | 0 | 0 | 20 | 433 | 0 | 0 | 3.34 | 72.31
000400213956 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13963418-923614-Agdirek--(547931)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 08:00 | 2017-05-20 09:31 | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.05
000400213958 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14117721-9762-Ogmusdirek--(34623)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 08:38 | 2017-05-20 09:25 | 0.778 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0
000400213959 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KEPEZ TR-1361-Trafobinatip--(95618)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 07:41 | 2017-05-20 08:37 | 0.936 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.23
000400213962 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13691151-1133562-Enhdirek--(89049)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 08:23 | 2017-05-20 16:00 | 7.615 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 167.53
000400213962 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13691151-1133562-Enhdirek--(88162/HAT23060)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 16:00 | 2017-05-20 16:10 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0
000400213969 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13729340-1199363-Ogmusdirek--(65933)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 10:47 | 2017-05-20 16:14 | 5.448 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.14
000400213969 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13729340-1199363-Ogmusdirek--(65933/HAT8058)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 16:14 | 2017-05-20 16:25 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3.84
000400213971 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALIMPINAR MNB-13194-Trafobinatip--(787239/HUYUKLU-ERCENE CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 10:05 | 2017-05-20 10:38 | 0.548 | 2 | 41 | 10 | 820 | 1.1 | 22.47 | 5.48 | 449.36
000400213987 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR5 DEREYERI MAHALLESI-491-Trafobinatip--(22460)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 09:56 | 2017-05-20 10:11 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.01
000400213995 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/11-A-12827-Trafobinatip--(106741)-(LV) | KONSOL ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 10:06 | 2017-05-20 10:30 | 0.399 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3.99 | 0 | 1.2
000400213996 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 CIFTLIK MAHALLESI-3724-Trafobinatip--(505569)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 08:44 | 2017-05-20 10:41 | 1.949 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9
000400213997 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13656082-943249-Agdirek--(1416152)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 11:25 | 2017-05-20 13:25 | 1.998 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
000400213999 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715869-20493-Enhdirek--(96761/HAT50163)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-19 09:07 | 2017-05-19 14:01 | 4.9 | 0 | 0 | 1 | 93 | 0 | 0 | 4.9 | 455.7
000400214013 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ HACIVELIUSAGI TRP-804-Trafobinatip--(2082035 - 2167896/FIDER-3 KÖYLER - 2168006 - 2168007 - 2168010)-(SC-MV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 09:15 | 2017-05-20 11:50 | 2.586 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 568.92
000400214016 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GAFFARLI MONOBLOK-2707-Trafobinatip--(154535/GAFARLI ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 12:40 | 2017-05-20 16:16 | 3.608 | 0 | 3 | 8 | 1449 | 0 | 10.82 | 28.86 | 5227.99
000400214019 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13955830-912778-Agdirek--(1498254)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 12:54 | 2017-05-20 14:25 | 1.523 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.52
000400214021 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13983274-1169783-Enhdirek--(152765/GOLLUHUYUK KORGOCALAR TR)-(MV) | PERİYODİK BAKIM | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 09:50 | 2017-05-20 13:00 | 3.166 | 0 | 0 | 5 | 74 | 0 | 0 | 15.83 | 234.28
000400214024 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 14164430-91316-Agdirek--(101303)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 08:56 | 2017-05-20 12:43 | 3.779 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 41.57
000400214025 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13714475-7904-Ogmusdirek--(56122)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 20:00 | 2017-05-18 20:46 | 0.766 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.89
000400214027 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13699371-1148826-Enhdirek--(60336)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 10:43 | 2017-05-20 13:06 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 109.02
000400214027 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13699371-1148826-Enhdirek--(60336/FIDER-2 GEBEN)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 13:06 | 2017-05-20 13:11 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 12.51
000400214041 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13697207-19583-Enhdirek--(91971/HAT50706)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 14:27 | 2017-05-19 16:40 | 2.212 | 0 | 0 | 6 | 128 | 0 | 0 | 13.27 | 283.14
000400214044 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13741640-7914-Ogmusdirek--(32243)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 18:45 | 2017-05-19 19:48 | 1.057 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 28.54
000400214045 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI AYDINLAR MNB-2330-Trafobinatip--(34815/YAZIGRUBU CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-20 09:00 | 2017-05-20 13:00 | 4 | 12 | 859 | 112 | 861 | 48 | 3436 | 448 | 3444
000400214047 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TURKOGLU MEZARLIK KOK-2358-Trafobinatip--(23096/EVRI CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-20 09:00 | 2017-05-20 13:00 | 4 | 6 | 10 | 32 | 1 | 24 | 40 | 128 | 4
000400214058 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COBANBEYLI SALT KARSISI-1638-Trafobinatip--(30670/ALTUNELMA MONOBLOK HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 13:25 | 2017-05-20 13:45 | 0.333 | 5 | 1687 | 65 | 1295 | 1.67 | 561.77 | 21.65 | 431.24
000400214059 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13644973-7885-Ogmusdirek--(52570)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 13:19 | 2017-05-20 13:45 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 16.85
000400214065 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13977503-1146566-Enhdirek--(78851)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 13:18 | 2017-05-20 14:10 | 0.873 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0
000400214065 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13977503-1146566-Enhdirek--(78851/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 14:10 | 2017-05-20 14:15 | 0.083 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0
000400214066 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13884475-9316-Enhdirek--(76417/ABDULGENI ELMASCI HATTI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 12:37 | 2017-05-20 13:49 | 1.186 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.67 | 0
000400214067 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13852435-1116794-Enhdirek--(140344/KERGAH HATTI)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 10:31 | 2017-05-20 11:36 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 31.32
000400214073 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14067044-14571-Enhdirek--(28090/YESILDERE HAT BASI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 11:22 | 2017-05-20 12:03 | 0.678 | 0 | 0 | 1 | 130 | 0 | 0 | 0.68 | 88.14
000400214079 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13798887-1158860-Enhdirek--(326668/YIBO HATTI)-(MV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 13:44 | 2017-05-20 14:25 | 0.683 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15.03 | 0 | 0
000400214080 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13825902-1164462-Enhdirek--(63013)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 12:44 | 2017-05-20 13:40 | 0.946 | 0 | 0 | 2 | 99 | 0 | 0 | 1.89 | 93.65
000400214080 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13825902-1164462-Enhdirek--(63013/FIDER-3 KÖYLER)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 13:40 | 2017-05-20 13:45 | 0.079 | 0 | 0 | 2 | 284 | 0 | 0 | 0.16 | 22.44
000400214081 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI AYDINLAR MNB-4671-Trafobinatip--(86400/YAZIGRUBU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 14:11 | 2017-05-20 14:30 | 0.308 | 7 | 877 | 172 | 1772 | 2.16 | 270.12 | 52.98 | 545.78
000400214083 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13876838-8491-Ogmusdirek--(140046 - 16334 - 16335 - 16337 - 16338 - 80878 - 80883 - 80884)-(LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 14:08 | 2017-05-20 14:35 | 0.451 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 15.33
000400214087 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13647757-795959-Agdirek--(1243013)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 10:23 | 2017-05-20 11:52 | 1.495 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.99
000400214093 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALIMPINAR MNB-13194-Trafobinatip--(787239/HUYUKLU-ERCENE CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 14:51 | 2017-05-20 15:14 | 0.389 | 2 | 35 | 10 | 826 | 0.78 | 13.62 | 3.89 | 321.31
000400214096 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13697666-1205612-Ogmusdirek--(552967)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 14:54 | 2017-05-20 15:00 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2
000400214098 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13896611-956649-Agdirek--(1354150)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 15:11 | 2017-05-20 16:45 | 1.57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 0 | 0
000400214100 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 3.MNB.BOYUN KISLA MONOBLOK-8268-Trafobinatip--(1542669682381682382689545689546710543)-(R_SC-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 15:10 | 2017-05-20 22:10 | 6.993 | 0 | 4 | 0 | 27 | 0 | 27.97 | 0 | 188.81
000400214100 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 3.MNB.BOYUN KISLA MONOBLOK-8268-Trafobinatip--(1542669682381 - 682382 - 689545 - 689546 - 710543)-(R_SC-LV-LV-LV-LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 22:10 | 2017-05-20 22:18 | 0.133 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0.53 | 0 | 2.93
000400214101 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14115213-60405-Enhdirek--(649001/HAT61947)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-20 09:00 | 2017-05-20 14:00 | 5 | 0 | 26 | 0 | 14 | 0 | 130 | 0 | 70
000400214114 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13712858-16050-Enhdirek--(90391/HAT44408)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 14:51 | 2017-05-20 15:05 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 20.08
000400214124 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTADM2-13079-Trafobinatip--(120711/TR5 HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 16:26 | 2017-05-20 16:34 | 0.138 | 2 | 3831 | 0 | 19 | 0.28 | 528.68 | 0 | 2.62
000400214126 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TR-50109-7591-Trafobinatip--(46193)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 14:49 | 2017-05-20 16:49 | 2.001 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 222.11 | 0 | 0
000400214131 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13744719-30549-Enhdirek--(106061/TILLO HATTI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 17:02 | 2017-05-20 19:10 | 2.137 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 395.35
000400214133 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14103244-1139065-Enhdirek--(91510/HAT25184)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 16:06 | 2017-05-20 16:20 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.05
000400214136 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13971920-33474-Enhdirek--(645197/HAT61069)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 16:44 | 2017-05-20 17:01 | 0.271 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0.27 | 11.38
000400214138 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13763714-85084-Agdirek--(108347)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 11:02 | 2017-05-20 11:30 | 0.464 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.39
000400214141 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SUMBULLU MONOBLOK-7093-Trafobinatip--(616358)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 16:20 | 2017-05-20 18:35 | 2.247 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 242.68 | 0 | 0
000400214142 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MEHMET ESENCELI CAD MONOBLOK-2761-Trafobinatip--(565174)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 16:38 | 2017-05-20 18:42 | 2.059 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0
000400214149 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALIMPINAR MNB-13194-Trafobinatip--(787239/HUYUKLU-ERCENE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 18:21 | 2017-05-20 19:38 | 1.286 | 2 | 41 | 10 | 820 | 2.57 | 52.73 | 12.86 | 1054.52
000400214157 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14017580-1216820-Ogmusdirek--(1515938 - 2104330 - 655710 - 655717)-(SC-SC-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 17:01 | 2017-05-20 18:30 | 1.492 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 183.52
000400214159 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN-13097-Trafobinatip--(83094/F-9 GOZEBASI FIDERI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 18:31 | 2017-05-20 18:51 | 0.329 | 4 | 2 | 4 | 31 | 1.32 | 0.66 | 1.32 | 10.2
000400214164 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | FINDIK MERKEZ TR-1127-Trafobinatip--(272147)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 17:11 | 2017-05-20 17:51 | 0.673 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12.11
000400214166 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14324468-1175050-Enhdirek--(287984)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 16:16 | 2017-05-20 22:12 | 5.934 | 0 | 0 | 1 | 160 | 0 | 0 | 5.93 | 949.44
000400214166 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14324468-1175050-Enhdirek--(287984/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 22:12 | 2017-05-20 22:26 | 0.226 | 0 | 0 | 7 | 452 | 0 | 0 | 1.58 | 102.15
000400214168 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | COMAK TR-1-7393-Trafobinatip--(1284321 - 1284324 - 1284325 - 1284329 - 1294748 - 399469 - 400791)-(SC-SC-SC-SC-SC-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 17:39 | 2017-05-20 18:30 | 0.844 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 91.15
000400214187 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TANIR BOZYER TR-5225-Trafobinatip--(590169)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 15:11 | 2017-05-20 18:00 | 2.811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 0 | 0
000400214196 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ELMALAR TR-7301-Trafobinatip--(618631)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 20:02 | 2017-05-20 21:21 | 1.313 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.94
000400214197 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CAMII YANI TR-10469-Trafobinatip--(534229)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 19:43 | 2017-05-20 22:30 | 2.789 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 78.09 | 0 | 0
000400214201 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KISIKLI MERKEZ-948-Trafobinatip--(512739)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 20:05 | 2017-05-20 21:12 | 1.111 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.33
000400214207 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK DM-2 AKEDAS YANI-12710-Trafobinatip--(382275/KAHRAMAN TR-1 HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 20:01 | 2017-05-20 20:18 | 0.285 | 1 | 525 | 8 | 256 | 0.29 | 149.63 | 2.28 | 72.96
000400214214 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ARAPLI SELIMIYE MONOBLOK-8518-Trafobinatip--(148895/ALTINOVA KOKAR MONOBLOK CIKISII)-(MV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 20:18 | 2017-05-20 22:10 | 1.861 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 761.15
000400214217 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK DM-2 AKEDAS YANI-12710-Trafobinatip--(382274/HAT59737)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 20:11 | 2017-05-20 20:50 | 0.656 | 0 | 33 | 3 | 392 | 0 | 21.65 | 1.97 | 257.15
000400214221 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13886540-8276-Ogmusdirek--(65842)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 17:48 | 2017-05-20 20:31 | 2.717 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 67.93
000400214222 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ARITAS UC PINAR TR-997-Trafobinatip--(580970)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 19:54 | 2017-05-20 20:17 | 0.375 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0
000400214223 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK DM-2 AKEDAS YANI-12710-Trafobinatip--(382274/ONUR ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 20:34 | 2017-05-20 20:50 | 0.273 | 0 | 44 | 3 | 402 | 0 | 12.01 | 0.82 | 109.75
000400214226 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KULAFHOYUK KY.-6838-Trafobinatip--(22582)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 19:01 | 2017-05-20 20:57 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 89.24
000400214228 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KLAVUZLU TM-9734-Trafobinatip--(77722/AGABEYLI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 20:58 | 2017-05-20 21:30 | 0.54 | 1 | 24 | 23 | 5391 | 0.54 | 12.96 | 12.42 | 2911.14
000400214237 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13640633-796658-Agdirek--(1249870)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 19:59 | 2017-05-20 20:37 | 0.623 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62
000400214268 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13636179-6084-Trafobinatip--(430121)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 20:53 | 2017-05-20 22:04 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20.23
000400214289 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ALTINOVA KOKAR MONOBLOK-6559-Trafobinatip--(2001110554526607820607821682141)-(S_LV-S_LV-S_LV-S_LV-S_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 00:17 | 2017-05-21 10:44 | 10.455 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1035.05
000400214289 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ALTINOVA KOKAR MONOBLOK-6559-Trafobinatip--(2001110 - 554526 - 607820 - 607821 - 682141)-(LV-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 10:44 | 2017-05-21 10:58 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 25.63
000400214293 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR 2-4917-Trafobinatip--(614028)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 01:59 | 2017-05-21 10:46 | 8.791 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.16
000400214295 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13674304-772969-Agdirek--(1238013)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 22:36 | 2017-05-20 23:15 | 0.649 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.95
000400214298 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13945204-1159602-Enhdirek--(161502)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 05:46 | 2017-05-21 11:30 | 5.739 | 0 | 0 | 1 | 54 | 0 | 0 | 5.74 | 309.91
000400214298 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13691151-1133562-Enhdirek--(88162/HAT23060)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 11:30 | 2017-05-21 11:35 | 0.083 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0
000400214299 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KISIKLI MERKEZ-948-Trafobinatip--(512734)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 06:54 | 2017-05-21 11:25 | 4.519 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.63
000400214300 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | OZAN KOK-12623-Trafobinatip--(69300/SOKUNONU MEVKI HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 05:56 | 2017-05-21 06:36 | 0.656 | 0 | 0 | 17 | 445 | 0 | 0 | 11.15 | 291.92
000400214301 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | F2 MNB-12700-Trafobinatip--(125470/KISLA-KALAYCIK CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 07:09 | 2017-05-21 08:01 | 0.881 | 0 | 1 | 11 | 442 | 0 | 0.88 | 9.69 | 389.4
000400214304 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AKIFIYE KOK-15049-Trafobinatip--(811202/FIDER 2 GEBEN)-(MV) | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 08:08 | 2017-05-21 09:07 | 0.977 | 0 | 0 | 11 | 1545 | 0 | 0 | 10.75 | 1509.47
000400214312 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BAHCELI EVLER TR-6523-Trafobinatip--(536169)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 09:21 | 2017-05-21 12:20 | 2.984 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 50.73 | 0 | 0
000400214313 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14103125-4678-Enhdirek--(10724/CANTURKLER TR HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 08:04 | 2017-05-21 09:03 | 0.976 | 0 | 0 | 3 | 105 | 0 | 0 | 2.93 | 102.48
000400214323 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ALTIN SEHIR MONOBLOK-3835-Trafobinatip--(562316)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 09:55 | 2017-05-21 14:55 | 5.003 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 1275.77 | 0 | 0
000400214329 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14021497-40193-Enhdirek--(65150/HAT36480)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 08:31 | 2017-05-21 09:00 | 0.479 | 0 | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0.96 | 26.35
000400214330 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELDELEK MONOBLOK-4340-Trafobinatip--(60500/BUYUK YAPALAK CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 10:05 | 2017-05-21 10:44 | 0.64 | 2 | 58 | 81 | 1279 | 1.28 | 37.12 | 51.84 | 818.56
000400214331 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SEHIT ABDULLAH OLCOK MNB-8379-Trafobinatip--(709347)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 10:35 | 2017-05-21 12:10 | 1.581 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 314.62 | 0 | 0
000400214337 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | YESILYURT PARK YANI TR-1509-Trafobinatip--(104075)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 11:02 | 2017-05-21 11:16 | 0.227 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 0 | 0
000400214341 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/1-12794-Trafobinatip--(804119/HAT70079)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 11:00 | 2017-05-21 11:07 | 0.119 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 32.84 | 0 | 0
000400214347 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OKUL YANI TR-5081-Trafobinatip--(571597)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 11:09 | 2017-05-21 17:55 | 6.772 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 480.81
000400214350 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13960394-1199316-Ogmusdirek--(614741)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 10:20 | 2017-05-21 10:30 | 0.167 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 0 | 0
000400214357 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13959981-1144582-Enhdirek--(74932)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 12:36 | 2017-05-21 20:58 | 8.362 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 618.79
000400214357 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13959981-1144582-Enhdirek--(74932/AGABEYLI FIDERI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 20:58 | 2017-05-21 21:02 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 14.27
000400214360 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN TM-13094-Trafobinatip--(125319/F-4 ELBISTAN MERKEZ)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 11:30 | 2017-05-21 11:41 | 0.188 | 26 | 28864 | 9 | 406 | 4.89 | 5426.43 | 1.69 | 76.33
000400214365 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YALNIZ ARDIC-2276-Trafobinatip--(625655)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 12:46 | 2017-05-21 17:00 | 4.234 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.94
000400214376 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SAYOREN TR-1-4326-Trafobinatip--(408809)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 09:29 | 2017-05-21 12:11 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 80.7
000400214389 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KURTLAR GIRIS TR-5078-Trafobinatip--(572866)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 14:31 | 2017-05-21 17:30 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.88
000400214391 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14052763-132568-Agdirek--(173229)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 10:37 | 2017-05-20 11:01 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.78
000400214394 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13874358-13930-Ogmusdirek--(58331/HAT35251)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 10:18 | 2017-05-21 10:25 | 0.122 | 0 | 4 | 11 | 886 | 0 | 0.49 | 1.34 | 108.09
000400214395 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AKBAYIR KASABASI HUYUK YANI TR-4449-Trafobinatip--(202215)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 10:53 | 2017-05-21 11:01 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2.26
000400214399 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13961132-20002-Enhdirek--(54205/IGDE CIKISI (CIFT DEVRE))-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 11:34 | 2017-05-21 11:51 | 0.272 | 0 | 40 | 3 | 624 | 0 | 10.88 | 0.82 | 169.73
000400214402 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | YESILYURT PAYAMCA CD 1 NOLU TR-1506-Trafobinatip--(103825)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 11:22 | 2017-05-21 12:41 | 1.313 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 0
000400214415 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TILEYLI DM-8831-Trafobinatip--(121324/COMAK 1/0 COMAK CIKISI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 14:56 | 2017-05-21 15:25 | 0.477 | 0 | 0 | 46 | 260 | 0 | 0 | 21.94 | 124.02
000400214417 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TEKİŞLİ-5949-Trafobinatip--(515449)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 15:30 | 2017-05-21 17:48 | 2.295 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.66
000400214427 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TAHTALIDEDELER-942-Trafobinatip--(79476/COBANTEPE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 14:21 | 2017-05-21 15:52 | 1.511 | 0 | 0 | 32 | 671 | 0 | 0 | 48.35 | 1013.88
000400214428 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | YENI BARDAK TR-14493-Trafobinatip--(87774)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 15:34 | 2017-05-21 16:00 | 0.437 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.93
000400214431 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SARIYAPRAK DM-17760-Trafobinatip--(648016/CAKIRHOYUK CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 15:55 | 2017-05-21 16:44 | 0.81 | 2 | 0 | 82 | 841 | 1.62 | 0 | 66.42 | 681.21
000400214433 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SUNBUL MAH TR-3750-Trafobinatip--(553086)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 16:58 | 2017-05-21 19:48 | 2.837 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 0
000400214434 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13810562-52872-Ogmusdirek--(104618)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 16:49 | 2017-05-21 17:13 | 0.404 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 23.03 | 0 | 0
000400214435 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 11535331-12686-Trafobinatip--(60787/YAPALAK-INCECIK CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 16:13 | 2017-05-21 17:15 | 1.026 | 0 | 42 | 10 | 592 | 0 | 43.09 | 10.26 | 607.39
000400214437 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | UC TUT TR-2688-Trafobinatip--(633223)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 16:45 | 2017-05-21 19:55 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38.04
000400214439 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13843458-53300-Ogmusdirek--(230678)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 16:28 | 2017-05-21 17:28 | 0.99 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 70.29 | 0 | 0
000400214451 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14331201-66830-Ogmusdirek--(204188 - 204205 - 204206 - 204210 - 284437)-(LV-LV-LV-LV-LVSC) | PARAFUDUR ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 14:55 | 2017-05-21 16:46 | 1.856 | 0 | 2 | 0 | 68 | 0 | 3.71 | 0 | 126.21
000400214470 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12195843-7812-Agpanobox--(270854)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 18:29 | 2017-05-21 18:40 | 0.184 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0
000400214482 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13786807-762647-Agdirek--(1239186)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 16:40 | 2017-05-21 17:30 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83
000400214487 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14014454-52918-Ogmusdirek--(194150 - 194154 - 194155 - 273434 - 291432 - 291433)-(LV-LV-LV-LVSC-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 17:43 | 2017-05-21 18:27 | 0.737 | 0 | 3 | 1 | 123 | 0 | 2.21 | 0.74 | 90.65
000400214488 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13636571-30572-Agdirek--(42238)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 19:12 | 2017-05-21 19:37 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 11.05
000400214492 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14023923-35119-Agdirek--(38367)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 19:04 | 2017-05-21 19:15 | 0.192 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.19 | 0 | 0.96
000400214496 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ULUTAS MONOBLOK-8251-Trafobinatip--(695001)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 20:20 | 2017-05-21 21:43 | 1.386 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.7
000400214506 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13637650-1185061-Ogmusdirek--(1241617)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 17:58 | 2017-05-21 18:24 | 0.439 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44
000400214517 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13637650-1185061-Ogmusdirek--(1241617 - 1271225 - 1283701 - 422405 - 422492)-(SC-SC-SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 20:17 | 2017-05-21 20:35 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.27
000400214520 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13805997-1120466-Enhdirek--(149044)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 19:28 | 2017-05-21 22:30 | 3.038 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 3.04 | 39.49
000400214520 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13805997-1120466-Enhdirek--(149044/TARIMSAL SULAMA -4)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 22:30 | 2017-05-21 22:36 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0.1 | 3.5
000400214524 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13793687-8738-Ogmusdirek--(263476)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 20:46 | 2017-05-21 21:06 | 0.336 | 0 | 95 | 0 | 1 | 0 | 31.92 | 0 | 0.34
000400214528 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13719527-54047-Ogmusdirek--(94141)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 20:27 | 2017-05-21 21:02 | 0.583 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0.58 | 0 | 25.07
000400214544 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13701342-53948-Ogmusdirek--(53911)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 21:52 | 2017-05-21 22:26 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 18.24
000400214587 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 SARIBIYIKLI MAHALLESI-5656-Trafobinatip--(495397)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 16:38 | 2017-05-21 17:36 | 0.967 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.64
000400214593 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13746597-407-Trafobinatip--(12617)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 19:30 | 2017-05-21 20:01 | 0.512 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4.1 | 0 | 1.02
000400214594 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 AKPINAR MERKEZ-3776-Trafobinatip--(498664)-(LV) | NÖTR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 20:40 | 2017-05-21 20:50 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5.67
000400214606 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-12763-Trafobinatip--(91724/SAMSAT TR7 CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 01:02 | 2017-05-22 01:04 | 0.041 | 1 | 268 | 0 | 0 | 0.04 | 10.99 | 0 | 0
000400214609 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13785386-7568-Ogmusdirek--(263750)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 05:34 | 2017-05-22 06:15 | 0.675 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3.38 | 0 | 0.68
000400214610 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | HAYDARLI KOK-12667-Trafobinatip--(132537/HAYDARLI CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 04:15 | 2017-05-22 06:00 | 1.758 | 0 | 0 | 5 | 183 | 0 | 0 | 8.79 | 321.71
000400214611 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ-417-Trafobinatip--(11476)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 20:54 | 2017-05-21 21:21 | 0.447 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 13.86
000400214617 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | F2 MNB-12700-Trafobinatip--(57124/CALI PETROL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 05:47 | 2017-05-22 05:59 | 0.208 | 0 | 0 | 41 | 7 | 0 | 0 | 8.53 | 1.46
000400214619 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12191759-1581350-Agpanobox--(553940)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 07:30 | 2017-05-22 08:55 | 1.417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 0 | 0
000400214623 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ERICEK MEZARLIK KARSISI TRAFO-1478-Trafobinatip--(50414)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 07:31 | 2017-05-13 08:40 | 1.145 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15
000400214624 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 11/A KOK BINASI-10822-Trafobinatip--(564768)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 08:25 | 2017-05-22 10:10 | 1.756 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0
000400214632 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BOZHOYUK KASABASI AKBOYUN YOLU YENI TR-13340-Trafobinatip--(263110)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 07:29 | 2017-05-22 08:01 | 0.536 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.97
000400214633 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 KURTULLU-4716-Trafobinatip--(498830)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 21:15 | 2017-05-21 21:38 | 0.39 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.07 | 0 | 0
000400214638 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SUMBULLU KONUTLARI ARKASI YENI TR-12287-Trafobinatip--(750626)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 09:12 | 2017-05-22 16:55 | 7.718 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 339.59 | 0 | 0
000400214642 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SARAYCIK MONOBLOK-205-Trafobinatip--(13831/YANTEPE HATTI)-(MV) | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 05:54 | 2017-05-22 07:55 | 2.012 | 0 | 0 | 1 | 191 | 0 | 0 | 2.01 | 384.29
000400214645 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | GARBI SITESI ARKASI KOK (40C4)-4664-Trafobinatip--(613315)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 09:34 | 2017-05-22 10:50 | 1.272 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.36 | 0 | 0
000400214647 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13649638-7903-Ogmusdirek--(105589)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 10:15 | 2017-05-21 11:20 | 1.093 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.74
000400214655 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13734687-1149427-Enhdirek--(62393)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 10:26 | 2017-05-22 14:24 | 3.966 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 182.44
000400214655 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13734687-1149427-Enhdirek--(62393/HAT4154)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 14:24 | 2017-05-22 14:28 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 8.98
000400214659 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ALTI OYMAK TR-9069-Trafobinatip--(531070)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 10:55 | 2017-05-22 13:20 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58.08
000400214664 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14102487-4692-Enhdirek--(10409/HAT9951)-(MV) | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 10:21 | 2017-05-22 11:16 | 0.909 | 2 | 0 | 17 | 593 | 1.82 | 0 | 15.45 | 539.04
000400214667 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14033416-5246-Trafobinatip--(204205)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 11:05 | 2017-05-22 11:34 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 25.76
000400214671 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TM-2-187-Trafobinatip--(76840/TERZILER)-(MV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 11:41 | 2017-05-22 12:15 | 0.567 | 28 | 790 | 0 | 0 | 15.88 | 447.93 | 0 | 0
000400214675 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13767834-53995-Ogmusdirek--(171767)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 22:21 | 2017-05-18 22:35 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5.27
000400214681 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | BARAJ MONOBLOK-4624-Trafobinatip--(46417/YARBASI GURUBU)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-22 10:00 | 2017-05-22 11:00 | 1 | 0 | 44 | 16 | 680 | 0 | 44 | 16 | 680
000400214685 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13893376-959072-Agdirek--(1502423)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 12:22 | 2017-05-22 13:35 | 1.219 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 0 | 0
000400214688 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13680656-36305-Enhdirek--(47069/CAGLAYANCERIT CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-22 09:00 | 2017-05-22 10:00 | 1 | 1 | 811 | 31 | 1204 | 1 | 811 | 31 | 1204
000400214706 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AKIFIYE KOK-10692-Trafobinatip--(230091/FIDER 2 GEBEN)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 10:41 | 2017-05-22 11:10 | 0.484 | 0 | 0 | 6 | 1131 | 0 | 0 | 2.9 | 547.4
000400214707 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | SOGULCAK KOYU TRAFOSU-1295-Trafobinatip--(108425)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 10:52 | 2017-05-19 11:00 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.68
000400214711 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14029652-4001-Trafobinatip--(180236)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 09:07 | 2017-05-13 09:22 | 0.246 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0.49 | 0 | 8.12
000400214729 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14029652-4001-Trafobinatip--(180235)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 12:45 | 2017-05-22 13:17 | 0.526 | 0 | 3 | 0 | 49 | 0 | 1.58 | 0 | 25.77
000400214734 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM 6-29-4140-Trafobinatip--(193032)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 13:56 | 2017-05-22 14:21 | 0.419 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 58.66 | 0 | 0
000400214742 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13852219-1202873-Ogmusdirek--(569079)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 14:32 | 2017-05-22 18:45 | 4.221 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 476.97 | 0 | 0
000400214749 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14113393-215490-Agdirek--(155066 - 155068 - 155069)-(LVSC-LVSC-LVSC) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 14:35 | 2017-05-22 15:14 | 0.652 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.61
000400214750 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | KIRCIUSAGI TR-3170-Trafobinatip--(643101)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 09:36 | 2017-05-22 10:20 | 0.741 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.12
000400214752 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-4ADM-12999-Trafobinatip--(104665)-(LV) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-22 13:27 | 2017-05-22 14:00 | 0.548 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 50.96 | 0 | 0
000400214757 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN KOK BINA-10848-Trafobinatip--(125390/ALEMDAR CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 13:25 | 2017-05-22 14:58 | 1.55 | 0 | 225 | 1 | 64 | 0 | 348.75 | 1.55 | 99.2
000400214767 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-13096-Trafobinatip--(56585/GUCUK CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 19:01 | 2017-05-18 20:40 | 1.66 | 2 | 7 | 69 | 3854 | 3.32 | 11.62 | 114.54 | 6397.64
000400214772 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | HAYDARLI KOK-12667-Trafobinatip--(132537/HAYDARLI CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 14:19 | 2017-05-22 15:16 | 0.95 | 0 | 0 | 5 | 183 | 0 | 0 | 4.75 | 173.85
000400214773 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TURKOGLU MEZARLIK KOK-2358-Trafobinatip--(23094/BEYOGLU CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-22 14:00 | 2017-05-22 15:00 | 1 | 23 | 3295 | 55 | 2282 | 23 | 3295 | 55 | 2282
000400214776 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CARDAK GIRIS TRAFO-3949-Trafobinatip--(532024)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 14:54 | 2017-05-22 15:35 | 0.686 | 0 | 15 | 0 | 28 | 0 | 10.29 | 0 | 19.21
000400214785 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 14063934-99527-Agdirek--(178163)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 13:01 | 2017-05-22 13:10 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.72
000400214796 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13874609-8048-Ogmusdirek--(68616)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 14:58 | 2017-05-22 15:15 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.16
000400214801 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13855692-58845-Ogmusdirek--(230894)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 16:22 | 2017-05-22 16:57 | 0.589 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.07
000400214809 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KANDIL TR-464-Trafobinatip--(557000)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 16:36 | 2017-05-22 18:15 | 1.649 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.19
000400214813 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-83-4016-Trafobinatip--(181109)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 17:13 | 2017-05-22 17:36 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.18
000400214819 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12200102-1573782-Agpanobox--(1256870)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 15:37 | 2017-05-22 16:31 | 0.908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0
000400214822 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR3 KUNDAKCILAR MAHALLESI-497-Trafobinatip--(1515739 - 2099282 - 482381 - 482455 - 511275)-(SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 16:46 | 2017-05-22 17:20 | 0.566 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 27.17
000400214829 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13811932-410-Enhdirek--(3948/KAZANDERE HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 13:19 | 2017-05-22 14:23 | 1.075 | 2 | 0 | 11 | 391 | 2.15 | 0 | 11.83 | 420.33
000400214830 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14035956-53001-Ogmusdirek--(184309)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 16:50 | 2017-05-22 18:22 | 1.529 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 55.04
000400214834 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13811932-1162182-Enhdirek--(62540)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 15:37 | 2017-05-22 18:05 | 2.46 | 0 | 0 | 7 | 223 | 0 | 0 | 17.22 | 548.58
000400214834 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13811932-1162182-Enhdirek--(62540/KAZANDERE HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 18:05 | 2017-05-22 18:10 | 0.083 | 0 | 0 | 7 | 640 | 0 | 0 | 0.58 | 53.12
000400214842 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13961190-51783-Ogmusdirek--(173209)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 09:21 | 2017-05-22 09:30 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.57
000400214843 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 TOKMAKLI MAHALLESI-995-Trafobinatip--(492597)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 12:27 | 2017-05-22 17:31 | 5.066 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45.59
000400214849 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 12197474-2157-Agpanobox--(127622 - 127623 - 94820)-(LVSC-LVSC-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 18:26 | 2017-05-22 19:00 | 0.563 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0
000400214865 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13897982-958848-Agdirek--(1359373)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 16:39 | 2017-05-22 20:20 | 3.685 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 0 | 0
000400214866 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14137100-1121609-Enhdirek--(128724)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 19:05 | 2017-05-22 20:10 | 1.088 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.09 | 1.09
000400214866 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14137100-1121609-Enhdirek--(128724/HAT47828)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 20:10 | 2017-05-22 20:20 | 0.16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16 | 0.16
000400214867 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ÇAĞLAYAN (SUCATI) HAVZA TM-11768-Trafobinatip--(306221/GOKSUN)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 20:11 | 2017-05-22 20:34 | 0.386 | 2 | 740 | 17 | 2797 | 0.77 | 285.64 | 6.56 | 1079.64
000400214869 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13949845-62567-Agdirek--(34640 - 34642 - 34644 - 62954)-(LVSC-LVSC-LVSC-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 20:10 | 2017-05-22 20:20 | 0.169 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 4.06 | 0 | 0.34
000400214871 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SARISIRT TR-8361-Trafobinatip--(515164)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 20:13 | 2017-05-22 21:45 | 1.536 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.82
000400214877 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14197213-63087-Enhdirek--(125318/ALICLI BUCAK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 18:24 | 2017-05-22 19:51 | 1.444 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 93.86
000400214890 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SOGUTLU KASABASI MONOBLOK-4427-Trafobinatip--(62170/SOGUTLU KASABA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 20:45 | 2017-05-22 21:11 | 0.426 | 1 | 15 | 12 | 676 | 0.43 | 6.39 | 5.11 | 287.98
000400214892 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13853883-27511-Enhdirek--(101775/ULUPINAR HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 18:25 | 2017-05-22 20:58 | 2.544 | 0 | 0 | 3 | 34 | 0 | 0 | 7.63 | 86.5
000400214904 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13798573-1186056-Ogmusdirek--(1228770 - 1228773 - 1293509 - 1293511 - 1296158 - 387858 - 387859 - 387866)-(SC-SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 20:41 | 2017-05-22 21:20 | 0.656 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 131.2
000400214916 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ERICEK CIKIS KARADUT YOLU TRAFO-1467-Trafobinatip--(98953)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 20:08 | 2017-05-22 20:25 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.58
000400214918 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN TM-13094-Trafobinatip--(57217/F-7 NURHAK EKINOZU)-(MV) | KORUMA - KUMANDA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 22:14 | 2017-05-22 22:23 | 0.153 | 4 | 1900 | 87 | 2737 | 0.61 | 290.7 | 13.31 | 418.76
000400214938 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | UNCULAR KOK DM24-01-12930-Trafobinatip--(126484/SANAYI-3)-(MV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 00:50 | 2017-05-23 02:04 | 1.236 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.89 | 0 | 0 | 0
000400214942 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13655743-1158152-Enhdirek--(76240/YENI KOY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 00:02 | 2017-05-23 01:20 | 1.296 | 0 | 156 | 167 | 1741 | 0 | 202.18 | 216.43 | 2256.34
000400214944 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM-13072-Trafobinatip--(132015/F-16 KAHTA SEHIR)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 04:30 | 2017-05-23 04:33 | 0.057 | 27 | 21147 | 1 | 210 | 1.54 | 1205.38 | 0.06 | 11.97
000400214947 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ARAPLI SELIMIYE MONOBLOK-8518-Trafobinatip--(148895/ALTINOVA KOKAR MONOBLOK CIKISII)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 05:12 | 2017-05-23 08:30 | 3.298 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 1348.88
000400214950 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13894247-945871-Agdirek--(1563382)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 07:31 | 2017-05-23 09:10 | 1.646 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0
000400214953 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HACIMUSTAFALAR KUMASIRGOLU MONOBLOK-8267-Trafobinatip--(684297684302691582691583691584709972)-(S_LV-S_LV-S_LV-S_LV-S_LV-S_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 07:34 | 2017-05-23 14:30 | 6.932 | 0 | 37 | 0 | 4 | 0 | 256.48 | 0 | 27.73
000400214953 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HACIMUSTAFALAR KUMASIRGOLU MONOBLOK-8267-Trafobinatip--(684297 - 684302 - 691582 - 691583 - 691584 - 709972)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 14:30 | 2017-05-23 14:35 | 0.083 | 0 | 77 | 0 | 4 | 0 | 6.39 | 0 | 0.33
000400214956 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13764067-15087-Enhdirek--(28714/ALIMPINAR-KOTURE KOYU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 06:42 | 2017-05-23 07:33 | 0.855 | 0 | 24 | 2 | 282 | 0 | 20.52 | 1.71 | 241.11
000400214960 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAYACIK DM-12729-Trafobinatip--(129539/KAYACIK KOK BOTAS HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 07:09 | 2017-05-23 07:35 | 0.425 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0
000400214963 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ÇAĞLAYAN (SUCATI) HAVZA TM-11768-Trafobinatip--(306221/GOKSUN)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 08:17 | 2017-05-23 08:40 | 0.385 | 2 | 740 | 17 | 2797 | 0.77 | 284.9 | 6.55 | 1076.85
000400214965 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | FINDIKLIKOYAK ESKI MERKEZ TRAFO-93-Trafobinatip--(38179)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 07:15 | 2017-05-23 07:30 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.55
000400214966 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KÖMÜR MERKEZ DM-8038-Trafobinatip--(84801/HALILAN CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 07:02 | 2017-05-23 08:43 | 1.677 | 0 | 0 | 38 | 203 | 0 | 0 | 63.73 | 340.43
000400214967 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TAHTALIDEDELER-942-Trafobinatip--(79476/COBANTEPE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 02:29 | 2017-05-23 08:50 | 6.351 | 0 | 0 | 32 | 669 | 0 | 0 | 203.23 | 4248.82
000400214972 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13874358-13930-Ogmusdirek--(58331/HAT35251)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 06:47 | 2017-05-23 06:55 | 0.139 | 0 | 0 | 4 | 555 | 0 | 0 | 0.56 | 77.15
000400214977 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13977503-1146566-Enhdirek--(78851)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 09:11 | 2017-05-23 09:32 | 0.351 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0
000400214977 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13977503-1146566-Enhdirek--(78851/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 09:32 | 2017-05-23 09:36 | 0.067 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0
000400214980 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KARAZIYARET MOD-12038-Trafobinatip--(687323)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 08:58 | 2017-05-23 15:30 | 6.537 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 483.74 | 0 | 0
000400214984 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13767834-53995-Ogmusdirek--(171767)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 06:57 | 2017-05-19 07:10 | 0.209 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4.81
000400215001 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-28-8323-Trafobinatip--(120551/MULK CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 09:08 | 2017-05-23 09:57 | 0.817 | 1 | 2 | 27 | 970 | 0.82 | 1.63 | 22.06 | 792.49
000400215002 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13694887-1156368-Enhdirek--(98422/HAT30428)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 10:17 | 2017-05-23 17:20 | 7.053 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 1043.84
000400215005 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13982782-1172543-Enhdirek--(89082)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 09:58 | 2017-05-23 17:14 | 7.268 | 0 | 0 | 11 | 337 | 0 | 0 | 79.95 | 2449.32
000400215005 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13982782-1172543-Enhdirek--(89082/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 17:14 | 2017-05-23 17:19 | 0.083 | 0 | 0 | 39 | 954 | 0 | 0 | 3.24 | 79.18
000400215007 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KÖMÜR MERKEZ DM-8038-Trafobinatip--(90519/KOMUR MERKEZ CIKISIKOMUR HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 09:12 | 2017-05-23 10:11 | 0.972 | 0 | 0 | 5 | 399 | 0 | 0 | 4.86 | 387.83
000400215008 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN TM-13094-Trafobinatip--(57225/F-11 AFSIN KASABALAR)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 21:43 | 2017-05-19 21:56 | 0.208 | 3 | 105 | 37 | 3181 | 0.62 | 21.84 | 7.7 | 661.65
000400215012 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13887116-828898-Agdirek--(1231960)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 10:37 | 2017-05-23 10:52 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24
000400215015 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | MUSTAFA KIRAL KOK-4163-Trafobinatip--(264267)-(LV) | AKIM KAÇAĞI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 10:02 | 2017-05-23 10:48 | 0.77 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 25.41 | 0 | 0
000400215021 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KLAVUZLU TM-9734-Trafobinatip--(77722/AGABEYLI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 11:22 | 2017-05-23 12:05 | 0.722 | 1 | 24 | 23 | 5397 | 0.72 | 17.33 | 16.61 | 3896.63
000400215026 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13952102-1149045-Enhdirek--(66773)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 09:05 | 2017-05-23 10:45 | 1.672 | 1 | 21 | 1 | 0 | 1.67 | 35.11 | 1.67 | 0
000400215026 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13952102-1149045-Enhdirek--(66773/SEKER OBA BELEDIYE BASK.ICME SUYU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 10:45 | 2017-05-23 10:50 | 0.083 | 1 | 49 | 1 | 2 | 0.08 | 4.07 | 0.08 | 0.17
000400215032 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13759353-957901-Agdirek--(1391578)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 11:54 | 2017-05-23 14:35 | 2.686 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.06 | 0 | 0
000400215035 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 11534395-412-Trafobinatip--(110203/1/0 HAT)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 10:51 | 2017-05-23 11:08 | 0.283 | 0 | 48 | 34 | 3325 | 0 | 13.58 | 9.62 | 940.98
000400215036 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13898111-1182096-Ogmusdirek--(456123)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 09:32 | 2017-05-23 09:52 | 0.331 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.63
000400215043 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12191235-1580862-Agpanobox--(1351782)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 12:35 | 2017-05-23 14:25 | 1.841 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 0 | 0
000400215047 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13685902-8294-Enhdirek--(74331/YELBASTI GRUBU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 10:17 | 2017-05-23 11:30 | 1.219 | 0 | 0 | 4 | 40 | 0 | 0 | 4.88 | 48.76
000400215060 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13742800-9628-Ogmusdirek--(139853 - 33909 - 33913 - 62852 - 62856 - 62857 - 62874 - 89229 - 89230)-(LVSC-LVSC-LVSC-LV-LV-LV-LV-LVSC-LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 11:35 | 2017-05-23 12:00 | 0.41 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 80.77 | 0 | 0
000400215065 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14164016-832172-Agdirek--(1307350)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 12:57 | 2017-05-23 13:10 | 0.209 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21
000400215067 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI AYDINLAR MNB-4671-Trafobinatip--(86400/YAZIGRUBU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 13:47 | 2017-05-23 14:08 | 0.358 | 7 | 877 | 161 | 1778 | 2.51 | 313.97 | 57.64 | 636.52
000400215069 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13669917-1190181-Ogmusdirek--(399461)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 11:00 | 2017-05-23 12:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36
000400215072 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5TR4 SANAYI SITESI 3 NOLU BINA-17545-Trafobinatip--(285066)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 13:11 | 2017-05-23 13:40 | 0.494 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.42 | 0 | 0
000400215075 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN TM-13094-Trafobinatip--(57225/F-11 AFSIN KASABALAR)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 14:12 | 2017-05-23 14:22 | 0.168 | 3 | 105 | 37 | 3181 | 0.5 | 17.64 | 6.22 | 534.41
000400215078 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13812862-761628-Agdirek--(1292699)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 07:48 | 2017-05-23 08:40 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86
000400215088 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13878747-830526-Agdirek--(1308582)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 09:42 | 2017-05-23 10:00 | 0.297 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3
000400215092 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13702328-1305-Trafobinatip--(50796 - 50799 - 50801 - 50803)-(LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 10:14 | 2017-05-23 10:40 | 0.427 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 28.18
000400215098 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14009117-40348-Enhdirek--(65354/DERETOLALLI-YAZITOPALLI KOY HAT BASI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 10:37 | 2017-05-23 11:01 | 0.398 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0.4 | 0 | 8.36
000400215108 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TM-14903-Trafobinatip--(807859/F-4 HARMANLI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 14:19 | 2017-05-23 14:53 | 0.573 | 6 | 49 | 38 | 1864 | 3.44 | 28.08 | 21.77 | 1068.07
000400215112 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI TR-8-7060-Trafobinatip--(458265)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 14:50 | 2017-05-23 15:30 | 0.671 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.04 | 0 | 0
000400215118 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13966973-188523-Agdirek--(208543)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 14:17 | 2017-05-23 14:30 | 0.223 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.01
000400215124 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DERELI TR-6957-Trafobinatip--(560381)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 15:38 | 2017-05-23 21:34 | 5.928 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 59.28
000400215125 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2722-Trafobinatip--(624784)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 15:45 | 2017-05-23 16:06 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.36
000400215130 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | YAGMURLU KOK-13031-Trafobinatip--(104872/DAGDEVIREN GRUBU HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 15:07 | 2017-05-23 15:40 | 0.548 | 0 | 0 | 3 | 387 | 0 | 0 | 1.64 | 212.08
000400215131 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KERIMLI CINLI MNB-12495-Trafobinatip--(383151/TOPCALI ALANLI CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-27 09:00 | 2017-05-27 16:30 | 7.5 | 0 | 0 | 2 | 426 | 0 | 0 | 15 | 3195
000400215132 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SAY OBASI TR-539-Trafobinatip--(22689)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-28 09:00 | 2017-05-28 16:30 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.5
000400215133 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/26-12907-Trafobinatip--(133296/DM_IV/26 BIRIKETCILER CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 15:41 | 2017-05-23 15:52 | 0.19 | 2 | 2095 | 9 | 234 | 0.38 | 398.05 | 1.71 | 44.46
000400215140 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | F7 MNB-12695-Trafobinatip--(122971/HOPLEK MONOBLOK CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 15:42 | 2017-05-23 16:28 | 0.767 | 0 | 7 | 12 | 813 | 0 | 5.37 | 9.2 | 623.57
000400215141 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13675031-1135817-Enhdirek--(100351)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 16:23 | 2017-05-23 21:30 | 5.117 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 5.12 | 153.51
000400215141 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13675031-1135817-Enhdirek--(100351/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 21:30 | 2017-05-23 21:38 | 0.133 | 0 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0.13 | 12.24
000400215142 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TR 33 KOK BINASI-3025-Trafobinatip--(685800)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 16:14 | 2017-05-23 17:10 | 0.939 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.27 | 0 | 0
000400215143 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 11534899-12735-Trafobinatip--(120302/BORGENEK HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 16:04 | 2017-05-23 16:48 | 0.729 | 0 | 0 | 6 | 155 | 0 | 0 | 4.37 | 113
000400215149 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAYACIK DM-12729-Trafobinatip--(818613/KAYACIK HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 16:20 | 2017-05-23 16:46 | 0.434 | 0 | 0 | 7 | 741 | 0 | 0 | 3.04 | 321.59
000400215151 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | YESILTEPE FAU-12727-Trafobinatip--(133729/CELIKHAN CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 15:54 | 2017-05-23 15:58 | 0.063 | 3 | 2672 | 117 | 3342 | 0.19 | 168.34 | 7.37 | 210.55
000400215158 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14154249-1157164-Enhdirek--(69401)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 13:37 | 2017-05-23 15:20 | 1.708 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 92.23
000400215158 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14154249-1157164-Enhdirek--(69401/HAT10328)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 15:20 | 2017-05-23 15:25 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 13.28
000400215162 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13919115-11304-Ogmusdirek--(38904)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 16:28 | 2017-05-23 18:01 | 1.549 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.55 | 0 | 3.1
000400215166 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715700-20451-Enhdirek--(96637/HAT50029)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 17:26 | 2017-05-23 17:50 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 44.18
000400215170 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13686284-1120749-Enhdirek--(154892)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 13:24 | 2017-05-23 17:48 | 4.386 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.32
000400215170 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13686284-1120749-Enhdirek--(154892/F-2 TİLEYLİ)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 17:48 | 2017-05-23 17:54 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.9
000400215171 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CARDAK RUMKOCALAR ESKI TRAFO-4292-Trafobinatip--(1438795 - 1440484 - 1514334 - 1567989 - 548640 - 548643 - 550301)-(SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 14:04 | 2017-05-23 14:54 | 0.829 | 0 | 67 | 0 | 11 | 0 | 55.54 | 0 | 9.12
000400215172 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TR006779-1523-Trafobinatip--(125007/EMIRLI-BASUSTU CIKISI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 14:13 | 2017-05-23 14:41 | 0.46 | 0 | 1 | 1 | 182 | 0 | 0.46 | 0.46 | 83.72
000400215174 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715942-7965-Ogmusdirek--(133726 - 76961 - 76964)-(LVSC-LV-LV) | AG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 17:55 | 2017-05-23 18:26 | 0.503 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.52
000400215176 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-3 ADM-13018-Trafobinatip--(133453/ DM_III/14 HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 17:45 | 2017-05-23 17:53 | 0.136 | 3 | 5652 | 0 | 1 | 0.41 | 768.67 | 0 | 0.14
000400215178 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CANTURKLER-124-Trafobinatip--(140400 - 220616 - 321229 - 37639)-(LVSC-LVSC-LV-LV) | KADEME ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 14:42 | 2017-05-23 15:16 | 0.559 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 34.1
000400215184 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/14-12797-Trafobinatip--(111214/DM_III/15 VE DM_III/16 HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 17:55 | 2017-05-23 18:20 | 0.42 | 1 | 1440 | 0 | 0 | 0.42 | 604.8 | 0 | 0
000400215186 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SARAYCIK MONOBLOK-205-Trafobinatip--(13831/YANTEPE HATTI - 13839/HAT52556)-(MV-MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 16:59 | 2017-05-23 18:00 | 1.011 | 0 | 688 | 29 | 2359 | 0 | 695.57 | 29.32 | 2384.95
000400215187 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MAMARAS TR-4955-Trafobinatip--(624669)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 18:34 | 2017-05-23 19:55 | 1.347 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 29.63 | 0 | 0
000400215197 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 4.MNB. ELBISTAN CAYIRI MONOBLOK-8517-Trafobinatip--(1515881691277691579691580)-(T_SC-T_LV-T_LV-T_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 10:31 | 2017-05-23 21:00 | 10.48 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1048
000400215197 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 4.MNB. ELBISTAN CAYIRI MONOBLOK-8517-Trafobinatip--(1515881 - 691277 - 691579 - 691580)-(SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 21:00 | 2017-05-23 21:15 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 30.75
000400215202 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13925535-106901-Agdirek--(183618)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 18:25 | 2017-05-23 19:18 | 0.888 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.78
000400215203 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13865149-1332-Trafobinatip--(95977)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 17:32 | 2017-05-23 17:40 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13
000400215204 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DEMIRCILIK MNB-12661-Trafobinatip--(63059/TURKVEREN CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 18:38 | 2017-05-23 19:22 | 0.731 | 0 | 3 | 5 | 410 | 0 | 2.19 | 3.66 | 299.71
000400215206 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13922986-29896-Enhdirek--(33415/BEYYURDU KOYU HAT BASI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 16:45 | 2017-05-23 18:46 | 2.009 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 80.36
000400215208 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14017962-1143775-Enhdirek--(94860/HAT28461)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 17:25 | 2017-05-23 19:40 | 2.255 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 214.23
000400215215 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-36-4131-Trafobinatip--(192393 - 192394 - 192397 - 192398)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 19:46 | 2017-05-23 20:10 | 0.403 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 149.11 | 0 | 0
000400215219 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14036604-107196-Agdirek--(177545)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 19:12 | 2017-05-23 20:08 | 0.923 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.77
000400215220 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13635339-1184592-Ogmusdirek--(421560)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 19:39 | 2017-05-23 20:07 | 0.478 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 20.08
000400215222 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ELMALAR TR-7301-Trafobinatip--(618632)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 20:16 | 2017-05-23 21:15 | 0.991 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.84
000400215227 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13890097-3594-Enhdirek--(70668/YUKARISOGUTLU CIKISI)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 15:48 | 2017-05-23 17:09 | 1.344 | 0 | 0 | 11 | 180 | 0 | 0 | 14.78 | 241.92
000400215232 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13890097-3594-Enhdirek--(70668/YUKARISOGUTLU CIKISI)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 18:26 | 2017-05-23 20:01 | 1.57 | 0 | 0 | 11 | 180 | 0 | 0 | 17.27 | 282.6
000400215234 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13867807-1205238-Ogmusdirek--(687829)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 17:18 | 2017-05-23 18:58 | 1.674 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.44
000400215244 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-82-14673-Trafobinatip--(191930)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 20:25 | 2017-05-23 21:10 | 0.756 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 0
000400215250 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 SARIBIYIKLI MAHALLESI-5656-Trafobinatip--(495397)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 17:47 | 2017-05-23 20:08 | 2.341 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.02
000400215264 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAYACIK DM-12729-Trafobinatip--(818613/KAYACIK HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 21:18 | 2017-05-23 21:48 | 0.488 | 0 | 0 | 7 | 741 | 0 | 0 | 3.42 | 361.61
000400215267 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13660874-1189930-Ogmusdirek--(400871)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 18:34 | 2017-05-23 22:14 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.02
000400215292 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13841054-8011-Ogmusdirek--(61988)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 18:48 | 2017-05-23 20:26 | 1.632 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26.11
000400215306 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715699-7970-Ogmusdirek--(133730 - 67615 - 67616 - 67617 - 67618)-(LVSC-LV-LV-LV-LV) | TRAFO YANMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 19:55 | 2017-05-23 20:11 | 0.257 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 10.02
000400215316 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BULANIK MONOBLOK-7067-Trafobinatip--(96602/BULANIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 05:54 | 2017-05-24 11:03 | 5.15 | 10 | 30 | 65 | 3379 | 51.5 | 154.5 | 334.75 | 17401.85
000400215318 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN TM-13094-Trafobinatip--(125469/F-2 TARIMSAL SULAMA)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 06:47 | 2017-05-24 06:57 | 0.162 | 0 | 2 | 2 | 71 | 0 | 0.32 | 0.32 | 11.5
000400215319 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DONGELE KOK-8113-Trafobinatip--(572320)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 06:53 | 2017-05-24 11:20 | 4.456 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 84.66 | 0 | 0
000400215323 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | CELIKHAN BULAM KOK-12765-Trafobinatip--(111860/BULAM HES KOK AKSU HATTI)-(MV) | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 15:59 | 2017-05-23 20:57 | 4.976 | 0 | 1 | 3 | 229 | 0 | 4.98 | 14.93 | 1139.5
000400215324 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13686911-19527-Enhdirek--(91950/KARAGOL HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 15:44 | 2017-05-23 20:24 | 4.673 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 4.67 | 200.94
000400215326 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13825902-1164462-Enhdirek--(63013)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 05:14 | 2017-05-24 07:35 | 2.352 | 0 | 0 | 2 | 99 | 0 | 0 | 4.7 | 232.85
000400215326 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13825902-1164462-Enhdirek--(63013/FIDER-3 KÖYLER)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 07:35 | 2017-05-24 07:41 | 0.096 | 0 | 0 | 2 | 284 | 0 | 0 | 0.19 | 27.26
000400215328 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13845484-52922-Ogmusdirek--(180366)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 08:14 | 2017-05-24 08:30 | 0.277 | 0 | 4 | 0 | 113 | 0 | 1.11 | 0 | 31.3
000400215329 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR7 YESILOVA KESIM BETON DIREKLI-313-Trafobinatip--(493046)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 05:41 | 2017-05-24 05:55 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.13
000400215331 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI TM-782-Trafobinatip--(52366/KOYCEK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 08:44 | 2017-05-24 08:57 | 0.223 | 5 | 367 | 145 | 4252 | 1.12 | 81.84 | 32.34 | 948.2
000400215335 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR3 FEVZIYE MERKEZ-73-Trafobinatip--(22238)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 20:19 | 2017-05-23 20:55 | 0.603 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15.08
000400215337 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TR 30 KOK BINASI-1785-Trafobinatip--(681451)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 09:27 | 2017-05-24 15:30 | 6.046 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 187.43 | 0 | 0
000400215357 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DENIZ KENT YANI MONOBLOK-8387-Trafobinatip--(693786)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 10:28 | 2017-05-24 15:50 | 5.373 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 1687.12 | 0 | 0
000400215358 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ONSEN KOK-14962-Trafobinatip--(382974/ONSEN CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-29 10:00 | 2017-05-29 10:10 | 0.167 | 5 | 1891 | 38 | 1013 | 0.84 | 315.8 | 6.35 | 169.17
000400215362 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13769616-1190170-Ogmusdirek--(107726)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 09:08 | 2017-05-24 10:11 | 1.054 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.32
000400215362 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13769616-1190170-Ogmusdirek--(107726/CEVIZPINAR HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 10:11 | 2017-05-24 10:20 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.87
000400215365 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715852-22832-Enhdirek--(96799/HAT52483)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 07:58 | 2017-05-24 09:36 | 1.639 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 47.53
000400215366 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KANTARMA TR2 KOYICI-15846-Trafobinatip--(288517)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 07:23 | 2017-05-24 08:59 | 1.603 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32.06
000400215374 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SACAKLIZADE DM18/17 MONOBLOK-9252-Trafobinatip--(702237)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 11:07 | 2017-05-24 13:35 | 2.471 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 116.14 | 0 | 0
000400215390 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13880342-794411-Agdirek--(2168445)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 10:26 | 2017-05-24 11:15 | 0.815 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0
000400215391 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ONSEN KOK-14962-Trafobinatip--(382975/KALE FATMALI CIKIS)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-29 09:00 | 2017-05-29 09:10 | 0.167 | 5 | 1970 | 5 | 539 | 0.84 | 328.99 | 0.84 | 90.01
000400215392 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 11537446-1116-Trafobinatip--(7907/TEKIR CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-30 11:00 | 2017-05-30 12:00 | 1 | 20 | 708 | 11 | 1203 | 20 | 708 | 11 | 1203
000400215393 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AVSAR MONOBLOK-937-Trafobinatip--(19843/ONSEN FIDERI CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-29 09:00 | 2017-05-29 11:00 | 2 | 10 | 3862 | 84 | 2338 | 20 | 7724 | 168 | 4676
000400215394 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KANAL 1 MONOBLOK-8255-Trafobinatip--(165317/OKNAL CIKISI)-(MV) | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 12:01 | 2017-05-24 12:45 | 0.726 | 0 | 2894 | 0 | 21 | 0 | 2101.04 | 0 | 15.25
000400215403 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12218767-15232-Agpanobox--(193959)-(LVSC) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 17:16 | 2017-05-16 17:40 | 0.403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
000400215407 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/TR1 KSS-12837-Trafobinatip--(132959/TR 2 NOLU CIKIS)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 12:07 | 2017-05-24 12:59 | 0.853 | 0 | 340 | 0 | 1 | 0 | 290.02 | 0 | 0.85
000400215408 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13891580-8314-Ogmusdirek--(99263)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 10:37 | 2017-05-24 11:38 | 1.025 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25.63
000400215412 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | MERKEZ MEYDANLIK TRAFO-1344-Trafobinatip--(27095/KURTULUS MAH. TR HATTI)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 09:03 | 2017-05-23 09:15 | 0.203 | 0 | 93 | 0 | 3 | 0 | 18.88 | 0 | 0.61
000400215415 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13892297-1116476-Enhdirek--(136991/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 10:17 | 2017-05-24 11:21 | 1.055 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1.06 | 13.72
000400215418 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13929115-1184440-Ogmusdirek--(2926592)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 09:55 | 2017-05-24 10:59 | 1.063 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 39.33
000400215419 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN TM-13094-Trafobinatip--(57225/F-11 AFSIN KASABALAR)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 10:56 | 2017-05-24 11:00 | 0.062 | 3 | 105 | 37 | 3181 | 0.19 | 6.51 | 2.29 | 197.22
000400215421 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | CINARLI TR-488-Trafobinatip--(617602)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 13:15 | 2017-05-24 14:50 | 1.578 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.58
000400215429 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13689439-6724-Enhdirek--(81347/PINARBASI SULAMA BIRLIGI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 09:59 | 2017-05-24 13:12 | 3.213 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.43 | 0
000400215438 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13750950-8383-Ogmusdirek--(126977 - 84042 - 84046)-(LVSC-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 10:38 | 2017-05-24 11:36 | 0.976 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.74
000400215440 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 3NUMARA KUMBET PARKICI KOK BINASI-12421-Trafobinatip--(128803/5 NISAN MONOBLOK (3NUMARA KUMBET PARKI))-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-29 09:30 | 2017-05-29 11:30 | 2 | 0 | 1555 | 0 | 2 | 0 | 3110 | 0 | 4
000400215447 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | ASAGI ICME TR-3363-Trafobinatip--(680411)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 10:21 | 2017-05-24 10:53 | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 61.07
000400215448 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13730224-876912-Agdirek--(1518152)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 14:10 | 2017-05-24 15:50 | 1.671 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.67
000400215451 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | COLAKALI-13022-Trafobinatip--(129719/DAMLATAS GURUBU)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-24 10:00 | 2017-05-24 11:00 | 1 | 0 | 4 | 40 | 1416 | 0 | 4 | 40 | 1416
000400215452 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DORTYOL DIREKTIPI TR-4632-Trafobinatip--(661540)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 14:05 | 2017-05-24 17:10 | 3.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.08 | 0 | 0
000400215453 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KOCALI KY.TR-1 (GIRIS TR.)-8332-Trafobinatip--(408119)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 09:50 | 2017-05-24 12:13 | 2.379 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.9
000400215455 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13897797-945358-Agdirek--(1510578)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 14:17 | 2017-05-24 16:10 | 1.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0
000400215456 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-5952-Trafobinatip--(546330)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 14:32 | 2017-05-24 17:45 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 41.73
000400215471 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 32 NOLU KOK SELALE PARK-6009-Trafobinatip--(702738)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 14:50 | 2017-05-24 16:30 | 1.661 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 94.68 | 0 | 0
000400215472 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | YAYLAKONAK (KURTDERESI MAH-7176-Trafobinatip--(406435)-(LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 11:12 | 2017-05-24 13:25 | 2.215 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.37
000400215495 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-13096-Trafobinatip--(56585/GUCUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 15:30 | 2017-05-24 15:47 | 0.273 | 2 | 0 | 70 | 4607 | 0.55 | 0 | 19.11 | 1257.71
000400215501 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14336523-1190797-Ogmusdirek--(2187976 - 2205481 - 452285 - 452286 - 452288 - 473749)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 14:59 | 2017-05-24 16:03 | 1.064 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 138.32
000400215508 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13932277-8280-Trafobinatip--(69694)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 14:36 | 2017-05-24 15:00 | 0.397 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 24.22 | 0 | 0
000400215511 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KARBASAN TR-4095-Trafobinatip--(519317)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 16:10 | 2017-05-24 17:25 | 1.258 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.29
000400215512 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-5358-Trafobinatip--(535532)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 16:13 | 2017-05-24 18:10 | 1.946 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25.3
000400215534 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | YAGMURLU KOK-13031-Trafobinatip--(104872/DAGDEVIREN GRUBU HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 15:51 | 2017-05-24 16:35 | 0.73 | 0 | 0 | 3 | 387 | 0 | 0 | 2.19 | 282.51
000400215537 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | KARTALKAYA MNB-11322-Trafobinatip--(288074/PAZARCIK CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 17:11 | 2017-05-24 18:20 | 1.157 | 5 | 367 | 112 | 4253 | 5.79 | 424.62 | 129.58 | 4920.72
000400215539 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MEZARLIK YANI-2724-Trafobinatip--(623540)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 18:11 | 2017-05-24 20:48 | 2.616 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 47.09
000400215541 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TR 10 KOK BINASI-3022-Trafobinatip--(682999)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 16:42 | 2017-05-24 18:25 | 1.722 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0
000400215552 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ-3771-Trafobinatip--(502239)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 16:04 | 2017-05-24 17:16 | 1.209 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.42
000400215554 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BETON DIREK-5961-Trafobinatip--(543627)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 17:59 | 2017-05-24 20:30 | 2.512 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 0
000400215565 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13811704-71625-Agdirek--(78838)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 13:14 | 2017-05-24 14:00 | 0.775 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.55
000400215567 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13727769-1144585-Enhdirek--(53102)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 19:36 | 2017-05-24 21:10 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.27
000400215567 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13727769-1144585-Enhdirek--(53102/HAT622)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 21:10 | 2017-05-24 21:19 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4.95
000400215569 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13671011-783837-Agdirek--(1225916)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 17:00 | 2017-05-24 17:45 | 0.751 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75
000400215578 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13788663-58129-Agdirek--(59491)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 12:20 | 2017-05-24 12:40 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.04
000400215579 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DADALI KOK-8043-Trafobinatip--(238214/AKSU KOK GIRIS -CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 19:43 | 2017-05-24 20:16 | 0.542 | 0 | 0 | 10 | 675 | 0 | 0 | 5.42 | 365.85
000400215585 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13890866-796968-Agdirek--(1279896)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-24 18:36 | 2017-05-24 19:18 | 0.695 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
000400215594 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELDELEK MONOBLOK-4340-Trafobinatip--(60499/CATOVA CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 18:40 | 2017-05-24 19:19 | 0.65 | 0 | 2 | 25 | 372 | 0 | 1.3 | 16.25 | 241.8
000400215596 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13644449-8551-Ogmusdirek--(37323)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 20:07 | 2017-05-24 20:18 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 11.16
000400215604 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MUSLUM CORAK TR-2747-Trafobinatip--(635328)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 20:26 | 2017-05-24 21:45 | 1.321 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 121.53 | 0 | 0
000400215630 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13969826-1198685-Ogmusdirek--(659060)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 18:58 | 2017-05-24 20:30 | 1.541 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.57
000400215649 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 5D1-6978-Trafobinatip--(87608/5D2/2 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 22:32 | 2017-05-24 22:52 | 0.328 | 0 | 924 | 0 | 2 | 0 | 303.07 | 0 | 0.66
000400215654 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13637516-7740-Ogmusdirek--(44052)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 21:07 | 2017-05-24 22:16 | 1.149 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.83
000400215661 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13759607-52120-Ogmusdirek--(37727)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 14:37 | 2017-05-18 15:00 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.46
000400215663 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13800860-1184186-Ogmusdirek--(1236894125313612690861303784130378513037861303866383113383416383418396083448393)-(R_SC-R_SC-R_SC-R_SC-R_SC-R_SC-R_SC-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 11:49 | 2017-05-24 12:13 | 0.401 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 22.86
000400215663 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13800860-1184186-Ogmusdirek--(1236894 - 1253136 - 1269086 - 1303784 - 1303785 - 1303786 - 1303866 - 383113 - 383416 - 383418 - 396083 - 448393)-(SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 12:13 | 2017-05-24 12:20 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 19.42
000400215666 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | DEMIROLUK ESKI TR.-14535-Trafobinatip--(218350)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 14:38 | 2017-05-18 15:00 | 0.369 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9.96 | 0 | 0
000400215668 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN TM-13094-Trafobinatip--(117147/F-12 KALEALTI SULAMA)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 22:50 | 2017-05-24 23:01 | 0.187 | 6 | 7244 | 61 | 2819 | 1.12 | 1354.63 | 11.41 | 527.15
000400215678 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13843183-25897-Enhdirek--(120550/MULK CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 12:29 | 2017-05-25 12:52 | 0.381 | 3 | 4 | 25 | 968 | 1.14 | 1.52 | 9.53 | 368.81
000400215681 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ALACAYIR MNB-2145680-Trafobinatip--(2149787/CUKURHISAR CIKIS)-(MV) | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 10:15 | 2017-05-25 13:35 | 3.333 | 0 | 0 | 4 | 606 | 0 | 0 | 13.33 | 2019.8
000400215687 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13677516-1156844-Enhdirek--(96236)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 12:26 | 2017-05-25 17:24 | 4.965 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 9.93 | 139.02
000400215687 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13677516-1156844-Enhdirek--(96236/3)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 17:24 | 2017-05-25 17:28 | 0.067 | 0 | 0 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0.07 | 5.7
000400215709 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | YAZIDERE KOYU MERKEZ-3898-Trafobinatip--(171842 - 171848)-(LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 12:59 | 2017-05-25 13:19 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 13.1
000400215713 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KERTEL TR-9723-Trafobinatip--(562505)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 14:19 | 2017-05-25 15:40 | 1.357 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.07
000400215733 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13999446-1112404-Enhdirek--(134790)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 13:32 | 2017-05-25 14:30 | 0.969 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 21.32
000400215733 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13999446-1112404-Enhdirek--(134790/BELOREN HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 14:30 | 2017-05-25 14:34 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4.49
000400215750 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KUYULU KOK-12722-Trafobinatip--(764966/HAT3751)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 13:44 | 2017-05-25 14:55 | 1.183 | 0 | 0 | 1 | 384 | 0 | 0 | 1.18 | 454.27
000400215759 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14102642-4868-Enhdirek--(10865/DEGIRMENDERE HATTI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 12:41 | 2017-05-25 13:54 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.99
000400215760 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ESKI AMBAR YANI F02C10-D5B602-854-Trafobinatip--(599711)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 15:44 | 2017-05-25 17:50 | 2.106 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 252.72 | 0 | 0
000400215766 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SAMAN TASI TR-4527-Trafobinatip--(510749)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 15:40 | 2017-05-25 17:55 | 2.244 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 49.37
000400215769 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SEYRAN TEPE TR-10348-Trafobinatip--(710094)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 16:23 | 2017-05-25 20:15 | 3.873 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 3.87 | 0 | 38.73
000400215772 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KIPAS EGITIM KURUMU MONOBLOK-4110-Trafobinatip--(703023)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 16:27 | 2017-05-25 20:00 | 3.557 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 39.13 | 0 | 0
000400215803 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CICEK KOYU GIRISDE KI TR-4351-Trafobinatip--(1513814 - 2001610 - 659466 - 672104 - 672106 - 672111)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | GERİLİM DÜŞÜKLÜĞÜ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 12:21 | 2017-05-23 12:27 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 24.34
000400215805 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14197170-1198402-Ogmusdirek--(1558219)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 15:41 | 2017-05-25 16:53 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.21
000400215806 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CICEK KOYU GIRISDE KI TR-4351-Trafobinatip--(200013 - 200015 - 200020 - 281804)-(LV-LV-LV-LV) | GERİLİM DÜŞÜKLÜĞÜ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 14:28 | 2017-05-25 14:37 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 23.02
000400215817 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-4143-Trafobinatip--(523138)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 18:36 | 2017-05-25 20:10 | 1.559 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.59
000400215818 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CICEK KOYU KOY ICI (KAHVELER YANI) TR-5035-Trafobinatip--(674795)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 18:02 | 2017-05-25 18:50 | 0.798 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 33.52
000400215834 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ESKI KARAELBISTAN TR-3989-Trafobinatip--(180484)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 19:00 | 2017-05-25 19:16 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.32
000400215841 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TR006026-1594-Trafobinatip--(31437/ALPASLAN MAHALLESI CIKISI)-(MV) | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 17:45 | 2017-05-25 18:00 | 0.255 | 5 | 995 | 3 | 28 | 1.28 | 253.73 | 0.77 | 7.14
000400215843 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13765052-25158-Enhdirek--(52731/ERCENE HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 18:55 | 2017-05-25 19:36 | 0.672 | 0 | 0 | 19 | 313 | 0 | 0 | 12.77 | 210.34
000400215870 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-4ADM-12999-Trafobinatip--(119657/DM_IV/41 CIKISI)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 20:25 | 2017-05-25 20:39 | 0.229 | 3 | 534 | 0 | 0 | 0.69 | 122.29 | 0 | 0
000400215875 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13751498-49602-Ogmusdirek--(217872)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 20:15 | 2017-05-25 20:47 | 0.534 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0
000400215885 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GIRIS TR-2316-Trafobinatip--(630880)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 20:54 | 2017-05-25 22:30 | 1.604 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.64
000400215891 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MEHMET AKIF CAMI YANI TR-454-Trafobinatip--(645718)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 20:44 | 2017-05-25 21:55 | 1.179 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 86.07 | 0 | 0
000400215896 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | FATIH MAH TRAFO-87-Trafobinatip--(11199/DEGIRMENDERE HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 20:20 | 2017-05-25 21:33 | 1.222 | 0 | 2 | 0 | 439 | 0 | 2.44 | 0 | 536.46
000400215908 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | KUZKENT KOK-5832-Trafobinatip--(107375/UFACIKLI GURUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 21:08 | 2017-05-25 22:05 | 0.957 | 0 | 0 | 15 | 1027 | 0 | 0 | 14.36 | 982.84
000400215914 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DULKADIROGLU MONOBLOK-2743-Trafobinatip--(2162406 - 2223127 - 2223130 - 2223132 - 2223134 - 558159 - 558163 - 558164 - 566724)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 22:02 | 2017-05-25 22:52 | 0.84 | 0 | 594 | 0 | 3 | 0 | 498.96 | 0 | 2.52
000400215923 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ-427-Trafobinatip--(13994)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 20:28 | 2017-05-25 20:58 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.98
000400215948 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13847624-13151-Ogmusdirek--(195353)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 23:57 | 2017-05-26 00:36 | 0.635 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 31.12 | 0 | 0
000400215950 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SARAYCIK MONOBLOK-205-Trafobinatip--(13831/YANTEPE HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 | 2017-05-26 00:25 | 0.411 | 0 | 0 | 1 | 191 | 0 | 0 | 0.41 | 78.5
000400215958 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ALACAYIR MNB-2145680-Trafobinatip--(2149779/GOKSUN GIRIS CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 04:54 | 2017-05-26 05:52 | 0.96 | 2 | 672 | 2 | 652 | 1.92 | 645.12 | 1.92 | 625.92
000400215961 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR5 KABINI-17598-Trafobinatip--(120715/TR62 CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 06:00 | 2017-05-26 06:30 | 0.513 | 0 | 587 | 0 | 0 | 0 | 301.13 | 0 | 0
000400215962 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | KESIK MNB-8394-Trafobinatip--(166598/FIDER 1 EMIRLER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 05:27 | 2017-05-26 05:59 | 0.536 | 0 | 0 | 8 | 2175 | 0 | 0 | 4.29 | 1165.8
000400215965 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | UC TUT TR-2688-Trafobinatip--(633223)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 07:36 | 2017-05-26 09:12 | 1.603 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.24
000400215966 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13963949-51776-Ogmusdirek--(179693 - 179694 - 217140 - 306041)-(LV-LV-LVSC-LV) | PARAFUDUR ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 13:14 | 2017-05-25 13:55 | 0.682 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 29.33
000400215967 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13914886-73861-Agdirek--(70013)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 08:18 | 2017-05-26 08:30 | 0.204 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 0
000400215973 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OTOAYGAZ BINA-4232-Trafobinatip--(230555)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 08:26 | 2017-05-26 08:40 | 0.247 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0
000400215979 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13974813-1145099-Enhdirek--(98725/HAT31279)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 07:45 | 2017-05-26 08:20 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 40.23
000400215982 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13883324-8392-Ogmusdirek--(140054 - 81801 - 81804 - 81805 - 81808)-(LVSC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 06:08 | 2017-05-26 08:00 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.16
000400215991 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | GAYBERLI MONOBLOK-10880-Trafobinatip--(674760)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 10:03 | 2017-05-26 11:35 | 1.537 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.22 | 0 | 0
000400215996 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DİŞBUDAK KÖK-11694-Trafobinatip--(312170/DISBUDAK-CAYLI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 09:04 | 2017-05-26 10:34 | 1.497 | 0 | 0 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2.99 | 131.74
000400216007 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | YAGMURLU KOK-13031-Trafobinatip--(104872/DAGDEVIREN GRUBU HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 10:58 | 2017-05-26 11:13 | 0.256 | 0 | 0 | 3 | 387 | 0 | 0 | 0.77 | 99.07
000400216018 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13756418-54016-Ogmusdirek--(294207)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU GİDERME | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 10:24 | 2017-05-26 10:50 | 0.439 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.76
000400216027 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AKIFIYE KOK-15049-Trafobinatip--(811202/FIDER 2 GEBEN)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 11:58 | 2017-05-26 12:27 | 0.477 | 0 | 26 | 11 | 1519 | 0 | 12.4 | 5.25 | 724.56
000400216030 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13714017-17046-Enhdirek--(93066/YESILYURT MH.HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 10:33 | 2017-05-26 11:19 | 0.764 | 0 | 0 | 8 | 38 | 0 | 0 | 6.11 | 29.03
000400216031 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | GOSTEREN TR-4522-Trafobinatip--(2655358)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 13:04 | 2017-05-26 15:45 | 2.677 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32.12 | 0 | 0
000400216036 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13869126-801346-Agdirek--(1276360)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 12:12 | 2017-05-26 13:13 | 1.024 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 0 | 0
000400216049 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BAGEVLERI TR-2278-Trafobinatip--(634021)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 13:51 | 2017-05-26 15:42 | 1.849 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.04
000400216052 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13836426-938930-Agdirek--(1409349)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 14:01 | 2017-05-26 15:26 | 1.414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0
000400216065 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663575-1104180-Enhdirek--(122443/HAT41129)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 08:05 | 2017-05-26 12:29 | 4.412 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 4.41 | 105.89
000400216066 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13971464-1201381-Ogmusdirek--(656760)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 13:45 | 2017-05-26 14:10 | 0.421 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.21
000400216079 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR5 DEREYERI MAHALLESI-3905-Trafobinatip--(508430)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 13:49 | 2017-05-26 14:51 | 1.034 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.24
000400216080 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ITFAIYE KOK DM04-39-11228-Trafobinatip--(145930/BOSNAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 15:31 | 2017-05-26 16:09 | 0.629 | 2 | 9 | 4 | 24 | 1.26 | 5.66 | 2.52 | 15.1
000400216083 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SEYRAN TEPE TR-10348-Trafobinatip--(713359)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 15:54 | 2017-05-26 18:10 | 2.261 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.57 | 0 | 0
000400216086 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR (KAYNAR)-10747-Trafobinatip--(528120)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 16:03 | 2017-05-26 18:45 | 2.696 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.87
000400216110 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13675983-1213601-Ogmusdirek--(98609/HAT30470)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 16:20 | 2017-05-26 19:35 | 3.242 | 1 | 689 | 4 | 457 | 3.24 | 2233.74 | 12.97 | 1481.59
000400216111 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BEBEK MNB-13142-Trafobinatip--(85891/BEBEK KOK KUYULU HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 15:56 | 2017-05-26 17:11 | 1.25 | 1 | 1 | 19 | 1035 | 1.25 | 1.25 | 23.75 | 1293.75
000400216113 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-4143-Trafobinatip--(540634)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 17:32 | 2017-05-26 19:25 | 1.881 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.76
000400216117 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14008826-1214859-Ogmusdirek--(1341059 - 1512902 - 2104317 - 2218780 - 629906)-(SC-SC-SC-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 16:42 | 2017-05-26 17:50 | 1.141 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 57.05
000400216118 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GULLER YENI TRAFO-13415-Trafobinatip--(94079 - 94080 - 94090 - 94091)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 16:44 | 2017-05-26 17:16 | 0.533 | 0 | 88 | 0 | 11 | 0 | 46.9 | 0 | 5.86
000400216119 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | EKIZLER TR-635-Trafobinatip--(623946)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 17:51 | 2017-05-26 19:35 | 1.738 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 66.04
000400216122 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13865210-20652-Enhdirek--(31000/YAZIBELEN KOYU CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 12:18 | 2017-05-26 13:07 | 0.821 | 0 | 0 | 9 | 126 | 0 | 0 | 7.39 | 103.45
000400216124 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CICEK KOYU KOY ICI (KAHVELER YANI) TR-4414-Trafobinatip--(200098)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 15:44 | 2017-05-26 16:55 | 1.184 | 0 | 1 | 0 | 88 | 0 | 1.18 | 0 | 104.19
000400216128 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | COMAK TR-1-7393-Trafobinatip--(400791)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 14:32 | 2017-05-26 15:35 | 1.051 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 104.05
000400216130 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13690203-1099070-Enhdirek--(120091)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 12:26 | 2017-05-26 13:25 | 0.99 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 0
000400216130 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13690203-1099070-Enhdirek--(120091/CENGIZ SEVINDI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 13:25 | 2017-05-26 13:35 | 0.167 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
000400216131 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BUGLEK MAHALLESI AFETEVLERI DIREK TIPITR-2758-Trafobinatip--(600879)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 18:40 | 2017-05-26 20:55 | 2.258 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 51.93 | 0 | 0
000400216133 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MENZIL TR-4 (CAMII ARKASI)-10830-Trafobinatip--(106646 - 94765)-(LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 16:55 | 2017-05-26 18:03 | 1.128 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 36.1
000400216134 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | GOSTEREN TR-4522-Trafobinatip--(726371)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 18:41 | 2017-05-26 21:30 | 2.818 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.73 | 0 | 0
000400216140 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TASOLUK MNB-118-Trafobinatip--(10402/TASOLUK MONO ACIELMA CIKISI)-(MV) | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 18:15 | 2017-05-26 18:31 | 0.266 | 2 | 0 | 17 | 593 | 0.53 | 0 | 4.52 | 157.74
000400216167 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KARAKOSELI TR-8224-Trafobinatip--(519034)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 19:08 | 2017-05-26 21:42 | 2.561 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.12
000400216169 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 11535331-12686-Trafobinatip--(60787/YAPALAK-INCECIK CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 18:11 | 2017-05-26 19:11 | 1.004 | 0 | 42 | 10 | 592 | 0 | 42.17 | 10.04 | 594.37
000400216175 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13814947-8118-Enhdirek--(74223/BERETE HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 18:55 | 2017-05-26 19:16 | 0.342 | 0 | 0 | 11 | 62 | 0 | 0 | 3.76 | 21.2
000400216179 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ 2 TR-5082-Trafobinatip--(571093)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 20:06 | 2017-05-26 21:25 | 1.325 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.18 | 0 | 0
000400216195 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AKPINAR TR-3296-Trafobinatip--(663856)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 16:41 | 2017-05-26 19:31 | 2.838 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 70.95
000400216196 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13I2 YUZUNCU YIL KOK-8519-Trafobinatip--(702517)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 20:31 | 2017-05-26 21:48 | 1.291 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 69.71 | 0 | 0
000400216198 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-5952-Trafobinatip--(546329)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 20:32 | 2017-05-26 22:22 | 1.832 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36.64
000400216206 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN TM-13094-Trafobinatip--(57225/F-11 AFSIN KASABALAR)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 20:25 | 2017-05-26 21:16 | 0.842 | 3 | 105 | 37 | 3181 | 2.53 | 88.41 | 31.15 | 2678.4
000400216224 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13814948-8119-Enhdirek--(74243/BERETE HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 20:57 | 2017-05-26 21:20 | 0.381 | 0 | 0 | 11 | 62 | 0 | 0 | 4.19 | 23.62
000400216238 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | KESIKLI BAGLARBASI KOK-8399-Trafobinatip--(149088/ASAGIAZAPLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 16:29 | 2017-05-26 18:20 | 1.852 | 0 | 0 | 12 | 412 | 0 | 0 | 22.22 | 763.02
000400216249 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | KESIK MNB-8394-Trafobinatip--(166044/)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 18:38 | 2017-05-26 19:37 | 0.986 | 0 | 0 | 12 | 4359 | 0 | 0 | 11.83 | 4297.97
000400216257 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13776087-5037-Ogmusdirek--(30631/COBANBEYLI KASABASI HATTI)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 20:52 | 2017-05-26 22:06 | 1.229 | 0 | 0 | 3 | 800 | 0 | 0 | 3.69 | 983.2
000400216262 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | YESILOVA_TR 1-12622-Trafobinatip--(423972)-(LV) | DİREKTE AKIM KAÇAĞI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 20:27 | 2017-05-26 21:30 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1
000400216263 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GUZELYURT-286-Trafobinatip--(94487)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 19:25 | 2017-05-26 19:48 | 0.391 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 6.26 | 0 | 1.96
000400216272 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AKIFIYE KOK-10692-Trafobinatip--(230091/ - 230092/ - 230093/ - 230461/)-(MV-MV-MV-MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 19:59 | 2017-05-26 20:11 | 0.2 | 0 | 0 | 16 | 4594 | 0 | 0 | 3.2 | 918.8
000400216276 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13855692-58845-Ogmusdirek--(230894)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 20:43 | 2017-05-26 20:59 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.26
000400216279 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13855692-1209295-Ogmusdirek--(687956)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 17:16 | 2017-05-26 19:55 | 2.654 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 34.5
000400216288 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 15731299-1479-Trafobinatip--(48591)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 20:06 | 2017-05-26 21:53 | 1.788 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.3
000400216289 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CAMI UONU OKUL KARSISI TRAFO-89-Trafobinatip--(38624)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 15:36 | 2017-05-26 16:11 | 0.579 | 0 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0.58 | 0 | 30.11
000400216291 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TM-2 KARSISI MONOBLOK-8108-Trafobinatip--(145544/BAHCELI EVLER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 05:29 | 2017-05-27 06:03 | 0.573 | 0 | 2717 | 0 | 0 | 0 | 1556.84 | 0 | 0
000400216292 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAYACIK DM-12729-Trafobinatip--(818613/KAYACIK HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 06:31 | 2017-05-27 06:44 | 0.217 | 0 | 0 | 7 | 741 | 0 | 0 | 1.52 | 160.8
000400216294 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | GOZEBASI KABINI-7627-Trafobinatip--(131687/SAF TEKSTIL CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 06:56 | 2017-05-27 07:20 | 0.407 | 3 | 2 | 3 | 31 | 1.22 | 0.81 | 1.22 | 12.62
000400216295 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | GOZEBASI KABINI-7627-Trafobinatip--(131687/SAF TEKSTIL CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 07:24 | 2017-05-27 09:02 | 1.636 | 3 | 1 | 3 | 32 | 4.91 | 1.64 | 4.91 | 52.35
000400216297 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13955970-1197821-Ogmusdirek--(86401/YAZIGRUBU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 06:32 | 2017-05-27 06:52 | 0.338 | 7 | 876 | 174 | 1772 | 2.37 | 296.09 | 58.81 | 598.94
000400216299 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KÖMÜR MERKEZ DM-7079-Trafobinatip--(126316/HALILAN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 06:07 | 2017-05-27 08:40 | 2.564 | 0 | 0 | 21 | 517 | 0 | 0 | 53.84 | 1325.59
000400216318 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663120-1105202-Enhdirek--(122181)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 06:47 | 2017-05-27 07:35 | 0.798 | 0 | 0 | 8 | 155 | 0 | 0 | 6.38 | 123.69
000400216318 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663120-1105202-Enhdirek--(122181/HAT41124)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 07:35 | 2017-05-27 07:46 | 0.183 | 0 | 0 | 21 | 438 | 0 | 0 | 3.84 | 80.15
000400216321 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | F01A09-D330B1 (SELIM TEKEREK)-795-Trafobinatip--(601209)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 08:46 | 2017-05-27 10:00 | 1.231 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.54 | 0 | 0
000400216324 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13655743-1158152-Enhdirek--(76240/YENI KOY CIKISI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 07:12 | 2017-05-27 09:10 | 1.966 | 0 | 157 | 157 | 1743 | 0 | 308.66 | 308.66 | 3426.74
000400216343 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13714017-17046-Enhdirek--(93066/YESILYURT MH.HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 09:29 | 2017-05-27 10:13 | 0.734 | 0 | 0 | 8 | 38 | 0 | 0 | 5.87 | 27.89
000400216346 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM1-1ADM-12819-Trafobinatip--(111241/DM-1/7 CIKIS YAMANLAR GIRISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 10:00 | 2017-05-27 10:36 | 0.597 | 8 | 66 | 21 | 112 | 4.78 | 39.4 | 12.54 | 66.86
000400216347 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | GEDEMENLI MUHTARLIK YANI-5662-Trafobinatip--(603121)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 10:12 | 2017-05-27 11:50 | 1.629 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 94.48 | 0 | 0
000400216373 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13931804-21670-Enhdirek--(94579/ARILI GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 09:07 | 2017-05-27 10:19 | 1.204 | 0 | 0 | 6 | 110 | 0 | 0 | 7.22 | 132.44
000400216389 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AKBABALAR TR-8599-Trafobinatip--(528520)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 13:23 | 2017-05-27 14:48 | 1.423 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.38
000400216409 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13888556-1186370-Ogmusdirek--(12305931230714123083212510961271253446037446484446489446493)-(R_SC-R_SC-R_SC-R_SC-R_SC-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 11:10 | 2017-05-27 12:00 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 33.32
000400216409 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13888556-1186370-Ogmusdirek--(1230593 - 1230714 - 1230832 - 1251096 - 446037 - 446484 - 446489 - 446493)-(SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 12:00 | 2017-05-27 12:08 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 16.42
000400216417 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663575-1104180-Enhdirek--(122443)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 09:47 | 2017-05-27 10:50 | 1.055 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1.06 | 9.5
000400216417 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663575-1104180-Enhdirek--(122443/HAT41129)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 10:50 | 2017-05-27 11:00 | 0.159 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0.16 | 4.13
000400216418 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 15731299-1479-Trafobinatip--(48591)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 12:18 | 2017-05-27 12:56 | 0.641 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.13
000400216425 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13804570-71513-Agdirek--(78778)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 09:14 | 2017-05-27 10:40 | 1.437 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.81
000400216433 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13805099-72241-Agdirek--(84465)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 10:11 | 2017-05-27 10:37 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.02
000400216436 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13949294-1184703-Ogmusdirek--(12843211284324128432512843291294748399469400791)-(S_SC-S_SC-S_SC-S_SC-S_SC-S_LV-S_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 13:43 | 2017-05-27 14:06 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 14.74
000400216436 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13949294-1184703-Ogmusdirek--(1284321 - 1284324 - 1284325 - 1284329 - 1294748 - 399469 - 400791)-(SC-SC-SC-SC-SC-LV-LV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 14:06 | 2017-05-27 14:12 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 11.2
000400216445 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13752002-54196-Ogmusdirek--(176358)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 14:47 | 2017-05-27 15:35 | 0.808 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 2.42 | 0 | 6.46
000400216446 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BAGARASI TR-2719-Trafobinatip--(621933)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 15:29 | 2017-05-27 18:10 | 2.686 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.06
000400216463 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YUSUF HACILI BAKACAK TRP-2711-Trafobinatip--(638175)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 16:24 | 2017-05-27 17:46 | 1.374 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5
000400216464 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | GUZELSANATLAR OKULU YANI YENI MONOBLOK-7636-Trafobinatip--(701191)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 16:25 | 2017-05-27 17:55 | 1.504 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 55.65 | 0 | 0
000400216465 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13689410-1185396-Ogmusdirek--(3113046)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 11:40 | 2017-05-27 12:43 | 1.056 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 60.19
000400216471 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13971464-1201381-Ogmusdirek--(656759 - 656760 - 656762)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 15:09 | 2017-05-27 17:05 | 1.939 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 102.77
000400216473 | 1 | ADIYAMAN | TUT | TR-5 CAMI KABINI-10128-Trafobinatip--(2079960 - 2079965 - 2693921 - 453894 - 466483 - 466484)-(LV-LV-SC-LV-LV-LV) | KADEME ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 11:31 | 2017-05-27 14:16 | 2.752 | 0 | 261 | 0 | 7 | 0 | 718.27 | 0 | 19.26
000400216475 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KUYULU KOK-12722-Trafobinatip--(85596/GUSKAYA CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 14:47 | 2017-05-27 15:31 | 0.737 | 0 | 0 | 9 | 455 | 0 | 0 | 6.63 | 335.34
000400216477 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13639014-1184665-Ogmusdirek--(1240407 - 1240408 - 1271011 - 410103 - 412260 - 412344 - 412350)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 15:44 | 2017-05-27 16:43 | 0.994 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 92.44
000400216481 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13883456-1111639-Enhdirek--(111655)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 12:24 | 2017-05-27 13:05 | 0.689 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.69 | 2.07
000400216481 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13883456-1111639-Enhdirek--(111655/BELOREN DURAGI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 13:05 | 2017-05-27 13:10 | 0.083 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.08 | 0.83
000400216497 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660164-10515-Enhdirek--(80014/GUMUSKAYA KOYU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 17:38 | 2017-05-27 18:25 | 0.786 | 0 | 0 | 2 | 262 | 0 | 0 | 1.57 | 205.93
000400216500 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13776873-1195239-Ogmusdirek--(674887)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 15:55 | 2017-05-27 16:22 | 0.456 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.84 | 0 | 0
000400216503 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13724813-54043-Ogmusdirek--(94438)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 15:07 | 2017-05-27 15:40 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 15.95
000400216509 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13970655-2129279-Enhdirek--(156663)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 17:52 | 2017-05-27 18:26 | 0.573 | 0 | 0 | 5 | 310 | 0 | 0 | 2.87 | 177.63
000400216509 | 2 | ADIYAMAN | TUT | 13970655-2129279-Enhdirek--(156663/GENI MH.BESLEMESI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 18:26 | 2017-05-27 18:31 | 0.086 | 0 | 0 | 5 | 906 | 0 | 0 | 0.43 | 77.92
000400216521 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13961191-19824-Enhdirek--(54940/KABAKTEPE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 18:52 | 2017-05-27 19:11 | 0.326 | 0 | 0 | 7 | 292 | 0 | 0 | 2.28 | 95.19
000400216522 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 14152842-24181-Agdirek--(18242)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 19:57 | 2017-05-27 20:20 | 0.386 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.09
000400216531 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13690219-1099687-Enhdirek--(119132)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 18:02 | 2017-05-27 19:51 | 1.806 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 1.81 | 72.24
000400216531 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13690219-1099687-Enhdirek--(119132/F-2 TİLEYLİ)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 19:51 | 2017-05-27 19:57 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 118 | 0 | 0 | 0.1 | 11.8
000400216532 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13690225-1184702-Ogmusdirek--(1284388128438912843901284391128439312843951294744397258397906397907)-(R_SC-R_SC-R_SC-R_SC-R_SC-R_SC-R_SC-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 20:03 | 2017-05-27 20:46 | 0.713 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 30.66
000400216532 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13690225-1184702-Ogmusdirek--(1284388 - 1284389 - 1284390 - 1284391 - 1284393 - 1284395 - 1294744 - 397258 - 397906 - 397907)-(SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 20:46 | 2017-05-27 20:52 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 11.8
000400216533 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERCIMEKLER OBASI-708-Trafobinatip--(572400)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 21:05 | 2017-05-27 22:55 | 1.835 | 0 | 46 | 0 | 24 | 0 | 84.41 | 0 | 44.04
000400216534 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14326541-1108158-Enhdirek--(123665/AHMETHOCA GRUBU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 17:52 | 2017-05-27 20:31 | 2.645 | 0 | 0 | 14 | 457 | 0 | 0 | 37.03 | 1208.77
000400216537 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14019997-12110-Ogmusdirek--(184371)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 19:42 | 2017-05-27 20:00 | 0.291 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0.29 | 0 | 6.98
000400216542 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 12195259-5809-Agpanobox--(275630)-(LV) | BOX PANO GİRİŞ KABLOSU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 20:35 | 2017-05-27 21:16 | 0.676 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 64.22 | 0 | 0
000400216547 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660639-14544-Enhdirek--(85354/HAT47128)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 21:05 | 2017-05-27 22:10 | 1.079 | 0 | 0 | 2 | 94 | 0 | 0 | 2.16 | 101.43
000400216553 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KARAHUYUK CAMII YANI TR-3958-Trafobinatip--(177799)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 18:33 | 2017-05-27 20:15 | 1.702 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.62
000400216569 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13639010-6624-Enhdirek--(79446/HAT40958)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 19:50 | 2017-05-27 22:10 | 2.343 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 215.56
000400216576 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660639-14544-Enhdirek--(85354/HAT47128)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 22:52 | 2017-05-27 23:08 | 0.274 | 0 | 0 | 2 | 94 | 0 | 0 | 0.55 | 25.76
000400216583 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DEGIRMEN YANI TR-8514-Trafobinatip--(518617)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 06:24 | 2017-05-28 12:42 | 6.303 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 233.21
000400216584 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 3.MNB.BOYUN KISLA MONOBLOK-8268-Trafobinatip--(1542669682381682382689545689546710543)-(R_SC-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 06:31 | 2017-05-28 07:48 | 1.278 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 5.11 | 0 | 15.34
000400216584 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 3.MNB.BOYUN KISLA MONOBLOK-8268-Trafobinatip--(1542669 - 682381 - 682382 - 689545 - 689546 - 710543)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 07:48 | 2017-05-28 07:52 | 0.067 | 0 | 4 | 0 | 40 | 0 | 0.27 | 0 | 2.68
000400216589 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-28-8323-Trafobinatip--(120551/MULK CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 06:10 | 2017-05-28 07:47 | 1.613 | 3 | 4 | 25 | 968 | 4.84 | 6.45 | 40.33 | 1561.38
000400216590 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 11540378-9458-Trafobinatip--(124847/CAGLAYAN CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 07:00 | 2017-05-28 07:30 | 0.507 | 4 | 0 | 3 | 240 | 2.03 | 0 | 1.52 | 121.68
000400216591 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13929716-9689-Ogmusdirek--(1227448 - 1280260 - 1280579 - 416476 - 416586 - 418889 - 461340)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 06:21 | 2017-05-28 07:42 | 1.346 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 534.36 | 0 | 0
000400216592 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KABALAR TR-9201-Trafobinatip--(527694)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 08:01 | 2017-05-28 10:50 | 2.824 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.94
000400216593 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAROCULAR 15736082-13840621-4252-Trafobinatip--(598728)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 08:16 | 2017-05-28 10:23 | 2.115 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 33.84 | 0 | 0
000400216595 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-28-8323-Trafobinatip--(120551/MULK CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 07:58 | 2017-05-28 08:15 | 0.281 | 3 | 4 | 25 | 968 | 0.84 | 1.12 | 7.03 | 272.01
000400216597 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SAMBAYAT DM-14593-Trafobinatip--(383568/SAMBAYAT ESKI KABIN GIRISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 06:46 | 2017-05-28 07:32 | 0.772 | 0 | 0 | 2 | 1402 | 0 | 0 | 1.54 | 1082.34
000400216598 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SAMBAYAT DM-14593-Trafobinatip--(383568/SAMBAYAT ESKI KABIN GIRISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 07:53 | 2017-05-28 08:38 | 0.758 | 0 | 0 | 2 | 1402 | 0 | 0 | 1.52 | 1062.72
000400216599 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COBANBEYLI SALT KARSISI-1638-Trafobinatip--(30672/YAZIBELEN HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 08:33 | 2017-05-28 08:50 | 0.284 | 0 | 8 | 20 | 230 | 0 | 2.27 | 5.68 | 65.32
000400216600 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KARBASAN TR-4095-Trafobinatip--(519317)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 08:53 | 2017-05-28 11:37 | 2.739 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.43
000400216602 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BEBEK MNB-13142-Trafobinatip--(85919/BEBEK KOK MALOGLU HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 07:19 | 2017-05-28 09:06 | 1.784 | 0 | 0 | 3 | 68 | 0 | 0 | 5.35 | 121.31
000400216605 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YOLDUZU KOK-12756-Trafobinatip--(650738/YOLDUZU HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 08:15 | 2017-05-28 09:01 | 0.757 | 0 | 0 | 2 | 175 | 0 | 0 | 1.51 | 132.48
000400216606 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COBANBEYLI SALT KARSISI-1638-Trafobinatip--(29701/COBANBEYLI-BAKRAC HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 09:11 | 2017-05-28 09:46 | 0.583 | 0 | 24 | 8 | 177 | 0 | 13.99 | 4.66 | 103.19
000400216614 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/14-12797-Trafobinatip--(111214/DM_III/15 VE DM_III/16 HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 09:32 | 2017-05-28 10:12 | 0.657 | 1 | 1441 | 0 | 0 | 0.66 | 946.74 | 0 | 0
000400216617 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14114573-204937-Agdirek--(231479)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 09:12 | 2017-05-28 09:56 | 0.73 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 0
000400216624 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-5952-Trafobinatip--(546331)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 10:44 | 2017-05-28 12:20 | 1.608 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.3
000400216627 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 11535331-12686-Trafobinatip--(60787/YAPALAK-INCECIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 09:48 | 2017-05-28 10:22 | 0.57 | 0 | 42 | 10 | 592 | 0 | 23.94 | 5.7 | 337.44
000400216628 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-12763-Trafobinatip--(91725/YARIMBAG GRUBU HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 11:03 | 2017-05-28 11:25 | 0.364 | 0 | 47 | 29 | 1281 | 0 | 17.11 | 10.56 | 466.28
000400216629 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COBANBEYLI YENI OKUL YANI TR-1437-Trafobinatip--(106162)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 10:23 | 2017-05-28 11:12 | 0.825 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.43
000400216634 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | TR006612-13110-Trafobinatip--(760356/CATALAGAC KUCUKOREN CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 05:34 | 2017-05-28 06:42 | 1.136 | 0 | 0 | 11 | 272 | 0 | 0 | 12.5 | 308.99
000400216638 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN TM-13094-Trafobinatip--(57225/F-11 AFSIN KASABALAR)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 11:48 | 2017-05-28 12:10 | 0.357 | 3 | 105 | 37 | 3181 | 1.07 | 37.49 | 13.21 | 1135.62
000400216649 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN-13097-Trafobinatip--(120438/F-3 AKPINAR KOYLER FIDERI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 13:16 | 2017-05-28 13:30 | 0.247 | 9 | 338 | 141 | 3315 | 2.22 | 83.49 | 34.83 | 818.81
000400216653 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 11534673-12764-Trafobinatip--(130662/BUYUKBEY GRUBU HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 13:31 | 2017-05-28 13:40 | 0.154 | 0 | 0 | 8 | 340 | 0 | 0 | 1.23 | 52.36
000400216659 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13971464-1201381-Ogmusdirek--(656759 - 656760 - 656762)-(LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 11:01 | 2017-05-28 13:50 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 149.46
000400216662 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13952626-1172760-Enhdirek--(154196)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 13:24 | 2017-05-28 13:53 | 0.476 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.04
000400216662 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13952626-1172760-Enhdirek--(154196/KUMCATI KOYU TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 13:53 | 2017-05-28 13:58 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 4.73
000400216678 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13787112-52897-Ogmusdirek--(220277 - 225126 - 263901 - 275972)-(LVSC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 14:09 | 2017-05-28 14:15 | 0.097 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0.68 | 0 | 0.58
000400216679 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663163-1105775-Enhdirek--(122721/HAT41143)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 13:30 | 2017-05-28 14:21 | 0.848 | 0 | 0 | 19 | 213 | 0 | 0 | 16.11 | 180.62
000400216686 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM4-12-4250-Trafobinatip--(196089)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 13:51 | 2017-05-28 14:34 | 0.731 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 107.46 | 0 | 0
000400216699 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ALTINOVA KOKAR MONOBLOK-6559-Trafobinatip--(607821)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 15:36 | 2017-05-28 17:25 | 1.819 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.55
000400216700 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14197161-12017-Ogmusdirek--(180494)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 14:53 | 2017-05-28 15:03 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.85
000400216701 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 14139775-24847-Agdirek--(126067 - 126068 - 126069 - 129484 - 33332 - 33333)-(LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 13:59 | 2017-05-28 15:14 | 1.238 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.43
000400216702 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN TM-13094-Trafobinatip--(57225/F-11 AFSIN KASABALAR)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 15:32 | 2017-05-28 15:45 | 0.223 | 3 | 105 | 37 | 3181 | 0.67 | 23.42 | 8.25 | 709.36
000400216704 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13720168-1465-Trafobinatip--(48877)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 12:59 | 2017-05-28 13:10 | 0.18 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0.36 | 0 | 1.44
000400216705 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13685865-10366-Enhdirek--(79623/KIZILIN CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-28 08:00 | 2017-05-28 13:00 | 5 | 0 | 0 | 7 | 364 | 0 | 0 | 35 | 1820
000400216706 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | YESILTEPE FAU-6707-Trafobinatip--(151549/CELIKHAN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 03:22 | 2017-05-28 03:29 | 0.128 | 2 | 2553 | 72 | 2507 | 0.26 | 326.78 | 9.22 | 320.9
000400216707 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AKBABALAR TR-8599-Trafobinatip--(528520)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 16:07 | 2017-05-28 20:12 | 4.079 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.63
000400216711 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13999230-42511-Agdirek--(48609)-(LV) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-28 15:37 | 2017-05-28 15:55 | 0.298 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 10.13 | 0 | 0
000400216716 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13947372-1197966-Ogmusdirek--(574415)-(LV) | İLETKEN YENİLEME | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 12:57 | 2017-05-28 13:48 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.55
000400216717 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | COKRAN MERKEZ TR-8367-Trafobinatip--(712704)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 17:00 | 2017-05-28 20:20 | 3.331 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.66
000400216722 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | YAPRAKLI (BURTU) KOY GIRIS TR-3949-Trafobinatip--(180093)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 15:59 | 2017-05-28 17:11 | 1.189 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35.67
000400216730 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14393801-1179478-Enhdirek--(315851/ABBASLAR KOK HATTI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 13:13 | 2017-05-28 19:11 | 5.956 | 0 | 0 | 28 | 585 | 0 | 0 | 166.77 | 3484.26
000400216734 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 14001223-773497-Agdirek--(1320998)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 16:44 | 2017-05-28 17:30 | 0.771 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.63
000400216735 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14017702-1139466-Enhdirek--(325377/ASAGI MULK)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 15:55 | 2017-05-28 18:15 | 2.341 | 0 | 0 | 11 | 296 | 0 | 0 | 25.75 | 692.94
000400216736 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14017580-1216820-Ogmusdirek--(1515938 - 2104330 - 655710 - 655717)-(SC-SC-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 17:19 | 2017-05-28 18:15 | 0.928 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 114.14
000400216739 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13804678-15329-Enhdirek--(91325/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 16:16 | 2017-05-28 16:44 | 0.469 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 1.88 | 9.38
000400216746 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14032046-51874-Ogmusdirek--(180493)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 17:27 | 2017-05-28 17:53 | 0.434 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3
000400216753 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14032046-51874-Ogmusdirek--(652254)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 18:59 | 2017-05-28 19:12 | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.68
000400216760 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ALICLIBUCAK KOK-138-Trafobinatip--(25778/KAVSUT CIKISI)-(MV) | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 18:30 | 2017-05-28 19:01 | 0.516 | 0 | 0 | 3 | 438 | 0 | 0 | 1.55 | 226.01
000400216766 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN TM-13094-Trafobinatip--(57225/F-11 AFSIN KASABALAR)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 18:12 | 2017-05-28 18:57 | 0.748 | 3 | 105 | 37 | 3181 | 2.24 | 78.54 | 27.68 | 2379.39
000400216770 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13820758-9866-Enhdirek--(14141/HAT10948)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 16:04 | 2017-05-28 16:41 | 0.609 | 0 | 2 | 1 | 44 | 0 | 1.22 | 0.61 | 26.8
000400216800 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14017702-1139466-Enhdirek--(325377/ASAGI MULK)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 19:57 | 2017-05-28 21:25 | 1.466 | 0 | 0 | 11 | 296 | 0 | 0 | 16.13 | 433.94
000400216801 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13784407-362202-Trafo- | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 18:53 | 2017-05-28 21:00 | 2.114 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 105.7 | 0 | 0
000400216806 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FIDAN MH FIDANLIK TR-4521-Trafobinatip--(530818)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 22:00 | 2017-05-28 23:20 | 1.337 | 0 | 48 | 0 | 10 | 0 | 64.18 | 0 | 13.37
000400216826 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14033904-1159269-Enhdirek--(150916/HAT56894)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 20:39 | 2017-05-28 22:35 | 1.93 | 0 | 0 | 7 | 37 | 0 | 0 | 13.51 | 71.41
000400216841 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13642191-7873-Ogmusdirek--(50189)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 21:17 | 2017-05-28 21:25 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.68
000400216848 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13732814-1175212-Enhdirek--(292467)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 02:09 | 2017-05-29 10:00 | 7.85 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 149.15
000400216848 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13732814-1175212-Enhdirek--(292467/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 10:00 | 2017-05-29 10:09 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 8.25
000400216855 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TR005449-1524-Trafobinatip--(31425/GOKSUN GRUBU CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 05:44 | 2017-05-29 05:56 | 0.206 | 2 | 67 | 18 | 1686 | 0.41 | 13.8 | 3.71 | 347.32
000400216857 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KIZILCIK MONO-11649-Trafobinatip--(27010/KIZILCIK HATTI)-(MV) | KORUMA - KUMANDA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 06:27 | 2017-05-29 06:35 | 0.14 | 2 | 459 | 0 | 29 | 0.28 | 64.26 | 0 | 4.06
000400216860 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SARIYAPRAK DM-17760-Trafobinatip--(648015/SUVARLI SIKIS)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 07:21 | 2017-05-29 08:33 | 1.199 | 3 | 3 | 13 | 1498 | 3.6 | 3.6 | 15.59 | 1796.1
000400216865 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BEBEK MNB-13142-Trafobinatip--(85918/BEBEK KOK BEBEK HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 06:29 | 2017-05-29 07:29 | 0.997 | 0 | 0 | 2 | 151 | 0 | 0 | 1.99 | 150.55
000400216871 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CIFTE SARAY KOK-12153-Trafobinatip--(35463/2B3 CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 08:31 | 2017-05-29 09:22 | 0.863 | 11 | 36611 | 1 | 7 | 9.49 | 31595.29 | 0.86 | 6.04
000400216876 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ELIFE HATUN CAMI YANI TR-323-Trafobinatip--(597971)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 09:22 | 2017-05-29 10:55 | 1.55 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.95 | 0 | 0
000400216887 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14101774-44975-Enhdirek--(123658/BOSNAK CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 09:40 | 2017-05-29 09:50 | 0.171 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.34 | 1.54
000400216902 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14020126-1199592-Ogmusdirek--(629760)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 09:39 | 2017-05-29 10:30 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85
000400216924 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUNTM-193-Trafobinatip--(116426/F4 ACIELMA FIDERI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 11:24 | 2017-05-29 11:40 | 0.263 | 2 | 8 | 38 | 1365 | 0.53 | 2.1 | 9.99 | 359
000400216934 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13744896-4571-Enhdirek--(73572/HASAN KILINC HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 09:04 | 2017-05-29 09:25 | 0.352 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0
000400216942 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | DEGIRMENDERE KOK-98-Trafobinatip--(11828/DEGIRMENDERE CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 09:01 | 2017-05-29 09:50 | 0.824 | 0 | 3 | 0 | 492 | 0 | 2.47 | 0 | 405.41
000400216947 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | TILLO MNB-13035-Trafobinatip--(769410/TILLO CIKISI - 803612/GERGER CIKISI)-(MV-MV) | İletim sisteminden kaynaklı kesintiler | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-28 05:45 | 2017-05-28 06:00 | 0.25 | 1 | 724 | 24 | 1143 | 0.25 | 181 | 6 | 285.75
000400216948 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | TILLO MNB-13035-Trafobinatip--(769410/TILLO CIKISI - 803612/GERGER CIKISI)-(MV-MV) | İletim sisteminden kaynaklı kesintiler | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-28 13:00 | 2017-05-28 13:15 | 0.25 | 1 | 724 | 24 | 1143 | 0.25 | 181 | 6 | 285.75
000400216951 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DM15-22-1082-Trafobinatip--(579404)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 09:09 | 2017-05-29 11:40 | 2.52 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 95.76 | 0 | 0
000400216953 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13664282-10880-Enhdirek--(79820/HAT41835)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 12:41 | 2017-05-29 13:25 | 0.738 | 0 | 0 | 2 | 71 | 0 | 0 | 1.48 | 52.4
000400216964 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KABAAGAC MONOBLOK HUCRE-10775-Trafobinatip--(311949/ORTAKLI A.KABAAGAC CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 11:58 | 2017-05-29 13:30 | 1.541 | 0 | 0 | 10 | 304 | 0 | 0 | 15.41 | 468.46
000400216977 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NATO MNB-10098-Trafobinatip--(151990/DEHLIZ YOLBOYU GURUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 13:25 | 2017-05-29 13:40 | 0.245 | 2 | 0 | 6 | 120 | 0.49 | 0 | 1.47 | 29.4
000400216980 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI KIRALI KOK-11618-Trafobinatip--(147204/IGDELI GURUBU 3/0)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 10:04 | 2017-05-29 10:30 | 0.426 | 0 | 0 | 87 | 2670 | 0 | 0 | 37.06 | 1137.42
000400216981 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | KUZKENT KOK-5832-Trafobinatip--(107375/UFACIKLI GURUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 10:05 | 2017-05-29 13:50 | 3.757 | 0 | 0 | 15 | 1027 | 0 | 0 | 56.36 | 3858.44
000400216983 | 1 | ADIYAMAN | TUT | FETHIYE MH.GOMUK MEVKI-15286-Trafobinatip--(105381)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 09:45 | 2017-05-28 10:15 | 0.515 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 64.38 | 0 | 0
000400216991 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Y.SANAYI INDIRICI -6373-Trafobinatip--(88026/TR16 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 15:05 | 2017-05-29 15:21 | 0.27 | 2 | 82 | 0 | 0 | 0.54 | 22.14 | 0 | 0
000400216994 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SARIYAPRAK DM-17760-Trafobinatip--(648016/CAKIRHOYUK CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 14:36 | 2017-05-29 15:08 | 0.524 | 2 | 0 | 82 | 841 | 1.05 | 0 | 42.97 | 440.68
000400216999 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | KUZKENT KOK-5832-Trafobinatip--(107375/UFACIKLI GURUBU)-(MV) | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 14:49 | 2017-05-29 15:00 | 0.186 | 0 | 0 | 15 | 1027 | 0 | 0 | 2.79 | 191.02
000400217000 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13977503-1146566-Enhdirek--(78851/NAZIM HACIBEBEKOGLU)-(MV) | RÖLE ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 10:09 | 2017-05-29 13:55 | 3.774 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.32 | 0
000400217011 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | HAYDARLI KOK-8259-Trafobinatip--(149297/HAYDARLI CIKISI)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 14:34 | 2017-05-29 15:30 | 0.939 | 0 | 0 | 4 | 175 | 0 | 0 | 3.76 | 164.33
000400217012 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DOGANLIKARAHASAN TR-418-Trafobinatip--(627194)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 15:56 | 2017-05-29 18:10 | 2.227 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 53.45
000400217014 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | COLAK ALI KOK-6577-Trafobinatip--(144993/PAZARCIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 16:10 | 2017-05-29 16:16 | 0.093 | 7 | 11176 | 19 | 1903 | 0.65 | 1039.37 | 1.77 | 176.98
000400217018 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI AYDINLAR MNB-4671-Trafobinatip--(145380/KILILI-FATIH HATTI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 14:51 | 2017-05-29 16:51 | 2.007 | 6 | 2394 | 28 | 4026 | 12.04 | 4804.76 | 56.2 | 8080.18
000400217019 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14335487-14435-Ogmusdirek--(115931)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 15:46 | 2017-05-29 16:09 | 0.382 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.76
000400217020 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FATIH MAH DIRETTIPI TR-4113-Trafobinatip--(714393)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 16:21 | 2017-05-29 17:50 | 1.491 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 96.92 | 0 | 0
000400217021 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | KUZKENT KOK-5832-Trafobinatip--(107375/UFACIKLI GURUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 16:55 | 2017-05-29 17:05 | 0.166 | 0 | 0 | 15 | 1027 | 0 | 0 | 2.49 | 170.48
000400217027 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14068969-24624-Enhdirek--(30669/ALTUNELMA MONOBLOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 16:26 | 2017-05-29 17:37 | 1.177 | 5 | 1687 | 65 | 1295 | 5.89 | 1985.6 | 76.51 | 1524.22
000400217029 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SARIYAPRAK DM-17760-Trafobinatip--(648015/SUVARLI SIKIS)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 15:44 | 2017-05-29 16:55 | 1.189 | 3 | 3 | 13 | 1498 | 3.57 | 3.57 | 15.46 | 1781.12
000400217031 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ALTINOVA KOKAR TR 2-8562-Trafobinatip--(694537)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 16:22 | 2017-05-29 17:43 | 1.356 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.71
000400217034 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13914568-10203-Ogmusdirek--(108558 - 151720 - 45322 - 72704 - 72709 - 72710)-(LV-LVSC-LVSC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 15:56 | 2017-05-29 17:20 | 1.413 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 491.72 | 0 | 0
000400217036 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 11534673-12764-Trafobinatip--(130662/BUYUKBEY GRUBU HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 17:21 | 2017-05-29 17:24 | 0.046 | 0 | 0 | 8 | 340 | 0 | 0 | 0.37 | 15.64
000400217037 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13918765-765999-Agdirek--(1317121)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 16:25 | 2017-05-29 17:06 | 0.671 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 0 | 0
000400217048 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BUYUK KAVAKLI KY.-4991-Trafobinatip--(421711)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 14:45 | 2017-05-29 17:33 | 2.802 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 72.85
000400217050 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13936405-1196264-Ogmusdirek--(563518)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 17:23 | 2017-05-29 17:53 | 0.504 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 18.65 | 0 | 0
000400217059 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | F8 MNB-6410-Trafobinatip--(99535/HOPLEK MONOBLOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 17:42 | 2017-05-29 19:01 | 1.323 | 0 | 0 | 10 | 799 | 0 | 0 | 13.23 | 1057.08
000400217063 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13886288-8415-Ogmusdirek--(79143)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 17:48 | 2017-05-29 19:14 | 1.431 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 54.38
000400217069 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR5 EYNALLI MAHALLESI-3888-Trafobinatip--(15121572100391505294505295505297)-(R_SC-R_SC-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 18:43 | 2017-05-29 19:25 | 0.692 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.69
000400217069 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR5 EYNALLI MAHALLESI-3888-Trafobinatip--(150334/FIDER-3 KÖYLER)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 19:25 | 2017-05-29 19:30 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4.19
000400217075 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14074302-1202823-Ogmusdirek--(555554555555704441704608707551725554734245734882737929738860)-(R_LV-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 20:12 | 2017-05-29 20:52 | 0.673 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 47.78 | 0 | 0
000400217075 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14074302-1202823-Ogmusdirek--(555554 - 555555 - 704441 - 704608 - 707551 - 725554 - 734245 - 734882 - 737929 - 738860)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 20:52 | 2017-05-29 20:57 | 0.083 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 17.51 | 0 | 0
000400217077 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13878282-902159-Agdirek--(594045)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 19:21 | 2017-05-29 21:11 | 1.835 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.34 | 0 | 0
000400217078 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | HASANKENDI CAYIR YANI-3999-Trafobinatip--(180928)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 18:52 | 2017-05-29 19:14 | 0.37 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0.37 | 0 | 9.62
000400217083 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14017702-1139466-Enhdirek--(325377/ASAGI MULK)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 20:04 | 2017-05-29 21:10 | 1.102 | 0 | 0 | 11 | 296 | 0 | 0 | 12.12 | 326.19
000400217084 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13741763-779677-Agdirek--(1294807)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 13:43 | 2017-05-29 14:55 | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.19
000400217086 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13714816-1185904-Ogmusdirek--(2808793)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 20:23 | 2017-05-29 21:28 | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 45.49
000400217087 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13689404-1117550-Enhdirek--(157293/F4-CELIKHAN)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 11:25 | 2017-05-29 12:28 | 1.055 | 0 | 0 | 12 | 277 | 0 | 0 | 12.66 | 292.24
000400217088 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13886288-8415-Ogmusdirek--(139162 - 14112 - 14113 - 79134 - 79136 - 79143)-(LVSC-LVSC-LVSC-LV-LV-LV) | ÇIKIŞ KABLOSU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 19:37 | 2017-05-29 21:12 | 1.581 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 142.29
000400217089 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13972668-36976-Enhdirek--(62561/HAT39603)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 20:12 | 2017-05-29 20:34 | 0.373 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1.49 | 2.61
000400217096 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13743635-837148-Agdirek--(1282504)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 17:17 | 2017-05-29 18:05 | 0.794 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 0 | 0
000400217099 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663575-11519-Enhdirek--(77705/HAT41153)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 19:34 | 2017-05-29 19:51 | 0.276 | 0 | 0 | 8 | 163 | 0 | 0 | 2.21 | 44.99
000400217106 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13805883-8538-Ogmusdirek--(452804)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 15:13 | 2017-05-29 15:46 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.6
000400217119 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12267978-1591096-Agpanobox--(1540537)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 22:58 | 2017-05-30 02:45 | 3.786 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 102.22 | 0 | 0
000400217120 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13661509-1118441-Enhdirek--(122675/HAT41355)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 21:37 | 2017-05-29 23:07 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 48.32
000400217142 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AKCAKOYUNLU MERKEZ-4797-Trafobinatip--(15080172092360488434488435491862)-(T_SC-T_SC-T_LV-T_LV-T_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 22:07 | 2017-05-29 22:44 | 0.616 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 26.49
000400217142 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | FATMALI TR2 ESKI TRAFO-4799-Trafobinatip--(490861 - 491040 - 491041)-(LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 22:44 | 2017-05-29 22:49 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4.36
000400217145 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13955726-910938-Agdirek--(1396082 - 603473 - 603478)-(SC-LV-LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 23:00 | 2017-05-29 23:59 | 0.984 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.89
000400217146 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-28-8323-Trafobinatip--(120551/MULK CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 07:06 | 2017-05-30 07:20 | 0.229 | 3 | 4 | 25 | 968 | 0.69 | 0.92 | 5.73 | 221.67
000400217148 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN TM-13094-Trafobinatip--(57225/F-11 AFSIN KASABALAR)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 06:33 | 2017-05-30 06:40 | 0.11 | 3 | 105 | 37 | 3181 | 0.33 | 11.55 | 4.07 | 349.91
000400217149 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13732814-1175212-Enhdirek--(292467)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 07:31 | 2017-05-30 09:20 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 34.58
000400217149 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13732814-1175212-Enhdirek--(292467/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 09:20 | 2017-05-30 09:28 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 7.32
000400217150 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ODUN ANBARI TUSA TEKSTIL-8001-Trafobinatip--(567785)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 07:37 | 2017-05-30 09:20 | 1.715 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 51.45 | 0 | 0
000400217154 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13843183-25897-Enhdirek--(120550/MULK CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 08:30 | 2017-05-30 08:53 | 0.383 | 3 | 4 | 25 | 968 | 1.15 | 1.53 | 9.58 | 370.74
000400217155 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR3 FATMALI YENI-4798-Trafobinatip--(1521908 - 2060322 - 2092381 - 493135 - 494190 - 717455)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 06:20 | 2017-05-30 08:49 | 2.485 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 47.22
000400217158 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13990155-26735-Enhdirek--(101217/BELENLI GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 08:16 | 2017-05-30 09:04 | 0.799 | 0 | 0 | 3 | 66 | 0 | 0 | 2.4 | 52.73
000400217161 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13970114-834775-Agdirek--(1297325)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-05-30 07:47 | 2017-05-30 08:34 | 0.788 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.09 | 0 | 0
000400217171 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MEZARLIK TR-811-Trafobinatip--(521196)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 09:18 | 2017-05-30 12:12 | 2.907 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 93.02
000400217175 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13938428-1137669-Enhdirek--(90631)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 09:37 | 2017-05-30 11:00 | 1.382 | 0 | 0 | 14 | 282 | 0 | 0 | 19.35 | 389.72
000400217175 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13938428-1137669-Enhdirek--(90631/HAT24990)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 11:00 | 2017-05-30 11:10 | 0.167 | 0 | 0 | 36 | 806 | 0 | 0 | 6.01 | 134.6
000400217179 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13691028-1184691-Ogmusdirek--(399007)-(LV) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 06:14 | 2017-05-30 09:13 | 2.983 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 292.33
000400217187 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUT KOY OBASI TR-1303-Trafobinatip--(276877)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 20:04 | 2017-05-29 20:54 | 0.825 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 30.53
000400217191 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12266849-1590113-Agpanobox--(752847)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 10:29 | 2017-05-30 12:50 | 2.348 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 75.14 | 0 | 0
000400217199 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13865258-13807-Ogmusdirek--(185117)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 09:04 | 2017-05-30 10:10 | 1.097 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.19
000400217208 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | MEHMET AKIF TR-1838-Trafobinatip--(698448)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 11:00 | 2017-05-30 12:00 | 1 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0
000400217209 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DİŞBUDAK KÖK-11694-Trafobinatip--(312170/DISBUDAK-CAYLI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 08:55 | 2017-05-30 11:55 | 3 | 0 | 0 | 2 | 89 | 0 | 0 | 6 | 267
000400217210 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | GUL SOKAK-5960-Trafobinatip--(537187)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 11:14 | 2017-05-30 13:13 | 1.989 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 49.73 | 0 | 0
000400217217 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SARIYAPRAK DM-17760-Trafobinatip--(648013/SARIYAPRAK KABIN GIRIS)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 12:05 | 2017-05-30 12:46 | 0.678 | 1 | 6 | 34 | 2615 | 0.68 | 4.07 | 23.05 | 1772.97
000400217220 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13770746-1185559-Ogmusdirek--(378967)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 08:52 | 2017-05-30 09:40 | 0.795 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.36
000400217224 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SARIYAPRAK DM-17760-Trafobinatip--(648014/SARIYAPRAK TR CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 12:50 | 2017-05-30 13:09 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 70.15
000400217225 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13948343-2179-Ogmusdirek--(20053)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 12:31 | 2017-05-30 13:00 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.46
000400217231 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/10 YAMANLAR-12849-Trafobinatip--(130430/YAMANLAR CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 13:26 | 2017-05-30 13:53 | 0.443 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0.44 | 0 | 6.65 | 0
000400217235 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 15736560-4766-Trafobinatip--(174973)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 11:53 | 2017-05-06 12:15 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.79
000400217238 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DUZICI TR-810-Trafobinatip--(538220)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 14:05 | 2017-05-30 17:15 | 3.173 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.56 | 0 | 0
000400217240 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | KUZKENT KOK-5832-Trafobinatip--(89872/SALMANLI GURUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 10:50 | 2017-05-30 14:15 | 3.414 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 297.02
000400217245 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13840861-51875-Ogmusdirek--(181038)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 13:04 | 2017-05-30 13:18 | 0.241 | 0 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0.48 | 0 | 10.6
000400217263 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13932277-10238-Ogmusdirek--(69694)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 15:11 | 2017-05-30 15:22 | 0.177 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
000400217270 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AKIFIYE KOK-15049-Trafobinatip--(811202/FIDER 2 GEBEN)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 14:45 | 2017-05-30 15:03 | 0.295 | 0 | 26 | 11 | 1519 | 0 | 7.67 | 3.25 | 448.11
000400217275 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SARIYAPRAK DM-17760-Trafobinatip--(648014/SARIYAPRAK TR CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 13:59 | 2017-05-30 15:00 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 224.22
000400217276 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-82-14673-Trafobinatip--(191930)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 14:29 | 2017-05-30 15:56 | 1.453 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.62 | 0 | 0
000400217281 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13689404-6992-Enhdirek--(82006/HAT59311)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 10:58 | 2017-05-30 14:59 | 4.02 | 1 | 0 | 18 | 407 | 4.02 | 0 | 72.36 | 1636.14
000400217284 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SARIYAPRAK DM-17760-Trafobinatip--(648016/CAKIRHOYUK CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 15:52 | 2017-05-30 16:10 | 0.315 | 2 | 0 | 82 | 841 | 0.63 | 0 | 25.83 | 264.92
000400217286 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | CIFTHISAR KOK-13032-Trafobinatip--(383602/AGACLI CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 15:22 | 2017-05-30 16:53 | 1.518 | 0 | 0 | 4 | 359 | 0 | 0 | 6.07 | 544.96
000400217290 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14035956-53001-Ogmusdirek--(184311)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 11:12 | 2017-05-30 11:36 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10
000400217292 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14014966-1157477-Enhdirek--(74562)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 17:14 | 2017-05-30 18:48 | 1.567 | 0 | 0 | 2 | 43 | 0 | 0 | 3.13 | 67.38
000400217292 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14014966-1157477-Enhdirek--(74562/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 18:48 | 2017-05-30 18:52 | 0.067 | 0 | 0 | 3 | 131 | 0 | 0 | 0.2 | 8.78
000400217297 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TR005449-1524-Trafobinatip--(31425/GOKSUN GRUBU CIKISI)-(MV) | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 16:05 | 2017-05-30 17:02 | 0.946 | 2 | 67 | 18 | 1686 | 1.89 | 63.38 | 17.03 | 1594.96
000400217302 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13759231-1012937-Agdirek--(1349649)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 17:30 | 2017-05-30 19:05 | 1.586 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 0 | 0
000400217303 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN-13097-Trafobinatip--(131033/F-4 CELIKHAN FIDERI)-(MV) | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 17:35 | 2017-05-30 17:52 | 0.292 | 3 | 2595 | 124 | 3516 | 0.88 | 757.74 | 36.21 | 1026.67
000400217304 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660637-14542-Enhdirek--(85361/HAT43967)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 16:44 | 2017-05-30 18:05 | 1.353 | 0 | 1 | 12 | 636 | 0 | 1.35 | 16.24 | 860.51
000400217310 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | Y.ORTAOREN TR2-8627-Trafobinatip--(734769)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 17:15 | 2017-05-30 17:58 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.42
000400217311 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YOLDUZU KOK-12756-Trafobinatip--(650741/KONUKULU HATTI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 18:06 | 2017-05-30 18:31 | 0.405 | 0 | 0 | 6 | 56 | 0 | 0 | 2.43 | 22.68
000400217313 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13759282-961207-Agdirek--(1386461)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 18:25 | 2017-05-30 19:30 | 1.083 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.42 | 0 | 0
000400217329 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14035956-53001-Ogmusdirek--(184311)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 16:25 | 2017-05-30 17:10 | 0.763 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19.08
000400217332 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13893516-107500-Agdirek--(180025)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 17:43 | 2017-05-30 17:55 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2
000400217333 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13808476-15120-Enhdirek--(28273/HAT56619)-(MV) | SİGORTA İYİLEŞTİRME | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 16:12 | 2017-05-30 16:59 | 0.778 | 0 | 0 | 1 | 531 | 0 | 0 | 0.78 | 413.12
000400217334 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13808476-15120-Enhdirek--(28273/HAT56619)-(MV) | SİGORTA YENİLEME | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 17:07 | 2017-05-30 18:42 | 1.58 | 0 | 0 | 1 | 531 | 0 | 0 | 1.58 | 838.98
000400217338 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BOZHOYUK KASABASI AKBOYUN YOLU YENI TR-13340-Trafobinatip--(266135)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 14:29 | 2017-05-30 15:35 | 1.102 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 2.2 | 0 | 33.06
000400217339 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YAZIBEYDILLI TR-8179-Trafobinatip--(398158)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 15:24 | 2017-05-30 20:00 | 4.603 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 266.97
000400217341 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14068905-1164607-Enhdirek--(78254)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 17:10 | 2017-05-30 19:26 | 2.265 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 280.86
000400217341 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14068905-1164607-Enhdirek--(78254/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 19:26 | 2017-05-30 19:31 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 30.63
000400217342 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ALTIN OBA TR-3-Trafobinatip--(91487)-(LV) | SİGORTA İYİLEŞTİRME | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 13:48 | 2017-05-30 15:22 | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.75
000400217343 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | DEMIROLUK YENI MARAS YOLU KENARI-03/06-9477-Trafobinatip--(260741)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 12:43 | 2017-05-30 12:52 | 0.143 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0.29 | 0 | 1
000400217344 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KALE KOK-10465-Trafobinatip--(70815/CEAS- 1 SIR KOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 20:32 | 2017-05-30 20:42 | 0.179 | 0 | 0 | 7 | 1088 | 0 | 0 | 1.25 | 194.75
000400217344 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SIR KOK MNB-8737-Trafobinatip--(287872/KUCUK SIR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 20:42 | 2017-05-30 21:25 | 0.71 | 0 | 0 | 7 | 450 | 0 | 0 | 4.97 | 319.5
000400217345 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KÖMÜR MERKEZ DM-8038-Trafobinatip--(93080/PINARYAYLA CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 19:28 | 2017-05-30 20:27 | 0.988 | 0 | 0 | 21 | 486 | 0 | 0 | 20.75 | 480.17
000400217347 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AKIFIYE KOK-15049-Trafobinatip--(811202/FIDER 2 GEBEN)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 20:08 | 2017-05-30 20:24 | 0.263 | 0 | 0 | 11 | 1545 | 0 | 0 | 2.89 | 406.34
000400217348 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | CELIKHAN BULAM KOK-12765-Trafobinatip--(111860/BULAM HES KOK AKSU HATTI)-(MV) | TOPRAK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 18:32 | 2017-05-30 19:25 | 0.891 | 0 | 1 | 3 | 229 | 0 | 0.89 | 2.67 | 204.04
000400217350 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13638262-7704-Ogmusdirek--(44004 - 44010 - 44011)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 19:27 | 2017-05-30 21:00 | 1.548 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 1.55 | 0 | 52.63
000400217352 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SUNBUL MAH TR-3750-Trafobinatip--(553086)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 21:08 | 2017-05-30 22:45 | 1.623 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.98 | 0 | 0
000400217356 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | CAYIRBAG MAH..LISE TR.-4152-Trafobinatip--(583360)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 15:58 | 2017-05-30 17:33 | 1.581 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 64.82 | 0 | 0
000400217357 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13843581-961750-Agdirek--(1411541)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 20:34 | 2017-05-30 21:55 | 1.343 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0
000400217367 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13765765-1206524-Ogmusdirek--(578654)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 18:55 | 2017-05-30 20:35 | 1.672 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 45.14
000400217370 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GULLER YENI TRAFO-13415-Trafobinatip--(94079)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 16:28 | 2017-05-30 16:48 | 0.342 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0
000400217375 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13649655-1186039-Ogmusdirek--(1252483441164441166441169)-(R_SC-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 21:01 | 2017-05-30 22:04 | 1.064 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.77
000400217375 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13649655-1186039-Ogmusdirek--(1252483 - 441164 - 441166 - 441169)-(SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 22:04 | 2017-05-30 22:12 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5.08
000400217379 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BUYUK TATLAR MERKEZ TR-4562-Trafobinatip--(589520)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 19:27 | 2017-05-30 21:17 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.83
000400217388 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13961704-1033167-Agdirek--(1433035)-(SC) | DİREKTE AKIM KAÇAĞI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 20:30 | 2017-05-30 22:31 | 2.018 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 0 | 0
000400217395 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13788386-1184192-Ogmusdirek--(1269319)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 20:28 | 2017-05-30 21:02 | 0.561 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56
000400217412 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OZTURK TR-5060-Trafobinatip--(538291)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 02:32 | 2017-05-31 09:22 | 6.836 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 164.06
000400217419 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELDELEK MONOBLOK-4340-Trafobinatip--(60500/BUYUK YAPALAK CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 07:13 | 2017-05-31 07:38 | 0.427 | 2 | 58 | 81 | 1279 | 0.85 | 24.77 | 34.59 | 546.13
000400217425 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELDELEK MONOBLOK-4340-Trafobinatip--(60500/BUYUK YAPALAK CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 07:47 | 2017-05-31 08:00 | 0.221 | 2 | 58 | 81 | 1279 | 0.44 | 12.82 | 17.9 | 282.66
000400217429 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KORKMAZ ESKI TR-1146-Trafobinatip--(47643)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 20:26 | 2017-05-29 20:35 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 8.74
000400217433 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN-13097-Trafobinatip--(120438/F-3 AKPINAR KOYLER FIDERI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 08:51 | 2017-05-31 09:01 | 0.174 | 9 | 338 | 141 | 3315 | 1.57 | 58.81 | 24.53 | 576.81
000400217435 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SARAYCIK MONOBLOK-205-Trafobinatip--(13840/YESILKOY HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 07:45 | 2017-05-31 08:30 | 0.754 | 0 | 13 | 4 | 402 | 0 | 9.8 | 3.02 | 303.11
000400217438 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SUNBUL MAH TR-3750-Trafobinatip--(553087)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 09:24 | 2017-05-31 10:48 | 1.404 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.81
000400217446 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 11534589-12708-Trafobinatip--(96118/HAT50875)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 06:49 | 2017-05-31 07:54 | 1.09 | 0 | 0 | 1 | 459 | 0 | 0 | 1.09 | 500.31
000400217460 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14069231-54449-Ogmusdirek--(112638)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 08:32 | 2017-05-31 09:30 | 0.965 | 0 | 6 | 0 | 62 | 0 | 5.79 | 0 | 59.83
000400217462 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAYACIK DM-6708-Trafobinatip--(81367/KAYACIK KOK BOTAS HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 09:13 | 2017-05-31 10:22 | 1.15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0
000400217464 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR4 CAMPINARI-9975-Trafobinatip--(495998)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 10:17 | 2017-05-31 10:32 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.25
000400217472 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUBLUCE KOYU YENI TR-4196-Trafobinatip--(182741)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 15:31 | 2017-05-15 15:55 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8
000400217474 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DM15-30 F0249F 13953439-6802-Trafobinatip--(690678)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 08:40 | 2017-05-31 11:50 | 3.172 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 53.92 | 0 | 0
000400217476 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KAVSUT MERKEZ ESKI TR-273-Trafobinatip--(91766)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 13:17 | 2017-05-19 14:55 | 1.628 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.88
000400217477 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUT AGIL OBASI TR-1301-Trafobinatip--(54374)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 08:26 | 2017-05-22 08:57 | 0.522 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 14.09
000400217483 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13787709-8483-Ogmusdirek--(128264 - 84947 - 84951 - 84954)-(LVSC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 09:24 | 2017-05-31 10:00 | 0.601 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 24.04
000400217532 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13961191-19824-Enhdirek--(54940/KABAKTEPE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 14:01 | 2017-05-31 14:12 | 0.185 | 0 | 0 | 7 | 292 | 0 | 0 | 1.3 | 54.02
000400217536 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COBANBEYLI SALT KARSISI-1638-Trafobinatip--(30672/YAZIBELEN HATTI)-(MV) | KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 13:36 | 2017-05-31 14:42 | 1.099 | 0 | 8 | 20 | 230 | 0 | 8.79 | 21.98 | 252.77
000400217541 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SARIKAYA TR-1-4316-Trafobinatip--(409518)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 09:52 | 2017-05-31 13:43 | 3.843 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 53.8
000400217550 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ÇAĞLAYAN (SUCATI) HAVZA TM-11768-Trafobinatip--(306371/SULEYMANLI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 15:16 | 2017-05-31 18:45 | 3.481 | 2 | 2400 | 21 | 1986 | 6.96 | 8354.4 | 73.1 | 6913.27
000400217555 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COBANBEYLI SALT KARSISI-1638-Trafobinatip--(30672/YAZIBELEN HATTI)-(MV) | KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 14:49 | 2017-05-31 15:37 | 0.809 | 0 | 8 | 20 | 230 | 0 | 6.47 | 16.18 | 186.07
000400217570 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ALMAN GOLU TR-2746-Trafobinatip--(607170)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 16:40 | 2017-05-31 18:20 | 1.659 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 101.2 | 0 | 0
000400217571 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TEVEKKELLI MNB-10166-Trafobinatip--(149273/OKSUZLU TEVEKKELI CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 16:29 | 2017-05-31 18:52 | 2.383 | 0 | 28 | 54 | 481 | 0 | 66.72 | 128.68 | 1146.22
000400217576 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13897937-1219238-Ogmusdirek--(2107253 - 605404 - 605406 - 605410)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 16:34 | 2017-05-31 18:10 | 1.599 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 551.66 | 0 | 0
000400217578 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SUMBULLU KONUTLARI ARKASI YENI TR-12287-Trafobinatip--(750626)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 14:21 | 2017-05-31 18:15 | 3.902 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 58.53 | 0 | 0
000400217580 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13888556-8044-Ogmusdirek--(68542)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 16:43 | 2017-05-31 17:22 | 0.638 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.21
000400217582 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BULANIK MONOBLOK-7067-Trafobinatip--(96602/BULANIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 17:35 | 2017-05-31 18:30 | 0.917 | 10 | 30 | 65 | 3382 | 9.17 | 27.51 | 59.61 | 3101.29
000400217585 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13981837-785387-Agdirek--(1289581)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 14:22 | 2017-05-30 15:15 | 0.886 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89
000400217592 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13845329-9719-Ogmusdirek--(105132)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 17:07 | 2017-05-31 17:50 | 0.723 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 47.72 | 0 | 0
000400217596 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | TECIRLI KOK-12178-Trafobinatip--(60051/CATALTEPE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 15:52 | 2017-05-31 16:46 | 0.903 | 0 | 0 | 3 | 318 | 0 | 0 | 2.71 | 287.15
000400217600 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13870326-20722-Enhdirek--(30888/YAZIBELEN HAT BASI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 16:36 | 2017-05-31 17:09 | 0.542 | 0 | 0 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0.54 | 40.11
000400217604 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KÖMÜR MERKEZ DM-8038-Trafobinatip--(90519/KOMUR MERKEZ CIKISIKOMUR HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 17:50 | 2017-05-31 18:45 | 0.912 | 0 | 0 | 5 | 399 | 0 | 0 | 4.56 | 363.89
000400217606 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR6 ASMAUSTU EMILIKLER MAH-3907-Trafobinatip--(510286510287511558)-(T_LV-T_LV-T_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 17:13 | 2017-05-31 18:40 | 1.458 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.5
000400217606 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR6 ASMAUSTU EMILIKLER MAH-3907-Trafobinatip--(510286 - 510287 - 511558)-(LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 18:40 | 2017-05-31 18:47 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4.25
000400217608 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14025584-1200151-Ogmusdirek--(635219)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 16:39 | 2017-05-31 18:10 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.04
000400217612 | 1 | ADIYAMAN | TUT | TR-5 CAMI KABINI-10128-Trafobinatip--(2079965)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 16:38 | 2017-05-31 18:31 | 1.874 | 0 | 52 | 0 | 3 | 0 | 97.45 | 0 | 5.62
000400217614 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ULUTAS MONOBLOK-8251-Trafobinatip--(152786/GOLLU GIRIS)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 16:52 | 2017-05-31 21:21 | 4.496 | 0 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 4.5 | 260.77
000400217617 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TR-32-7624-Trafobinatip--(388741)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 16:34 | 2017-05-31 17:15 | 0.69 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 0 | 0
000400217618 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13735560-51812-Ogmusdirek--(38179)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 17:03 | 2017-05-31 17:51 | 0.799 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.79
000400217619 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YAHYAKEMAL MUHTARLIK YANI MONOBLOK-8250-Trafobinatip--(691274)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 19:17 | 2017-05-31 21:42 | 2.422 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58.13 | 0 | 0
000400217622 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TR-8-4226-Trafobinatip--(474795)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 17:29 | 2017-05-31 18:15 | 0.772 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.54
000400217623 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13713145-23635-Enhdirek--(57775/HAT1803)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 18:12 | 2017-05-31 19:02 | 0.83 | 0 | 0 | 1 | 317 | 0 | 0 | 0.83 | 263.11
000400217625 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13724814-43738-Agdirek--(94441)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 17:36 | 2017-05-31 18:00 | 0.404 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10.1
000400217626 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13667251-8660-Ogmusdirek--(14737)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 19:09 | 2017-05-31 19:30 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.87
000400217628 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR BAGRIACIKLAR-5195-Trafobinatip--(546750)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 17:10 | 2017-05-31 20:58 | 3.804 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.41 | 0 | 0
000400217629 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CAMII YANI TR-8512-Trafobinatip--(519239)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 19:17 | 2017-05-31 22:22 | 3.087 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.78
000400217630 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13998289-1182997-Ogmusdirek--(1268961)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 17:39 | 2017-05-31 18:07 | 0.453 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0
000400217635 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DM12-TR21 ORUC REIS DERE MNBLOK-11397-Trafobinatip--(493807)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 19:48 | 2017-05-31 20:44 | 0.926 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.89 | 0 | 0
000400217636 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | YARMAKAYA KY. TR-2 (KOY ICI TR.)-6671-Trafobinatip--(29259)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 18:57 | 2017-05-31 19:41 | 0.742 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 16.32
000400217637 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KESMELITEPE TR-5962-Trafobinatip--(694328)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 20:09 | 2017-05-31 22:10 | 2.023 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.14 | 0 | 0
000400217644 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14000238-1204957-Ogmusdirek--(558099)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 18:53 | 2017-05-31 19:28 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.38
000400217645 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ERDEM MNB-7284-Trafobinatip--(146703/ERKENEZ SULAMALAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 20:46 | 2017-05-31 21:10 | 0.394 | 8 | 911 | 5 | 8 | 3.15 | 358.93 | 1.97 | 3.15
000400217652 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13888556-1186370-Ogmusdirek--(2971734)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 19:39 | 2017-05-31 20:46 | 1.109 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 133.08
000400217655 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13952221-1205627-Ogmusdirek--(547574)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 20:46 | 2017-05-31 21:06 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.28
000400217663 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13713990-8769-Ogmusdirek--(1289243 - 441962)-(SC-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 20:22 | 2017-05-31 20:51 | 0.484 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.78
000400217671 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | CIFTHISAR KOK-13032-Trafobinatip--(383602/AGACLI CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 18:54 | 2017-05-31 19:36 | 0.698 | 0 | 0 | 4 | 359 | 0 | 0 | 2.79 | 250.58
000400217672 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13804514-8434-Ogmusdirek--(78761)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 19:07 | 2017-05-31 20:06 | 0.989 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.87
000400217673 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | YESILTEPE FAU-12727-Trafobinatip--(133729/CELIKHAN CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 17:39 | 2017-05-31 17:46 | 0.125 | 3 | 2672 | 117 | 3342 | 0.38 | 334 | 14.63 | 417.75
000400217676 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14046420-226555-Agdirek--(275263)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 20:33 | 2017-05-31 20:55 | 0.361 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 1.08 | 0 | 9.03
000400217678 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12597893-2204708-Kesici- | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 22:09 | 2017-05-31 22:25 | 0.269 | 0 | 0 | 39 | 204 | 0 | 0 | 10.49 | 54.88
000400217700 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YANIKLAR TR-10104-Trafobinatip--(535721)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 22:26 | 2017-05-31 23:42 | 1.265 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1.27 | 0 | 13.92
000400217704 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 KOCAFAKILI MAHALLESI-7656-Trafobinatip--(15215812093209497346497348497350)-(R_SC-R_SC-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 22:17 | 2017-05-31 22:55 | 0.628 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.3
000400217704 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 KOCAFAKILI MAHALLESI-7656-Trafobinatip--(1521581 - 2093209 - 497346 - 497348 - 497350)-(SC-SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 22:55 | 2017-05-31 23:00 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 5.02
000400217710 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 14118165-1155307-Enhdirek--(58240)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 19:14 | 2017-05-31 21:00 | 1.774 | 0 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 1.77 | 118.86
000400217710 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 14118165-1155307-Enhdirek--(58240/FIDER-3 KÖYLER)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 21:00 | 2017-05-31 21:06 | 0.096 | 0 | 0 | 1 | 191 | 0 | 0 | 0.1 | 18.34
000400217751 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13739616-29079-Agdirek--(46233)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 09:47 | 2017-05-10 11:06 | 1.319 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.64
000400217822 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14102740-5193-Enhdirek--(11549/KIREC KOYU HATTI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 15:44 | 2017-05-24 16:42 | 0.976 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 81.98
000400218046 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 15742014-1627-Trafobinatip--(264672)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 17:17 | 2017-05-27 18:41 | 1.403 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 2.81 | 0 | 28.06
000400218073 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | DEGIRMENDERE KOK-98-Trafobinatip--(11828/DEGIRMENDERE CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 08:09 | 2017-05-29 08:51 | 0.707 | 0 | 3 | 0 | 492 | 0 | 2.12 | 0 | 347.84
000400218080 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14008927-30740-Enhdirek--(60660/BUYUK YAPALAK CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 11:09 | 2017-05-29 11:42 | 0.544 | 0 | 13 | 2 | 197 | 0 | 7.07 | 1.09 | 107.17
000400218147 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13973050-775210-Agdirek--(1282340)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 18:38 | 2017-05-31 19:00 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37
000400218536 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAYATEPE KABINI-17894-Trafobinatip--(681969/KAYATEPE CIKISI)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-30 09:00 | 2017-05-30 13:00 | 4 | 0 | 0 | 3 | 254 | 0 | 0 | 12 | 1016
000400218668 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | FATIH MAH TRAFO-87-Trafobinatip--(38785)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 11:29 | 2017-05-30 12:18 | 0.821 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14.78
000400221486 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AKPINAR MONOBLOK-2615372-Trafobinatip--(2615859/EKINOZU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 16:37 | 2017-05-18 20:19 | 3.686 | 3 | 1364 | 31 | 2790 | 11.06 | 5027.7 | 114.27 | 10283.94
000400221494 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | KAPLAN TR-3299-Trafobinatip--(654118)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 20:27 | 2017-05-04 22:31 | 2.067 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 70.28 | 0 | 0
000400221515 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AKPINAR MONOBLOK-2615372-Trafobinatip--(2615859/EKINOZU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 18:43 | 2017-05-10 20:02 | 1.305 | 3 | 1363 | 31 | 2786 | 3.92 | 1778.72 | 40.46 | 3635.73
000400221519 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AKPINAR MONOBLOK-2615372-Trafobinatip--(2615859/EKINOZU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 07:04 | 2017-05-23 08:31 | 1.439 | 3 | 1364 | 31 | 2790 | 4.32 | 1962.8 | 44.61 | 4014.81
000400221521 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | KURTUL YANIKLAR TR-3175-Trafobinatip--(643061)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 21:22 | 2017-05-13 22:35 | 1.212 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.64
000400221522 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | BOYALI TR-3188-Trafobinatip--(676766)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 16:26 | 2017-05-14 18:02 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.2
000400221551 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COBANBEYLI YENI OKUL YANI TR-10875-Trafobinatip--(582159)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 20:45 | 2017-05-10 21:42 | 0.955 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.82
000400221556 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COBANBEYLI SALT KARSISI-5102-Trafobinatip--(82012/YAZIBELEN HATTI)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 16:57 | 2017-05-10 19:37 | 2.669 | 0 | 0 | 18 | 389 | 0 | 0 | 48.04 | 1038.24
000400221559 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15735949 KARAGOZ MH.TR-2782-Trafobinatip--(698153)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 17:20 | 2017-05-10 18:19 | 0.982 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16.69
000400221570 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | CALIS KOYU MALACCA MEZRASI TR-3689-Trafobinatip--(639636)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 11:51 | 2017-05-01 13:55 | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.06
000400221600 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13811932-1162182-Enhdirek--(156327)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 15:56 | 2017-05-02 17:20 | 1.396 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.92
000400221600 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13811932-1162182-Enhdirek--(156327/HOGDAS HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 17:20 | 2017-05-02 17:24 | 0.071 | 0 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0.07 | 4.05
000400224270 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IGDE KASABASI ISKARTUL YENI TR-2343-Trafobinatip--(685089)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 06:46 | 2017-05-04 07:27 | 0.687 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.37
000400224273 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IGDE KASABASI BAGLARBASI ESKI TR-3933-Trafobinatip--(173527)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 10:16 | 2017-05-19 10:39 | 0.375 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0.38 | 0 | 7.5
000400224277 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13921228-3938-Trafobinatip--(230134)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 23:02 | 2017-05-24 23:32 | 0.508 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0.51 | 0 | 9.65
000400224278 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | CAY TR-1324-Trafobinatip--(174677)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 23:02 | 2017-05-24 23:31 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.96
000400224288 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | HUYUKLU KOYU MERKEZ TR-1675-Trafobinatip--(108078)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 19:52 | 2017-05-20 20:24 | 0.532 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12.24
000400224293 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ELK.ARIZA ALTI BINA DM02-42-5370-Trafobinatip--(709994)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 17:17 | 2017-05-26 19:20 | 2.055 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 115.08 | 0 | 0
000400224312 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ATLASKENT KOK BINASI-15165-Trafobinatip--(272090)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 05:20 | 2017-05-26 05:38 | 0.293 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 14.36 | 0 | 0
000400281838 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13825902-1871-Enhdirek--(4149/HAT5857)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-21 09:00 | 2017-05-21 17:00 | 8 | 0 | 0 | 2 | 219 | 0 | 0 | 16 | 1752
000400281839 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AKIFIYE KOK-15049-Trafobinatip--(811200/UCGEN HES - 811202/FIDER 2 GEBEN - 811203/AKIFIYE COKAK CIKISI - 811204/CAMBAZ CIKISI)-(MV-MV-MV-MV) | SCADA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-16 10:00 | 2017-05-16 14:00 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3617 | 0 | 0 | 44 | 14468
000400281840 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OTO TERMINAL MONOBLOK-18714-Trafobinatip--(299629 - 299660 - 299662 - 299663 - 299675 - 299678 - 299688 - 299690 - 299709 - 299710 - 299719 - 299727 - 299748 - 299754 - 299760)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-07 15:30 | 2017-05-07 18:00 | 2.5 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 1055 | 0 | 0
000400416752 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | HANCIPLAKLAR-4924-Trafobinatip--(61106/NURHAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 10:26 | 2017-05-07 10:47 | 0.347 | 4 | 2537 | 32 | 2510 | 1.39 | 880.34 | 11.1 | 870.97
000400416769 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELENBEY MNB-13046-Trafobinatip--(56018/AGLICA BINA-KARAHUYUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 18:07 | 2017-05-20 18:10 | 0.053 | 0 | 0 | 62 | 1595 | 0 | 0 | 3.29 | 84.54
000400416773 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELENBEY MNB-13046-Trafobinatip--(39410/FIDER-6 GUCUK HATTI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 13:46 | 2017-05-23 13:49 | 0.043 | 11 | 1 | 96 | 5076 | 0.47 | 0.04 | 4.13 | 218.27
000400416835 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA DM-1-13132-Trafobinatip--(131854/BUYUKBEY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 06:48 | 2017-05-03 06:54 | 0.102 | 0 | 2 | 53 | 1615 | 0 | 0.2 | 5.41 | 164.73
000400416944 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 11534650 -13131-Trafobinatip--(125166/ESKITAS CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 19:57 | 2017-05-18 20:03 | 0.103 | 0 | 0 | 71 | 856 | 0 | 0 | 7.31 | 88.17
000400419251 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KANLIKAVAK 2. KOK-266-Trafobinatip--(124243/ KIZILCIK HATTI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-13 09:00 | 2017-05-13 16:00 | 7 | 0 | 0 | 3 | 182 | 0 | 0 | 21 | 1274
000400419252 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | EKINOZU MERKEZ KOK BINA-18962-Trafobinatip--(111260/ORTAOREN CIKISI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-14 10:00 | 2017-05-14 17:00 | 7 | 0 | 0 | 46 | 1221 | 0 | 0 | 322 | 8547
000400419302 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ONDER MH.MEZARLIK ONU-1535-Trafobinatip--(111683)-(LV) | 3.ŞAHIS-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-20 09:00 | 2017-05-20 15:00 | 6 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 684 | 0 | 0
000400419307 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM06-TR57-19028-Trafobinatip--(862956/DM06-TR57 CIKIS)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-21 09:00 | 2017-05-21 16:00 | 7 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 1848 | 0 | 0
000400419309 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUNTM-193-Trafobinatip--(124159/F7-SULEYMANLI FIDERI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-30 11:00 | 2017-05-30 12:00 | 1 | 0 | 0 | 10 | 240 | 0 | 0 | 10 | 240
000400419406 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ITFAIYE KOK DM04-39-18538-Trafobinatip--(124743/BOSNAK CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-30 09:00 | 2017-05-30 16:00 | 7 | 2 | 0 | 4 | 12 | 14 | 0 | 28 | 84
000400419407 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 03/26 HALK EGITIM KOK BINASI-12450-Trafobinatip--(124505/PARK CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-31 09:00 | 2017-05-31 12:30 | 3.5 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 1904 | 0 | 0
000400419408 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-49 TELEKOM KOK BINASI-4122-Trafobinatip--(383139/PASALIK CADDESI CIKISI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-05-30 09:00 | 2017-05-30 14:00 | 5 | 1 | 379 | 0 | 0 | 5 | 1895 | 0 | 0
000400558235 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13892831-1182069-Ogmusdirek--(1260933 - 1260935 - 446100 - 446101 - 446103 - 446109)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 01:02 | 2017-05-12 01:20 | 0.307 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 67.54 | 0 | 0
000400566986 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13635389-1185671-Ogmusdirek--(1240617 - 1240618 - 1295361 - 403386 - 403391 - 460540 - 460542 - 460556)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 08:26 | 2017-05-27 09:00 | 0.569 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 89.9
000400566987 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13635508-1184659-Ogmusdirek--(1227270 - 400920 - 400921 - 400922)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 08:48 | 2017-05-27 09:10 | 0.371 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 24.49
000400571903 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ORMANICI KABINI-8600-Trafobinatip--(131764/ORMANICI KOK TASGEDIK-KUYUCAK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 10:34 | 2017-05-30 10:55 | 0.356 | 0 | 0 | 18 | 346 | 0 | 0 | 6.41 | 123.18
000400584529 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13649781-1186289-Ogmusdirek--(1252599 - 432813 - 432815 - 432817)-(SC-LV-LV-LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 08:43 | 2017-05-20 09:10 | 0.457 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 40.67
000400628314 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13721574-1097966-Enhdirek--(132315)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 11:09 | 2017-05-23 12:00 | 0.851 | 0 | 0 | 4 | 48 | 0 | 0 | 3.4 | 40.85
000400628314 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13721574-1097966-Enhdirek--(132315/KOZAN GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 12:00 | 2017-05-23 12:10 | 0.167 | 0 | 0 | 4 | 129 | 0 | 0 | 0.67 | 21.54
000400642060 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BUYUK YAPALAK KAHVELER YANI TR-258-Trafobinatip--(660961)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 13:43 | 2017-05-09 15:03 | 1.331 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 29.28
000400642061 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-62-51-Trafobinatip--(712254)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 14:58 | 2017-05-10 16:55 | 1.96 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 231.28 | 0 | 0
000400642062 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IGDE KASABASI ISKARTUL YENI TR-2343-Trafobinatip--(652312)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 16:56 | 2017-05-15 18:11 | 1.242 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.48
000400642318 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14064722-904021-Agdirek--(1466845)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 17:17 | 2017-05-10 17:50 | 0.548 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55
000400642321 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BASUSTU KOYU IGDEMLIK MAH.TR-8371-Trafobinatip--(581057)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 19:15 | 2017-05-10 21:53 | 2.626 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.25
000400642349 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ASAGI KABAAGAC TR-1132-Trafobinatip--(643708)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 17:31 | 2017-05-18 19:40 | 2.146 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 90.13
000400642355 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | HUYUKLU KOYU KARSI MAH.TR-714-Trafobinatip--(578654)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 17:19 | 2017-05-18 20:04 | 2.748 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 228.08
000400642365 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | GERGER TR 2016-11771-Trafobinatip--(746216)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 17:50 | 2017-05-18 19:39 | 1.811 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.68 | 0 | 0
000400642383 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | HAVSA KOK-8050-Trafobinatip--(145227/KARSIYAKA HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 16:08 | 2017-05-26 16:23 | 0.242 | 10 | 5036 | 9 | 72 | 2.42 | 1218.71 | 2.18 | 17.42
000400642385 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DASO KADIR KOK-4272-Trafobinatip--(579730)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 16:24 | 2017-05-26 17:04 | 0.669 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 17.39 | 0 | 0
000400642392 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALIMPINAR MNB-7143-Trafobinatip--(255207/HUYUKLU-ERCENE CIKISI)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 06:08 | 2017-05-29 07:33 | 1.418 | 2 | 88 | 11 | 1323 | 2.84 | 124.78 | 15.6 | 1876.01
000400642408 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KURT KABAOGLAK TR-4570-Trafobinatip--(579958)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 17:37 | 2017-05-31 18:25 | 0.792 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.38
000400649773 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KANDIL TR-464-Trafobinatip--(555377)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 09:23 | 2017-05-01 12:55 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 56.48
000400649775 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BOGAZICI GIRIS MNB-12209-Trafobinatip--(754288)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 09:19 | 2017-05-01 11:40 | 2.343 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 649.01 | 0 | 0
000400649790 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13961342-1213783-Ogmusdirek--(1514976566090566091566407)-(R_SC-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 10:28 | 2017-05-01 11:20 | 0.868 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 26.91 | 0 | 0
000400649790 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13961342-1213783-Ogmusdirek--(1514976 - 566090 - 566091 - 566407)-(SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 11:20 | 2017-05-01 11:25 | 0.083 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
000400649833 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BOGAZICI GIRIS MNB-12209-Trafobinatip--(754288)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 08:59 | 2017-05-02 09:45 | 0.768 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 70.66 | 0 | 0
000400649838 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KANDIL 2 TR-463-Trafobinatip--(564486)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 09:51 | 2017-05-02 12:25 | 2.563 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.94
000400650461 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | UMMETLER OBASI-2299-Trafobinatip--(546513)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 05:55 | 2017-05-03 10:35 | 4.662 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 60.61
000400650469 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13675362-1157203-Enhdirek--(100913/AGABEYLI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 12:10 | 2017-05-03 21:21 | 9.179 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 569.1
000400650481 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | EBRAR MONOBLOK-8106-Trafobinatip--(706989)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 19:32 | 2017-05-03 20:20 | 0.806 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 74.96 | 0 | 0
000400650482 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-8680-Trafobinatip--(553076)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 18:05 | 2017-05-03 19:45 | 1.666 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.99 | 0 | 0
000400650827 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13675031-1135817-Enhdirek--(100351)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 11:20 | 2017-05-04 13:50 | 2.498 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 77.44
000400650827 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13675031-1135817-Enhdirek--(100351/HAT32626)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 13:50 | 2017-05-04 13:55 | 0.083 | 0 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0.08 | 7.64
000400650828 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KEMALLI TR-2739-Trafobinatip--(622812)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 11:23 | 2017-05-04 13:10 | 1.778 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.45
000400650832 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | HZ ALI CAMI YANI TR-3028-Trafobinatip--(1512669 - 2190781 - 596605 - 599492 - 599496 - 685438)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 14:11 | 2017-05-04 15:07 | 0.931 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 399.4 | 0 | 0
000400650833 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ARMADA YENI MONOBLOK-7635-Trafobinatip--(691566)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 13:43 | 2017-05-04 15:55 | 2.207 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.28 | 0 | 0
000400650836 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YENI TR-873-Trafobinatip--(557343)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 18:24 | 2017-05-04 19:45 | 1.346 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.69
000400650838 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13658786-1169398-Enhdirek--(72463)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 08:04 | 2017-05-05 11:20 | 3.275 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 78.6
000400650838 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13658786-1169398-Enhdirek--(72463/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 11:20 | 2017-05-05 11:25 | 0.083 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0.08 | 5.81
000400650839 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13818479-1161089-Enhdirek--(71313)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 08:00 | 2017-05-06 09:50 | 1.834 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 47.68
000400650839 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13818479-1161089-Enhdirek--(71313/HAT11608)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 09:50 | 2017-05-06 09:59 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 11.55
000400650840 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14030914-1133422-Enhdirek--(94912)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 08:47 | 2017-05-06 10:10 | 1.381 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.33
000400650840 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14030914-1133422-Enhdirek--(94912/HAT28186)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 10:10 | 2017-05-06 10:15 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3.65
000400650841 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YESILLI CAMI YANI-8160-Trafobinatip--(705634)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 11:25 | 2017-05-06 12:50 | 1.423 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.27 | 0 | 0
000400650842 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BOGAZICI GIRIS MNB-12209-Trafobinatip--(702749)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 15:08 | 2017-05-06 16:45 | 1.61 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 83.72 | 0 | 0
000400651243 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SIR KOK MNB-8737-Trafobinatip--(288194/BUYUKSIR GOLPINAR DAGOBASI CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 10:17 | 2017-05-07 11:01 | 0.733 | 0 | 0 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 403.88
000400651251 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14041443-1154044-Enhdirek--(72324)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 09:57 | 2017-05-07 13:05 | 3.132 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 90.83
000400651251 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14041443-1154044-Enhdirek--(72324/HAT11781)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 13:05 | 2017-05-07 13:15 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 14.53
000400651252 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13734414-1149411-Enhdirek--(156397)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 14:15 | 2017-05-07 15:39 | 1.394 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.52
000400651252 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13734414-1149411-Enhdirek--(156397/AGABEYLI FIDERI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 15:39 | 2017-05-07 15:45 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4.3
000400651255 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KURTLAR GIRIS TR-5078-Trafobinatip--(572864)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 12:36 | 2017-05-07 15:15 | 2.645 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 87.29
000400651264 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CAMII YANI TR-8512-Trafobinatip--(519241)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 18:52 | 2017-05-07 20:15 | 1.383 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.45
000400651269 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SIR KOK MNB-8737-Trafobinatip--(288194/BUYUKSIR GOLPINAR DAGOBASI CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 05:15 | 2017-05-08 10:17 | 5.028 | 0 | 0 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 2770.43
000400651270 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SIR KOK MNB-8737-Trafobinatip--(287872/KUCUK SIR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 10:20 | 2017-05-08 13:15 | 2.914 | 0 | 0 | 7 | 448 | 0 | 0 | 20.4 | 1305.47
000400651271 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SEYREKLI TRP-2297-Trafobinatip--(2088288)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 06:37 | 2017-05-08 12:25 | 5.794 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.97
000400651275 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14043540-1166143-Enhdirek--(88283)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 09:12 | 2017-05-08 14:50 | 5.641 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 90.26
000400651275 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14043540-1166143-Enhdirek--(88283/HAT22581)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 14:50 | 2017-05-08 14:55 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3.9
000400651643 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OYNAKLI TR-8354-Trafobinatip--(510492)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 10:42 | 2017-05-09 15:55 | 5.216 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.22
000400651647 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TOPALLI TR-8763-Trafobinatip--(643982)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 10:40 | 2017-05-09 14:53 | 4.211 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.69
000400651649 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KOZCAGIZ TR-11608-Trafobinatip--(729989)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 12:44 | 2017-05-09 13:52 | 1.136 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18.18
000400651662 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13727769-1144585-Enhdirek--(53102)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 09:34 | 2017-05-10 12:55 | 3.344 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 36.78
000400651662 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13727769-1144585-Enhdirek--(53102/HAT622)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 12:55 | 2017-05-10 12:59 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2.21
000400651663 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BOGAZICI GIRIS MNB-12209-Trafobinatip--(702740)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 11:14 | 2017-05-10 12:36 | 1.368 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 71.14 | 0 | 0
000400651664 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13856238-1201028-Ogmusdirek--(2724361552300700709700710)-(T_SC-T_LV-T_LV-T_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 18:20 | 2017-05-10 21:05 | 2.755 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 35.82
000400651664 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13856238-1201028-Ogmusdirek--(2724361 - 552300 - 700709 - 700710)-(SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 21:05 | 2017-05-10 21:15 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 7.01
000400651665 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAVAKLI TR-4842-Trafobinatip--(527807)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 15:08 | 2017-05-10 15:45 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8
000400651666 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DM15-30 F0249F 13953439-6802-Trafobinatip--(690678)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 11:32 | 2017-05-10 12:52 | 1.329 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0
000400651997 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FIRNIZ TR-10744-Trafobinatip--(529845)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 12:03 | 2017-05-11 15:25 | 3.361 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.89
000400652005 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MUDURLER TANIRUSAGI TR-688-Trafobinatip--(515592)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 19:45 | 2017-05-11 21:10 | 1.419 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 36.89
000400652006 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ANADOLU OGRETMEN LISESI KOK BINASI-8132-Trafobinatip--(616193)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 18:59 | 2017-05-11 19:45 | 0.774 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0
000400652022 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TEVEKKELLI MNB-10166-Trafobinatip--(149272/ALIBEYUSAGI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 11:48 | 2017-05-12 12:45 | 0.942 | 0 | 0 | 39 | 953 | 0 | 0 | 36.74 | 897.73
000400652024 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DM18/TR12 HACI BAYRAM VELI MAH. MNBLOK-11371-Trafobinatip--(605910)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 18:15 | 2017-05-12 19:08 | 0.888 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 39.07 | 0 | 0
000400652026 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KALE KOK-10465-Trafobinatip--(70815/CEAS- 1 SIR KOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 11:16 | 2017-05-13 11:22 | 0.098 | 0 | 0 | 7 | 1086 | 0 | 0 | 0.69 | 106.43
000400652027 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HASANCIKLI MNB-1073-Trafobinatip--(142372/AGABEYLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 13:18 | 2017-05-13 13:20 | 0.026 | 0 | 0 | 20 | 5390 | 0 | 0 | 0.52 | 140.14
000400652400 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HASANCIKLI MNB-1073-Trafobinatip--(142372/AGABEYLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 19:39 | 2017-05-13 19:45 | 0.099 | 0 | 0 | 20 | 5390 | 0 | 0 | 1.98 | 533.61
000400652401 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERCAN TR-4094-Trafobinatip--(514736)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 07:24 | 2017-05-13 16:00 | 8.607 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 120.5
000400652403 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | EYUP SULTAN TR 15739107/13992436-858-Trafobinatip--(565367)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 14:56 | 2017-05-14 15:38 | 0.695 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 0 | 0
000400652404 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 0-C-1 KOK-4662-Trafobinatip--(144991/40C4 HATTI)-(MV) | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 11:35 | 2017-05-15 12:44 | 1.146 | 1 | 104 | 0 | 0 | 1.15 | 119.18 | 0 | 0
000400652406 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YUCELER KARAAGAC TR-7719-Trafobinatip--(516294)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 21:57 | 2017-05-15 23:22 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.42
000400653068 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13658652-1166391-Enhdirek--(74218)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 07:32 | 2017-05-16 10:10 | 2.631 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.79
000400653068 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13658652-1166391-Enhdirek--(74218/HAT14212)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 10:10 | 2017-05-16 10:15 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.41
000400653070 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KISLA TR-7944-Trafobinatip--(550785)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 16:43 | 2017-05-16 20:10 | 3.442 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 75.72
000400653094 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GOLLU YUSUF TR-2755-Trafobinatip--(607468)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 19:26 | 2017-05-16 20:15 | 0.815 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 26.08 | 0 | 0
000400653119 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | CERKEZLER TR-423-Trafobinatip--(656317)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 08:27 | 2017-05-16 10:10 | 1.709 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.51
000400653154 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ILICA KOK-3748-Trafobinatip--(67552/BESEN MONOBLOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 21:00 | 2017-05-17 21:09 | 0.16 | 1 | 0 | 7 | 777 | 0.16 | 0 | 1.12 | 124.32
000400653157 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14041443-1154044-Enhdirek--(72324)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 13:56 | 2017-05-17 19:00 | 5.061 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 146.77
000400653157 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14041443-1154044-Enhdirek--(72324/HAT11781)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 19:00 | 2017-05-17 19:08 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 11.57
000400653161 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8G6 SUDEPOSU BARBAROS KOK BINASI-8104-Trafobinatip--(615691)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 09:06 | 2017-05-17 11:03 | 1.948 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 130.52 | 0 | 0
000400653174 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12197230-1581256-Agpanobox--(692231)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 12:03 | 2017-05-17 12:52 | 0.818 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19.63 | 0 | 0
000400653190 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TEVEKKELLI MNB-10166-Trafobinatip--(149272/ALIBEYUSAGI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 09:32 | 2017-05-17 10:35 | 1.053 | 0 | 0 | 39 | 953 | 0 | 0 | 41.07 | 1003.51
000400653192 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AGCA KOK BINASI-8506-Trafobinatip--(613130)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 09:45 | 2017-05-17 10:35 | 0.838 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 25.98 | 0 | 0
000400653198 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13813500-1198862-Ogmusdirek--(1516586513516631741631742666863)-(T_SC-T_LV-T_LV-T_LV-T_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 08:09 | 2017-05-17 10:40 | 2.522 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 247.16
000400653198 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13813500-1198862-Ogmusdirek--(1516586 - 513516 - 631741 - 631742 - 666863)-(SC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 10:40 | 2017-05-17 10:45 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 9.96
000400653202 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14040997-1166117-Enhdirek--(61625)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 07:18 | 2017-05-17 15:15 | 7.946 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 190.7
000400653202 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14040997-1166117-Enhdirek--(61625/HAT4906)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 15:15 | 2017-05-17 15:19 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 5.09
000400653203 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13891085-1158706-Enhdirek--(67534)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 16:34 | 2017-05-17 21:10 | 4.593 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 229.65
000400653203 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13891085-1158706-Enhdirek--(67534/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 21:10 | 2017-05-17 21:18 | 0.133 | 0 | 0 | 1 | 141 | 0 | 0 | 0.13 | 18.75
000400653319 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13735012-1160404-Enhdirek--(62424)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 17:17 | 2017-05-18 20:10 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 115.6
000400653319 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13735012-1160404-Enhdirek--(62424/AGABEYLI FIDERI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 20:10 | 2017-05-18 20:18 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 15.83
000400653454 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AVCILAR KOK-12593-Trafobinatip--(56544/AVCILAR CIKIS HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 16:30 | 2017-05-18 18:00 | 1.501 | 0 | 0 | 1 | 175 | 0 | 0 | 1.5 | 262.68
000400653488 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YAHYAKEMAL MUHTARLIK YANI MONOBLOK-8250-Trafobinatip--(691273)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 16:56 | 2017-05-18 18:10 | 1.238 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 75.52 | 0 | 0
000400653491 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14380226-2151803-Enhdirek--(66116)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 16:23 | 2017-05-18 22:30 | 6.123 | 0 | 0 | 1 | 68 | 0 | 0 | 6.12 | 416.36
000400653491 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14380226-2151803-Enhdirek--(66116/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 22:30 | 2017-05-18 22:39 | 0.15 | 0 | 0 | 6 | 190 | 0 | 0 | 0.9 | 28.5
000400653496 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR KARA YOLLARI TR-4410-Trafobinatip--(553056)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 17:56 | 2017-05-18 22:42 | 4.771 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 4.77 | 0 | 109.73
000400653535 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TEVEKKELLI MNB-10166-Trafobinatip--(149272/ALIBEYUSAGI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 09:29 | 2017-05-19 13:10 | 3.68 | 0 | 0 | 39 | 953 | 0 | 0 | 143.52 | 3507.04
000400653537 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-9980-Trafobinatip--(517632)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 09:21 | 2017-05-19 10:40 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.62
000400653598 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ARAPLI SELIMIYE MONOBLOK-8518-Trafobinatip--(148895/ALTINOVA KOKAR MONOBLOK CIKISII)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 14:14 | 2017-05-20 17:26 | 3.203 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 1310.03
000400653615 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KLAVUZLU TM-9734-Trafobinatip--(149880/CEAS)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 08:12 | 2017-05-20 09:23 | 1.183 | 1 | 1108 | 30 | 4693 | 1.18 | 1310.76 | 35.49 | 5551.82
000400653638 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GEMCILER KARSISI MOD5-A-6697-Trafobinatip--(152467/HASTANE SANAYI CIKISI)-(MV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 20:26 | 2017-05-20 20:51 | 0.424 | 14 | 33 | 0 | 0 | 5.94 | 13.99 | 0 | 0
000400653642 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DEGRMEN YANI DM24-TR06 TR-12098-Trafobinatip--(739288)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 08:46 | 2017-05-20 10:10 | 1.406 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 414.77 | 0 | 0
000400653723 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | LUTUF KOK (14J1)-184-Trafobinatip--(89813/HILTEKS CILISI(LUTUF KOK))-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 09:35 | 2017-05-20 10:10 | 0.576 | 4 | 15 | 0 | 0 | 2.3 | 8.64 | 0 | 0
000400653724 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13898707-959132-Agdirek--(1388246)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 12:02 | 2017-05-20 13:40 | 1.629 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 0 | 0
000400653731 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | PINARBASI DERE MNB DM27/TR-09-11965-Trafobinatip--(688245)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 09:41 | 2017-05-20 11:12 | 1.518 | 1 | 149 | 0 | 0 | 1.52 | 226.18 | 0 | 0
000400653834 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CAGRIBEY CAD MNB-12196-Trafobinatip--(732511)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 11:06 | 2017-05-20 12:20 | 1.236 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 128.54 | 0 | 0
000400653836 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14122351-1216580-Ogmusdirek--(1421511)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 11:36 | 2017-05-20 13:24 | 1.805 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 0
000400653847 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13761249-1209057-Ogmusdirek--(562897)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 15:07 | 2017-05-20 15:45 | 0.629 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.58 | 0 | 0
000400653924 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SIR KOK MNB-8737-Trafobinatip--(287872/KUCUK SIR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 09:33 | 2017-05-20 10:55 | 1.371 | 0 | 0 | 7 | 449 | 0 | 0 | 9.6 | 615.58
000400654098 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13942493-952198-Agdirek--(1400514)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 08:21 | 2017-05-21 13:40 | 5.315 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.32
000400654099 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12266852-1590116-Agpanobox--(752290)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 13:47 | 2017-05-21 14:40 | 0.88 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
000400654249 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | VEFIK KAZANCI MBK-4020-Trafobinatip--(570949)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 09:57 | 2017-05-22 11:25 | 1.463 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 194.58 | 0 | 0
000400654259 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TM-2-187-Trafobinatip--(76840/TERZILER)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 19:42 | 2017-05-22 19:46 | 0.075 | 28 | 790 | 0 | 0 | 2.1 | 59.25 | 0 | 0
000400654288 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KUPELI KIZ TR-8084-Trafobinatip--(606611)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 20:11 | 2017-05-22 21:25 | 1.241 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.62
000400654310 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | F01A09-D330B1 (SELIM TEKEREK)-795-Trafobinatip--(601209)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 10:34 | 2017-05-22 12:12 | 1.638 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.02 | 0 | 0
000400654498 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SUCATI MONOBLOK YENİ-2151832-Trafobinatip--(66119/TEKIR GOKSUN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 08:53 | 2017-05-23 10:48 | 1.925 | 2 | 740 | 10 | 2486 | 3.85 | 1424.5 | 19.25 | 4785.55
000400654513 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KIPAS SERA MONOBLOK-813-Trafobinatip--(733167)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 08:03 | 2017-05-23 09:15 | 1.197 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 0 | 0
000400654523 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YESIL ZUMRUT MONOBLOK-6566-Trafobinatip--(694966)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 10:56 | 2017-05-23 11:54 | 0.967 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0
000400654563 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DEGRMEN YANI DM24-TR06 TR-12098-Trafobinatip--(661610 - 739289)-(LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 20:11 | 2017-05-23 21:35 | 1.401 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 483.35 | 0 | 0
000400654567 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SUCATI MONOBLOK YENİ-2151832-Trafobinatip--(66119/TEKIR GOKSUN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 14:02 | 2017-05-23 15:35 | 1.544 | 2 | 740 | 10 | 2486 | 3.09 | 1142.56 | 15.44 | 3838.38
000400654575 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GUNESEVLER ALI GIRIS MNB-11391-Trafobinatip--(739987)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 20:17 | 2017-05-23 21:42 | 1.424 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24.21
000400654576 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12196761-1580630-Agpanobox--(1350007)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 09:04 | 2017-05-23 10:10 | 1.107 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.43 | 0 | 0
000400654577 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13655071-1171096-Enhdirek--(76233)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 10:32 | 2017-05-23 11:25 | 0.891 | 0 | 0 | 3 | 107 | 0 | 0 | 2.67 | 95.34
000400654577 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13655071-1171096-Enhdirek--(76233/HAT14972)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 11:25 | 2017-05-23 11:28 | 0.05 | 0 | 0 | 12 | 304 | 0 | 0 | 0.6 | 15.2
000400654578 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CAKIRLAR KOYU TR-9634-Trafobinatip--(602949)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 10:40 | 2017-05-23 11:55 | 1.242 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.73
000400654579 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-9980-Trafobinatip--(1511964 - 517632 - 517643 - 517648 - 729127)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 12:23 | 2017-05-23 14:35 | 2.207 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 432.57
000400654581 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KADILI TR-10472-Trafobinatip--(534576)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 17:43 | 2017-05-23 18:58 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20
000400654582 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FATIH MONOBLOK-1688-Trafobinatip--(70923/DADAGLI KOK GIRIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 12:19 | 2017-05-23 14:35 | 2.267 | 0 | 0 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 1326.2
000400654583 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SARISIRT TR-8361-Trafobinatip--(515542)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 07:51 | 2017-05-23 13:45 | 5.906 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 94.5
000400654585 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TRAFO OZTURK -5188-Trafobinatip--(533077)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 12:34 | 2017-05-23 13:58 | 1.406 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.41
000400654782 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAVLAKLI MONOBLOK-8248-Trafobinatip--(68746/YINICE KALE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 17:35 | 2017-05-24 17:45 | 0.165 | 3 | 399 | 15 | 2076 | 0.5 | 65.84 | 2.48 | 342.54
000400654784 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAVLAKLI MONOBLOK-8248-Trafobinatip--(68746/YINICE KALE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 19:23 | 2017-05-24 19:30 | 0.11 | 3 | 399 | 15 | 2076 | 0.33 | 43.89 | 1.65 | 228.36
000400654795 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14041450-1154026-Enhdirek--(72398)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 19:55 | 2017-05-24 21:22 | 1.463 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 43.89
000400654795 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14041450-1154026-Enhdirek--(72398/HAT11789)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 21:22 | 2017-05-24 21:28 | 0.094 | 0 | 0 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0.09 | 8.18
000400655432 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KOCADERESI TR-2018-Trafobinatip--(525281)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 12:54 | 2017-05-25 14:46 | 1.867 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.2
000400655484 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14041762-1164010-Enhdirek--(74265/HAT14476)-(MV) | ACİL OG BAKIM | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 13:30 | 2017-05-26 15:25 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 226.56
000400655501 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ALACAYIR MNB-2145680-Trafobinatip--(2149787/CUKURHISAR CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 15:08 | 2017-05-26 15:43 | 0.585 | 0 | 0 | 4 | 606 | 0 | 0 | 2.34 | 354.51
000400655525 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | GIRIS TR-3947-Trafobinatip--(507863)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 11:34 | 2017-05-26 13:55 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.15
000400655550 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 11J1-8536-Trafobinatip--(149873/ 11J1 MAHLUKATCILAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 05:59 | 2017-05-27 07:21 | 1.369 | 13 | 516 | 0 | 5 | 17.8 | 706.4 | 0 | 6.85
000400655552 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CAMLIK 12 SOK DIREK TIPI TR-4122-Trafobinatip--(599207)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 00:11 | 2017-05-27 01:42 | 1.514 | 0 | 202 | 0 | 3 | 0 | 305.83 | 0 | 4.54
000400655559 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13964641-1209089-Ogmusdirek--(2130288564237564238564239564240)-(R_SC-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 05:13 | 2017-05-27 07:10 | 1.948 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 50.65 | 0 | 0
000400655559 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13964641-1209089-Ogmusdirek--(2130288 - 564237 - 564238 - 564239 - 564240)-(SC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 07:10 | 2017-05-27 07:16 | 0.096 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 7.58 | 0 | 0
000400655573 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OZTURK TR-5060-Trafobinatip--(538291)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 19:50 | 2017-05-27 21:10 | 1.339 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.71
000400655602 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FATIH MAH DIRETTIPI TR-4113-Trafobinatip--(554154)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 14:09 | 2017-05-27 17:15 | 3.092 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 80.39 | 0 | 0
000400655609 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ELMALAR TR-7301-Trafobinatip--(618632)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 18:18 | 2017-05-27 19:42 | 1.396 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25.13
000400655633 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12262074-2627227-Agpanobox--(2627348)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 09:19 | 2017-05-28 11:12 | 1.89 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 92.61 | 0 | 0
000400655634 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ELMALAR TR-7301-Trafobinatip--(618631)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 11:25 | 2017-05-28 13:12 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.34
000400655636 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SAY OBASI TR-3946-Trafobinatip--(511157)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 13:17 | 2017-05-28 15:05 | 1.801 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.01
000400655848 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13727769-1144585-Enhdirek--(54090)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 15:18 | 2017-05-30 17:42 | 2.396 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 150.95
000400655848 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13727769-1144585-Enhdirek--(54090/HAT854)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 17:42 | 2017-05-30 17:48 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 18
000400655865 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | UNGUT PETROL ARKASI MNB-9499-Trafobinatip--(719099)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 20:59 | 2017-05-30 21:40 | 0.686 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0
000400655891 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DM18/TR12 HACI BAYRAM VELI MAH. MNBLOK-11371-Trafobinatip--(605910)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 07:12 | 2017-05-30 08:25 | 1.216 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 162.94 | 0 | 0
000400655966 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13984176-1153266-Enhdirek--(64048)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 16:27 | 2017-05-31 21:12 | 4.744 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47.44
000400655966 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13984176-1153266-Enhdirek--(64048/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 21:12 | 2017-05-31 21:19 | 0.117 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0.12 | 3.16
000400655970 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KALE KOK-10465-Trafobinatip--(159151/KALE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 21:41 | 2017-05-31 21:48 | 0.108 | 4 | 1956 | 3 | 538 | 0.43 | 211.25 | 0.32 | 58.1
000400655986 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TRAFO OZTURK -5188-Trafobinatip--(533077)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 20:07 | 2017-05-31 21:40 | 1.553 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.55
000400655987 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KANDIL TR-464-Trafobinatip--(555377)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 18:15 | 2017-05-31 20:25 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 34.56
000400667835 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 UZEYIRLI MAHALLESI YAZLIKCILAR BOL-3054-Trafobinatip--(501346)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 19:07 | 2017-05-01 19:37 | 0.506 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.58
000400667836 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 MERKEZ ALISAR YOL UZERI-3041-Trafobinatip--(2096169496334497790497792)-(R_SC-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 21:25 | 2017-05-01 21:55 | 0.508 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 38.61
000400667836 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 MERKEZ ALISAR YOL UZERI-3041-Trafobinatip--(60111/FIDER-2 GEBEN)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 21:55 | 2017-05-01 22:02 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 54.86
000400667918 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13732450-1144832-Enhdirek--(63359)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 06:07 | 2017-05-03 09:52 | 3.763 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 56.45
000400667918 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13732450-1144832-Enhdirek--(63359/FIDER-3 KÖYLER)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 09:52 | 2017-05-03 09:57 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3.56
000400667944 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | KESIK MNB-8394-Trafobinatip--(166598/FIDER 1 EMIRLER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 07:54 | 2017-05-06 08:10 | 0.262 | 0 | 0 | 8 | 2173 | 0 | 0 | 2.1 | 569.33
000400667952 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AKIFIYE KOK-10692-Trafobinatip--(230091/FIDER 2 GEBEN)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 13:06 | 2017-05-06 13:16 | 0.158 | 0 | 0 | 6 | 1131 | 0 | 0 | 0.95 | 178.7
000400667975 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ARIKLAR TR-8665-Trafobinatip--(735240)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 10:38 | 2017-05-07 11:05 | 0.449 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45
000400667979 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ KILLILAR MAH-4802-Trafobinatip--(491611)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 12:58 | 2017-05-07 13:21 | 0.386 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.93
000400667981 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 HOCALAR MAHALLESI-3901-Trafobinatip--(509291)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 10:54 | 2017-05-07 11:23 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.46
000400667986 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 KURUPINAR MAHALLESI-1387-Trafobinatip--(495488)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 16:11 | 2017-05-07 17:03 | 0.871 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.74
000400667990 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR4 CUKURGOZ MEHLEPCIK MAH-10634-Trafobinatip--(510485)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 11:20 | 2017-05-07 11:54 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.28
000400667992 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 ISKENDERLI MAHALLESI-2009-Trafobinatip--(496117)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 17:14 | 2017-05-07 17:56 | 0.699 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.88
000400667997 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ALTINBAG YAYLA TR-4711-Trafobinatip--(499714)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 12:52 | 2017-05-07 13:26 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.85
000400667998 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ALTINYAYLA YENI TR 1-11458-Trafobinatip--(748099)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 10:45 | 2017-05-07 11:20 | 0.578 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.36
000400668005 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR3 TIRTATLI MAHALLESI-3897-Trafobinatip--(505151)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 16:33 | 2017-05-07 17:08 | 0.592 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.18
000400668024 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR8 SU DEPOSU YANI-5214-Trafobinatip--(507575)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 16:31 | 2017-05-10 16:44 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.55
000400668231 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR4 SAVRUNGOZU MAHALLESI-4761-Trafobinatip--(2608802)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 09:52 | 2017-05-17 10:50 | 0.967 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 34.81
000400668241 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN DM-11523-Trafobinatip--(52179/1/0 HAT)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 23:46 | 2017-05-20 00:39 | 0.885 | 0 | 0 | 16 | 2885 | 0 | 0 | 14.16 | 2553.23
000400668555 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN DM-11523-Trafobinatip--(52179/1/0 HAT)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 18:29 | 2017-05-26 18:34 | 0.08 | 0 | 0 | 16 | 2888 | 0 | 0 | 1.28 | 231.04
000400686524 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SAGLIK OC TR.-8375-Trafobinatip--(591565)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 08:01 | 2017-05-29 08:59 | 0.975 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.73 | 0 | 0
000400686527 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | B.KIZILCIK KURTUSAGI TR.-8483-Trafobinatip--(592570)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 18:05 | 2017-05-02 19:02 | 0.958 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.16 | 0 | 0
000400686536 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | MERKEZ MEYDANLIK TRAFO-1678-Trafobinatip--(591887)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 18:46 | 2017-05-10 19:57 | 1.184 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.02 | 0 | 0
000400686540 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GUZELYURT-5521-Trafobinatip--(751856)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 20:10 | 2017-05-26 21:02 | 0.864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0
000400686544 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ERICEK BELEDIYE YANI-4286-Trafobinatip--(552672)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 15:04 | 2017-05-07 19:36 | 4.529 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 144.93
100600014139 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-13078-Trafobinatip--(77336/KESECIK KOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 07:53 | 2017-05-01 07:55 | 0.031 | 2 | 0 | 45 | 638 | 0.06 | 0 | 1.4 | 19.78
100600014141 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-4ADM-12999-Trafobinatip--(119616/DM_IV/1 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 05:41 | 2017-05-02 05:43 | 0.033 | 1 | 7183 | 0 | 1 | 0.03 | 237.04 | 0 | 0.03
100600014143 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-13096-Trafobinatip--(56585/GUCUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 08:25 | 2017-05-02 08:27 | 0.031 | 2 | 7 | 69 | 3856 | 0.06 | 0.22 | 2.14 | 119.54
100600014144 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-12763-Trafobinatip--(91725/YARIMBAG GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 13:28 | 2017-05-02 13:30 | 0.025 | 0 | 0 | 11 | 506 | 0 | 0 | 0.28 | 12.65
100600014145 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-13096-Trafobinatip--(56585/GUCUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 00:22 | 2017-05-03 00:24 | 0.027 | 2 | 7 | 69 | 3856 | 0.05 | 0.19 | 1.86 | 104.11
100600014147 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK CATBAHCE DM-13130-Trafobinatip--(382213/CATBAHCE KOK CATBAHCE HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 13:13 | 2017-05-04 13:16 | 0.049 | 0 | 6 | 1 | 137 | 0 | 0.29 | 0.05 | 6.71
100600014148 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA DM-1-13132-Trafobinatip--(131831/CIRALIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 11:11 | 2017-05-05 11:14 | 0.05 | 0 | 2 | 111 | 4216 | 0 | 0.1 | 5.55 | 210.8
100600014149 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-13078-Trafobinatip--(809859/TEKAGAC SULAMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 13:04 | 2017-05-05 13:06 | 0.033 | 0 | 0 | 70 | 1256 | 0 | 0 | 2.31 | 41.45
100600014150 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-13078-Trafobinatip--(77332/UCGOZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 15:34 | 2017-05-05 15:35 | 0.031 | 0 | 2 | 82 | 922 | 0 | 0.06 | 2.54 | 28.58
100600014151 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-12763-Trafobinatip--(91725/YARIMBAG GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 04:49 | 2017-05-06 04:51 | 0.028 | 0 | 0 | 11 | 506 | 0 | 0 | 0.31 | 14.17
100600014152 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK CATBAHCE DM-13130-Trafobinatip--(382213/CATBAHCE KOK CATBAHCE HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 07:06 | 2017-05-07 07:08 | 0.024 | 0 | 0 | 1 | 137 | 0 | 0 | 0.02 | 3.29
100600014153 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MENZILDM-13131-Trafobinatip--(125166/ESKITAS CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 07:08 | 2017-05-07 07:09 | 0.019 | 0 | 1 | 67 | 839 | 0 | 0.02 | 1.27 | 15.94
100600014155 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI DM-17786-Trafobinatip--(107735/SEHIR 1 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 18:42 | 2017-05-08 18:44 | 0.026 | 0 | 2843 | 0 | 240 | 0 | 73.92 | 0 | 6.24
100600014157 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-13096-Trafobinatip--(56576/MUSTAFA KIRAL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 12:31 | 2017-05-09 12:34 | 0.046 | 6 | 8857 | 0 | 9 | 0.28 | 407.42 | 0 | 0.41
100600014158 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TILEYLI DM-17783-Trafobinatip--(74918/COMAK 3/0 HACIHALIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 16:15 | 2017-05-09 16:17 | 0.023 | 0 | 0 | 105 | 488 | 0 | 0 | 2.42 | 11.22
100600014159 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-13078-Trafobinatip--(77332/UCGOZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 06:17 | 2017-05-10 06:19 | 0.039 | 0 | 0 | 82 | 924 | 0 | 0 | 3.2 | 36.04
100600014160 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-13096-Trafobinatip--(125711/GOZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 07:08 | 2017-05-10 07:15 | 0.108 | 8 | 8992 | 2 | 155 | 0.86 | 971.14 | 0.22 | 16.74
100600014161 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-13078-Trafobinatip--(77332/UCGOZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 11:38 | 2017-05-12 11:40 | 0.034 | 0 | 2 | 82 | 922 | 0 | 0.07 | 2.79 | 31.35
100600014162 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MENZILDM-13131-Trafobinatip--(125704/ELBEYLI GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 14:22 | 2017-05-12 14:25 | 0.048 | 0 | 0 | 29 | 374 | 0 | 0 | 1.39 | 17.95
100600014163 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-13078-Trafobinatip--(77336/KESECIK KOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 07:57 | 2017-05-13 07:59 | 0.03 | 2 | 0 | 45 | 638 | 0.06 | 0 | 1.35 | 19.14
100600014164 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-13078-Trafobinatip--(77336/KESECIK KOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 13:44 | 2017-05-13 13:46 | 0.024 | 1 | 0 | 46 | 638 | 0.02 | 0 | 1.1 | 15.31
100600014165 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-13078-Trafobinatip--(77332/UCGOZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 11:12 | 2017-05-13 11:14 | 0.031 | 0 | 2 | 82 | 922 | 0 | 0.06 | 2.54 | 28.58
100600014166 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-13078-Trafobinatip--(77332/UCGOZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 15:08 | 2017-05-13 15:09 | 0.025 | 0 | 1 | 82 | 923 | 0 | 0.03 | 2.05 | 23.08
100600014167 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-13078-Trafobinatip--(77332/UCGOZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 11:36 | 2017-05-14 11:37 | 0.022 | 0 | 0 | 82 | 924 | 0 | 0 | 1.8 | 20.33
100600014168 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | CAKIRHOYUK DM-17748-Trafobinatip--(818040/YUKARISOGUTLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 13:28 | 2017-05-14 13:29 | 0.025 | 0 | 0 | 19 | 303 | 0 | 0 | 0.48 | 7.58
100600014169 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | CAKIRHOYUK DM-17748-Trafobinatip--(818040/YUKARISOGUTLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 19:37 | 2017-05-15 19:39 | 0.028 | 0 | 0 | 19 | 303 | 0 | 0 | 0.53 | 8.48
100600014170 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MENZILDM-13131-Trafobinatip--(125704/ELBEYLI GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 19:48 | 2017-05-18 19:50 | 0.044 | 0 | 0 | 29 | 374 | 0 | 0 | 1.28 | 16.46
100600014171 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-13096-Trafobinatip--(125711/GOZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 05:22 | 2017-05-19 05:23 | 0.024 | 8 | 8992 | 2 | 155 | 0.19 | 215.81 | 0.05 | 3.72
100600014172 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-12763-Trafobinatip--(107404/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 05:49 | 2017-05-19 05:52 | 0.049 | 0 | 47 | 18 | 758 | 0 | 2.3 | 0.88 | 37.14
100600014173 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TILEYLI DM-17783-Trafobinatip--(74918/COMAK 3/0 HACIHALIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 05:57 | 2017-05-20 05:59 | 0.022 | 0 | 0 | 105 | 488 | 0 | 0 | 2.31 | 10.74
100600014174 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELENBEY MNB-13046-Trafobinatip--(56030/HASAN KOYU-TADIM CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 06:11 | 2017-05-21 06:13 | 0.024 | 1 | 3 | 13 | 79 | 0.02 | 0.07 | 0.31 | 1.9
100600014175 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-13096-Trafobinatip--(56577/KAYNARCA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 05:02 | 2017-05-21 05:03 | 0.023 | 12 | 11063 | 5 | 242 | 0.28 | 254.45 | 0.12 | 5.57
100600014176 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-13096-Trafobinatip--(56577/KAYNARCA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 06:53 | 2017-05-21 06:54 | 0.021 | 12 | 11063 | 5 | 242 | 0.25 | 232.32 | 0.11 | 5.08
100600014178 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-13078-Trafobinatip--(77332/UCGOZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 07:41 | 2017-05-23 07:44 | 0.036 | 0 | 2 | 82 | 922 | 0 | 0.07 | 2.95 | 33.19
100600014179 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AKSU KOK-2092-Trafobinatip--(817176/HACI MUSTAFALAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 09:45 | 2017-05-23 09:47 | 0.035 | 3 | 705 | 55 | 833 | 0.11 | 24.68 | 1.93 | 29.16
100600014180 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELENBEY MNB-13046-Trafobinatip--(39410/FIDER-6 GUCUK HATTI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 13:43 | 2017-05-23 13:45 | 0.045 | 15 | 928 | 153 | 5922 | 0.68 | 41.76 | 6.89 | 266.49
100600014181 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-12763-Trafobinatip--(91725/YARIMBAG GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 05:55 | 2017-05-24 05:58 | 0.044 | 0 | 0 | 11 | 506 | 0 | 0 | 0.48 | 22.26
100600014183 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TILEYLI DM-17783-Trafobinatip--(74915/YAZIBEYDILI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 18:48 | 2017-05-26 18:49 | 0.021 | 0 | 0 | 97 | 361 | 0 | 0 | 2.04 | 7.58
100600014184 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TILEYLI DM-17783-Trafobinatip--(74915/YAZIBEYDILI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 20:52 | 2017-05-26 20:54 | 0.032 | 0 | 0 | 97 | 361 | 0 | 0 | 3.1 | 11.55
100600014185 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-13078-Trafobinatip--(77332/UCGOZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 17:23 | 2017-05-26 17:24 | 0.02 | 0 | 1 | 82 | 923 | 0 | 0.02 | 1.64 | 18.46
100600014187 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-12763-Trafobinatip--(91726/SAMSATDM-ORENTAS HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 09:25 | 2017-05-27 09:27 | 0.036 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 3.35 | 0 | 0.04
100600014188 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-13078-Trafobinatip--(77336/KESECIK KOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 17:26 | 2017-05-27 17:27 | 0.021 | 1 | 0 | 46 | 638 | 0.02 | 0 | 0.97 | 13.4
100600014189 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TILEYLI DM-17783-Trafobinatip--(74918/COMAK 3/0 HACIHALIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 05:31 | 2017-05-28 05:33 | 0.036 | 0 | 0 | 105 | 488 | 0 | 0 | 3.78 | 17.57
100600014190 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TILEYLI DM-17783-Trafobinatip--(74915/YAZIBEYDILI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 06:34 | 2017-05-28 06:35 | 0.023 | 0 | 0 | 97 | 361 | 0 | 0 | 2.23 | 8.3
100600014191 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-13096-Trafobinatip--(125711/GOZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 07:05 | 2017-05-28 07:07 | 0.039 | 8 | 8992 | 2 | 155 | 0.31 | 350.69 | 0.08 | 6.05
100600014192 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-13078-Trafobinatip--(809859/TEKAGAC SULAMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 16:21 | 2017-05-28 16:23 | 0.023 | 0 | 0 | 70 | 1256 | 0 | 0 | 1.61 | 28.89
100600014194 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | COLAKALI-13022-Trafobinatip--(122588/PAZARCIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 16:08 | 2017-05-29 16:10 | 0.038 | 7 | 11610 | 23 | 1726 | 0.27 | 441.18 | 0.87 | 65.59
100600014195 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTIN ELMA-1385-Trafobinatip--(29515/ARITAS KASABASI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 16:24 | 2017-05-29 16:26 | 0.034 | 2 | 1000 | 17 | 394 | 0.07 | 34 | 0.58 | 13.4
100600014196 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-13078-Trafobinatip--(809859/TEKAGAC SULAMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 13:05 | 2017-05-30 13:07 | 0.032 | 0 | 0 | 70 | 1256 | 0 | 0 | 2.24 | 40.19
100600014200 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK CATBAHCE DM-13130-Trafobinatip--(382213/CATBAHCE KOK CATBAHCE HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 10:39 | 2017-05-31 10:42 | 0.044 | 0 | 0 | 1 | 137 | 0 | 0 | 0.04 | 6.03
100600014201 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE AKINCILAR FIDERI-17673-Trafobinatip--(382919/ERIKLI GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 13:18 | 2017-05-31 13:20 | 0.033 | 0 | 0 | 71 | 2528 | 0 | 0 | 2.34 | 83.42
100600014202 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK CATBAHCE DM-13130-Trafobinatip--(382213/CATBAHCE KOK CATBAHCE HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 17:22 | 2017-05-31 17:25 | 0.045 | 0 | 0 | 1 | 137 | 0 | 0 | 0.05 | 6.17
100600020178 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAVLAKLI MONOBLOK-12501-Trafobinatip--(10002/YINICE KALE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 07:13 | 2017-05-01 07:22 | 0.145 | 13 | 17 | 22 | 1691 | 1.89 | 2.47 | 3.19 | 245.2
100600020182 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ESKI KOY ARIZA-2783-Trafobinatip--(289433/10H2 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 21:10 | 2017-05-01 21:15 | 0.072 | 21 | 21848 | 0 | 58 | 1.51 | 1573.06 | 0 | 4.18
100600020183 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAVLAKLI MONOBLOK-12501-Trafobinatip--(10001/BULUTOGLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 14:42 | 2017-05-02 14:55 | 0.219 | 2 | 460 | 4 | 510 | 0.44 | 100.74 | 0.88 | 111.69
100600020184 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 7C1-1992-Trafobinatip--(35995/7B1 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 18:27 | 2017-05-02 18:37 | 0.166 | 0 | 6268 | 0 | 3 | 0 | 1040.49 | 0 | 0.5
100600020186 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HASANCIKLI MNB-12499-Trafobinatip--(127206/AGABEYLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 14:50 | 2017-05-03 14:55 | 0.081 | 8 | 1040 | 22 | 4710 | 0.65 | 84.24 | 1.78 | 381.51
100600020187 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAVLAKLI MONOBLOK-12501-Trafobinatip--(10002/YINICE KALE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 12:45 | 2017-05-04 12:53 | 0.148 | 13 | 17 | 22 | 1691 | 1.92 | 2.52 | 3.26 | 250.27
100600020188 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 10H2-2031-Trafobinatip--(128863/9H2 TURGUT OZAL SITESI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 21:10 | 2017-05-01 21:15 | 0.082 | 3 | 1304 | 0 | 0 | 0.25 | 106.93 | 0 | 0
100600020189 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 10H2-2031-Trafobinatip--(128863/9H2 TURGUT OZAL SITESI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 16:18 | 2017-05-04 17:20 | 1.039 | 3 | 1304 | 0 | 0 | 3.12 | 1354.86 | 0 | 0
100600020192 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KALE KOK-834-Trafobinatip--(17987/CEAS- 1 SIR KOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 06:37 | 2017-05-07 06:45 | 0.132 | 2 | 14 | 10 | 953 | 0.26 | 1.85 | 1.32 | 125.8
100600020193 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KALE KOK-834-Trafobinatip--(17987/CEAS- 1 SIR KOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 10:00 | 2017-05-07 10:08 | 0.148 | 2 | 14 | 10 | 953 | 0.3 | 2.07 | 1.48 | 141.04
100600020194 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KALE KOK-834-Trafobinatip--(17987/CEAS- 1 SIR KOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 11:34 | 2017-05-07 12:06 | 0.53 | 2 | 14 | 10 | 953 | 1.06 | 7.42 | 5.3 | 505.09
100600020195 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 10H2-2031-Trafobinatip--(128863/9H2 TURGUT OZAL SITESI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 12:22 | 2017-05-07 12:27 | 0.088 | 3 | 1304 | 0 | 0 | 0.26 | 114.75 | 0 | 0
100600020196 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AVSAR MONOBLOK-937-Trafobinatip--(19843/ONSEN FIDERI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 12:32 | 2017-05-07 13:02 | 0.506 | 10 | 3799 | 82 | 2242 | 5.06 | 1922.29 | 41.49 | 1134.45
100600020198 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KALE KOK-834-Trafobinatip--(17987/CEAS- 1 SIR KOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 00:36 | 2017-05-08 05:15 | 4.652 | 2 | 14 | 10 | 953 | 9.3 | 65.13 | 46.52 | 4433.36
100600020199 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAVLAKLI MONOBLOK-12501-Trafobinatip--(10002/YINICE KALE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 05:53 | 2017-05-08 06:04 | 0.187 | 13 | 17 | 22 | 1691 | 2.43 | 3.18 | 4.11 | 316.22
100600020200 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KALE KOK-834-Trafobinatip--(17987/CEAS- 1 SIR KOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 10:17 | 2017-05-08 10:20 | 0.051 | 2 | 14 | 10 | 953 | 0.1 | 0.71 | 0.51 | 48.6
100600020201 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ILICA KOK-1162-Trafobinatip--(15479/BESEN MONOBLOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-08 13:54 | 2017-05-08 14:01 | 0.107 | 1 | 4 | 12 | 598 | 0.11 | 0.43 | 1.28 | 63.99
100600020202 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 5D1-1895-Trafobinatip--(36881/SEHIR1 CIKIS (7C1))-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 14:45 | 2017-05-09 14:56 | 0.168 | 2 | 12748 | 1 | 4 | 0.34 | 2141.66 | 0.17 | 0.67
100600020203 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | PEYNIRDERE MONOBLOK-12629-Trafobinatip--(44904/PEYNIRDERE KOK BINASI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 06:11 | 2017-05-10 06:17 | 0.094 | 4 | 4 | 5 | 1394 | 0.38 | 0.38 | 0.47 | 131.04
100600020204 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAVLAKLI MONOBLOK-12501-Trafobinatip--(10002/YINICE KALE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 09:01 | 2017-05-10 09:06 | 0.075 | 13 | 17 | 22 | 1691 | 0.98 | 1.28 | 1.65 | 126.83
100600020205 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAVLAKLI MONOBLOK-12501-Trafobinatip--(10002/YINICE KALE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 19:08 | 2017-05-11 19:17 | 0.161 | 13 | 17 | 22 | 1691 | 2.09 | 2.74 | 3.54 | 272.25
100600020209 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAVLAKLI MONOBLOK-12501-Trafobinatip--(10002/YINICE KALE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 16:39 | 2017-05-31 16:52 | 0.219 | 13 | 17 | 22 | 1691 | 2.85 | 3.72 | 4.82 | 370.33
100600020211 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KALE KOK-834-Trafobinatip--(17985/DEREBOGAZI HARTLAP CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 16:25 | 2017-05-31 16:32 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 1066 | 0 | 0 | 0 | 122.59
100600020212 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ILICA KOK-1162-Trafobinatip--(21031/SULEYMANLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 14:37 | 2017-05-31 14:45 | 0.133 | 0 | 0 | 7 | 325 | 0 | 0 | 0.93 | 43.23
100600020216 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 15E-1 ADM-12468-Trafobinatip--(652243/ALMAN GÖLÜ ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 17:57 | 2017-05-30 18:00 | 0.043 | 1 | 3492 | 0 | 0 | 0.04 | 150.16 | 0 | 0
100600020217 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Y.SANAYI INDIRICI -3432-Trafobinatip--(39300/TR24 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 10:34 | 2017-05-07 10:49 | 0.238 | 5 | 170 | 0 | 0 | 1.19 | 40.46 | 0 | 0
100600020218 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ORMAN TAMIRHANE KARSISI(9G2)-12511-Trafobinatip--(37231/KOCABEYLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 05:49 | 2017-05-09 05:55 | 0.106 | 1 | 4191 | 0 | 1 | 0.11 | 444.25 | 0 | 0.11
100600020219 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ILICA KOK-1162-Trafobinatip--(15479/BESEN MONOBLOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 17:44 | 2017-05-10 17:50 | 0.105 | 1 | 4 | 12 | 598 | 0.11 | 0.42 | 1.26 | 62.79
100600020220 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAVLAKLI MONOBLOK-12501-Trafobinatip--(10002/YINICE KALE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 12:07 | 2017-05-15 12:15 | 0.128 | 13 | 17 | 22 | 1691 | 1.66 | 2.18 | 2.82 | 216.45
100600020221 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAVLAKLI MONOBLOK-12501-Trafobinatip--(10002/YINICE KALE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 09:31 | 2017-05-16 09:46 | 0.253 | 13 | 17 | 22 | 1691 | 3.29 | 4.3 | 5.57 | 427.82
100600020222 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAVLAKLI MONOBLOK-12501-Trafobinatip--(10002/YINICE KALE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 11:11 | 2017-05-16 11:14 | 0.051 | 13 | 17 | 22 | 1691 | 0.66 | 0.87 | 1.12 | 86.24
100600020223 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAVLAKLI MONOBLOK-12501-Trafobinatip--(10003/KAVLAKLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 12:58 | 2017-05-13 14:14 | 1.268 | 5 | 543 | 6 | 333 | 6.34 | 688.52 | 7.61 | 422.24
100600020224 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAVLAKLI MONOBLOK-12501-Trafobinatip--(10002/YINICE KALE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 15:28 | 2017-05-18 15:37 | 0.154 | 13 | 17 | 22 | 1691 | 2 | 2.62 | 3.39 | 260.41
100600020225 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAVLAKLI MONOBLOK-12501-Trafobinatip--(10002/YINICE KALE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 19:56 | 2017-05-12 20:05 | 0.143 | 13 | 17 | 22 | 1691 | 1.86 | 2.43 | 3.15 | 241.81
100600020226 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAVLAKLI MONOBLOK-12501-Trafobinatip--(10002/YINICE KALE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 15:08 | 2017-05-30 15:13 | 0.077 | 13 | 17 | 22 | 1691 | 1 | 1.31 | 1.69 | 130.21
100600020227 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAVLAKLI MONOBLOK-12501-Trafobinatip--(10002/YINICE KALE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 12:46 | 2017-05-13 12:52 | 0.113 | 13 | 17 | 22 | 1691 | 1.47 | 1.92 | 2.49 | 191.08
100600020228 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAVLAKLI MONOBLOK-12501-Trafobinatip--(10002/YINICE KALE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 12:50 | 2017-05-21 12:56 | 0.103 | 13 | 17 | 22 | 1691 | 1.34 | 1.75 | 2.27 | 174.17
100600020229 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAVLAKLI MONOBLOK-12501-Trafobinatip--(10002/YINICE KALE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 17:28 | 2017-05-21 17:34 | 0.111 | 13 | 17 | 22 | 1691 | 1.44 | 1.89 | 2.44 | 187.7
100600020230 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAVLAKLI MONOBLOK-12501-Trafobinatip--(10002/YINICE KALE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 08:35 | 2017-05-22 08:42 | 0.118 | 13 | 17 | 22 | 1691 | 1.53 | 2.01 | 2.6 | 199.54
100600020231 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAVLAKLI MONOBLOK-12501-Trafobinatip--(10002/YINICE KALE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 05:12 | 2017-05-28 05:18 | 0.101 | 13 | 17 | 22 | 1691 | 1.31 | 1.72 | 2.22 | 170.79
100600020232 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAVLAKLI MONOBLOK-12501-Trafobinatip--(10002/YINICE KALE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 19:41 | 2017-05-28 19:45 | 0.064 | 13 | 17 | 22 | 1691 | 0.83 | 1.09 | 1.41 | 108.22
100600020233 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KALE KOK-834-Trafobinatip--(17987/CEAS- 1 SIR KOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 11:16 | 2017-05-13 11:22 | 0.098 | 2 | 14 | 10 | 953 | 0.2 | 1.37 | 0.98 | 93.39
100600020234 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KALE KOK-834-Trafobinatip--(17987/CEAS- 1 SIR KOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 13:20 | 2017-05-19 13:27 | 0.123 | 2 | 14 | 10 | 953 | 0.25 | 1.72 | 1.23 | 117.22
100600020235 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KALE KOK-834-Trafobinatip--(17987/CEAS- 1 SIR KOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 02:57 | 2017-05-20 03:19 | 0.364 | 2 | 14 | 10 | 953 | 0.73 | 5.1 | 3.64 | 346.89
100600020236 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KALE KOK-834-Trafobinatip--(8057/KARADERE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 03:01 | 2017-05-20 03:21 | 0.332 | 1 | 355 | 3 | 148 | 0.33 | 117.86 | 1 | 49.14
100600020237 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KALE KOK-834-Trafobinatip--(17987/CEAS- 1 SIR KOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 16:04 | 2017-05-20 16:09 | 0.095 | 2 | 14 | 10 | 953 | 0.19 | 1.33 | 0.95 | 90.54
100600020239 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AKSU KOK-2092-Trafobinatip--(817176/HACI MUSTAFALAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 05:08 | 2017-05-23 05:15 | 0.115 | 3 | 722 | 30 | 944 | 0.35 | 83.03 | 3.45 | 108.56
100600020240 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AKSU KOK-2092-Trafobinatip--(130815/KILILI FIDER 1 K.MARAS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 10:24 | 2017-05-23 11:03 | 0.635 | 0 | 0 | 56 | 498 | 0 | 0 | 35.56 | 316.23
100600020241 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AKSU KOK-2092-Trafobinatip--(817176/HACI MUSTAFALAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 10:25 | 2017-05-23 11:42 | 1.293 | 3 | 722 | 30 | 944 | 3.88 | 933.55 | 38.79 | 1220.59
100600020243 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YENIYAPAN MNB-12504-Trafobinatip--(384059/AGABEYLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 03:56 | 2017-05-04 04:01 | 0.094 | 4 | 27 | 8 | 2143 | 0.38 | 2.54 | 0.75 | 201.44
100600020245 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YENIYAPAN MNB-12504-Trafobinatip--(804676/YENIYAPAN(BESEN MONOBLOK)RINK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 10:34 | 2017-05-07 11:39 | 1.083 | 0 | 2 | 2 | 539 | 0 | 2.17 | 2.17 | 583.74
100600020247 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 2B3-20126-Trafobinatip--(35697/CELAL GUROCAK CIKISI(2B2))-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 04:05 | 2017-05-12 04:38 | 0.554 | 3 | 3946 | 0 | 0 | 1.66 | 2186.08 | 0 | 0
100600020248 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ILICA KOK-1162-Trafobinatip--(15479/BESEN MONOBLOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 06:02 | 2017-05-12 10:20 | 4.294 | 1 | 4 | 12 | 598 | 4.29 | 17.18 | 51.53 | 2567.81
100600020249 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 15E-1 ADM-12468-Trafobinatip--(652243/ALMAN GÖLÜ ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 10:39 | 2017-05-12 10:51 | 0.195 | 1 | 3492 | 0 | 0 | 0.2 | 680.94 | 0 | 0
100600020250 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | COKYASAR-12590-Trafobinatip--(47598/COKYASAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 18:01 | 2017-05-12 18:10 | 0.147 | 0 | 5 | 34 | 1328 | 0 | 0.74 | 5 | 195.22
100600020251 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YENIYAPAN MNB-12504-Trafobinatip--(804676/YENIYAPAN(BESEN MONOBLOK)RINK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 04:01 | 2017-05-13 04:13 | 0.192 | 0 | 2 | 2 | 539 | 0 | 0.38 | 0.38 | 103.49
100600020252 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YENIYAPAN MNB-12504-Trafobinatip--(804676/YENIYAPAN(BESEN MONOBLOK)RINK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 22:42 | 2017-05-16 22:58 | 0.275 | 0 | 2 | 2 | 539 | 0 | 0.55 | 0.55 | 148.23
100600020256 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ILICA KOK-1162-Trafobinatip--(15479/BESEN MONOBLOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 11:25 | 2017-05-13 11:35 | 0.163 | 1 | 4 | 12 | 598 | 0.16 | 0.65 | 1.96 | 97.47
100600020258 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TURGUT OZAL SITELERI YANI KOK BINASI-12388-Trafobinatip--(37233/HAT21619)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 12:22 | 2017-05-07 12:27 | 0.088 | 3 | 793 | 0 | 0 | 0.26 | 69.78 | 0 | 0
100600020259 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HASANCIKLI MNB-12499-Trafobinatip--(127206/AGABEYLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 13:14 | 2017-05-13 13:19 | 0.088 | 8 | 1040 | 22 | 4710 | 0.7 | 91.52 | 1.94 | 414.48
100600020261 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ORMAN TAMIRHANE KARSISI(9G2)-12511-Trafobinatip--(37231/KOCABEYLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 08:43 | 2017-05-15 08:52 | 0.148 | 1 | 4191 | 0 | 1 | 0.15 | 620.27 | 0 | 0.15
100600020262 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ILICA KOK-1162-Trafobinatip--(15479/BESEN MONOBLOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 16:12 | 2017-05-17 16:25 | 0.226 | 1 | 4 | 12 | 598 | 0.23 | 0.9 | 2.71 | 135.15
100600020263 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ILICA KOK-1162-Trafobinatip--(15479/BESEN MONOBLOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 12:31 | 2017-05-19 12:38 | 0.124 | 1 | 4 | 12 | 598 | 0.12 | 0.5 | 1.49 | 74.15
100600020264 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DONGELE KOK-12494-Trafobinatip--(7443/SAYGILI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 02:46 | 2017-05-20 03:03 | 0.283 | 0 | 0 | 5 | 1018 | 0 | 0 | 1.42 | 288.09
100600020265 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | LUTUFKOK-2881-Trafobinatip--(37922/HILTEKS CILISI(LUTUF KOK))-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 09:34 | 2017-05-20 09:51 | 0.283 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1.42 | 1.98 | 0 | 0
100600020266 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BULANIK MONOBLOK-13019-Trafobinatip--(107602/BULANIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 12:37 | 2017-05-20 12:43 | 0.089 | 21 | 13 | 75 | 3319 | 1.87 | 1.16 | 6.68 | 295.39
100600020267 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BULANIK MONOBLOK-13019-Trafobinatip--(107602/BULANIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 07:08 | 2017-05-22 07:17 | 0.153 | 21 | 13 | 75 | 3319 | 3.21 | 1.99 | 11.48 | 507.81
100600020268 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BULANIK MONOBLOK-13019-Trafobinatip--(107602/BULANIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 10:29 | 2017-05-23 10:38 | 0.153 | 21 | 13 | 75 | 3319 | 3.21 | 1.99 | 11.48 | 507.81
100600020269 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 2B3-20126-Trafobinatip--(35697/CELAL GUROCAK CIKISI(2B2))-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 11:40 | 2017-05-21 11:46 | 0.107 | 3 | 3946 | 0 | 0 | 0.32 | 422.22 | 0 | 0
100600020270 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DONGELE KOK-12494-Trafobinatip--(7443/SAYGILI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 13:00 | 2017-05-23 13:09 | 0.146 | 0 | 0 | 5 | 1018 | 0 | 0 | 0.73 | 148.63
100600020271 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YENIYAPAN MNB-12504-Trafobinatip--(804676/YENIYAPAN(BESEN MONOBLOK)RINK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 14:29 | 2017-05-23 14:44 | 0.255 | 0 | 2 | 2 | 539 | 0 | 0.51 | 0.51 | 137.45
100600020272 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | PEYNIRDERE MONOBLOK-12629-Trafobinatip--(44904/PEYNIRDERE KOK BINASI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 05:43 | 2017-05-24 05:52 | 0.153 | 4 | 4 | 5 | 1394 | 0.61 | 0.61 | 0.77 | 213.28
100600020273 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | PEYNIRDERE MONOBLOK-12629-Trafobinatip--(44904/PEYNIRDERE KOK BINASI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 16:11 | 2017-05-26 16:17 | 0.106 | 4 | 4 | 5 | 1394 | 0.42 | 0.42 | 0.53 | 147.76
100600020275 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 1C2-1735-Trafobinatip--(120962/2C1 GIRIS RING HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 05:08 | 2017-05-28 05:48 | 0.665 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 | 450.87 | 0 | 0
100600020276 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 1C2-1735-Trafobinatip--(120962/2C1 GIRIS RING HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 17:37 | 2017-05-28 17:42 | 0.08 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 | 54.24 | 0 | 0
100600020277 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 1C2-1735-Trafobinatip--(122585 - 221606 - 249901 - 249902 - 314413 - 314414 - 314434 - 314435 - 77444)-(LV-LVSC-LVSC-LVSC-LV-LV-LV-LV-LV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 05:10 | 2017-05-28 05:55 | 0.755 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 379.01 | 0 | 0
100600020279 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14C-1 ADM-12889-Trafobinatip--(36200/SABANCI KOK PINARBASI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 09:39 | 2017-05-28 09:54 | 0.245 | 3 | 588 | 1 | 11 | 0.74 | 144.06 | 0.25 | 2.7
100600020280 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CIFTE SARAY KOK-12153-Trafobinatip--(881961/SEHIR 1 CIFTESARAY HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 09:06 | 2017-05-29 09:10 | 0.059 | 2 | 7541 | 0 | 0 | 0.12 | 444.92 | 0 | 0
100600020282 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 5D1-1895-Trafobinatip--(36870/5D2/2 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 05:18 | 2017-05-30 05:26 | 0.14 | 0 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 142.24 | 0 | 0
100600020283 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | COKYASAR-12590-Trafobinatip--(47598/COKYASAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 10:38 | 2017-05-30 10:48 | 0.157 | 0 | 5 | 34 | 1328 | 0 | 0.79 | 5.34 | 208.5
100600020351 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TURKOGLU MEZARLIK KOK-2358-Trafobinatip--(9763/GUCSAN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 14:34 | 2017-05-02 14:39 | 0.087 | 25 | 1479 | 2 | 5 | 2.18 | 128.67 | 0.17 | 0.44
100600020353 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TURKOGLU MEZARLIK KOK-2358-Trafobinatip--(9763/GUCSAN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 17:16 | 2017-05-05 18:10 | 0.903 | 25 | 1479 | 2 | 5 | 22.58 | 1335.54 | 1.81 | 4.52
100600020354 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TURKOGLU MEZARLIK KOK-2358-Trafobinatip--(9763/GUCSAN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 07:33 | 2017-05-14 07:39 | 0.105 | 25 | 1479 | 2 | 5 | 2.63 | 155.3 | 0.21 | 0.53
100600020356 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TURKOGLU MEZARLIK KOK-2358-Trafobinatip--(9763/GUCSAN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 08:02 | 2017-05-14 08:03 | 0.006 | 25 | 1479 | 2 | 5 | 0.15 | 8.87 | 0.01 | 0.03
100600020357 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TURKOGLU MEZARLIK KOK-2358-Trafobinatip--(9763/GUCSAN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 08:41 | 2017-05-14 08:59 | 0.302 | 25 | 1479 | 2 | 5 | 7.55 | 446.66 | 0.6 | 1.51
100600020358 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TURKOGLU MEZARLIK KOK-2358-Trafobinatip--(9763/GUCSAN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 16:13 | 2017-05-15 16:22 | 0.148 | 25 | 1479 | 2 | 5 | 3.7 | 218.89 | 0.3 | 0.74
100600020359 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TURKOGLU MEZARLIK KOK-2358-Trafobinatip--(9763/GUCSAN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 15:33 | 2017-05-31 15:39 | 0.094 | 25 | 1479 | 2 | 5 | 2.35 | 139.03 | 0.19 | 0.47
100600020361 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TURKOGLU MEZARLIK KOK-2358-Trafobinatip--(9763/GUCSAN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 15:39 | 2017-05-31 15:59 | 0.333 | 25 | 1479 | 2 | 5 | 8.33 | 492.51 | 0.67 | 1.67
100600020363 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | COLAKALI-13022-Trafobinatip--(122589/FABRIKALAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 09:37 | 2017-05-16 09:42 | 0.073 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 0 | 0
100600020364 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | COLAKALI-13022-Trafobinatip--(122589/FABRIKALAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 17:08 | 2017-05-17 17:12 | 0.071 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 0
100600020660 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | KESIKLI BAGLARBASI KOK-12645-Trafobinatip--(132331/ASAGIAZAPLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 16:09 | 2017-05-26 16:14 | 0.079 | 1 | 817 | 37 | 1194 | 0.08 | 64.54 | 2.92 | 94.33
100600020661 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | KESIKLI BAGLARBASI KOK-12645-Trafobinatip--(132331/ASAGIAZAPLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 16:14 | 2017-05-26 16:38 | 0.4 | 1 | 817 | 37 | 1194 | 0.4 | 326.8 | 14.8 | 477.6
100600020662 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | KESIKLI BAGLARBASI KOK-12645-Trafobinatip--(132331/ASAGIAZAPLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 16:38 | 2017-05-26 17:30 | 0.875 | 1 | 817 | 37 | 1194 | 0.88 | 714.88 | 32.38 | 1044.75
100600020663 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | KESIKLI BAGLARBASI KOK-12645-Trafobinatip--(132331/ASAGIAZAPLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 17:51 | 2017-05-26 17:54 | 0.052 | 1 | 817 | 37 | 1194 | 0.05 | 42.48 | 1.92 | 62.09
100600020664 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | KESIKLI BAGLARBASI KOK-12645-Trafobinatip--(132331/ASAGIAZAPLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 18:34 | 2017-05-26 18:41 | 0.106 | 1 | 817 | 37 | 1194 | 0.11 | 86.6 | 3.92 | 126.56
100600021376 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN TEVZI-12713-Trafobinatip--(54014/TATLAR GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 13:29 | 2017-05-01 13:34 | 0.071 | 0 | 0 | 15 | 1800 | 0 | 0 | 1.07 | 127.8
100600021393 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN TEVZI-12713-Trafobinatip--(125089/COBANBEYLI MONOBLOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 06:46 | 2017-05-02 06:47 | 0.024 | 8 | 2060 | 139 | 4448 | 0.19 | 49.44 | 3.34 | 106.75
100600021399 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN TEVZI-12713-Trafobinatip--(125089/COBANBEYLI MONOBLOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 14:53 | 2017-05-05 16:24 | 1.514 | 8 | 2060 | 139 | 4448 | 12.11 | 3118.84 | 210.45 | 6734.27
100600021400 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN TEVZI-12713-Trafobinatip--(54014/TATLAR GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 14:53 | 2017-05-05 15:07 | 0.228 | 0 | 0 | 15 | 1797 | 0 | 0 | 3.42 | 409.72
100600021401 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN TEVZI-12713-Trafobinatip--(125090/COGULHAN-ALEMDAR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 14:53 | 2017-05-05 15:05 | 0.192 | 0 | 261 | 9 | 674 | 0 | 50.11 | 1.73 | 129.41
100600021402 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN TEVZI-12713-Trafobinatip--(54014/TATLAR GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 07:34 | 2017-05-14 07:52 | 0.299 | 0 | 0 | 15 | 1797 | 0 | 0 | 4.49 | 537.3
100600021405 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN TEVZI-12713-Trafobinatip--(125090/COGULHAN-ALEMDAR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 07:34 | 2017-05-14 07:52 | 0.301 | 0 | 261 | 9 | 674 | 0 | 78.56 | 2.71 | 202.87
100600021408 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN TEVZI-12713-Trafobinatip--(125089/COBANBEYLI MONOBLOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 07:34 | 2017-05-14 07:51 | 0.284 | 8 | 2062 | 139 | 4454 | 2.27 | 585.61 | 39.48 | 1264.94
100600021410 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN TEVZI-12713-Trafobinatip--(125090/COGULHAN-ALEMDAR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 12:30 | 2017-05-16 12:37 | 0.119 | 0 | 261 | 9 | 674 | 0 | 31.06 | 1.07 | 80.21
100600021415 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN TEVZI-12713-Trafobinatip--(54014/TATLAR GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 08:55 | 2017-05-18 09:22 | 0.447 | 0 | 0 | 15 | 1797 | 0 | 0 | 6.71 | 803.26
100600021423 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN TEVZI-12713-Trafobinatip--(125090/COGULHAN-ALEMDAR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 11:48 | 2017-05-21 11:55 | 0.112 | 0 | 261 | 9 | 674 | 0 | 29.23 | 1.01 | 75.49
100600021427 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTIN ELMA-1385-Trafobinatip--(29515/ARITAS KASABASI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 10:23 | 2017-05-23 10:27 | 0.069 | 3 | 1276 | 21 | 617 | 0.21 | 88.04 | 1.45 | 42.57
100600021432 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN TEVZI-12713-Trafobinatip--(54014/TATLAR GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 16:01 | 2017-05-28 16:04 | 0.061 | 0 | 0 | 15 | 1797 | 0 | 0 | 0.92 | 109.62
100600035053 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | YESILTEPE FAU-12727-Trafobinatip--(133729/CELIKHAN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 19:36 | 2017-05-12 19:44 | 0.133 | 3 | 2675 | 114 | 3240 | 0.4 | 355.78 | 15.16 | 430.92
100600037407 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-12763-Trafobinatip--(107404/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 07:58 | 2017-05-01 08:04 | 0.091 | 4 | 47 | 19 | 813 | 0.36 | 4.28 | 1.73 | 73.98
100600037408 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE AKINCILAR FIDERI-17673-Trafobinatip--(131074/ESKI MENZIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 06:14 | 2017-05-01 06:18 | 0.075 | 0 | 0 | 31 | 629 | 0 | 0 | 2.33 | 47.18
100600037409 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA DM-1-13132-Trafobinatip--(131831/CIRALIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 00:56 | 2017-05-02 01:01 | 0.083 | 0 | 0 | 138 | 4502 | 0 | 0 | 11.45 | 373.67
100600037410 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA DM-1-13132-Trafobinatip--(131831/CIRALIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 12:32 | 2017-05-02 12:39 | 0.116 | 0 | 0 | 138 | 4502 | 0 | 0 | 16.01 | 522.23
100600037412 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA DM-1-13132-Trafobinatip--(131831/CIRALIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 15:53 | 2017-05-02 15:58 | 0.084 | 0 | 0 | 138 | 4502 | 0 | 0 | 11.59 | 378.17
100600037415 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM3-47-12771-Trafobinatip--(120065/DM_III/47NIN DM_III/51 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 20:02 | 2017-05-02 20:20 | 0.301 | 3 | 2342 | 1 | 13 | 0.9 | 704.94 | 0.3 | 3.91
100600037416 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-13078-Trafobinatip--(77336/KESECIK KOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 07:26 | 2017-05-02 07:33 | 0.119 | 0 | 0 | 49 | 648 | 0 | 0 | 5.83 | 77.11
100600037423 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | YESILTEPE FAU-12727-Trafobinatip--(133730/YESILTEPE KOK VARLIK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 12:43 | 2017-05-03 12:48 | 0.088 | 0 | 0 | 3 | 120 | 0 | 0 | 0.26 | 10.56
100600037424 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TILEYLI DM-17783-Trafobinatip--(74915/YAZIBEYDILI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 13:49 | 2017-05-03 14:02 | 0.229 | 0 | 0 | 98 | 376 | 0 | 0 | 22.44 | 86.1
100600037425 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA DM-1-13132-Trafobinatip--(131831/CIRALIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 01:42 | 2017-05-04 01:47 | 0.081 | 0 | 0 | 138 | 4502 | 0 | 0 | 11.18 | 364.66
100600037427 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TEGMENLI DM-13123-Trafobinatip--(383587/TEGMENLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 10:20 | 2017-05-04 10:23 | 0.063 | 0 | 0 | 13 | 1051 | 0 | 0 | 0.82 | 66.21
100600037428 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA DM-1-13132-Trafobinatip--(131831/CIRALIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 11:11 | 2017-05-04 11:15 | 0.063 | 0 | 0 | 138 | 4502 | 0 | 0 | 8.69 | 283.63
100600037433 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TILEYLI DM-17783-Trafobinatip--(74915/YAZIBEYDILI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 17:05 | 2017-05-04 17:16 | 0.17 | 0 | 0 | 98 | 376 | 0 | 0 | 16.66 | 63.92
100600037440 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM3-47-12771-Trafobinatip--(120065/DM_III/47NIN DM_III/51 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 14:40 | 2017-05-05 14:44 | 0.06 | 3 | 2342 | 1 | 13 | 0.18 | 140.52 | 0.06 | 0.78
100600037445 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-13078-Trafobinatip--(809859/TEKAGAC SULAMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 14:00 | 2017-05-07 14:03 | 0.053 | 0 | 0 | 73 | 1279 | 0 | 0 | 3.87 | 67.79
100600037450 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | CAKIRHOYUK DM-17748-Trafobinatip--(818040/YUKARISOGUTLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-09 08:46 | 2017-05-09 08:48 | 0.03 | 0 | 0 | 20 | 314 | 0 | 0 | 0.6 | 9.42
100600037453 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK CATBAHCE DM-13130-Trafobinatip--(382214/SINCIK MERKEZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 14:49 | 2017-05-10 14:53 | 0.065 | 0 | 0 | 2 | 537 | 0 | 0 | 0.13 | 34.91
100600037454 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-12763-Trafobinatip--(91726/SAMSATDM-ORENTAS HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-10 16:23 | 2017-05-10 16:27 | 0.078 | 0 | 97 | 0 | 1 | 0 | 7.57 | 0 | 0.08
100600037457 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-13078-Trafobinatip--(383675/GOKSU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 12:09 | 2017-05-11 12:12 | 0.053 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0
100600037458 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-12763-Trafobinatip--(107404/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-11 13:18 | 2017-05-11 13:22 | 0.06 | 4 | 47 | 19 | 813 | 0.24 | 2.82 | 1.14 | 48.78
100600037459 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM3-52-12792-Trafobinatip--(127315/DM_III/57 VE DM_III/58 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 06:20 | 2017-05-12 06:27 | 0.117 | 2 | 635 | 1 | 13 | 0.23 | 74.3 | 0.12 | 1.52
100600037462 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI DM-17786-Trafobinatip--(871020/Y)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 18:36 | 2017-05-12 18:38 | 0.022 | 5 | 4995 | 2 | 921 | 0.11 | 109.89 | 0.04 | 20.26
100600037463 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-12763-Trafobinatip--(91727/SAMSAT TR4-TR6 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 16:33 | 2017-05-12 16:36 | 0.053 | 7 | 458 | 4 | 14 | 0.37 | 24.27 | 0.21 | 0.74
100600037464 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-12763-Trafobinatip--(107404/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-12 18:53 | 2017-05-12 19:01 | 0.128 | 4 | 47 | 19 | 813 | 0.51 | 6.02 | 2.43 | 104.06
100600037465 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-12763-Trafobinatip--(91725/YARIMBAG GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 05:50 | 2017-05-13 05:55 | 0.083 | 0 | 0 | 12 | 523 | 0 | 0 | 1 | 43.41
100600037466 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-12763-Trafobinatip--(91725/YARIMBAG GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 15:25 | 2017-05-13 15:28 | 0.051 | 0 | 0 | 12 | 523 | 0 | 0 | 0.61 | 26.67
100600037467 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-12763-Trafobinatip--(91727/SAMSAT TR4-TR6 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 16:53 | 2017-05-13 16:55 | 0.024 | 7 | 458 | 4 | 14 | 0.17 | 10.99 | 0.1 | 0.34
100600037469 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA DM-1-13132-Trafobinatip--(131831/CIRALIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 07:51 | 2017-05-13 07:57 | 0.098 | 0 | 0 | 138 | 4502 | 0 | 0 | 13.52 | 441.2
100600037474 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | CAKIRHOYUK DM-17748-Trafobinatip--(818040/YUKARISOGUTLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 16:17 | 2017-05-13 16:20 | 0.061 | 0 | 0 | 20 | 314 | 0 | 0 | 1.22 | 19.15
100600037475 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-13078-Trafobinatip--(383674/CAKIRHOYUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 19:36 | 2017-05-13 19:39 | 0.053 | 0 | 0 | 330 | 2428 | 0 | 0 | 17.49 | 128.68
100600037476 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-13078-Trafobinatip--(77336/KESECIK KOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 05:03 | 2017-05-14 05:14 | 0.178 | 0 | 0 | 49 | 648 | 0 | 0 | 8.72 | 115.34
100600037478 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | CAKIRHOYUK DM-17748-Trafobinatip--(881167/AKDURAK BOYBEY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 13:28 | 2017-05-14 13:29 | 0.025 | 0 | 0 | 34 | 296 | 0 | 0 | 0.85 | 7.4
100600037480 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-12763-Trafobinatip--(107404/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 16:46 | 2017-05-14 16:54 | 0.141 | 4 | 47 | 19 | 813 | 0.56 | 6.63 | 2.68 | 114.63
100600037483 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-13078-Trafobinatip--(809859/TEKAGAC SULAMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 11:37 | 2017-05-15 11:40 | 0.052 | 0 | 0 | 73 | 1279 | 0 | 0 | 3.8 | 66.51
100600037485 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-12763-Trafobinatip--(91725/YARIMBAG GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 22:05 | 2017-05-15 22:08 | 0.061 | 0 | 0 | 12 | 523 | 0 | 0 | 0.73 | 31.9
100600037488 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TILEYLI DM-17783-Trafobinatip--(74918/COMAK 3/0 HACIHALIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 16:55 | 2017-05-16 16:58 | 0.062 | 0 | 0 | 109 | 498 | 0 | 0 | 6.76 | 30.88
100600037492 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TEGMENLI DM-13123-Trafobinatip--(383587/TEGMENLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 12:26 | 2017-05-17 12:36 | 0.167 | 0 | 0 | 13 | 1051 | 0 | 0 | 2.17 | 175.52
100600037493 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TEGMENLI DM-13123-Trafobinatip--(383587/TEGMENLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 15:57 | 2017-05-17 16:00 | 0.056 | 0 | 0 | 13 | 1051 | 0 | 0 | 0.73 | 58.86
100600037494 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA DM-1-13132-Trafobinatip--(131854/BUYUKBEY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 12:26 | 2017-05-17 12:34 | 0.129 | 0 | 2 | 52 | 1613 | 0 | 0.26 | 6.71 | 208.08
100600037495 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA DM-1-13132-Trafobinatip--(131854/BUYUKBEY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-17 12:47 | 2017-05-17 14:49 | 2.032 | 0 | 2 | 52 | 1613 | 0 | 4.06 | 105.66 | 3277.62
100600037499 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM1-25-13070-Trafobinatip--(118281/DM_I/25'IN DM_I/28 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 05:26 | 2017-05-18 05:31 | 0.093 | 3 | 5320 | 0 | 0 | 0.28 | 494.76 | 0 | 0
100600037500 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TILEYLI DM-17783-Trafobinatip--(74918/COMAK 3/0 HACIHALIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 14:50 | 2017-05-18 14:53 | 0.051 | 0 | 0 | 109 | 498 | 0 | 0 | 5.56 | 25.4
100600037501 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TILEYLI DM-17783-Trafobinatip--(74918/COMAK 3/0 HACIHALIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 19:13 | 2017-05-18 19:18 | 0.073 | 0 | 0 | 109 | 498 | 0 | 0 | 7.96 | 36.35
100600037502 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-13078-Trafobinatip--(77336/KESECIK KOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 19:21 | 2017-05-18 19:30 | 0.162 | 0 | 0 | 49 | 648 | 0 | 0 | 7.94 | 104.98
100600037504 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-13078-Trafobinatip--(809859/TEKAGAC SULAMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 19:30 | 2017-05-18 21:57 | 2.447 | 0 | 0 | 73 | 1279 | 0 | 0 | 178.63 | 3129.71
100600037505 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-13078-Trafobinatip--(383675/GOKSU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 20:49 | 2017-05-18 20:54 | 0.077 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0
100600037506 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTADM2-13079-Trafobinatip--(120713/TR52 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 05:44 | 2017-05-19 05:47 | 0.051 | 10 | 9200 | 0 | 10 | 0.51 | 469.2 | 0 | 0.51
100600037509 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-13078-Trafobinatip--(809859/TEKAGAC SULAMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 11:14 | 2017-05-19 11:17 | 0.057 | 0 | 0 | 73 | 1279 | 0 | 0 | 4.16 | 72.9
100600037510 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TILEYLI DM-17783-Trafobinatip--(74915/YAZIBEYDILI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 16:18 | 2017-05-19 16:22 | 0.066 | 0 | 0 | 98 | 376 | 0 | 0 | 6.47 | 24.82
100600037511 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-13078-Trafobinatip--(809859/TEKAGAC SULAMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 18:00 | 2017-05-19 19:06 | 1.09 | 0 | 0 | 73 | 1279 | 0 | 0 | 79.57 | 1394.11
100600037513 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TILEYLI DM-17783-Trafobinatip--(74918/COMAK 3/0 HACIHALIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 12:15 | 2017-05-20 12:19 | 0.073 | 0 | 0 | 109 | 498 | 0 | 0 | 7.96 | 36.35
100600037514 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TILEYLI DM-17783-Trafobinatip--(74918/COMAK 3/0 HACIHALIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 12:36 | 2017-05-20 12:39 | 0.065 | 0 | 0 | 109 | 498 | 0 | 0 | 7.09 | 32.37
100600037515 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TILEYLI DM-17783-Trafobinatip--(74918/COMAK 3/0 HACIHALIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-20 12:39 | 2017-05-20 13:48 | 1.142 | 0 | 0 | 109 | 498 | 0 | 0 | 124.48 | 568.72
100600037517 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA DM-1-13132-Trafobinatip--(131855/SAMSAT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 02:57 | 2017-05-21 03:02 | 0.076 | 18 | 1136 | 42 | 1357 | 1.37 | 86.34 | 3.19 | 103.13
100600037520 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-12763-Trafobinatip--(91725/YARIMBAG GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 07:05 | 2017-05-21 07:10 | 0.083 | 0 | 0 | 12 | 523 | 0 | 0 | 1 | 43.41
100600037521 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | YESILTEPE FAU-12727-Trafobinatip--(133729/CELIKHAN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 10:04 | 2017-05-21 10:12 | 0.134 | 3 | 2674 | 114 | 3237 | 0.4 | 358.32 | 15.28 | 433.76
100600037522 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-3 ADM-13018-Trafobinatip--(804036/HAT70085)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 10:56 | 2017-05-21 11:05 | 0.146 | 4 | 2372 | 0 | 0 | 0.58 | 346.31 | 0 | 0
100600037523 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI DM-1-13133-Trafobinatip--(662703/TR28 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 10:23 | 2017-05-21 10:27 | 0.061 | 8 | 4148 | 0 | 3 | 0.49 | 253.03 | 0 | 0.18
100600037524 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA DM-1-13132-Trafobinatip--(131855/SAMSAT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 00:58 | 2017-05-22 01:06 | 0.135 | 18 | 1136 | 42 | 1357 | 2.43 | 153.36 | 5.67 | 183.2
100600037527 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA DM-1-13132-Trafobinatip--(131854/BUYUKBEY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 02:24 | 2017-05-22 02:29 | 0.08 | 0 | 2 | 52 | 1613 | 0 | 0.16 | 4.16 | 129.04
100600037532 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA DM-1-13132-Trafobinatip--(131855/SAMSAT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 03:02 | 2017-05-23 03:07 | 0.074 | 18 | 1136 | 42 | 1357 | 1.33 | 84.06 | 3.11 | 100.42
100600037534 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE AKINCILAR FIDERI-17673-Trafobinatip--(131074/ESKI MENZIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 11:10 | 2017-05-23 11:14 | 0.073 | 0 | 0 | 31 | 629 | 0 | 0 | 2.26 | 45.92
100600037535 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE AKINCILAR FIDERI-17673-Trafobinatip--(131074/ESKI MENZIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 14:18 | 2017-05-23 14:24 | 0.103 | 0 | 0 | 31 | 629 | 0 | 0 | 3.19 | 64.79
100600037541 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM3-47-12771-Trafobinatip--(120065/DM_III/47NIN DM_III/51 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 06:51 | 2017-05-23 06:54 | 0.047 | 3 | 2342 | 1 | 13 | 0.14 | 110.07 | 0.05 | 0.61
100600037542 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/23-12815-Trafobinatip--(111205/DM_III/23UN DM_III/24 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 17:45 | 2017-05-23 17:54 | 0.147 | 2 | 1312 | 0 | 0 | 0.29 | 192.86 | 0 | 0
100600037544 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TILEYLI DM-17783-Trafobinatip--(74918/COMAK 3/0 HACIHALIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 15:09 | 2017-05-23 15:12 | 0.047 | 0 | 0 | 109 | 498 | 0 | 0 | 5.12 | 23.41
100600037545 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-13078-Trafobinatip--(383674/CAKIRHOYUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 15:09 | 2017-05-23 15:13 | 0.067 | 0 | 0 | 330 | 2427 | 0 | 0 | 22.11 | 162.61
100600037546 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA DM-1-13132-Trafobinatip--(131855/SAMSAT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 02:31 | 2017-05-24 02:39 | 0.141 | 18 | 1136 | 42 | 1357 | 2.54 | 160.18 | 5.92 | 191.34
100600037550 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-12763-Trafobinatip--(91725/YARIMBAG GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 10:22 | 2017-05-24 10:25 | 0.053 | 0 | 0 | 12 | 523 | 0 | 0 | 0.64 | 27.72
100600037551 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-12763-Trafobinatip--(107404/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 14:42 | 2017-05-24 14:45 | 0.056 | 4 | 47 | 19 | 813 | 0.22 | 2.63 | 1.06 | 45.53
100600037552 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-13078-Trafobinatip--(77332/UCGOZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 12:52 | 2017-05-24 12:55 | 0.059 | 0 | 0 | 83 | 938 | 0 | 0 | 4.9 | 55.34
100600037553 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TILEYLI DM-17783-Trafobinatip--(74919/COMAK 1/0 COMAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 16:09 | 2017-05-24 16:12 | 0.05 | 0 | 0 | 59 | 272 | 0 | 0 | 2.95 | 13.6
100600037556 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TILEYLI DM-17783-Trafobinatip--(74919/COMAK 1/0 COMAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 14:02 | 2017-05-25 14:06 | 0.058 | 0 | 0 | 59 | 272 | 0 | 0 | 3.42 | 15.78
100600037557 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TILEYLI DM-17783-Trafobinatip--(74919/COMAK 1/0 COMAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 16:51 | 2017-05-25 16:55 | 0.063 | 0 | 0 | 59 | 272 | 0 | 0 | 3.72 | 17.14
100600037558 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TILEYLI DM-17783-Trafobinatip--(74918/COMAK 3/0 HACIHALIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 15:33 | 2017-05-26 15:35 | 0.034 | 0 | 0 | 109 | 498 | 0 | 0 | 3.71 | 16.93
100600037560 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TILEYLI DM-17783-Trafobinatip--(74915/YAZIBEYDILI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 19:25 | 2017-05-26 19:28 | 0.06 | 0 | 0 | 98 | 376 | 0 | 0 | 5.88 | 22.56
100600037563 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE AKINCILAR FIDERI-17673-Trafobinatip--(131074/ESKI MENZIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 19:38 | 2017-05-26 19:41 | 0.056 | 0 | 0 | 31 | 629 | 0 | 0 | 1.74 | 35.22
100600037566 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | YESILTEPE FAU-12727-Trafobinatip--(133730/YESILTEPE KOK VARLIK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 05:00 | 2017-05-27 05:04 | 0.073 | 0 | 0 | 3 | 120 | 0 | 0 | 0.22 | 8.76
100600037568 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-12763-Trafobinatip--(107404/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 19:26 | 2017-05-27 19:31 | 0.069 | 4 | 47 | 19 | 813 | 0.28 | 3.24 | 1.31 | 56.1
100600037569 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TILEYLI DM-17783-Trafobinatip--(74915/YAZIBEYDILI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 11:34 | 2017-05-27 11:40 | 0.107 | 0 | 0 | 98 | 376 | 0 | 0 | 10.49 | 40.23
100600037571 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA DM-1-13132-Trafobinatip--(131831/CIRALIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-27 14:59 | 2017-05-27 15:03 | 0.057 | 0 | 0 | 138 | 4502 | 0 | 0 | 7.87 | 256.61
100600037573 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM1-25-13070-Trafobinatip--(118281/DM_I/25'IN DM_I/28 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 05:18 | 2017-05-28 05:26 | 0.128 | 3 | 5320 | 0 | 0 | 0.38 | 680.96 | 0 | 0
100600037574 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-3 ADM-13018-Trafobinatip--(133453/ DM_III/14 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 09:28 | 2017-05-28 09:36 | 0.123 | 4 | 6787 | 0 | 1 | 0.49 | 834.8 | 0 | 0.12
100600037578 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | YESILTEPE FAU-12727-Trafobinatip--(133729/CELIKHAN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 11:21 | 2017-05-29 11:24 | 0.048 | 3 | 2674 | 114 | 3237 | 0.14 | 128.35 | 5.47 | 155.38
100600037581 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-12763-Trafobinatip--(107404/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 20:02 | 2017-05-30 20:03 | 0.023 | 4 | 47 | 19 | 813 | 0.09 | 1.08 | 0.44 | 18.7
100600037582 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-12763-Trafobinatip--(107404/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 21:43 | 2017-05-30 21:48 | 0.084 | 4 | 47 | 19 | 813 | 0.34 | 3.95 | 1.6 | 68.29
100600037583 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-12763-Trafobinatip--(107404/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 05:08 | 2017-05-31 05:11 | 0.046 | 4 | 47 | 19 | 813 | 0.18 | 2.16 | 0.87 | 37.4
100600037584 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | YESILTEPE FAU-12727-Trafobinatip--(133729/CELIKHAN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 05:29 | 2017-05-31 05:32 | 0.056 | 3 | 2674 | 114 | 3237 | 0.17 | 149.74 | 6.38 | 181.27
100600037588 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE AKINCILAR FIDERI-17673-Trafobinatip--(131074/ESKI MENZIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-31 18:14 | 2017-05-31 18:17 | 0.06 | 0 | 0 | 31 | 629 | 0 | 0 | 1.86 | 37.74
100600038901 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELENBEY MNB-13046-Trafobinatip--(39410/FIDER-6 GUCUK HATTI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 06:08 | 2017-05-01 06:10 | 0.036 | 11 | 1 | 96 | 5080 | 0.4 | 0.04 | 3.46 | 182.88
100600038902 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-13096-Trafobinatip--(56602/ESKI NURHAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 06:08 | 2017-05-01 06:12 | 0.064 | 0 | 0 | 8 | 415 | 0 | 0 | 0.51 | 26.56
100600038903 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELENBEY MNB-13046-Trafobinatip--(56018/AGLICA BINA-KARAHUYUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 11:12 | 2017-05-01 11:14 | 0.027 | 0 | 0 | 62 | 1595 | 0 | 0 | 1.67 | 43.07
100600038904 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SEVDILI FAU-5278-Trafobinatip--(64885/TOPRAKHISAR-YOGUNSOGUT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-01 19:04 | 2017-05-01 19:08 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 12.64
100600038907 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SEVDILI FAU-5278-Trafobinatip--(64893/TRT-TOPALLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 16:57 | 2017-05-03 17:01 | 0.071 | 0 | 0 | 2 | 87 | 0 | 0 | 0.14 | 6.18
100600038908 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | HANCIPLAKLAR-4924-Trafobinatip--(61106/NURHAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 11:04 | 2017-05-07 11:15 | 0.191 | 4 | 2537 | 32 | 2510 | 0.76 | 484.57 | 6.11 | 479.41
100600038909 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELENBEY MNB-13046-Trafobinatip--(56018/AGLICA BINA-KARAHUYUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-07 16:38 | 2017-05-07 16:39 | 0.023 | 0 | 0 | 62 | 1595 | 0 | 0 | 1.43 | 36.69
100600038910 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-13096-Trafobinatip--(877011/GOZ HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-19 05:22 | 2017-05-19 05:23 | 0.024 | 9 | 10402 | 5 | 656 | 0.22 | 249.65 | 0.12 | 15.74
100600038912 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELENBEY MNB-13046-Trafobinatip--(56030/HASAN KOY-TADIM-ELENBEY YENI TR)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 06:11 | 2017-05-21 06:13 | 0.024 | 1 | 0 | 13 | 90 | 0.02 | 0 | 0.31 | 2.16
100600038914 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELENBEY MNB-13046-Trafobinatip--(39410/FIDER-6 GUCUK HATTI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 12:52 | 2017-05-21 12:55 | 0.05 | 11 | 1 | 96 | 5080 | 0.55 | 0.05 | 4.8 | 254
100600038915 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELENBEY MNB-13046-Trafobinatip--(39410/FIDER-6 GUCUK HATTI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-21 12:59 | 2017-05-21 13:02 | 0.05 | 11 | 1 | 96 | 5080 | 0.55 | 0.05 | 4.8 | 254
100600038916 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SEVDILI FAU-5278-Trafobinatip--(64885/TOPRAKHISAR-YOGUNSOGUT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 11:50 | 2017-05-23 11:52 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 3.9
100600038917 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-13096-Trafobinatip--(56585/GUCUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-24 15:26 | 2017-05-24 15:30 | 0.058 | 2 | 0 | 70 | 4607 | 0.12 | 0 | 4.06 | 267.21
100600038918 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-13096-Trafobinatip--(56602/ESKI NURHAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 16:01 | 2017-05-26 16:04 | 0.061 | 0 | 0 | 8 | 415 | 0 | 0 | 0.49 | 25.32
100600038919 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-13096-Trafobinatip--(877011/GOZ HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-28 07:05 | 2017-05-28 07:07 | 0.039 | 9 | 10402 | 5 | 656 | 0.35 | 405.68 | 0.2 | 25.58
100600038920 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELENBEY MNB-13046-Trafobinatip--(56018/AGLICA BINA-KARAHUYUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 03:52 | 2017-05-29 03:54 | 0.028 | 0 | 0 | 62 | 1595 | 0 | 0 | 1.74 | 44.66
100600038921 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELENBEY MNB-13046-Trafobinatip--(56018/AGLICA BINA-KARAHUYUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 14:27 | 2017-05-29 14:31 | 0.067 | 0 | 0 | 62 | 1595 | 0 | 0 | 4.15 | 106.87
100600039350 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | COKYASAR-12590-Trafobinatip--(47601/UNIVERSITE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 13:15 | 2017-05-05 13:21 | 0.1 | 7 | 1415 | 4 | 358 | 0.7 | 141.5 | 0.4 | 35.8
100600039711 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 10H2-2031-Trafobinatip--(128863/9H2 TURGUT OZAL SITESI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-06 19:36 | 2017-05-06 19:54 | 0.305 | 3 | 1315 | 0 | 0 | 0.92 | 401.08 | 0 | 0
100600039762 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 15D-1ADM-12466-Trafobinatip--(128659/HAT55938 - 218731 - 250557 - 250558 - 250559 - 250560 - 262045 - 262046 - 275033 - 36688/2 NUMARA CIKISI(KIZMESLEK LISESI) - 37152/SABANCI KOK BINASI CIKISI(14C1) - 37155/VERICILER CIKISI IPTAL - 37156/BUGLEK CIKISI)-(MV-LVSC-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-MV-MV-MV-MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 05:07 | 2017-05-29 12:06 | 6.991 | 12 | 15576 | 1 | 1371 | 83.89 | 108891.82 | 6.99 | 9584.66
100600039774 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 15E-1 ADM-12468-Trafobinatip--(39088/15 D1 CIKISI SEHIR1)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 09:25 | 2017-05-29 11:54 | 2.471 | 12 | 15716 | 1 | 1373 | 29.65 | 38834.24 | 2.47 | 3392.68
100600039919 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 9D1 -2099-Trafobinatip--(36675/SERINTEPE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-15 12:39 | 2017-05-15 12:51 | 0.202 | 1 | 4458 | 0 | 0 | 0.2 | 900.52 | 0 | 0
100600039936 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-4ADM-12999-Trafobinatip--(119657/DM_IV/41 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-25 11:16 | 2017-05-25 11:54 | 0.634 | 3 | 545 | 0 | 0 | 1.9 | 345.53 | 0 | 0
100600039952 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-5A DM-13075-Trafobinatip--(133308/DM_V/8 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 14:35 | 2017-05-30 14:38 | 0.053 | 0 | 179 | 4 | 259 | 0 | 9.49 | 0.21 | 13.73
100600039963 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-6A DM-13007-Trafobinatip--(647676/PIRIN-HASTANE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 08:58 | 2017-05-03 09:04 | 0.098 | 6 | 1241 | 5 | 261 | 0.59 | 121.62 | 0.49 | 25.58
100600039964 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-6A DM-13007-Trafobinatip--(647676/PIRIN-HASTANE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 16:23 | 2017-05-05 16:31 | 0.147 | 6 | 1241 | 5 | 261 | 0.88 | 182.43 | 0.74 | 38.37
100600039965 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-6A DM-13007-Trafobinatip--(647676/PIRIN-HASTANE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 16:31 | 2017-05-05 16:41 | 0.151 | 6 | 1241 | 5 | 261 | 0.91 | 187.39 | 0.76 | 39.41
100600039966 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-6A DM-13007-Trafobinatip--(647676/PIRIN-HASTANE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 16:41 | 2017-05-05 16:48 | 0.12 | 6 | 1241 | 5 | 261 | 0.72 | 148.92 | 0.6 | 31.32
100600040012 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM1-1ADM-12819-Trafobinatip--(824625/BAGPINAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 09:41 | 2017-05-02 09:50 | 0.148 | 4 | 3083 | 83 | 1625 | 0.59 | 456.28 | 12.28 | 240.5
100600040013 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM1-1ADM-12819-Trafobinatip--(824625/BAGPINAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 14:55 | 2017-05-02 15:52 | 0.949 | 4 | 3083 | 83 | 1625 | 3.8 | 2925.77 | 78.77 | 1542.13
100600040045 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM3-52-12792-Trafobinatip--(127315/DM_III/57 VE DM_III/58 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 15:21 | 2017-05-05 15:32 | 0.18 | 2 | 636 | 1 | 13 | 0.36 | 114.48 | 0.18 | 2.34
100600040307 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MENZIL DM-13131-Trafobinatip--(125166/ESKITAS CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-02 23:19 | 2017-05-03 00:02 | 0.715 | 0 | 0 | 71 | 876 | 0 | 0 | 50.77 | 626.34
100600040308 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MENZIL DM-13131-Trafobinatip--(125705/AKINCILAR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-04 06:24 | 2017-05-04 06:30 | 0.099 | 0 | 0 | 19 | 587 | 0 | 0 | 1.88 | 58.11
100600040310 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MENZIL DM-13131-Trafobinatip--(125166/ESKITAS CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-05 06:03 | 2017-05-05 06:10 | 0.116 | 0 | 0 | 71 | 876 | 0 | 0 | 8.24 | 101.62
100600040316 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MENZIL DM-13131-Trafobinatip--(125704/ELBEYLI GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 18:21 | 2017-05-13 18:30 | 0.149 | 0 | 0 | 27 | 394 | 0 | 0 | 4.02 | 58.71
100600040317 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MENZIL DM-13131-Trafobinatip--(125704/ELBEYLI GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-13 18:32 | 2017-05-13 18:41 | 0.154 | 0 | 0 | 27 | 394 | 0 | 0 | 4.16 | 60.68
100600040318 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MENZIL DM-13131-Trafobinatip--(125704/ELBEYLI GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-14 21:51 | 2017-05-14 21:56 | 0.08 | 0 | 0 | 27 | 394 | 0 | 0 | 2.16 | 31.52
100600040319 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MENZIL DM-13131-Trafobinatip--(125704/ELBEYLI GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-16 09:47 | 2017-05-16 09:52 | 0.089 | 0 | 0 | 27 | 394 | 0 | 0 | 2.4 | 35.07
100600040320 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MENZIL DM-13131-Trafobinatip--(125166/ESKITAS CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 19:57 | 2017-05-18 20:03 | 0.103 | 0 | 0 | 71 | 876 | 0 | 0 | 7.31 | 90.23
100600040321 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MENZIL DM-13131-Trafobinatip--(125704/ELBEYLI GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 20:06 | 2017-05-18 20:13 | 0.114 | 0 | 0 | 27 | 394 | 0 | 0 | 3.08 | 44.92
100600040322 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MENZIL DM-13131-Trafobinatip--(125704/ELBEYLI GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-18 22:32 | 2017-05-18 22:36 | 0.071 | 0 | 0 | 27 | 394 | 0 | 0 | 1.92 | 27.97
100600040323 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MENZIL DM-13131-Trafobinatip--(125704/ELBEYLI GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-22 17:51 | 2017-05-22 17:54 | 0.055 | 0 | 0 | 27 | 394 | 0 | 0 | 1.49 | 21.67
100600040333 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MENZIL DM-13131-Trafobinatip--(125166/ESKITAS CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 04:38 | 2017-05-23 04:42 | 0.058 | 0 | 0 | 71 | 876 | 0 | 0 | 4.12 | 50.81
100600040336 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MENZIL DM-13131-Trafobinatip--(100790/MENZIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 06:22 | 2017-05-23 07:47 | 1.422 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0
100600040338 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MENZIL DM-13131-Trafobinatip--(383691/MENZIL TR-2)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-23 07:46 | 2017-05-23 14:30 | 6.73 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 2254.55
100600040341 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MENZIL DM-13131-Trafobinatip--(125169/AKINCILAR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 07:09 | 2017-05-26 07:17 | 0.14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0
100600040342 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MENZIL DM-13131-Trafobinatip--(125704/ELBEYLI GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-29 09:02 | 2017-05-29 09:07 | 0.072 | 0 | 0 | 27 | 394 | 0 | 0 | 1.94 | 28.37
100600040343 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MENZIL DM-13131-Trafobinatip--(125166/ESKITAS CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-30 13:48 | 2017-05-30 13:51 | 0.053 | 0 | 0 | 71 | 876 | 0 | 0 | 3.76 | 46.43
100600134593 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 6355--SBK_TRAFOBINATIP--(137557/F-7 SİNCİK - 148032/ - 154832/ - 328902/ - 66390/)-(MV-MV-MV-MV-MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-03 01:22 | 2017-05-03 01:24 | 0.042 | 0 | 0 | 124 | 4964 | 0 | 0 | 5.21 | 208.49
100600134594 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 6355--SBK_TRAFOBINATIP--(137557/F-7 SİNCİK - 148032/ - 154832/ - 328902/ - 66390/)-(MV-MV-MV-MV-MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-05-26 19:58 | 2017-05-26 20:01 | 0.046 | 0 | 0 | 126 | 4979 | 0 | 0 | 5.8 | 229.03

## AKEDAŞ
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2017
Dönem | MAYIS
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 46.17 | 50.06 | 50.05 | 162.25 | 205.4 | 204.25 | 95.18
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.25 | 0.25 | 0.08
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.07 | 5.01 | 5 | 0.01 | 7.13 | 6.94 | 5.57
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 46.24 | 55.09 | 55.07 | 162.35 | 212.8 | 211.46 | 100.84
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 1.78 | 2.59 | 2.59 | 3.3 | 2.69 | 2.71 | 2.62
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 70.66 | 6.5 | 6.69 | 28.21 | 22.47 | 22.62 | 11.35
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.13
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 72.44 | 9.27 | 9.46 | 31.51 | 25.17 | 25.34 | 14.1
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.5 | 1.27 | 1.27 | 4.43 | 4.84 | 4.83 | 2.31
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.07
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.5 | 1.33 | 1.33 | 4.43 | 4.93 | 4.92 | 2.38
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.24 | 0.06 | 0.06 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.11
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.26 | 0.08 | 0.08 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.14
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.17 | 0.28 | 0.28 | 0.76 | 0.58 | 0.59 | 0.37
Toplam: |  | 0.17 | 0.27 | 0.28 | 0.76 | 0.58 | 0.59 | 0.37
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 1295 | 448475 | 449770 | 4949 | 181160 | 186109 | 635879

## KAHRAMANMARAŞ
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2017
Dönem | MAYIS
İli | KAHRAMANMARAŞ
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 43.37 | 61.27 | 61.21 | 173.58 | 220.11 | 219.1 | 104.56
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.08 | 6.19 | 6.17 | 0.03 | 6.88 | 6.73 | 6.32
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 43.45 | 67.46 | 67.38 | 173.61 | 226.99 | 225.83 | 110.88
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 2.11 | 3.69 | 3.68 | 6.15 | 3.95 | 4 | 3.77
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 84.58 | 9.45 | 9.71 | 51.9 | 33.15 | 33.56 | 16.26
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.19
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 86.69 | 13.4 | 13.65 | 58.05 | 37.11 | 37.57 | 20.22
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.32 | 1.23 | 1.23 | 3.79 | 4.86 | 4.84 | 2.22
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.07
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.32 | 1.29 | 1.29 | 3.79 | 4.95 | 4.93 | 2.29
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.29 | 0.09 | 0.09 | 0.37 | 0.34 | 0.34 | 0.16
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.31 | 0.12 | 0.12 | 0.42 | 0.37 | 0.37 | 0.19
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.17 | 0.32 | 0.33 | 0.46 | 0.49 | 0.49 | 0.37
Genel Toplam |  | 0.17 | 0.32 | 0.33 | 0.46 | 0.49 | 0.49 | 0.37
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 1079 | 308620 | 309699 | 2536 | 114657 | 117193 | 426892

## ADIYAMAN
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2017
Dönem | MAYIS
İli | ADIYAMAN
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 60.17 | 25.3 | 25.36 | 150.34 | 180.05 | 179.01 | 76.03
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.18 | 0.68 | 0.66 | 0.25
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.42 | 2.41 | 0 | 7.56 | 7.29 | 4.02
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.04
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 60.17 | 27.8 | 27.85 | 150.52 | 188.34 | 187.01 | 80.34
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.3 | 0.52 | 0.51 | 0.27
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.11 | 0 | 0 | 3.32 | 4.05 | 4.02 | 1.33
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.25 | 0.16 | 0.16 | 3.62 | 4.57 | 4.53 | 1.6
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 2.4 | 1.34 | 1.35 | 5.11 | 4.81 | 4.82 | 2.49
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0.09 | 0.06
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 2.4 | 1.38 | 1.39 | 5.11 | 4.92 | 4.92 | 2.55
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 1.14 | 0.74 | 0.76 | 0.37
Genel Toplam |  | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 1.14 | 0.74 | 0.76 | 0.37
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 216 | 139855 | 140071 | 2413 | 66503 | 68916 | 208987

## ANDIRIN
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2017
Dönem | MAYIS
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-ANDIRIN
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.98 | 1.98 | 255.77 | 218.1 | 218.29 | 161.11
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 2.16 | 2.15 | 1.79
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 2.78 | 2.78 | 255.77 | 220.26 | 220.44 | 162.9
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 12.72 | 12.71 | 53.73 | 70.52 | 70.44 | 55.18
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.34 | 3.34 | 0 | 0 | 0 | 0.88
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 16.06 | 16.05 | 53.73 | 70.52 | 70.44 | 56.06
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.08 | 0.08 | 7.9 | 6.46 | 6.47 | 4.78
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0.11 | 0.11 | 7.9 | 6.51 | 6.52 | 4.83
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.19 | 0.28 | 0.28 | 0.23
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.19 | 0.28 | 0.28 | 0.24
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 4 | 4978 | 4982 | 67 | 13800 | 13867 | 18849

## ONİKİŞUBAT
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2017
Dönem | MAYIS
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-ONİKİŞUBAT
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 41.89 | 42.2 | 42.2 | 152.34 | 392.58 | 388.07 | 86.34
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 8.45 | 8.43 | 0 | 15.2 | 14.91 | 9.25
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 41.89 | 50.65 | 50.63 | 152.34 | 407.78 | 402.98 | 95.59
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 298.28 | 13.15 | 13.8 | 107.76 | 50.6 | 51.67 | 18.63
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.01
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 298.28 | 13.15 | 13.8 | 107.76 | 50.68 | 51.75 | 18.64
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.7 | 1.22 | 1.22 | 4 | 8.29 | 8.21 | 2.11
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.06
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.7 | 1.28 | 1.28 | 4 | 8.38 | 8.3 | 2.17
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.94 | 0.16 | 0.16 | 1.05 | 1.27 | 1.26 | 0.3
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.94 | 0.16 | 0.16 | 1.05 | 1.27 | 1.26 | 0.3
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.23 | 0.36 | 0.36 | 0.05
Genel Toplam |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.23 | 0.36 | 0.36 | 0.05
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 275 | 119708 | 119983 | 330 | 17223 | 17553 | 137536

## DULKADİROĞLU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2017
Dönem | MAYIS
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-DULKADİROĞLU
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 42.44 | 152 | 151.25 | 207.16 | 325.32 | 321.28 | 179.17
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.19 | 9.28 | 9.22 | 0 | 8.27 | 7.99 | 9.01
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 42.63 | 161.28 | 160.47 | 207.16 | 333.59 | 329.27 | 188.18
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.63 | 6.52 | 6.48 | 11.23 | 35.65 | 34.81 | 11.13
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.25
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.63 | 6.82 | 6.78 | 11.23 | 35.65 | 34.81 | 11.38
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.77 | 1.38 | 1.37 | 2.54 | 4.7 | 4.62 | 1.91
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.08
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.77 | 1.47 | 1.46 | 2.54 | 4.78 | 4.7 | 1.99
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.18 | 0.18 | 0.06
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.18 | 0.18 | 0.06
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.05
Genel Toplam |  | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.05
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 475 | 69408 | 69883 | 470 | 13259 | 13729 | 83612

## TÜRKOĞLU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2017
Dönem | MAYIS
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-TÜRKOĞLU
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 31.31 | 38.71 | 38.64 | 194.06 | 142.31 | 144.11 | 78.82
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.12 | 0.11 | 0 | 0.35 | 0.34 | 0.2
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 31.31 | 38.83 | 38.75 | 194.06 | 142.66 | 144.45 | 79.02
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 54.47 | 27.43 | 27.68 | 124.86 | 40.95 | 43.87 | 33.85
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 54.47 | 27.43 | 27.68 | 124.86 | 40.95 | 43.87 | 33.85
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.58 | 1.22 | 1.22 | 2.98 | 1.62 | 1.67 | 1.39
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.58 | 1.22 | 1.22 | 2.98 | 1.63 | 1.68 | 1.4
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.35 | 0.28 | 0.28 | 0.66 | 0.38 | 0.39 | 0.32
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.35 | 0.28 | 0.28 | 0.66 | 0.38 | 0.39 | 0.32
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.18 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0 | 0 | 0.06
Genel Toplam |  | 0.18 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0 | 0 | 0.06
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 141 | 14813 | 14954 | 321 | 8882 | 9203 | 24157

## PAZARCIK
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2017
Dönem | MAYIS
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-PAZARCIK
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 23.92 | 18.52 | 18.55 | 110.93 | 140.53 | 139.62 | 73.73
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.39 | 2.38 | 0 | 6.23 | 6.04 | 4.05
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 23.92 | 20.91 | 20.93 | 110.93 | 146.76 | 145.66 | 77.78
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.86 | 1.07 | 1.07 | 52.48 | 30.09 | 30.78 | 14.61
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.05
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.86 | 1.16 | 1.16 | 52.48 | 30.09 | 30.78 | 14.66
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.3 | 0.94 | 0.94 | 2.64 | 3.12 | 3.11 | 1.93
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.05
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.3 | 0.97 | 0.97 | 2.64 | 3.19 | 3.18 | 1.98
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.58 | 0.33 | 0.34 | 0.16
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.58 | 0.33 | 0.34 | 0.16
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.1 | 0.73 | 0.72 | 0.06 | 0.13 | 0.13 | 0.45
Genel Toplam |  | 0.1 | 0.73 | 0.72 | 0.06 | 0.13 | 0.13 | 0.45
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 70 | 15988 | 16058 | 415 | 13031 | 13446 | 29504

## ÇAĞLAYANCERİT
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2017
Dönem | MAYIS
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-ÇAĞLAYANCERİT
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 1.29 | 1.29 | 0.5
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.46 | 0.46 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.32
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0.46 | 0.46 | 0.91 | 1.38 | 1.38 | 0.82
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 8.57 | 10.33 | 10.33 | 88.57 | 20.52 | 20.89 | 14.42
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 8.57 | 10.33 | 10.33 | 88.57 | 20.52 | 20.89 | 14.42
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.03
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.05
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 1.48 | 0.31 | 0.32 | 0.21
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 1.48 | 0.31 | 0.32 | 0.21
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 7 | 6222 | 6229 | 21 | 3929 | 3950 | 10179

## AFŞİN
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2017
Dönem | MAYIS
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-AFŞİN
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 89.83 | 33.04 | 33.13 | 212.68 | 171.1 | 171.88 | 82.72
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.35 | 2.35 | 0.32 | 10.19 | 10.01 | 5.09
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 89.83 | 35.39 | 35.48 | 213 | 181.29 | 181.89 | 87.81
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 26.25 | 5.79 | 5.82 | 8.2 | 0.47 | 0.61 | 3.96
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.08 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 1.33
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 26.25 | 7.87 | 7.9 | 8.2 | 0.47 | 0.61 | 5.29
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 2.44 | 1.04 | 1.04 | 4.95 | 4.3 | 4.31 | 2.21
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.1
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 2.44 | 1.1 | 1.1 | 4.95 | 4.47 | 4.48 | 2.31
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.31 | 0.15 | 0.16 | 0.76 | 0.45 | 0.45 | 0.26
Genel Toplam |  | 0.31 | 0.15 | 0.16 | 0.76 | 0.45 | 0.45 | 0.26
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 32 | 19743 | 19775 | 205 | 10794 | 10999 | 30774

## GÖKSUN
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2017
Dönem | MAYIS
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-GÖKSUN
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 65.54 | 7.97 | 8.07 | 132.51 | 111.49 | 111.71 | 57.06
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.11 | 1.11 | 0 | 6.83 | 6.76 | 3.78
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 65.54 | 9.08 | 9.18 | 132.51 | 118.32 | 118.47 | 60.84
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 15.76 | 8.3 | 8.38 | 3.96
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 15.76 | 8.3 | 8.38 | 3.96
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.77 | 0.28 | 0.28 | 3.19 | 2.5 | 2.5 | 1.33
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.08
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.77 | 0.31 | 0.31 | 3.19 | 2.65 | 2.65 | 1.41
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.02
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.02
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 22 | 12320 | 12342 | 118 | 10946 | 11064 | 23406

## ELBİSTAN
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2017
Dönem | MAYIS
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-ELBİSTAN
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 74.45 | 25.76 | 25.81 | 188.08 | 225.7 | 224.57 | 82.26
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.34 | 3.34 | 0 | 5.76 | 5.59 | 3.98
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 74.45 | 29.1 | 29.15 | 188.08 | 231.46 | 230.16 | 86.24
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 49.57 | 27.38 | 27.41 | 31.64 | 28.26 | 28.36 | 27.68
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 6.52 | 5.4 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 3.87
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 56.09 | 32.78 | 32.81 | 31.64 | 28.26 | 28.36 | 31.55
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 3.09 | 1.75 | 1.75 | 5.76 | 7.02 | 6.98 | 3.23
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.09
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 3.09 | 1.83 | 1.83 | 5.76 | 7.14 | 7.1 | 3.32
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.41 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.23
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.43 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.24
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 3 | 1.95 | 1.95 | 1.86 | 2.61 | 2.59 | 2.13
Genel Toplam |  | 3 | 1.95 | 1.95 | 1.86 | 2.61 | 2.59 | 2.13
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 46 | 41596 | 41642 | 493 | 16024 | 16517 | 58159

## EKİNÖZÜ
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2017
Dönem | MAYIS
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-EKİNÖZÜ
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 386 | 370.6 | 370.63 | 242.73 | 321.92 | 320.79 | 333.74
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.79 | 4.78 | 0 | 6.29 | 6.2 | 5.83
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 386 | 375.39 | 375.41 | 242.73 | 328.21 | 326.99 | 339.57
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 333.1 | 128.3 | 131.23 | 97.14
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 333.1 | 128.3 | 131.23 | 97.14
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 3 | 2.89 | 2.89 | 3.67 | 4.22 | 4.21 | 3.87
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.11
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 3 | 2.97 | 2.97 | 3.67 | 4.34 | 4.33 | 3.98
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0.31 | 0.31 | 0.23
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0.31 | 0.31 | 0.23
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 3 | 1420 | 1423 | 58 | 3997 | 4055 | 5478

## NURHAK
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2017
Dönem | MAYIS
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-NURHAK
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 32.25 | 33.78 | 33.78 | 27.17 | 29.31 | 29.28 | 31.37
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.22 | 1.21 | 0 | 0.16 | 0.15 | 0.65
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 32.25 | 35 | 34.99 | 27.17 | 29.47 | 29.43 | 32.02
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 15.79 | 14.07 | 14.09 | 7.56
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 15.79 | 14.07 | 14.09 | 7.56
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 2 | 2.09 | 2.09 | 1.68 | 1.82 | 1.82 | 1.94
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.03
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 2 | 2.15 | 2.15 | 1.68 | 1.82 | 1.82 | 1.97
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 4 | 2424 | 2428 | 38 | 2772 | 2810 | 5238

## ADIYAMAN MERKEZ
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2017
Dönem | MAYIS
İli-İlçesi | ADIYAMAN-ADIYAMAN MERKEZ
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 52.58 | 23.06 | 23.1 | 173.55 | 187.06 | 186.53 | 50.12
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.22 | 1.13 | 1.1 | 0.24
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.63 | 1.62 | 0 | 8.59 | 8.26 | 2.72
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.04
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 52.58 | 24.82 | 24.85 | 173.77 | 196.8 | 195.91 | 53.12
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 7.43 | 8.09 | 8.06 | 1.33
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 7.43 | 8.09 | 8.06 | 1.33
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 2.2 | 1.33 | 1.33 | 4.56 | 4.77 | 4.77 | 1.9
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.04
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 2.2 | 1.36 | 1.36 | 4.57 | 4.91 | 4.91 | 1.94
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.01
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.01
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.07 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.21 | 0.2 | 0.2
Genel Toplam |  | 0.07 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.21 | 0.2 | 0.2
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 106 | 83098 | 83204 | 638 | 15846 | 16484 | 99688

## BESNİ
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2017
Dönem | MAYIS
İli-İlçesi | ADIYAMAN-BESNİ
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 56.69 | 2.25 | 2.37 | 93.3 | 136.63 | 134.05 | 76.64
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.33 | 3.32 | 0 | 8.34 | 7.84 | 5.87
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 56.69 | 5.58 | 5.69 | 93.3 | 144.97 | 141.89 | 82.51
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 8.89 | 0 | 0.02 | 3.31 | 9.06 | 8.71 | 4.92
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 8.89 | 0 | 0.02 | 3.31 | 9.06 | 8.71 | 4.92
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.04 | 0.04 | 0.05 | 4.13 | 3.54 | 3.57 | 2.04
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0.08 | 0.07
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.04 | 0.09 | 0.1 | 4.13 | 3.63 | 3.65 | 2.11
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.07 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.07 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.44 | 0.61 | 0.61 | 2.03 | 1.43 | 1.46 | 1.09
Genel Toplam |  | 0.44 | 0.61 | 0.61 | 2.03 | 1.43 | 1.46 | 1.09
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 27 | 12785 | 12812 | 987 | 15588 | 16575 | 29387

## GÖLBAŞI
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2017
Dönem | MAYIS
İli-İlçesi | ADIYAMAN-GÖLBAŞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 34.46 | 29.65 | 29.66 | 183.8 | 204.55 | 204.13 | 85.97
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.43 | 0.43 | 0 | 1.57 | 1.54 | 0.79
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 34.46 | 30.08 | 30.09 | 183.8 | 206.12 | 205.67 | 86.76
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.39 | 0.99 | 0.99 | 4.57 | 4.59 | 4.59 | 2.15
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.02
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.39 | 1 | 1 | 4.57 | 4.63 | 4.63 | 2.17
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 23 | 14272 | 14295 | 137 | 6675 | 6812 | 21107

## KAHTA
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2017
Dönem | MAYIS
İli-İlçesi | ADIYAMAN-KAHTA
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 121.89 | 37.1 | 37.23 | 291.42 | 318.49 | 317.69 | 140.81
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.8 | 3.79 | 0 | 13.91 | 13.5 | 7.37
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.05
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 121.89 | 40.9 | 41.02 | 291.42 | 332.55 | 331.34 | 148.23
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 5.24 | 2.45 | 2.46 | 10.53 | 9.58 | 9.61 | 5.1
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.1
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 5.24 | 2.53 | 2.54 | 10.53 | 9.71 | 9.74 | 5.2
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 1.53 | 1.53 | 0.57
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 1.53 | 1.53 | 0.57
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 34 | 22335 | 22369 | 391 | 12708 | 13099 | 35468

## TUT
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2017
Dönem | MAYIS
İli-İlçesi | ADIYAMAN-TUT
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 131.4 | 0 | 0.17 | 151.31 | 147.23 | 147.25 | 92.29
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 36.13 | 36.09 | 0 | 1.59 | 1.58 | 14.47
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 131.4 | 36.13 | 36.26 | 151.31 | 148.82 | 148.83 | 106.76
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1 | 0 | 0 | 2.19 | 2.1 | 2.1 | 1.32
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.34 | 0.34 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.15
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1 | 0.34 | 0.34 | 2.19 | 2.13 | 2.13 | 1.47
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 2 | 1544 | 1546 | 16 | 2575 | 2591 | 4137

## SİNCİK
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2017
Dönem | MAYIS
İli-İlçesi | ADIYAMAN-SİNCİK
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 48.9 | 39.79 | 39.81 | 47.04 | 79.66 | 79.22 | 71.22
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 5.44 | 6.98 | 6.96 | 5.54
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 3.47 | 2.77
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 48.9 | 39.79 | 39.81 | 52.48 | 90.16 | 89.65 | 79.53
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 2 | 1.74 | 1.75 | 1.43 | 2.15 | 2.14 | 2.06
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.06
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 2 | 1.74 | 1.75 | 1.45 | 2.24 | 2.23 | 2.14
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.14 | 0.14 | 0.11
Genel Toplam |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.14 | 0.14 | 0.11
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 2 | 1010 | 1012 | 54 | 3918 | 3972 | 4984

## ÇELİKHAN
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2017
Dönem | MAYIS
İli-İlçesi | ADIYAMAN-ÇELİKHAN
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 140.4 | 112.67 | 112.7 | 136.63 | 146.24 | 145.95 | 128.74
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.14 | 4.01 | 1.93
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 140.4 | 112.67 | 112.7 | 136.63 | 150.38 | 149.96 | 130.67
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 2 | 2.02 | 2.02 | 2.44 | 2.69 | 2.68 | 2.34
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.06 | 0.03
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 2 | 2.02 | 2.02 | 2.44 | 2.76 | 2.74 | 2.37
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 3 | 2637 | 2640 | 75 | 2386 | 2461 | 5101

## GERGER
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2017
Dönem | MAYIS
İli-İlçesi | ADIYAMAN-GERGER
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 51.8 | 65 | 64.82 | 53.83
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.92 | 0.92 | 0 | 3.38 | 3.34 | 2.93
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0.2
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0.92 | 0.92 | 51.8 | 68.62 | 68.4 | 56.96
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 15 | 19.76 | 19.75 | 9.86 | 6.44 | 6.49 | 8.73
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 15 | 19.76 | 19.75 | 9.86 | 6.44 | 6.49 | 8.73
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 1.15 | 1.15 | 0.96
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.06
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.99 | 1.21 | 1.21 | 1.02
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 1 | 1.32 | 1.32 | 0.66 | 0.43 | 0.43 | 0.58
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1 | 1.32 | 1.32 | 0.66 | 0.43 | 0.43 | 0.58
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 2 | 1099 | 1101 | 73 | 5324 | 5397 | 6498

## SAMSAT
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2017
Dönem | MAYIS
İli-İlçesi | ADIYAMAN-SAMSAT
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 10.16 | 4.38 | 4.47 | 44.13 | 54.55 | 54.26 | 33.48
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 11.69 | 11.51 | 0 | 2.26 | 2.2 | 6.09
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 10.16 | 16.07 | 15.98 | 44.13 | 56.81 | 56.46 | 39.57
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 2.06 | 0.87 | 0.88 | 5.55 | 6.77 | 6.74 | 4.3
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.31 | 0.31 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.18
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 2.06 | 1.18 | 1.19 | 5.55 | 6.85 | 6.82 | 4.48
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.94 | 0.89 | 0.89 | 2.21 | 2.64 | 2.63 | 1.91
Genel Toplam |  | 0.94 | 0.89 | 0.89 | 2.21 | 2.64 | 2.63 | 1.91
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 17 | 1075 | 1092 | 42 | 1483 | 1525 | 2617