## TABLO 1
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU | [20 empty] | 0 | ADANA | ALADAĞ | İletim | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimli
Form No | EPF-01 | [19 empty] | 1 | ADIYAMAN | CEYHAN | Dağıtım-OG | Kısa | Güvenlik | Bildirimsiz
Form Adı | Kesintiler (Tablo 1) | [19 empty] | 2 | AFYONKARAHİSAR | FEKE | Dağıtım-AG | Geçici | Dışsal
Form Versiyonu | 4 | [19 empty] | 3 | AĞRI | KARATAŞ |  |  | Şebeke işletmecisi
Lisans No | ED/2958-2/1769 | [19 empty] | 4 | AMASYA | KARAİSALI
Vergi No | 0230046303 | [19 empty] | 5 | ANKARA | KOZAN
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | [19 empty] | 6 | ANTALYA | POZANTI
Yıl | 2018 | [19 empty] | 7 | ARTVİN | SARIÇAM
Dönem | OCAK | [19 empty] | 8 | AYDIN | SAİMBEYLİ
[21 empty] | 9 | BALIKESİR | SEYHAN
KOD NO (1) | KADEME (2) | YER (3) |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10) |  |  |  | 10 | BİLECİK | TUFANBEYLİ
[13 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | 11 | BİNGÖL | YUMURTALIK
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8) | 12 | BİTLİS | YÜREĞİR
000400292710 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TR006252-11465-Trafobinatip--(239439)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-01 00:14 | 2018-01-01 00:59 | 0.754 | 0 | 120 | 0 | 1 | 0 | 90.48 | 0 | 0.75 | 13 | BOLU | ÇUKUROVA
000400292713 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KARAHUYUK HURMAN YANI TR-3950-Trafobinatip--(177758)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-01 00:26 | 2018-01-01 01:00 | 0.564 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 14 | BURDUR | İMAMOĞLU
000400292717 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | KARACAR HAMZA TR-4942-Trafobinatip--(207255)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-01 00:12 | 2018-01-01 01:43 | 1.521 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 138.41 | 0 | 0 | 15 | BURSA | BESNİ
000400292723 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OGRETMENEVLERI TR.02/27-2481-Trafobinatip--(490120)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-01 01:00 | 2018-01-01 02:00 | 1.002 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54.11 | 0 | 0 | 16 | ÇANAKKALE | GERGER
000400292725 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | GAZI KOK TR-973-Trafobinatip--(324645/YATILI KOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-01 00:09 | 2018-01-01 00:22 | 0.218 | 0 | 1454 | 0 | 0 | 0 | 316.97 | 0 | 0 | 17 | ÇANKIRI | GÖLBAŞI
000400292729 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MIGROS KOK-2927-Trafobinatip--(88788)-(LV) | BOX PANO YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-01 07:48 | 2018-01-01 10:05 | 2.28 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 205.2 | 0 | 0 | 18 | ÇORUM | KAHTA
000400292731 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ 2 TR-3265-Trafobinatip--(601776)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-01 08:37 | 2018-01-01 08:56 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 19 | DENİZLİ | MERKEZ
000400292732 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TR 15 KOK BINASI-3619-Trafobinatip--(817394/CIKIS)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-02 09:00 | 2018-01-02 09:45 | 0.75 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2.25 | 4.5 | 0 | 0 | 20 | DİYARBAKIR | SAMSAT
000400292733 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 11537446-1116-Trafobinatip--(7903/SUCATI CAGLAYAN DONGEL CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-02 08:30 | 2018-01-02 16:00 | 7.5 | 0 | 42 | 2 | 712 | 0 | 315 | 15 | 5340 | 21 | EDİRNE | SİNCİK
000400292734 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ENERJISA MONOBLOK-15291-Trafobinatip--(116108/HAT2116)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-06 09:00 | 2018-01-06 15:00 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22 | ELAZIĞ | TUT
000400292742 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN DM-11523-Trafobinatip--(63603/CICEKLI GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-01 08:46 | 2018-01-01 09:23 | 0.612 | 0 | 1 | 4 | 703 | 0 | 0.61 | 2.45 | 430.24 | 23 | ERZİNCAN | ÇELİKHAN
000400292743 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ALTINOVA KOKAR TR 2-8562-Trafobinatip--(694537)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-01 08:58 | 2018-01-01 11:20 | 2.367 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.47 | 24 | ERZURUM | BAYAT
000400292744 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KANUNI MAH. MONOBLOK-3628-Trafobinatip--(265909)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-01 09:22 | 2018-01-01 09:41 | 0.313 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 19.09 | 0 | 0 | 25 | ESKİŞEHİR | BAŞMAKÇI
000400292745 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | GALERICILER SITESI TR-7090-Trafobinatip--(560861)-(S_LV-T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-01 08:57 | 2018-01-01 11:20 | 2.385 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 0 | 0 | 26 | GAZİANTEP | BOLVADİN
000400292746 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 6C2-4490-Trafobinatip--(596358)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-01 07:54 | 2018-01-01 13:40 | 5.771 | 0 | 118 | 0 | 1 | 0 | 680.98 | 0 | 5.77 | 27 | GİRESUN | DAZKIRI
000400292747 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KMRSTM 2-2885-Trafobinatip--(128772/F-15 SUMER 1)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-01 09:22 | 2018-01-01 09:44 | 0.363 | 49 | 4 | 0 | 0 | 17.79 | 1.45 | 0 | 0 | 28 | GÜMÜŞHANE | DİNAR
000400292750 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KILAVUZLU AFETEVLER TR-3796-Trafobinatip--(559155)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-01 09:23 | 2018-01-01 10:20 | 0.944 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 53.81 | 0 | 0 | 29 | HAKKARİ | EMİRDAĞ
000400292752 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KÖMÜR MERKEZ DM-8038-Trafobinatip--(645719/KAŞKÖY ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-01 09:04 | 2018-01-01 09:26 | 0.368 | 0 | 5 | 12 | 639 | 0 | 1.84 | 4.42 | 235.15 | 30 | HATAY | EVCİLER
000400292755 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13653590-977107-Agdirek--(1415108)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-01 10:03 | 2018-01-01 11:20 | 1.284 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 31 | ISPARTA | HOCALAR
000400292761 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14182171-1098646-Enhdirek--(134565/TASLICA TR2 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-01 09:58 | 2018-01-01 10:10 | 0.2 | 0 | 0 | 4 | 399 | 0 | 0 | 0.8 | 79.8 | 32 | MERSİN | KIZILÖREN
000400292762 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TASLI CUKUR TR-6958-Trafobinatip--(559589)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-01 10:31 | 2018-01-01 11:20 | 0.816 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.71 | 33 | İSTANBUL | MERKEZ
000400292768 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/61-12818-Trafobinatip--(132952/DM_I/61'IN GUZELYURT KOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-01 10:44 | 2018-01-01 10:58 | 0.231 | 2 | 0 | 71 | 1438 | 0.46 | 0 | 16.4 | 332.18 | 34 | İZMİR | SANDIKLI
000400292772 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 14335205-1191030-Ogmusdirek--(1330390 - 471266 - 471269 - 471271 - 471350 - 471400)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-01 07:21 | 2018-01-01 07:39 | 0.293 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 19.34 | 35 | KARS | SULTANDAĞI
000400292778 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13988144-1186871-Ogmusdirek--(443121)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-01 10:47 | 2018-01-01 11:56 | 1.146 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 36 | KASTAMONU | SİNANPAŞA
000400292781 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR4 KABACA MAHALLESI-537-Trafobinatip--(1571269 - 507925 - 507952 - 508110)-(SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-01 10:07 | 2018-01-01 10:59 | 0.868 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 25.17 | 37 | KAYSERİ | ÇAY
000400292793 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13788215-763934-Agdirek--(1228313)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-01 09:50 | 2018-01-01 10:35 | 0.759 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 38 | KIRKLARELİ | ÇOBANLAR
000400292802 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YUCEYURT GOMMECE-4838-Trafobinatip--(519909)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-01 12:05 | 2018-01-01 13:43 | 1.642 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.57 | 39 | KIRŞEHİR | İHSANİYE
000400292810 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660746-1104603-Enhdirek--(121836/KILISIK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-01 08:21 | 2018-01-01 08:35 | 0.241 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0.72 | 3.62 | 40 | KOCAELİ | İSCEHİSAR
000400292815 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | GOYNUK KOYU TR-5168-Trafobinatip--(166507)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-01 09:15 | 2018-01-01 09:45 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 41 | KONYA | ŞUHUT
000400292828 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AVSAR MONOBLOK-5406-Trafobinatip--(77068/KURTLERAVSARI SULAMALAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-01 12:38 | 2018-01-01 13:07 | 0.484 | 15 | 2 | 24 | 1 | 7.26 | 0.97 | 11.62 | 0.48 | 42 | KÜTAHYA | DOĞUBAYAZIT
000400292835 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TR 02/24-9506-Trafobinatip--(239963)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-01 13:16 | 2018-01-01 13:32 | 0.263 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 37.61 | 0 | 0 | 43 | MALATYA | DİYADİN
000400292840 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/61-12818-Trafobinatip--(132952/DM_I/61'IN GUZELYURT KOK HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-01 12:56 | 2018-01-01 13:31 | 0.585 | 2 | 0 | 71 | 1438 | 1.17 | 0 | 41.54 | 841.23 | 44 | MANİSA | ELEŞKİRT
000400292847 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KOY HIZMETLERI-2714-Trafobinatip--(121412/OZEL SULAMA CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-01 12:26 | 2018-01-01 15:30 | 3.064 | 6 | 1 | 17 | 9 | 18.38 | 3.06 | 52.09 | 27.58 | 45 | KAHRAMANMARAŞ | HAMUR
000400292848 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAYACIK DM-12729-Trafobinatip--(818613/KAYACIK HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-01 13:26 | 2018-01-01 13:33 | 0.119 | 0 | 0 | 7 | 743 | 0 | 0 | 0.83 | 88.42 | 46 | MARDİN | MERKEZ
000400292849 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14171694-1128370-Enhdirek--(281612/HAT 824357)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-01 12:32 | 2018-01-01 12:58 | 0.439 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 1.32 | 7.46 | 47 | MUĞLA | PATNOS
000400292862 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | BUYUKBEY MOD-18912-Trafobinatip--(860357/BUYUKBEY GRUBU HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-01 13:05 | 2018-01-01 13:47 | 0.703 | 0 | 0 | 7 | 332 | 0 | 0 | 4.92 | 233.4 | 48 | MUŞ | TAŞLIÇAY
000400292864 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13806109-80162-Agdirek--(81343)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-01 12:30 | 2018-01-01 14:04 | 1.559 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 45.21 | 49 | NEVŞEHİR | TUTAK
000400292867 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13794459-8177-Ogmusdirek--(2191222 - 2191224 - 383985)-(LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-01 12:52 | 2018-01-01 13:16 | 0.397 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 50 | NİĞDE | GÖYNÜCEK
000400292870 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KANAL 1 MONOBLOK-12334-Trafobinatip--(653941/OKNAL CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-01 15:15 | 2018-01-01 15:26 | 0.188 | 3 | 4996 | 0 | 1 | 0.56 | 939.25 | 0 | 0.19 | 51 | ORDU | GÜMÜŞHACIKÖY
000400292871 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | BALKAR MOD-17816-Trafobinatip--(801740/DUZBAG ÇIKIŞI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-01 12:57 | 2018-01-01 14:06 | 1.151 | 9 | 6162 | 51 | 3717 | 10.36 | 7092.46 | 58.7 | 4278.27 | 52 | RİZE | HAMAMÖZÜ
000400292875 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14003823-1185692-Ogmusdirek--(135268/KANGOLU TR1 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-01 13:08 | 2018-01-01 14:01 | 0.877 | 0 | 0 | 3 | 28 | 0 | 0 | 2.63 | 24.56 | 53 | SAKARYA | MERKEZ
000400292884 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14027979-26644-Enhdirek--(42093/HAT27320)-(MV) | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-01 14:08 | 2018-01-01 14:53 | 0.754 | 0 | 0 | 60 | 733 | 0 | 0 | 45.24 | 552.68 | 54 | SAMSUN | MERZİFON
000400292886 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13881892-799800-Agdirek--(1322102)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-01 15:28 | 2018-01-01 15:45 | 0.283 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 55 | SİİRT | SULUOVA
000400292887 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SUKRULER TR-1091-Trafobinatip--(1513250 - 514797 - 532368)-(SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-01 16:08 | 2018-01-01 18:01 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 99.75 | 56 | SİNOP | TAŞOVA
000400292889 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ERIKLI KABINI-17641-Trafobinatip--(839294/ERİKLİ-İKİZCE ÇIKIŞI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-01 15:56 | 2018-01-01 17:41 | 1.747 | 0 | 0 | 35 | 1032 | 0 | 0 | 61.15 | 1802.9 | 57 | SİVAS | AKYURT
000400292890 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FINDICAK TR-5197-Trafobinatip--(536681)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-01 16:09 | 2018-01-01 17:07 | 0.963 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 0 | 0 | 58 | TEKİRDAĞ | ALTINDAĞ
000400292892 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | FINDIKLIKOYAK ESKI MERKEZ TRAFO-93-Trafobinatip--(38183)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-01 15:37 | 2018-01-01 17:14 | 1.616 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 108.27 | 59 | TOKAT | AYAŞ
000400292893 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SEREFOGLU MNB-11401-Trafobinatip--(304748/SEREFOGLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-01 16:57 | 2018-01-01 18:03 | 1.113 | 0 | 0 | 39 | 461 | 0 | 0 | 43.41 | 513.09 | 60 | TRABZON | BALA
000400292898 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KOCAS TR-1331-Trafobinatip--(96172)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-01 16:47 | 2018-01-01 17:37 | 0.836 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | 61 | TUNCELİ | BEYPAZARI
000400292900 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13823203-2075-Trafobinatip--(118037)-(LV) | SİGORTA İYİLEŞTİRME | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-01 17:29 | 2018-01-01 18:58 | 1.486 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 375.96 | 0 | 0 | 62 | ŞANLIURFA | ELMADAĞ
000400292901 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13642292-1185445-Ogmusdirek--(1268362430842430843430844433425)-(R_SC-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-01 15:08 | 2018-01-01 16:54 | 1.768 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 61.88 | 63 | UŞAK | ETİMESGUT
000400292901 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13642292-1185445-Ogmusdirek--(1268362 - 430842 - 430843 - 430844 - 433425)-(SC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-01 16:54 | 2018-01-01 17:00 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 64 | VAN | EVREN
000400292908 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14073212-1083-Trafobinatip--(41153)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-01 18:01 | 2018-01-01 19:59 | 1.967 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.87 | 65 | YOZGAT | GÖLBAŞI
000400292917 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14018966-37518-Enhdirek--(45355/HAT27960)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-01 16:25 | 2018-01-01 16:45 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 15.98 | 66 | ZONGULDAK | GÜDÜL
000400292924 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-85-4098-Trafobinatip--(230736)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-01 17:07 | 2018-01-01 17:55 | 0.797 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.55 | 0 | 0 | 67 | AKSARAY | HAYMANA
000400292929 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM3-15-4361-Trafobinatip--(196500)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-01 17:36 | 2018-01-01 18:00 | 0.396 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 68 | BAYBURT | KALECİK
000400292930 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13773167-177-Trafobinatip--(607553)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-01 16:52 | 2018-01-01 18:10 | 1.301 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.71 | 0 | 0 | 69 | KARAMAN | KAHRAMANKAZAN
000400292932 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ-3891-Trafobinatip--(1520947 - 2079615 - 501471 - 501546 - 502353)-(SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-01 15:26 | 2018-01-01 17:40 | 2.219 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 230.78 | 70 | KIRIKKALE | KEÇİÖREN
000400292943 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13639156-7778-Ogmusdirek--(422159 - 422165 - 422387 - 463748)-(LV-LV-LV-LV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-01 18:10 | 2018-01-01 19:00 | 0.828 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 163.94 | 71 | BATMAN | KIZILCAHAMAM
000400292948 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 12192291-1580181-Agpanobox--(528485)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-01 19:20 | 2018-01-01 19:50 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 72 | ŞIRNAK | MAMAK
000400292950 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | GEDEMENLI MUHTARLIK YANI-5662-Trafobinatip--(613464)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-01 18:33 | 2018-01-01 18:49 | 0.257 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.37 | 0 | 0 | 73 | BARTIN | NALLIHAN
000400292979 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13646177-1189249-Ogmusdirek--(1242688 - 1290138 - 406448 - 407128 - 407131 - 408120)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-01 19:34 | 2018-01-01 20:06 | 0.536 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 31.62 | 74 | ARDAHAN | POLATLI
000400293006 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13939815-1183762-Ogmusdirek--(1277174)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-01 19:28 | 2018-01-01 20:10 | 0.693 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 0 | 75 | IĞDIR | PURSAKLAR
000400293019 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13992548-1183849-Ogmusdirek--(1258836)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-01 21:22 | 2018-01-01 21:50 | 0.465 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 76 | YALOVA | SİNCAN
000400293020 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13721512-17038-Enhdirek--(90499/BOGAZOZU TR1 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-01 21:30 | 2018-01-01 22:16 | 0.779 | 0 | 0 | 24 | 444 | 0 | 0 | 18.7 | 345.88 | 77 | KARABÜK | YENİMAHALLE
000400293022 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13851026-1590-Enhdirek--(69191/AKTOPRAK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-01 20:39 | 2018-01-01 20:56 | 0.272 | 0 | 0 | 7 | 392 | 0 | 0 | 1.9 | 106.62 | 78 | KİLİS | ÇAMLIDERE
000400293023 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 7D1 KOK BINASI-1996-Trafobinatip--(263305)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-01 22:51 | 2018-01-01 23:17 | 0.44 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 48.4 | 0 | 0 | 79 | OSMANİYE | ÇANKAYA
000400293025 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AGCA KOK BINASI-1988-Trafobinatip--(34407/AGCA KOK BINASINDAN 29 SOK CIKISI)-(MV) | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 01:21 | 2018-01-02 06:05 | 4.733 | 0 | 1436 | 0 | 1 | 0 | 6796.59 | 0 | 4.73 | 80 | DÜZCE | ÇUBUK
000400293026 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14058171-52751-Ogmusdirek--(217718 - 236660 - 236727 - 236753 - 237587)-(LVSC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-01 22:11 | 2018-01-01 23:30 | 1.321 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.42 | 81 |  | ŞEREFLİKOÇHİSAR
000400293030 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DM16-17-2129-Trafobinatip--(130763)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 00:42 | 2018-01-02 02:29 | 1.779 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 549.71 | 0 | 0 | 82 |  | AKSEKİ
000400293032 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SIR KOK MNB-18385-Trafobinatip--(851314/KUCUK SIR CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 05:25 | 2018-01-02 06:34 | 1.148 | 0 | 0 | 5 | 153 | 0 | 0 | 5.74 | 175.64 | 83 |  | AKSU
000400293033 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13892921-1110261-Enhdirek--(113303/GOLBASI TM-HARMANLI HATTI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-01 23:35 | 2018-01-02 05:17 | 5.7 | 4 | 52 | 35 | 1935 | 22.8 | 296.4 | 199.5 | 11029.5 | 84 |  | ALANYA
000400293034 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13839447-802995-Agdirek--(1305513)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 00:03 | 2018-01-02 00:20 | 0.276 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 85 |  | DEMRE
000400293039 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | HELETE KOK-12618-Trafobinatip--(868627/HELETE CIKISI)-(MV) | TOPRAK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-01 23:52 | 2018-01-02 00:20 | 0.467 | 1 | 1643 | 0 | 78 | 0.47 | 767.28 | 0 | 36.43 | 86 |  | DÖŞEMEALTI
000400293043 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI HAVUZ YANI KOK-10081-Trafobinatip--(75969/VARTOLAR VE SULAMALAR CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 07:55 | 2018-01-02 08:20 | 0.424 | 5 | 6 | 6 | 33 | 2.12 | 2.54 | 2.54 | 13.99 | 87 |  | ELMALI
000400293046 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15730521 FATIH I.OKUL YANI TR-1553-Trafobinatip--(104617)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 08:03 | 2018-01-02 09:08 | 1.081 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 74.59 | 0 | 0 | 88 |  | FİNİKE
000400293048 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YANIK PETROL MONOBLOK-4116-Trafobinatip--(571996)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 08:59 | 2018-01-02 10:35 | 1.602 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 105.73 | 0 | 0 | 89 |  | GAZİPAŞA
000400293050 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13873688-1184534-Ogmusdirek--(448005)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 08:25 | 2018-01-02 08:44 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 10.34 | 90 |  | GÜNDOĞMUŞ
000400293051 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662267-1186168-Ogmusdirek--(404443)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 06:27 | 2018-01-02 07:28 | 1.017 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 91 |  | KAŞ
000400293052 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DM12-20-6801-Trafobinatip--(513728)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 09:26 | 2018-01-02 10:30 | 1.065 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 92 |  | KEMER
000400293055 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | HASANCIK KOK-12724-Trafobinatip--(90437/SERHATLI CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 07:58 | 2018-01-02 09:05 | 1.127 | 0 | 1 | 16 | 244 | 0 | 1.13 | 18.03 | 274.99 | 93 |  | KEPEZ
000400293071 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13850533-1467-Enhdirek--(69038/MEYDAN HATTI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-01 23:38 | 2018-01-02 00:44 | 1.105 | 0 | 0 | 1 | 183 | 0 | 0 | 1.11 | 202.22 | 94 |  | KONYAALTI
000400293074 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13850533-1467-Enhdirek--(69038/MEYDAN HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 08:22 | 2018-01-02 09:18 | 0.931 | 0 | 0 | 1 | 183 | 0 | 0 | 0.93 | 170.37 | 95 |  | KORKUTELİ
000400293075 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14052944-1094-Trafobinatip--(45442)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 10:06 | 2018-01-02 10:24 | 0.301 | 0 | 5 | 0 | 43 | 0 | 1.51 | 0 | 12.94 | 96 |  | KUMLUCA
000400293077 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ARITAS MERKEZ HIZAR TR-4153-Trafobinatip--(1459894 - 1513129 - 581912 - 581913 - 582924 - 583241)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 00:24 | 2018-01-02 00:56 | 0.527 | 0 | 184 | 0 | 1 | 0 | 96.97 | 0 | 0.53 | 97 |  | MANAVGAT
000400293079 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TURKCAYIRI ESKI TR-6404-Trafobinatip--(593580)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 08:19 | 2018-01-02 09:51 | 1.538 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 98 |  | MURATPAŞA
000400293082 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2502-Trafobinatip--(625878)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 10:22 | 2018-01-02 11:15 | 0.893 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 99 |  | SERİK
000400293084 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 UZUCEKLI MAHALLESI-357-Trafobinatip--(3433)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 07:16 | 2018-01-02 08:20 | 1.062 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.56 |  |  | İBRADI
000400293085 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI HAVUZ YANI KOK-2391-Trafobinatip--(23603/YENI KOY CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 09:31 | 2018-01-02 10:15 | 0.728 | 0 | 0 | 108 | 1148 | 0 | 0 | 78.62 | 835.74 |  |  | ARDANUÇ
000400293090 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KOPRUAGZI KOK-18420-Trafobinatip--(39926/CENNET PINARI CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 10:20 | 2018-01-02 10:42 | 0.36 | 0 | 153 | 48 | 348 | 0 | 55.08 | 17.28 | 125.28 |  |  | ARHAVİ
000400293097 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13648939-8707-Ogmusdirek--(12857)-(LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 08:46 | 2018-01-02 10:34 | 1.802 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |  |  | BORÇKA
000400293098 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TM2-06-2526-Trafobinatip--(1409366 - 1555625 - 1558541 - 606832 - 608166 - 608171 - 608808 - 726735)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 11:23 | 2018-01-02 12:03 | 0.668 | 1 | 159 | 0 | 0 | 0.67 | 106.21 | 0 | 0 |  |  | HOPA
000400293099 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AGLICA KOK BINA-18932-Trafobinatip--(55722/IZGIN-GUVERCINLIK HATTI)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 10:46 | 2018-01-02 11:03 | 0.272 | 0 | 0 | 16 | 903 | 0 | 0 | 4.35 | 245.62 |  |  | MERKEZ
000400293101 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13953546-8168-Ogmusdirek--(118971 - 118974 - 97758)-(LV-LV-LVSC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 11:05 | 2018-01-02 11:38 | 0.553 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 16.59 | 0 | 0 |  |  | MURGUL
000400293103 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | CELIKHAN BULAM KOK-6710-Trafobinatip--(57594/BULAM HES KOK AKSU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 08:30 | 2018-01-02 10:45 | 2.243 | 0 | 0 | 3 | 354 | 0 | 0 | 6.73 | 794.02 |  |  | YUSUFELİ
000400293107 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-28-8323-Trafobinatip--(104911)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-01-02 08:55 | 2018-01-02 10:20 | 1.423 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 192.11 | 0 | 0 |  |  | ŞAVŞAT
000400293113 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SARAYCIK MONOBLOK 2 SAG-12714-Trafobinatip--(382312/CARDAK HATTI1)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 11:42 | 2018-01-02 12:14 | 0.522 | 0 | 617 | 22 | 2259 | 0 | 322.07 | 11.48 | 1179.2 |  |  | BOZDOĞAN
000400293116 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662457-5906-Enhdirek--(78853/HAT42570)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 08:27 | 2018-01-02 09:10 | 0.722 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 77.98 |  |  | BUHARKENT
000400293126 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14027944-26934-Enhdirek--(42504/YASIL HES MONOBLOK GIRISEVRI HATTI GIRIS)-(MV) | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 11:05 | 2018-01-02 12:24 | 1.317 | 0 | 153 | 139 | 1340 | 0 | 201.5 | 183.06 | 1764.78 |  |  | DİDİM
000400293128 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13788960-827625-Agdirek--(377348)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 09:55 | 2018-01-02 10:45 | 0.832 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.16 |  |  | GERMENCİK
000400293133 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14324874-66538-Enhdirek--(43512/KUSGENT CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 09:07 | 2018-01-02 09:20 | 0.217 | 0 | 0 | 34 | 440 | 0 | 0 | 7.38 | 95.48 |  |  | KARACASU
000400293146 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-I/16-12864-Trafobinatip--(268151/HAT71384)-(MV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-01-02 10:50 | 2018-01-02 11:40 | 0.833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 |  |  | KARPUZLU
000400293147 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13922886-999390-Agdirek--(1421398)-(SC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 09:10 | 2018-01-02 09:35 | 0.417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 |  |  | KOÇARLI
000400293159 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13805076-1185547-Ogmusdirek--(370977)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 12:06 | 2018-01-02 13:26 | 1.335 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.01 |  |  | KUYUCAK
000400293162 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | DOGANKAYA TR-1-6596-Trafobinatip--(77179/DOGANKAYA HESLER HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 08:50 | 2018-01-02 09:01 | 0.187 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 |  |  | KUŞADASI
000400293167 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13914062-765866-Agdirek--(1289572)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 12:30 | 2018-01-02 13:15 | 0.743 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74 |  |  | KÖŞK
000400293171 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ULUTAS MONOBLOK-8251-Trafobinatip--(695001)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 14:34 | 2018-01-02 15:20 | 0.773 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16.23 |  |  | MERKEZ
000400293176 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13864706-1111442-Enhdirek--(113464/AKCAKAYA HATTI)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 08:50 | 2018-01-02 09:00 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 8.18 |  |  | NAZİLLİ
000400293179 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR3 GOKOMERLI MAHALLESI-1171-Trafobinatip--(504326)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 15:06 | 2018-01-02 15:26 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 |  |  | SULTANHİSAR
000400293182 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | AYILAR TR-4945-Trafobinatip--(207227)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 09:31 | 2018-01-02 10:15 | 0.725 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 30.45 | 0 | 0 |  |  | SÖKE
000400293184 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13635339-1184592-Ogmusdirek--(421560)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 14:16 | 2018-01-02 14:45 | 0.476 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 19.99 |  |  | YENİPAZAR
000400293195 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | VATAN MONOBLOK-683-Trafobinatip--(559340)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 16:29 | 2018-01-02 17:28 | 0.987 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 99.69 | 0 | 0 |  |  | ÇİNE
000400293196 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ULU DERE TR-6681-Trafobinatip--(700709)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 15:39 | 2018-01-02 16:33 | 0.903 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.13 |  |  | İNCİRLİOVA
000400293202 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13687381-1185318-Ogmusdirek--(1295280)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-01 13:28 | 2018-01-01 14:00 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53 |  |  | AYVALIK
000400293204 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13687473-9286-Ogmusdirek--(118537)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 13:02 | 2018-01-02 13:37 | 0.594 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.16 |  |  | BALYA
000400293206 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/37 EK BİNA-12207-Trafobinatip--(141573/HOCAOMER HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 16:22 | 2018-01-02 16:29 | 0.132 | 3 | 1472 | 0 | 1 | 0.4 | 194.3 | 0 | 0.13 |  |  | BANDIRMA
000400293208 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YUCEYURT GOMMECE-1101-Trafobinatip--(31236)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 16:48 | 2018-01-02 18:32 | 1.743 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.97 |  |  | BURHANİYE
000400293212 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | MERKEZ MEYDANLIK TRAFO-1344-Trafobinatip--(95229 - 95230 - 95246 - 95357 - 95359)-(LV-LV-LV-LV-LV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 16:49 | 2018-01-02 17:40 | 0.857 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 78.84 | 0 | 0 |  |  | BİGADİÇ
000400293218 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SULAMA MNB-15758-Trafobinatip--(112420/DSI-SULAMA HATTI)-(MV) | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 16:52 | 2018-01-02 17:56 | 1.066 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 |  |  | DURSUNBEY
000400293220 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13978472-51235-Ogmusdirek--(132103 - 169356 - 169358 - 169360 - 169382 - 219451 - 243017)-(LVSC-LV-LV-LV-LV-LVSC-LVSC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 14:46 | 2018-01-02 17:20 | 2.574 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 373.23 |  |  | EDREMİT
000400293221 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | YANTEPE-202-Trafobinatip--(40045)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 16:47 | 2018-01-02 17:31 | 0.721 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.09 |  |  | ERDEK
000400293222 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 0-0-Trafobinatip--(610510)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 17:12 | 2018-01-02 18:00 | 0.798 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 146.03 | 0 | 0 |  |  | GÖMEÇ
000400293223 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ORTATEPE ESKI TRAFO-215-Trafobinatip--(39580)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 16:42 | 2018-01-02 17:10 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.55 |  |  | GÖNEN
000400293225 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | YASIL HES MONOBLOK-528-Trafobinatip--(89491/EVRI TURKOGLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 16:50 | 2018-01-02 17:28 | 0.626 | 0 | 0 | 71 | 1080 | 0 | 0 | 44.45 | 676.08 |  |  | HAVRAN
000400293227 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13648939-1189256-Ogmusdirek--(1234465 - 1290142 - 1335076 - 372287 - 407308 - 408113 - 408119)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 14:17 | 2018-01-02 14:51 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 41.39 |  |  | KEPSUT
000400293229 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CAMDERE MERKEZ TR-251-Trafobinatip--(91313)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 16:53 | 2018-01-02 17:19 | 0.431 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.59 |  |  | MANYAS
000400293232 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DİŞBUDAK KÖK-19040-Trafobinatip--(863181/DISBUDAK-CAYLI HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 16:44 | 2018-01-02 17:33 | 0.813 | 0 | 0 | 2 | 86 | 0 | 0 | 1.63 | 69.92 |  |  | MARMARA
000400293244 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14116886-60898-Ogmusdirek--(310624)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 08:05 | 2018-01-02 08:15 | 0.167 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 7.18 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400293245 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14061680-52761-Ogmusdirek--(236416)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 09:45 | 2018-01-02 09:55 | 0.167 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 3.34 | 0 | 0.17 |  |  | SAVAŞTEPE
000400293259 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 6G6 SU VEZNESI YANI KOK [MALIKEJDER MAH.]-8121-Trafobinatip--(616524)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 19:30 | 2018-01-02 20:00 | 0.498 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 30.88 | 0 | 0 |  |  | SINDIRGI
000400293263 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13640026-7783-Ogmusdirek--(22297)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 18:11 | 2018-01-02 19:03 | 0.874 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 56.81 |  |  | SUSURLUK
000400293264 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13997521-9709-Ogmusdirek--(104387)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 17:21 | 2018-01-02 18:09 | 0.811 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 196.26 | 0 | 0 |  |  | İVRİNDİ
000400293269 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14155482-36002-Enhdirek--(50832/HAT31258)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 18:56 | 2018-01-02 19:46 | 0.838 | 0 | 0 | 20 | 303 | 0 | 0 | 16.76 | 253.91 |  |  | BOZÜYÜK
000400293274 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KUYULU KOK-12722-Trafobinatip--(764966/HAT3751)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 19:04 | 2018-01-02 19:09 | 0.084 | 0 | 0 | 1 | 386 | 0 | 0 | 0.08 | 32.42 |  |  | GÖLPAZARI
000400293275 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13637926-8618-Ogmusdirek--(28606)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 20:27 | 2018-01-02 20:52 | 0.419 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.93 |  |  | MERKEZ
000400293278 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SEREFOGLU MNB-11401-Trafobinatip--(304748/SEREFOGLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 20:25 | 2018-01-02 20:30 | 0.085 | 0 | 0 | 39 | 461 | 0 | 0 | 3.32 | 39.19 |  |  | OSMANELİ
000400293280 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TAPKIRAN ALABALIK KARŞISI TR-10176-Trafobinatip--(2137932 - 669276 - 669705 - 669868 - 670183)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 20:50 | 2018-01-02 21:11 | 0.343 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 117.99 | 0 | 0 |  |  | PAZARYERİ
000400293281 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | EVRI MNB-5821-Trafobinatip--(89133/EVRI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 17:33 | 2018-01-02 19:05 | 1.528 | 0 | 0 | 60 | 982 | 0 | 0 | 91.68 | 1500.5 |  |  | SÖĞÜT
000400293284 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13770408-15408-Enhdirek--(91510/YARIMBAG HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 20:20 | 2018-01-02 20:35 | 0.259 | 0 | 0 | 2 | 107 | 0 | 0 | 0.52 | 27.71 |  |  | YENİPAZAR
000400293289 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | YASIL HES MONOBLOK-528-Trafobinatip--(89491/EVRI TURKOGLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 19:06 | 2018-01-02 19:38 | 0.54 | 0 | 0 | 71 | 1080 | 0 | 0 | 38.34 | 583.2 |  |  | İNHİSAR
000400293293 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14019671-1194620-Ogmusdirek--(96252/HAT29017)-(MV) | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 19:53 | 2018-01-02 20:53 | 1.008 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 2.02 | 20.16 |  |  | ADAKLI
000400293296 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13798466-1186054-Ogmusdirek--(386651)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 21:35 | 2018-01-02 23:15 | 1.668 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 51.71 |  |  | GENÇ
000400293302 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | YASIL HES MONOBLOK-528-Trafobinatip--(89491/EVRI TURKOGLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 21:07 | 2018-01-02 21:25 | 0.296 | 0 | 0 | 71 | 1080 | 0 | 0 | 21.02 | 319.68 |  |  | KARLIOVA
000400293309 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13977890-51234-Ogmusdirek--(169639)-(LV) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 21:05 | 2018-01-02 22:08 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.9 |  |  | KİĞI
000400293319 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OSMANCIK BAHCELIEVLER 4-4699-Trafobinatip--(496606)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 13:01 | 2018-01-02 13:43 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14.87 |  |  | MERKEZ
000400293321 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ALEMBEY KOY ICI-3998-Trafobinatip--(184315)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-03 00:14 | 2018-01-03 00:52 | 0.621 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 33.53 |  |  | SOLHAN
000400293323 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13733744-6850-Enhdirek--(7396/HAT9350)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-06 09:30 | 2018-01-06 10:15 | 0.75 | 0 | 1 | 3 | 404 | 0 | 0.75 | 2.25 | 303 |  |  | YAYLADERE
000400293324 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 4.MNB. ELBISTAN CAYIRI MONOBLOK-12592-Trafobinatip--(128990/ARAPLI MNB CIKISI)-(MV) | SCADA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-06 10:00 | 2018-01-06 14:00 | 4 | 0 | 0 | 12 | 689 | 0 | 0 | 48 | 2756 |  |  | YEDİSU
000400293325 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ABDULHAMITHAN CAMI YANI MONOBLOK-2070-Trafobinatip--(276480 - 276481)-(LV-LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-06 13:45 | 2018-01-06 16:45 | 3 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 |  |  | ADİLCEVAZ
000400293327 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ANADOLU OGRETMEN LISESI KOK BINASI-12455-Trafobinatip--(78892)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-06 09:00 | 2018-01-06 12:00 | 3 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 |  |  | AHLAT
000400293328 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MENDERES PARKI YANI KOK [DM 10-12]-12445-Trafobinatip--(871432/MENDERES PARKI KOK HATTI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-06 09:00 | 2018-01-06 12:00 | 3 | 1 | 2193 | 0 | 0 | 3 | 6579 | 0 | 0 |  |  | GÜROYMAK
000400293329 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DELALI CAMI DIREK TIPI TR-8055-Trafobinatip--(717036)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-03 04:17 | 2018-01-03 05:20 | 1.051 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 29.43 | 0 | 0 |  |  | HİZAN
000400293335 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AHMET GEDEMENLI CAD DIREKTIPI TR-10883-Trafobinatip--(555452)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-03 07:35 | 2018-01-03 09:49 | 2.228 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 153.73 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400293344 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM1-25-6691-Trafobinatip--(139741/DM_I/25'IN DM_I/28 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-03 08:23 | 2018-01-03 08:36 | 0.22 | 2 | 4809 | 0 | 0 | 0.44 | 1057.98 | 0 | 0 |  |  | MUTKİ
000400293345 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | HARMANLI KOK-12625-Trafobinatip--(383671/CAKMAK HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-03 02:53 | 2018-01-03 03:07 | 0.223 | 0 | 1 | 1 | 315 | 0 | 0.22 | 0.22 | 70.25 |  |  | TATVAN
000400293347 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-8083-Trafobinatip--(554728)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-03 08:57 | 2018-01-03 10:09 | 1.204 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |  |  | DÖRTDİVAN
000400293349 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUVERCINLIK KOYU TR-4001-Trafobinatip--(289897)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-03 07:46 | 2018-01-03 08:51 | 1.087 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.17 |  |  | GEREDE
000400293355 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | CELIK KOK-12621-Trafobinatip--(658095/BELOREN CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-03 08:41 | 2018-01-03 09:04 | 0.388 | 0 | 0 | 10 | 1111 | 0 | 0 | 3.88 | 431.07 |  |  | GÖYNÜK
000400293357 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13655726-12890-Enhdirek--(847627/VARTOLAR VE SULAMALAR CIKISI)-(MV) | TOPRAK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-03 09:33 | 2018-01-03 09:45 | 0.199 | 4 | 2 | 4 | 23 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 4.58 |  |  | KIBRISCIK
000400293359 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SAF ELEKTRİK HES KÖK-15706-Trafobinatip--(823161/CAKIRHOYUK CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-03 08:40 | 2018-01-03 09:11 | 0.521 | 0 | 0 | 288 | 2257 | 0 | 0 | 150.05 | 1175.9 |  |  | MENGEN
000400293360 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SAF ELEKTRİK HES KÖK-15706-Trafobinatip--(823161/CAKIRHOYUK CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-03 09:47 | 2018-01-03 09:53 | 0.098 | 0 | 0 | 288 | 2257 | 0 | 0 | 28.22 | 221.19 |  |  | MERKEZ
000400293372 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM6-11-4362-Trafobinatip--(270917)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-03 09:51 | 2018-01-03 10:20 | 0.485 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 |  |  | MUDURNU
000400293381 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13889522-8321-Ogmusdirek--(99153)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-03 05:43 | 2018-01-03 09:17 | 3.556 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.45 |  |  | SEBEN
000400293382 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/14-12797-Trafobinatip--(111214/DM_III/15 VE DM_III/16 HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-03 10:21 | 2018-01-03 10:33 | 0.205 | 1 | 1422 | 0 | 0 | 0.21 | 291.51 | 0 | 0 |  |  | YENİÇAĞA
000400293392 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | COLAKALI-6577-Trafobinatip--(144994/FABRIKALAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-03 11:06 | 2018-01-03 11:15 | 0.144 | 21 | 173 | 0 | 0 | 3.02 | 24.91 | 0 | 0 |  |  | ALTINYAYLA
000400293400 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13958635-803092-Agdirek--(1272684)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-03 09:34 | 2018-01-03 10:00 | 0.428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 |  |  | AĞLASUN
000400293403 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OKMELLI-3787-Trafobinatip--(511965)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-03 11:42 | 2018-01-03 13:49 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.12 |  |  | BUCAK
000400293411 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 12191817-7487-Agpanobox--(1531075 - 2327918 - 2327921 - 2327923 - 2327924 - 715408 - 715409)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-03 11:40 | 2018-01-03 11:56 | 0.255 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 11.22 | 0 | 0 |  |  | GÖLHİSAR
000400293414 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13889522-8321-Ogmusdirek--(5204 - 99095 - 99153)-(LVSC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-03 10:47 | 2018-01-03 11:49 | 1.035 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 133.52 |  |  | KARAMANLI
000400293428 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | KARABORKLER TR-4707-Trafobinatip--(178262)-(LV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 17:00 | 2018-01-02 17:40 | 0.662 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.27 |  |  | KEMER
000400293438 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | HUYUKLU YOLU ANAYOL KENARI TR 2015-15831-Trafobinatip--(281309 - 281368 - 281436 - 830386/HUYUKLU YOLU TR2 HATTI)-(LV-LV-LV-MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-03 11:23 | 2018-01-03 12:55 | 1.536 | 0 | 18 | 0 | 17 | 0 | 27.65 | 0 | 26.11 |  |  | MERKEZ
000400293442 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ÇAĞLAYAN (SUCATI) HAVZA TM-11768-Trafobinatip--(86442/FIRNIZ)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-03 13:24 | 2018-01-03 13:48 | 0.394 | 0 | 0 | 19 | 195 | 0 | 0 | 7.49 | 76.83 |  |  | TEFENNİ
000400293443 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13983078-25421-Enhdirek--(23522/MEHMET KARADENIZ)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-03 12:13 | 2018-01-03 12:36 | 0.382 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 4.58 | 3.82 |  |  | YEŞİLOVA
000400293450 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUNDERE KOYU TR (AVLIYA)-5241-Trafobinatip--(204348)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-03 11:40 | 2018-01-03 12:52 | 1.203 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.62 |  |  | ÇAVDIR
000400293452 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUNDERE KOYU TR (AVLIYA)-5241-Trafobinatip--(204348)-(LV) | DİREK YENİLEME | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 13:53 | 2018-01-02 14:25 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.32 |  |  | ÇELTİKÇİ
000400293458 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YOLDUZU KOK-12756-Trafobinatip--(650738/YOLDUZU HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-03 13:14 | 2018-01-03 14:28 | 1.227 | 0 | 0 | 2 | 168 | 0 | 0 | 2.45 | 206.14 |  |  | BÜYÜKORHAN
000400293463 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | ASAGINASIRLI TR-1-5596-Trafobinatip--(12280941228096122810012316032101737381037383690)-(S_SC-S_SC-S_SC-S_SC-S_LV-S_LV-S_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-03 11:57 | 2018-01-03 12:15 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 22.35 |  |  | GEMLİK
000400293470 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DM12-35-5374-Trafobinatip--(715098)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-03 15:11 | 2018-01-03 19:35 | 4.398 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 |  |  | GÜRSU
000400293471 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AKPINAR TR-4526-Trafobinatip--(527588)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-03 15:21 | 2018-01-03 17:07 | 1.775 | 0 | 65 | 0 | 2 | 0 | 115.38 | 0 | 3.55 |  |  | HARMANCIK
000400293473 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13638262-1184661-Ogmusdirek--(1226349)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-03 09:48 | 2018-01-03 10:30 | 0.703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |  |  | KARACABEY
000400293481 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KARAZIYARET MOD-12038-Trafobinatip--(306572/PAZARCIK 3/0 HATTI)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-03 15:38 | 2018-01-03 17:30 | 1.861 | 10 | 1421 | 44 | 2378 | 18.61 | 2644.48 | 81.88 | 4425.46 |  |  | KELES
000400293484 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13788245-776142-Agdirek--(1239508)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-03 13:55 | 2018-01-03 14:35 | 0.662 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66 |  |  | KESTEL
000400293487 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-4ADM-2134-Trafobinatip--(314350/TR_IV/60 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-03 15:51 | 2018-01-03 15:56 | 0.088 | 1 | 2625 | 5 | 465 | 0.09 | 231 | 0.44 | 40.92 |  |  | MUDANYA
000400293488 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13942235-11607-Enhdirek--(28537/KOTURE-GIZPINAR KOYU HATTI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-08 09:00 | 2018-01-08 16:00 | 7 | 0 | 1 | 0 | 131 | 0 | 7 | 0 | 917 |  |  | MUSTAFAKEMALPAŞA
000400293490 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ÇAĞLAYAN (SUCATI) HAVZA TM-11768-Trafobinatip--(86442/FIRNIZ)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-03 16:52 | 2018-01-03 18:40 | 1.797 | 0 | 0 | 19 | 195 | 0 | 0 | 34.14 | 350.42 |  |  | NİLÜFER
000400293491 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13834754-8094-Ogmusdirek--(116561)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-03 14:59 | 2018-01-03 16:20 | 1.349 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7 |  |  | ORHANELİ
000400293494 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 15728666-2554-Trafobinatip--(1503510)-(S_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-03 16:41 | 2018-01-03 17:26 | 0.751 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 |  |  | ORHANGAZİ
000400293496 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KURT KABAOGLAK TR-1703-Trafobinatip--(107801)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-03 16:40 | 2018-01-03 17:05 | 0.409 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.27 |  |  | OSMANGAZİ
000400293499 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-9980-Trafobinatip--(517648)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-03 17:20 | 2018-01-03 18:30 | 1.168 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 40.88 |  |  | YENİŞEHİR
000400293505 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14138124-13962-Enhdirek--(89416/HAT46753)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-03 16:46 | 2018-01-03 18:08 | 1.361 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 44.91 |  |  | YILDIRIM
000400293529 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AKDURAK TR-6447-Trafobinatip--(1299579)-(SC) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-03 17:11 | 2018-01-03 18:41 | 1.488 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.49 |  |  | İNEGÖL
000400293536 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13675983-14983-Ogmusdirek--(51224/HAT30470)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-03 19:10 | 2018-01-03 19:35 | 0.417 | 1 | 608 | 24 | 707 | 0.42 | 253.54 | 10.01 | 294.82 |  |  | İZNİK
000400293546 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13921331-1201362-Ogmusdirek--(632490)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-03 19:30 | 2018-01-03 20:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | AYVACIK
000400293562 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-8496-Trafobinatip--(606012)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-03 21:13 | 2018-01-03 21:49 | 0.594 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 34.45 | 0 | 0 |  |  | BAYRAMİÇ
000400293563 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 12193252-1579932-Agpanobox--(707665)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-03 20:20 | 2018-01-03 20:50 | 0.5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  |  | BOZCAADA
000400293573 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14116886-60898-Ogmusdirek--(245465)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-03 16:50 | 2018-01-03 17:00 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | BİGA
000400293591 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13811948-1186047-Ogmusdirek--(387941)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-03 17:18 | 2018-01-03 18:51 | 1.547 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.66 |  |  | ECEABAT
000400293592 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 14170884-34925-Enhdirek--(799881/HAT70441)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-03 17:42 | 2018-01-03 18:06 | 0.396 | 9 | 4614 | 54 | 3239 | 3.56 | 1827.14 | 21.38 | 1282.64 |  |  | EZİNE
000400293595 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | UNCULAR KOK DM24-01-12930-Trafobinatip--(118855/SANAYI-2)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-07 08:00 | 2018-01-07 08:05 | 0.083 | 60 | 143 | 4 | 0 | 4.98 | 11.87 | 0.33 | 0 |  |  | GELİBOLU
000400293595 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | EMPA UN MBK-15680-Trafobinatip--(822420/EMPA CIKISI)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-07 08:05 | 2018-01-07 09:00 | 0.917 | 15 | 3 | 0 | 0 | 13.76 | 2.75 | 0 | 0 |  |  | GÖKÇEADA
000400293597 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | TR006612-13110-Trafobinatip--(760356/CATALAGAC KUCUKOREN CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-03 17:30 | 2018-01-03 17:58 | 0.461 | 0 | 0 | 11 | 279 | 0 | 0 | 5.07 | 128.62 |  |  | LAPSEKİ
000400293600 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13850258-769347-Agdirek--(1262989)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 00:12 | 2018-01-04 00:48 | 0.594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400293601 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUNDERE KOYU TR (AVLIYA)-5241-Trafobinatip--(204355)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 01:09 | 2018-01-04 02:10 | 1.016 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53.85 |  |  | YENİCE
000400293605 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13918838-806201-Agdirek--(1242703)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-03 23:27 | 2018-01-04 00:05 | 0.628 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 |  |  | ÇAN
000400293607 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KARAHUYUK LEBEHUR KOY TR-3869-Trafobinatip--(172783)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 05:36 | 2018-01-04 07:39 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.12 |  |  | ATKARACALAR
000400293609 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KARAZIYARET TR-2 F021AD-D618D4-655-Trafobinatip--(617742)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 07:53 | 2018-01-04 08:55 | 1.04 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 274.56 | 0 | 0 |  |  | BAYRAMÖREN
000400293611 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AKCIRI MERKEZ TR-3896-Trafobinatip--(118079/KABAAGAC-ORTAKLI KOYU HATTI - 172493 - 172495 - 227644)-(MV-LV-LV-LV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 05:29 | 2018-01-04 06:51 | 1.369 | 0 | 0 | 15 | 393 | 0 | 0 | 20.54 | 538.02 |  |  | ELDİVAN
000400293615 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NATO MNB-10098-Trafobinatip--(151990/DEHLIZ YOLBOYU GURUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 08:27 | 2018-01-04 08:33 | 0.104 | 4 | 0 | 43 | 406 | 0.42 | 0 | 4.47 | 42.22 |  |  | ILGAZ
000400293617 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BOZHOYUK MNB-7298-Trafobinatip--(266574/DOGANKONOK-MURSEL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 07:56 | 2018-01-04 08:52 | 0.943 | 0 | 0 | 6 | 401 | 0 | 0 | 5.66 | 378.14 |  |  | KIZILIRMAK
000400293618 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TR 11 KOK BINASI-2047-Trafobinatip--(564767)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 08:47 | 2018-01-04 09:17 | 0.499 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8.98 | 0 | 0 |  |  | KORGUN
000400293619 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN TEVZI-12713-Trafobinatip--(54014/TATLAR GRUBU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 06:58 | 2018-01-04 08:16 | 1.296 | 0 | 3 | 16 | 1671 | 0 | 3.89 | 20.74 | 2165.62 |  |  | KURŞUNLU
000400293621 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14120851-61260-Enhdirek--(43779/KUSGENT CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 08:40 | 2018-01-04 09:00 | 0.333 | 0 | 0 | 4 | 241 | 0 | 0 | 1.33 | 80.25 |  |  | MERKEZ
000400293622 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | KUZKENT KOK-5832-Trafobinatip--(88524/IGDELI KOK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 04:53 | 2018-01-04 07:23 | 2.502 | 0 | 0 | 34 | 736 | 0 | 0 | 85.07 | 1841.47 |  |  | ORTA
000400293630 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALIMPINAR MNB-13194-Trafobinatip--(787239/HUYUKLU-ERCENE CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 09:10 | 2018-01-04 09:55 | 0.755 | 1 | 79 | 12 | 1279 | 0.76 | 59.65 | 9.06 | 965.65 |  |  | YAPRAKLI
000400293635 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR 2-5355-Trafobinatip--(532947)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 09:57 | 2018-01-04 11:11 | 1.242 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.73 |  |  | ÇERKEŞ
000400293653 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DM15-30 F0249F 13953439-6802-Trafobinatip--(560086)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 10:22 | 2018-01-04 10:59 | 0.628 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 38.94 | 0 | 0 |  |  | ŞABANÖZÜ
000400293664 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | DOGANKONAK TR-5-Trafobinatip--(91529 - 91530)-(LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 09:48 | 2018-01-04 11:22 | 1.567 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.34 |  |  | ALACA
000400293670 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14155482-36002-Enhdirek--(50832/HAT31258)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 11:40 | 2018-01-04 12:00 | 0.333 | 0 | 0 | 20 | 303 | 0 | 0 | 6.66 | 100.9 |  |  | BAYAT
000400293674 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13892321-27731-Enhdirek--(101935/DARDOGAN GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 09:58 | 2018-01-04 10:31 | 0.548 | 0 | 0 | 8 | 29 | 0 | 0 | 4.38 | 15.89 |  |  | BOĞAZKALE
000400293675 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KURUCUOVA MERKEZ-181-Trafobinatip--(267354)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 12:02 | 2018-01-04 13:55 | 1.884 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 107.39 |  |  | DODURGA
000400293685 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | BOZLAR MOD BINASI-14553-Trafobinatip--(384135/BOZLAR CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 11:20 | 2018-01-04 11:40 | 0.333 | 1 | 608 | 24 | 707 | 0.33 | 202.46 | 7.99 | 235.43 |  |  | KARGI
000400293689 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 15D4 KOK BINASI-1050-Trafobinatip--(743828)-(R_LV-S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 12:39 | 2018-01-04 13:58 | 1.316 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 |  |  | LAÇİN
000400293702 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ACIELMA MNB-10019-Trafobinatip--(68509/ACIELMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 12:04 | 2018-01-04 12:57 | 0.896 | 0 | 1 | 12 | 757 | 0 | 0.9 | 10.75 | 678.27 |  |  | MECİTÖZÜ
000400293707 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SOGUTLU TR-129-Trafobinatip--(626540)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 13:29 | 2018-01-04 13:50 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.85 |  |  | MERKEZ
000400293708 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | IBRAHIM BAGCI DIREK TIPI TR-10884-Trafobinatip--(601744)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 13:27 | 2018-01-04 14:05 | 0.624 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 78.62 | 0 | 0 |  |  | ORTAKÖY
000400293714 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAVLAKLI GIRIS-4772-Trafobinatip--(514894)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 13:54 | 2018-01-04 15:00 | 1.112 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 65.61 | 0 | 0 |  |  | OSMANCIK
000400293715 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13800580-114-Agdirek--(113298)-(LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 10:11 | 2018-01-04 11:15 | 1.072 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.07 |  |  | OĞUZLAR
000400293717 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13896241-5174-Agdirek--(6197)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 11:05 | 2018-01-04 11:55 | 0.842 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 28.63 | 0 | 0 |  |  | SUNGURLU
000400293719 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA DM4-TR17-8334-Trafobinatip--(104899)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 11:50 | 2018-01-04 12:54 | 1.066 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 114.06 | 0 | 0 |  |  | UĞURLUDAĞ
000400293721 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | UC TUT TR-2688-Trafobinatip--(633220)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 14:07 | 2018-01-04 14:27 | 0.331 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.66 |  |  | İSKİLİP
000400293726 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TWINPORT MNB-10225-Trafobinatip--(666336)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 14:18 | 2018-01-04 15:01 | 0.725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 |  |  | ACIPAYAM
000400293732 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA DM4-TR17-8334-Trafobinatip--(104899)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 13:31 | 2018-01-04 13:43 | 0.199 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 21.29 | 0 | 0 |  |  | PAMUKKALE
000400293734 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YOLDUZU KOK-12756-Trafobinatip--(650741/KONUKULU HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 11:59 | 2018-01-04 13:11 | 1.204 | 0 | 0 | 6 | 56 | 0 | 0 | 7.22 | 67.42 |  |  | BABADAĞ
000400293735 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13777295-195333-Agdirek--(214959)-(LV) | ABONE BAĞLANTI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 14:18 | 2018-01-04 14:30 | 0.2 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 |  |  | BAKLAN
000400293736 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TOPLANCILAR TR1-1060-Trafobinatip--(596536)-(LV) | BOX PANO KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 14:39 | 2018-01-04 17:42 | 3.046 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 94.43 | 0 | 0 |  |  | BEKİLLİ
000400293737 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13684224-1141953-Enhdirek--(98489/HAT30217)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 14:00 | 2018-01-04 14:35 | 0.583 | 0 | 0 | 18 | 336 | 0 | 0 | 10.49 | 195.89 |  |  | BEYAĞAÇ
000400293743 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13897164-1141820-Enhdirek--(89137/HAT23632)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 10:15 | 2018-01-04 10:40 | 0.417 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 |  |  | BOZKURT
000400293747 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR (KAYNAR)-10747-Trafobinatip--(528121)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 14:57 | 2018-01-04 15:36 | 0.651 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.26 |  |  | BULDAN
000400293749 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13921374-977684-Agdirek--(630522)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 13:57 | 2018-01-04 14:10 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.17 |  |  | GÜNEY
000400293755 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13924605-5983-Agdirek--(8120)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 09:41 | 2018-01-04 11:17 | 1.608 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.61 |  |  | HONAZ
000400293761 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14032478-135667-Agdirek--(82821)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 11:12 | 2018-01-04 11:25 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.43 |  |  | KALE
000400293762 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13713669-17641-Enhdirek--(88789/YAGIZATLI CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 13:47 | 2018-01-04 14:16 | 0.479 | 0 | 0 | 39 | 192 | 0 | 0 | 18.68 | 91.97 |  |  | MERKEZ
000400293765 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13875348-2721-Enhdirek--(69830/KIZILPINAR HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 13:06 | 2018-01-04 13:20 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 9.01 |  |  | SARAYKÖY
000400293771 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | IGDELER TR-2658-Trafobinatip--(538146)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 15:51 | 2018-01-04 16:33 | 0.692 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.92 |  |  | SERİNHİSAR
000400293773 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ASIKLAR TR-10751-Trafobinatip--(529158)-(LV) | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 16:14 | 2018-01-04 18:11 | 1.936 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.04 |  |  | TAVAS
000400293777 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13855883-10578-Ogmusdirek--(13224)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 16:20 | 2018-01-04 16:40 | 0.336 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 46.37 | 0 | 0 |  |  | ÇAL
000400293780 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13993333-9751-Ogmusdirek--(47421)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 16:44 | 2018-01-04 17:10 | 0.425 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 |  |  | ÇAMELİ
000400293781 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13672301-51564-Ogmusdirek--(191144)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 16:45 | 2018-01-04 16:55 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.84 |  |  | ÇARDAK
000400293787 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2691-Trafobinatip--(637072)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 17:15 | 2018-01-04 17:50 | 0.581 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.91 |  |  | ÇİVRİL
000400293790 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SUNBUL MAH TR-3750-Trafobinatip--(553087)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 17:21 | 2018-01-04 18:12 | 0.842 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.53 |  |  | BAĞLAR
000400293791 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13928743-8285-Ogmusdirek--(74592)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 13:35 | 2018-01-04 15:59 | 2.391 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.96 |  |  | BİSMİL
000400293796 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 15736065-4743-Trafobinatip--(187224)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 10:06 | 2018-01-04 10:30 | 0.407 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.11 |  |  | DİCLE
000400293798 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ELBISTANLILAR-489-Trafobinatip--(634212)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 17:43 | 2018-01-04 19:20 | 1.623 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27.59 |  |  | ERGANİ
000400293799 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KANUNI MAH. MONOBLOK-2270-Trafobinatip--(591645)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 17:47 | 2018-01-04 18:10 | 0.386 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 27.41 | 0 | 0 |  |  | EĞİL
000400293806 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DM16-35-4393-Trafobinatip--(596150)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 18:05 | 2018-01-04 18:56 | 0.843 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 26.98 | 0 | 0 |  |  | HANİ
000400293807 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13892537-10224-Ogmusdirek--(94363)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 15:29 | 2018-01-04 17:05 | 1.596 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 46.28 | 0 | 0 |  |  | HAZRO
000400293813 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AGCA KOK BINASI-1988-Trafobinatip--(117796)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 18:17 | 2018-01-04 18:50 | 0.556 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 43.37 | 0 | 0 |  |  | KAYAPINAR
000400293822 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | EGEMENLIK MNB-12110-Trafobinatip--(743553)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 18:17 | 2018-01-04 18:48 | 0.512 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 65.54 | 0 | 0 |  |  | KOCAKÖY
000400293826 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | YARBAŞI KOYU TR-1-7372-Trafobinatip--(1263493)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 16:06 | 2018-01-04 17:01 | 0.904 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 |  |  | KULP
000400293839 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GOKCEOREN MERKEZ TR (CAMI YANI)-4385-Trafobinatip--(33645/GOKCE OREN MERKEZ CAMI YANI TR SEKSIYONE)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 18:03 | 2018-01-04 18:55 | 0.862 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 18.96 |  |  | LİCE
000400293842 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13953108-775450-Agdirek--(1316984)-(SC) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 18:20 | 2018-01-04 19:25 | 1.088 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.09 |  |  | SUR
000400293846 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KARACAOGLAN YENI TR-9090-Trafobinatip--(715973)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 19:51 | 2018-01-04 20:14 | 0.381 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 57.15 | 0 | 0 |  |  | SİLVAN
000400293848 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KANAL 1 MONOBLOK-8255-Trafobinatip--(689204 - 714926)-(LV-LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 20:11 | 2018-01-04 20:56 | 0.747 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 113.54 | 0 | 0 |  |  | YENİŞEHİR
000400293854 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13841054-8011-Ogmusdirek--(111750)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 19:39 | 2018-01-04 21:02 | 1.384 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.3 |  |  | ÇERMİK
000400293855 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KURTULUS MONOBLOK-1065-Trafobinatip--(555170)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 18:38 | 2018-01-04 18:56 | 0.288 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 23.04 | 0 | 0 |  |  | ÇINAR
000400293857 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 14035013-767279-Agdirek--(1245332)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 17:12 | 2018-01-04 18:15 | 1.042 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.04 |  |  | ÇÜNGÜŞ
000400293858 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-8496-Trafobinatip--(606011)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 19:58 | 2018-01-04 20:56 | 0.964 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.28 | 0 | 0 |  |  | ENEZ
000400293860 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13929362-765577-Agdirek--(1253683)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 19:12 | 2018-01-04 19:50 | 0.634 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 |  |  | HAVSA
000400293880 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | NAHCIVAN CAMI YANI 13921450/15737912-4115-Trafobinatip--(696027)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 21:01 | 2018-01-04 21:20 | 0.323 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 |  |  | KEŞAN
000400293884 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13805960-9481-Ogmusdirek--(94644)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 20:55 | 2018-01-04 21:39 | 0.738 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.9 |  |  | LALAPAŞA
000400293890 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13841975-787770-Agdirek--(1246166)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 20:18 | 2018-01-04 20:45 | 0.447 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45 |  |  | MERKEZ
000400293894 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TERZILER YENI MONOBLOK-5770-Trafobinatip--(705383)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 21:52 | 2018-01-04 22:29 | 0.626 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.13 | 0 | 0 |  |  | MERİÇ
000400293895 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-8680-Trafobinatip--(553076)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 21:57 | 2018-01-04 23:37 | 1.671 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.04 | 0 | 0 |  |  | SÜLOĞLU
000400293899 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13989467-805498-Agdirek--(1326454)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 21:08 | 2018-01-04 21:30 | 0.367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 |  |  | UZUNKÖPRÜ
000400293911 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BANI CAD. PARK YANI TRP-844-Trafobinatip--(599760)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 23:23 | 2018-01-04 23:42 | 0.321 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 63.56 | 0 | 0 |  |  | İPSALA
000400293912 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8G6 SUDEPOSU BARBAROS KOK BINASI-12432-Trafobinatip--(299987)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 23:38 | 2018-01-05 01:29 | 1.842 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 92.1 | 0 | 0 |  |  | ALACAKAYA
000400293913 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13813618-769332-Agdirek--(1293487)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 23:16 | 2018-01-04 23:52 | 0.607 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61 |  |  | ARICAK
000400293915 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ESENTEPE CAMI YANI TR-465-Trafobinatip--(600403)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 23:49 | 2018-01-04 23:59 | 0.174 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 |  |  | AĞIN
000400293917 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN DM-11523-Trafobinatip--(52179/FIDER-3 KÖYLER - 67619/)-(MV-MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 09:37 | 2018-01-04 10:12 | 0.584 | 0 | 2 | 38 | 6429 | 0 | 1.17 | 22.19 | 3754.54 |  |  | BASKİL
000400293921 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ HACIVELIUSAGI TRP-804-Trafobinatip--(500134)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 14:35 | 2018-01-04 14:48 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.41 |  |  | KARAKOÇAN
000400293922 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | KESIK MNB-12613-Trafobinatip--(656836/FIDER-2 GEBEN CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 09:38 | 2018-01-04 10:24 | 0.764 | 0 | 2 | 19 | 3770 | 0 | 1.53 | 14.52 | 2880.28 |  |  | KEBAN
000400293923 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ-522-Trafobinatip--(41431)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 13:32 | 2018-01-04 17:40 | 4.133 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 169.45 |  |  | KOVANCILAR
000400293924 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | KESIK MNB-12613-Trafobinatip--(656836/FIDER-2 GEBEN CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 13:34 | 2018-01-04 14:38 | 1.068 | 0 | 2 | 19 | 3770 | 0 | 2.14 | 20.29 | 4026.36 |  |  | MADEN
000400293925 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR4 BOGAZICI MAH-69-Trafobinatip--(22339)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 14:53 | 2018-01-04 16:13 | 1.343 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 37.6 |  |  | MERKEZ
000400293926 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR4 KABACA MAHALLESI-537-Trafobinatip--(21258)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 09:11 | 2018-01-04 16:55 | 7.744 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.49 |  |  | PALU
000400293930 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KARAZIYARET YENI MNB-12354-Trafobinatip--(752612)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 04:43 | 2018-01-05 05:11 | 0.462 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 |  |  | SİVRİCE
000400293931 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 11537517-9204-Trafobinatip--(154600/HAT57753)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 04:44 | 2018-01-05 05:10 | 0.434 | 1 | 650 | 3 | 576 | 0.43 | 282.1 | 1.3 | 249.98 |  |  | KEMAH
000400293933 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ADAKULE TR DM6-13-15603-Trafobinatip--(193212)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 05:53 | 2018-01-05 07:02 | 1.144 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.58 | 0 | 0 |  |  | KEMALİYE
000400293934 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KARAGOZ TR-4424-Trafobinatip--(525674)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 07:33 | 2018-01-05 09:35 | 2.035 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 34.6 |  |  | MERKEZ
000400293937 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KERIMLI CINLI MNB-10207-Trafobinatip--(65547/KISIKLI ANABAT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 08:09 | 2018-01-05 10:14 | 2.083 | 0 | 0 | 1 | 321 | 0 | 0 | 2.08 | 668.64 |  |  | OTLUKBELİ
000400293938 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TR 11 KOK BINASI-2047-Trafobinatip--(564767)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 08:05 | 2018-01-05 08:42 | 0.616 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.09 | 0 | 0 |  |  | REFAHİYE
000400293939 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SAMAN TASI TR-4527-Trafobinatip--(510749)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 08:28 | 2018-01-05 16:49 | 8.353 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 192.12 |  |  | TERCAN
000400293940 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14120851-61260-Enhdirek--(43779/KUSGENT CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 00:59 | 2018-01-05 01:15 | 0.267 | 0 | 0 | 4 | 240 | 0 | 0 | 1.07 | 64.08 |  |  | ÇAYIRLI
000400293949 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KARAZIYARET YENI MNB-12354-Trafobinatip--(752324)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 09:02 | 2018-01-05 09:41 | 0.652 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 |  |  | ÜZÜMLÜ
000400293950 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CAMII YANI TR-10469-Trafobinatip--(736515)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 09:16 | 2018-01-05 11:17 | 2.014 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 78.55 | 0 | 0 |  |  | İLİÇ
000400293953 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SARIYAPRAK DM-17760-Trafobinatip--(648016/CAKIRHOYUK CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 07:24 | 2018-01-05 07:56 | 0.541 | 0 | 0 | 67 | 264 | 0 | 0 | 36.25 | 142.82 |  |  | AZİZİYE
000400293955 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KIRIM TARAFOSU-1097-Trafobinatip--(624286)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 09:19 | 2018-01-05 11:21 | 2.029 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 119.71 | 0 | 0 |  |  | AŞKALE
000400293959 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CATALTEPE TR-1082-Trafobinatip--(39892)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 09:50 | 2018-01-05 10:31 | 0.681 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.68 | 0 | 3.41 |  |  | HINIS
000400293962 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ERIKLI TR-6545-Trafobinatip--(553334)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 10:31 | 2018-01-05 17:45 | 7.23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.46 |  |  | HORASAN
000400293973 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR4 KABACA MAHALLESI-537-Trafobinatip--(21250 - 21253 - 21258)-(LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 08:53 | 2018-01-05 11:01 | 2.133 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.27 |  |  | KARAYAZI
000400293978 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM6-73 CANDARGAZI MONOBLOK-337-Trafobinatip--(688094)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 07:33 | 2018-01-05 08:19 | 0.766 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 |  |  | KARAÇOBAN
000400293979 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13968701-62241-Agdirek--(67400)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 09:59 | 2018-01-05 10:50 | 0.851 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.96 | 0 | 0 |  |  | KÖPRÜKÖY
000400293980 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662148-12118-Enhdirek--(80542/HAT44303)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 06:22 | 2018-01-05 10:37 | 4.236 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.47 | 0 |  |  | NARMAN
000400293982 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR9 ISLETME CADDESI-403-Trafobinatip--(10711)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 10:38 | 2018-01-05 10:46 | 0.136 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 18.09 | 0 | 0 |  |  | OLTU
000400293985 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | MERYEMCIL MNB-11651-Trafobinatip--(821897/MERYEMCIL MONO CAMURLU HATTI)-(MV) | MODÜLER HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 10:42 | 2018-01-05 11:40 | 0.961 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 183.55 |  |  | OLUR
000400293990 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MURATLI TR-4050-Trafobinatip--(512423)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 11:58 | 2018-01-05 12:25 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.12 |  |  | PALANDÖKEN
000400293992 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ERIKLI KABINI-17641-Trafobinatip--(839294/ERİKLİ-İKİZCE ÇIKIŞI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 11:32 | 2018-01-05 11:57 | 0.408 | 0 | 0 | 35 | 1032 | 0 | 0 | 14.28 | 421.06 |  |  | PASİNLER
000400293994 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13805960-9481-Ogmusdirek--(94643)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 21:52 | 2018-01-05 00:43 | 2.845 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.07 |  |  | PAZARYOLU
000400294001 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KURUCUOVA MERKEZ-4425-Trafobinatip--(631741)-(S_LV-T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 12:10 | 2018-01-05 18:49 | 6.662 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 99.93 |  |  | TEKMAN
000400294003 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13800356-8338-Ogmusdirek--(76415)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 09:03 | 2018-01-05 09:25 | 0.359 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.1 |  |  | TORTUM
000400294009 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13712827-16892-Enhdirek--(88364/BAHCE MH.HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 10:45 | 2018-01-05 12:14 | 1.483 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 23.73 |  |  | UZUNDERE
000400294015 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TITAN KOK-17878-Trafobinatip--(843962/İKİZCE ÇIKIŞI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 12:00 | 2018-01-05 12:57 | 0.948 | 0 | 0 | 25 | 342 | 0 | 0 | 23.7 | 324.22 |  |  | YAKUTİYE
000400294020 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/5-12802-Trafobinatip--(107554)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 12:52 | 2018-01-05 13:04 | 0.189 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 0 |  |  | ÇAT
000400294021 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DUZICI TR-810-Trafobinatip--(1503384)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 12:28 | 2018-01-05 13:07 | 0.638 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 0 | 0 |  |  | İSPİR
000400294023 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715472-7973-Ogmusdirek--(133136)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 09:00 | 2018-01-05 09:16 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.63 |  |  | ŞENKAYA
000400294024 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ESKI BELEDIYE YANI-699-Trafobinatip--(518560)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 13:35 | 2018-01-05 15:04 | 1.482 | 0 | 3 | 0 | 40 | 0 | 4.45 | 0 | 59.28 |  |  | ALPU
000400294031 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PINARBASI TR-3467-Trafobinatip--(484820)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 13:50 | 2018-01-05 15:10 | 1.331 | 0 | 114 | 0 | 5 | 0 | 151.73 | 0 | 6.66 |  |  | BEYLİKOVA
000400294033 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14174056-12675-Ogmusdirek--(40275)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 13:21 | 2018-01-05 13:41 | 0.331 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 0 |  |  | GÜNYÜZÜ
000400294034 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR 2-4917-Trafobinatip--(614028)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 14:11 | 2018-01-05 15:16 | 1.087 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.09 |  |  | HAN
000400294035 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALIMPINAR MNB-13194-Trafobinatip--(787239/HUYUKLU-ERCENE CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 13:39 | 2018-01-05 13:50 | 0.185 | 1 | 79 | 12 | 1279 | 0.19 | 14.62 | 2.22 | 236.62 |  |  | MAHMUDİYE
000400294036 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ESKI TRAFO-2702-Trafobinatip--(633784)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 13:29 | 2018-01-05 14:59 | 1.496 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26.93 |  |  | MİHALGAZİ
000400294041 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR3 SENIR MAHALLESI-3892-Trafobinatip--(509104 - 509108 - 509109 - 509110)-(LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 12:07 | 2018-01-05 13:10 | 1.049 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 70.28 |  |  | MİHALIÇÇIK
000400294044 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DOMURLAR TR-1272-Trafobinatip--(50093)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 14:41 | 2018-01-05 16:25 | 1.737 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.9 |  |  | ODUNPAZARI
000400294052 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AKBAYIR KASABASI HUYUK YANI TR-4449-Trafobinatip--(202196)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 14:41 | 2018-01-05 14:51 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.6 |  |  | SARICAKAYA
000400294053 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14388268-67275-Ogmusdirek--(312050)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 09:32 | 2018-01-05 09:45 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.87 |  |  | SEYİTGAZİ
000400294054 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 12197662-1574098-Agpanobox--(1258810)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 08:50 | 2018-01-05 09:51 | 1.014 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 0 | 0 |  |  | SİVRİHİSAR
000400294055 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662508-11889-Enhdirek--(80464/HAT42358)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 11:31 | 2018-01-05 14:18 | 2.794 | 0 | 1 | 2 | 166 | 0 | 2.79 | 5.59 | 463.8 |  |  | TEPEBAŞI
000400294058 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14388268-67275-Ogmusdirek--(312050)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 12:02 | 2018-01-05 12:20 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |  |  | ÇİFTELER
000400294059 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13759658-393-Trafobinatip--(13803 - 13804)-(LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 10:40 | 2018-01-05 11:50 | 1.172 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 66.8 |  |  | İNÖNÜ
000400294065 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | EBRAR MONOBLOK-8106-Trafobinatip--(512534)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 14:23 | 2018-01-05 15:31 | 1.127 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 99.18 | 0 | 0 |  |  | ARABAN
000400294070 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13978646-8433-Ogmusdirek--(21969)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 12:51 | 2018-01-05 13:06 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 26.75 |  |  | İSLAHİYE
000400294072 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13978646-8433-Ogmusdirek--(22002)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 14:28 | 2018-01-05 14:59 | 0.526 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 43.13 |  |  | KARKAMIŞ
000400294089 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUTBAHCEOBASI TR-1302-Trafobinatip--(50943)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 12:31 | 2018-01-05 15:11 | 2.663 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 87.88 |  |  | NURDAĞI
000400294092 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KANDIL TR-464-Trafobinatip--(77815/HAT15939)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 15:46 | 2018-01-05 16:50 | 1.066 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 44.77 |  |  | NİZİP
000400294094 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 11537446-8058-Trafobinatip--(56676/SUCATI CAGLAYAN DONGEL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 15:49 | 2018-01-05 16:16 | 0.456 | 0 | 63 | 8 | 1365 | 0 | 28.73 | 3.65 | 622.44 |  |  | OĞUZELİ
000400294098 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13697207-19583-Enhdirek--(91971/HAT50706)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 09:37 | 2018-01-04 11:17 | 1.663 | 0 | 0 | 6 | 131 | 0 | 0 | 9.98 | 217.85 |  |  | YAVUZELİ
000400294100 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | CELIKHAN DM-2-7465-Trafobinatip--(81826/CAT CIKISI)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 15:06 | 2018-01-04 15:38 | 0.538 | 0 | 0 | 19 | 639 | 0 | 0 | 10.22 | 343.78 |  |  | ŞAHİNBEY
000400294101 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ASLANBEY TR-2381-Trafobinatip--(163221/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 15:54 | 2018-01-05 17:10 | 1.267 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 |  |  | ŞEHİTKAMİL
000400294102 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KARAZIYARET TR-2 F021AD-D618D4-655-Trafobinatip--(705782)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 16:09 | 2018-01-05 16:35 | 0.436 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 115.1 | 0 | 0 |  |  | ALUCRA
000400294103 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUTBAHCEOBASI TR-6680-Trafobinatip--(1512029)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 12:56 | 2018-01-05 13:49 | 0.889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89 |  |  | BULANCAK
000400294109 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUT DAGOBASI TR-6386-Trafobinatip--(1439799)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 11:53 | 2018-01-05 13:51 | 1.962 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.96 |  |  | DERELİ
000400294110 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | CELIKHAN BULAM KOK-12765-Trafobinatip--(111860/BULAM HES KOK AKSU HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 16:22 | 2018-01-02 17:09 | 0.785 | 0 | 0 | 3 | 283 | 0 | 0 | 2.36 | 222.16 |  |  | DOĞANKENT
000400294112 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 ESREF MAHALLESI-4712-Trafobinatip--(499340)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 16:36 | 2018-01-05 16:50 | 0.229 | 0 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0.23 | 0 | 11.91 |  |  | ESPİYE
000400294114 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 0-0-Agpanobox--(424812)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 16:03 | 2018-01-05 16:25 | 0.37 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | 0 | 0 |  |  | EYNESİL
000400294115 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13802065-8259-Ogmusdirek--(9091)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 11:33 | 2018-01-05 12:01 | 0.454 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.82 |  |  | GÖRELE
000400294121 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | CELIKHAN DM-2-10120-Trafobinatip--(123534/CAT CIKISI)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-03 08:17 | 2018-01-03 10:06 | 1.819 | 0 | 0 | 19 | 659 | 0 | 0 | 34.56 | 1198.72 |  |  | GÜCE
000400294126 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13697207-19583-Enhdirek--(91971/HAT50706)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-03 12:25 | 2018-01-03 15:09 | 2.738 | 0 | 0 | 6 | 131 | 0 | 0 | 16.43 | 358.68 |  |  | KEŞAP
000400294127 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUCUK MNB-3426-Trafobinatip--(113065/SEVDILLI KOK BINA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 16:39 | 2018-01-05 17:14 | 0.578 | 0 | 0 | 16 | 1609 | 0 | 0 | 9.25 | 930 |  |  | MERKEZ
000400294127 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SEVDILI FAU-3431-Trafobinatip--(109893/TRT-TOPALLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 17:14 | 2018-01-05 17:29 | 0.245 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0.49 | 22.05 |  |  | PİRAZİZ
000400294130 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AVGASIR TR-6531-Trafobinatip--(512189 - 513643)-(LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 17:07 | 2018-01-05 18:25 | 1.293 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 98.27 |  |  | TİREBOLU
000400294132 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM6-77-4152-Trafobinatip--(192312)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 16:45 | 2018-01-05 17:01 | 0.265 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0 |  |  | YAĞLIDERE
000400294133 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | COKRAN BUNSUZ OBASI TR-557-Trafobinatip--(277480 - 277486)-(LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 17:35 | 2018-01-05 17:49 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.88 |  |  | ÇAMOLUK
000400294138 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2691-Trafobinatip--(637072)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 17:00 | 2018-01-05 18:00 | 1.002 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.01 |  |  | ÇANAKÇI
000400294141 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AGABEYLI 1TR-2506-Trafobinatip--(678853)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 16:16 | 2018-01-05 17:40 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.8 |  |  | ŞEBİNKARAHİSAR
000400294147 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ASLANBEY 57 SOK DIREK TIPI TR-2546-Trafobinatip--(610797)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 17:29 | 2018-01-05 18:00 | 0.514 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.85 | 0 | 0 |  |  | KELKİT
000400294148 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM 6-80-4139-Trafobinatip--(277346)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 15:23 | 2018-01-05 16:58 | 1.583 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 50.66 | 0 | 0 |  |  | KÖSE
000400294149 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MENZIL TR-4 (CAMII ARKASI)-10830-Trafobinatip--(106646)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 16:09 | 2018-01-05 17:30 | 1.339 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.75 |  |  | KÜRTÜN
000400294151 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13785496-776648-Agdirek--(1245187)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 15:42 | 2018-01-05 17:00 | 1.299 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |  |  | MERKEZ
000400294155 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ALEMBEY KOY ICI-3998-Trafobinatip--(184311)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 17:47 | 2018-01-05 18:08 | 0.356 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9.26 |  |  | TORUL
000400294159 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13646515-7667-Trafobinatip--(53240)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 17:32 | 2018-01-05 18:00 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 45.78 |  |  | ŞİRAN
000400294160 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ADAKULE TR DM6-13-15603-Trafobinatip--(274377)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 17:48 | 2018-01-05 18:24 | 0.601 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 63.71 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400294162 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-5952-Trafobinatip--(546331)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 18:00 | 2018-01-05 20:16 | 2.274 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 81.86 |  |  | YÜKSEKOVA
000400294168 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | YAZYURDU TRAFO-9458-Trafobinatip--(1518954)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 13:10 | 2018-01-05 13:53 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73 |  |  | ÇUKURCA
000400294173 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14C-1 ADM-6997-Trafobinatip--(614955)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 18:29 | 2018-01-05 19:31 | 1.025 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.48 | 0 | 0 |  |  | ŞEMDİNLİ
000400294180 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OTO TERMINAL MONOBLOK-11341-Trafobinatip--(302922/AFETEVLER HATTI)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 17:34 | 2018-01-05 17:45 | 0.191 | 0 | 786 | 0 | 0 | 0 | 150.13 | 0 | 0 |  |  | ALTINÖZÜ
000400294186 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HALITLI TR-6520-Trafobinatip--(509698)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 19:14 | 2018-01-05 19:31 | 0.274 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.11 |  |  | BELEN
000400294194 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | COKPINAR KY.TR-2-7304-Trafobinatip--(24752)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 17:44 | 2018-01-05 18:33 | 0.812 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.87 |  |  | DÖRTYOL
000400294198 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | CAMII YANI TR-2712-Trafobinatip--(626529)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 19:44 | 2018-01-05 20:03 | 0.318 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.64 |  |  | ERZİN
000400294204 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13786817-768391-Agdirek--(1333465)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 16:25 | 2018-01-05 18:21 | 1.928 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.93 |  |  | HASSA
000400294210 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA-13076-Trafobinatip--(818611/TILLO HATTI)-(MV) | İletim sisteminden kaynaklı kesintiler | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 20:08 | 2018-01-05 20:30 | 0.383 | 1 | 709 | 22 | 870 | 0.38 | 271.55 | 8.43 | 333.21 |  |  | KIRIKHAN
000400294213 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR4 CUKURGOZ MEHLEPCIK MAH-10634-Trafobinatip--(510485)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 16:37 | 2018-01-05 17:23 | 0.773 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.87 |  |  | KUMLU
000400294231 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KURT KABAOGLAK TR-1703-Trafobinatip--(107803)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 20:28 | 2018-01-05 21:06 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.04 |  |  | MERKEZ
000400294243 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ADAKULE TR DM6-13-15603-Trafobinatip--(193209)-(LV) | BOX PANO GİRİŞ KABLOSU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 19:13 | 2018-01-05 19:46 | 0.553 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 38.71 | 0 | 0 |  |  | REYHANLI
000400294244 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ADAKULE TR DM6-13-15603-Trafobinatip--(274377)-(LV) | BOX PANO GİRİŞ KABLOSU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 21:06 | 2018-01-05 21:34 | 0.471 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 49.93 | 0 | 0 |  |  | SAMANDAĞ
000400294266 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | MEZBAHANE YOL KAVŞAGI TR DM5-54-4136-Trafobinatip--(181211)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-06 00:03 | 2018-01-06 00:21 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31 |  |  | YAYLADAĞI
000400294272 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | NOKTA MONOBLOK DM15-09-2778-Trafobinatip--(261571)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-06 07:14 | 2018-01-06 07:31 | 0.275 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 40.43 | 0 | 0 |  |  | İSKENDERUN
000400294275 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | COKRAN 2.TR-7603-Trafobinatip--(682768)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-06 07:30 | 2018-01-06 08:37 | 1.115 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.12 |  |  | AKSU
000400294276 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KURTLER AVSARI MERKEZ TR 13719773/15730537-4528-Trafobinatip--(527045)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-06 07:50 | 2018-01-06 08:20 | 0.501 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1.5 | 0 | 3.51 |  |  | ATABEY
000400294279 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KOY HIZMETLERI-4497-Trafobinatip--(145878/SULAMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-06 08:26 | 2018-01-06 08:42 | 0.264 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 |  |  | EĞİRDİR
000400294280 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BAHCELIEVLER DIREK TIPI TR 7.SOK-1057-Trafobinatip--(483358 - 707944 - 716318)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-06 08:38 | 2018-01-06 13:42 | 5.073 | 0 | 29 | 0 | 5 | 0 | 147.12 | 0 | 25.37 |  |  | GELENDOST
000400294285 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KURTULUS MONOBLOK-1065-Trafobinatip--(1500365)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-06 08:18 | 2018-01-06 10:42 | 2.408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | 0 |  |  | GÖNEN
000400294287 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN TM-8314-Trafobinatip--(103801/ELBISTAN)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-06 09:33 | 2018-01-06 09:37 | 0.067 | 20 | 25880 | 10 | 931 | 1.34 | 1733.96 | 0.67 | 62.38 |  |  | KEÇİBORLU
000400294314 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KARAHUYUK LEBEHUR KOY TR-3869-Trafobinatip--(176811)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-06 09:46 | 2018-01-06 10:08 | 0.367 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.3 |  |  | MERKEZ
000400294316 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13675394-149837-Agdirek--(119400)-(LVSC) | ABONE BAĞLANTI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-06 10:07 | 2018-01-06 10:20 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22 |  |  | SENİRKENT
000400294317 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13714990-20732-Enhdirek--(94230/HAT61710)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-06 08:38 | 2018-01-06 09:00 | 0.368 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 47.47 |  |  | SÜTÇÜLER
000400294320 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR4 CUKURGOZ MEHLEPCIK MAH-15601-Trafobinatip--(21418)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 21:56 | 2018-01-05 22:46 | 0.829 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 21.55 |  |  | ULUBORLU
000400294321 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13889480-8317-Ogmusdirek--(99247)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-06 09:08 | 2018-01-06 09:27 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.9 |  |  | YALVAÇ
000400294323 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13892275-27062-Enhdirek--(100522/SARICA GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-06 09:45 | 2018-01-06 11:21 | 1.6 | 0 | 0 | 2 | 168 | 0 | 0 | 3.2 | 268.8 |  |  | YENİŞARBADEMLİ
000400294330 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR4 CUKURGOZ MEHLEPCIK MAH-10634-Trafobinatip--(510485)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-06 09:29 | 2018-01-06 09:53 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.03 |  |  | ŞARKİKARAAĞAÇ
000400294333 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | COLAKALI-13022-Trafobinatip--(129719/DAMLATAS GURUBU)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-06 10:00 | 2018-01-06 11:00 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1442 | 0 | 1 | 40 | 1442 |  |  | AKDENİZ
000400294337 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13688156-15877-Enhdirek--(87741/OZEL HAT)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-06 09:40 | 2018-01-06 10:05 | 0.423 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 |  |  | ANAMUR
000400294340 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KOCAS TR-1331-Trafobinatip--(96177)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-06 09:00 | 2018-01-06 09:34 | 0.573 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.01 |  |  | AYDINCIK
000400294342 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTADM5-13124-Trafobinatip--(94610)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-06 10:00 | 2018-01-06 10:50 | 0.841 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.89 | 0 | 0 |  |  | BOZYAZI
000400294343 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN TM-8314-Trafobinatip--(141089/KALEALTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-06 12:03 | 2018-01-06 12:07 | 0.065 | 8 | 15929 | 53 | 3643 | 0.52 | 1035.39 | 3.45 | 236.8 |  |  | ERDEMLİ
000400294343 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI-6296-Trafobinatip--(139983/AFSIN ERCENE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-06 12:07 | 2018-01-06 12:25 | 0.306 | 0 | 0 | 16 | 595 | 0 | 0 | 4.9 | 182.07 |  |  | GÜLNAR
000400294351 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | PIRI REIS MAH.PAZAR YERI MNBLOK-12021-Trafobinatip--(746857)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-06 12:12 | 2018-01-06 14:55 | 2.723 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 217.84 | 0 | 0 |  |  | MEZİTLİ
000400294354 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SOGUKPINAR TR-5210-Trafobinatip--(1515025)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-06 10:47 | 2018-01-06 11:14 | 0.458 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46 |  |  | MUT
000400294356 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KOPRUAGZI KOK-11155-Trafobinatip--(83683/CENNET PINARI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-06 09:58 | 2018-01-06 10:45 | 0.783 | 0 | 158 | 45 | 360 | 0 | 123.71 | 35.24 | 281.88 |  |  | SİLİFKE
000400294361 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | KASKOY KOK-12737-Trafobinatip--(88767/KASKOY-YAGIZATLI CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-06 12:21 | 2018-01-06 13:15 | 0.898 | 0 | 0 | 5 | 148 | 0 | 0 | 4.49 | 132.9 |  |  | TARSUS
000400294365 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TR 26 KOK BINASI-2027-Trafobinatip--(2001878 - 564824)-(LV-LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-06 11:26 | 2018-01-06 14:25 | 2.987 | 1 | 31 | 0 | 0 | 2.99 | 92.6 | 0 | 0 |  |  | TOROSLAR
000400294368 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BESEN MONOBLOK-3809-Trafobinatip--(67997/BARAJ HATTI CIKISI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-06 13:52 | 2018-01-06 18:15 | 4.391 | 0 | 0 | 8 | 765 | 0 | 0 | 35.13 | 3359.12 |  |  | YENİŞEHİR
000400294375 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 11537446-1116-Trafobinatip--(7903/SUCATI CAGLAYAN DONGEL CIKISI)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-06 14:01 | 2018-01-06 14:56 | 0.912 | 0 | 42 | 2 | 712 | 0 | 38.3 | 1.82 | 649.34 |  |  | ÇAMLIYAYLA
000400294376 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUT DAGOBASI TR-1305-Trafobinatip--(50801)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-06 11:49 | 2018-01-06 13:41 | 1.867 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 39.21 |  |  | ADALAR
000400294378 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | GAYBERLI DIREK TIPI TR-2084-Trafobinatip--(127819)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-06 13:58 | 2018-01-06 16:19 | 2.357 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 136.71 | 0 | 0 |  |  | ARNAVUTKÖY
000400294380 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COBANBEYLI SALT KARSISI-1638-Trafobinatip--(30670/ALTUNELMA MONOBLOK HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-06 13:56 | 2018-01-06 14:13 | 0.281 | 6 | 1913 | 64 | 1888 | 1.69 | 537.55 | 17.98 | 530.53 |  |  | ATAŞEHİR
000400294381 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KARAHUYUK CAMII YANI TR-3958-Trafobinatip--(177806)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-06 12:42 | 2018-01-06 14:11 | 1.485 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 80.19 |  |  | AVCILAR
000400294390 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 32 NOLU KOK SELALE PARK-6009-Trafobinatip--(702743 - 702747)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-06 14:04 | 2018-01-06 14:55 | 0.844 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25.32 | 0 | 0 |  |  | BAHÇELİEVLER
000400294404 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TURKOGLU MEZARLIK KOK-2358-Trafobinatip--(23094/BEYOGLU CIKISI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-06 09:15 | 2018-01-06 14:40 | 5.41 | 19 | 4575 | 57 | 2830 | 102.79 | 24750.75 | 308.37 | 15310.3 |  |  | BAKIRKÖY
000400294418 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12198211-1572296-Agpanobox--(457760)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-06 14:26 | 2018-01-06 14:45 | 0.323 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 |  |  | BAYRAMPAŞA
000400294420 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TURKOGLU MEZARLIK KOK-2358-Trafobinatip--(23094/BEYOGLU CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-06 09:00 | 2018-01-06 14:00 | 5 | 19 | 4575 | 57 | 2830 | 95 | 22875 | 285 | 14150 |  |  | BAĞCILAR
000400294440 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTIN ELMA-5808-Trafobinatip--(56941/TANIR-DAGLICA HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-06 14:52 | 2018-01-06 15:32 | 0.67 | 3 | 779 | 17 | 661 | 2.01 | 521.93 | 11.39 | 442.87 |  |  | BAŞAKŞEHİR
000400294441 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14032478-135667-Agdirek--(82821)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-06 15:25 | 2018-01-06 15:50 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.83 |  |  | BEYKOZ
000400294450 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12190773-783-Agpanobox--(93036)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-06 16:09 | 2018-01-06 16:20 | 0.192 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 11.14 | 0 | 0 |  |  | BEYLİKDÜZÜ
000400294451 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KARAZIYARET TR-2 F021AD-D618D4-655-Trafobinatip--(705782)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-06 16:52 | 2018-01-06 18:47 | 1.916 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 180.1 | 0 | 0 |  |  | BEYOĞLU
000400294452 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-4831-Trafobinatip--(552756)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-06 16:26 | 2018-01-06 16:51 | 0.413 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 |  |  | BEŞİKTAŞ
000400294455 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13968166-39193-Enhdirek--(52058/HAT32150)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-06 16:25 | 2018-01-06 16:45 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.33 |  |  | BÜYÜKÇEKMECE
000400294457 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAPIKAYA MONOBLOK-1202-Trafobinatip--(857016/CAMLIBEL CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-06 17:19 | 2018-01-06 18:48 | 1.479 | 0 | 3 | 1 | 116 | 0 | 4.44 | 1.48 | 171.56 |  |  | ESENLER
000400294474 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/61-12818-Trafobinatip--(132952/DM_I/61'IN GUZELYURT KOK HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-06 17:45 | 2018-01-06 17:58 | 0.214 | 2 | 0 | 71 | 1406 | 0.43 | 0 | 15.19 | 300.88 |  |  | ESENYURT
000400294484 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | HACI HASANLI KOY TR-4376-Trafobinatip--(184835)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-06 15:52 | 2018-01-06 17:05 | 1.219 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 25.6 |  |  | EYÜPSULTAN
000400294490 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13990356-9691-Ogmusdirek--(35714)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-06 16:36 | 2018-01-06 18:29 | 1.885 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 62.21 | 0 | 0 |  |  | FATİH
000400294497 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13632574-764247-Agdirek--(1333642)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-06 16:19 | 2018-01-06 16:50 | 0.523 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52 |  |  | GAZİOSMANPAŞA
000400294506 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13671301-9936-Enhdirek--(76654/BOSTANCIK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-06 18:45 | 2018-01-06 19:10 | 0.423 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.42 | 4.65 |  |  | GÜNGÖREN
000400294522 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 0-0-Ogmusdirek--(655068 - 655069 - 655073)-(LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-06 20:05 | 2018-01-06 20:25 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.33 |  |  | KADIKÖY
000400294528 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KERIMLI CINLI MNB-12495-Trafobinatip--(383151/TOPCALI ALANLI CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-06 20:34 | 2018-01-06 21:08 | 0.58 | 0 | 0 | 2 | 246 | 0 | 0 | 1.16 | 142.68 |  |  | KARTAL
000400294529 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 AKIFYE KOYU MERKEZ-4692-Trafobinatip--(494418)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-06 13:16 | 2018-01-06 13:46 | 0.49 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0.49 | 16.17 |  |  | KAĞITHANE
000400294544 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13921331-1201362-Ogmusdirek--(632177)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-06 21:00 | 2018-01-06 21:35 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12.24 |  |  | KÜÇÜKÇEKMECE
000400294551 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14060998-61370-Ogmusdirek--(235035)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-06 21:30 | 2018-01-06 21:40 | 0.167 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 8.35 | 0 | 0.17 |  |  | MALTEPE
000400294557 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/24-7632-Trafobinatip--(104487)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-06 08:00 | 2018-01-06 12:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 76 |  |  | PENDİK
000400294558 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/14-12797-Trafobinatip--(89852)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-06 08:00 | 2018-01-06 12:00 | 4 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 |  |  | SANCAKTEPE
000400294559 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/15-8469-Trafobinatip--(423397)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-06 13:00 | 2018-01-06 17:00 | 4 | 0 | 240 | 0 | 1 | 0 | 960 | 0 | 4 |  |  | SARIYER
000400294564 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YESIL ZUMRUT MONOBLOK-6566-Trafobinatip--(694966)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-06 22:21 | 2018-01-06 23:24 | 1.052 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.26 | 0 | 0 |  |  | SULTANBEYLİ
000400294578 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13921331-51294-Ogmusdirek--(143136 - 143139 - 158387 - 158391 - 158392 - 219247)-(LVSC-LVSC-LV-LV-LV-LVSC) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-06 23:21 | 2018-01-06 23:45 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 32.64 |  |  | SULTANGAZİ
000400294582 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | BOZLAR MOD BINASI-14553-Trafobinatip--(384135/BOZLAR CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-07 00:04 | 2018-01-07 00:25 | 0.35 | 1 | 608 | 23 | 707 | 0.35 | 212.8 | 8.05 | 247.45 |  |  | SİLİVRİ
000400294583 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ANADOLU OGRETMEN LISESI KOK BINASI-8132-Trafobinatip--(564014)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-07 00:53 | 2018-01-07 01:31 | 0.629 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14.47 | 0 | 0 |  |  | TUZLA
000400294584 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | YESILOVA_TR 1-19405-Trafobinatip--(422828)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-06 23:21 | 2018-01-07 00:02 | 0.683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68 |  |  | ZEYTİNBURNU
000400294588 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 15D-1ADM-12466-Trafobinatip--(250557 - 250558)-(LV-LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-09 09:00 | 2018-01-09 12:00 | 3 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 552 | 0 | 0 |  |  | ÇATALCA
000400294589 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KOY HIZMETLERI-2714-Trafobinatip--(130824/TURKOGLU)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-14 08:30 | 2018-01-14 11:00 | 2.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇEKMEKÖY
000400294590 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ARSAN BOYA MONOBLOK-14506-Trafobinatip--(801006/KIR TEKS[DAR TEKS] CIKISI)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-14 12:00 | 2018-01-14 13:00 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÜMRANİYE
000400294591 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 15D4 KOK BINASI-2779-Trafobinatip--(312602)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-08 09:00 | 2018-01-08 11:00 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  |  | ÜSKÜDAR
000400294592 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 15D4 KOK BINASI-2779-Trafobinatip--(871427/OZEL MILLI EGITIM CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-08 08:30 | 2018-01-08 09:00 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | ŞİLE
000400294599 | 1 | ADIYAMAN | TUT | KASLICA KABIN-18909-Trafobinatip--(860228/KASLICA CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-07 08:02 | 2018-01-07 08:14 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 60.7 |  |  | ŞİŞLİ
000400294600 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DM17-11-3478-Trafobinatip--(131780)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-07 09:03 | 2018-01-07 12:28 | 3.41 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 385.33 | 0 | 0 |  |  | ALİAĞA
000400294602 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 15728666-2554-Trafobinatip--(597233)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-07 09:32 | 2018-01-07 10:52 | 1.323 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 70.12 | 0 | 0 |  |  | BALÇOVA
000400294603 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | HASANCIK KOK-12724-Trafobinatip--(90437/SERHATLI CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-07 09:09 | 2018-01-07 09:50 | 0.69 | 0 | 1 | 16 | 233 | 0 | 0.69 | 11.04 | 160.77 |  |  | BAYINDIR
000400294604 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13896540-8254-Trafobinatip--(65842)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-07 03:01 | 2018-01-07 03:17 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |  |  | BAYRAKLI
000400294605 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13862360-8286-Ogmusdirek--(65404)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-07 08:46 | 2018-01-07 09:05 | 0.313 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.63 |  |  | BERGAMA
000400294606 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13876871-8503-Ogmusdirek--(80983)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-07 07:16 | 2018-01-07 09:28 | 2.198 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 43.96 |  |  | BEYDAĞ
000400294607 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13887956-8297-Ogmusdirek--(74187)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-07 07:52 | 2018-01-07 09:57 | 2.075 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.23 |  |  | BORNOVA
000400294608 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ILKADIN TRP-8770-Trafobinatip--(511889)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-07 10:15 | 2018-01-07 10:58 | 0.721 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.05 |  |  | BUCA
000400294611 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13685902-8294-Enhdirek--(74331/YELBASTI GRUBU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-07 09:31 | 2018-01-07 10:06 | 0.576 | 0 | 0 | 4 | 39 | 0 | 0 | 2.3 | 22.46 |  |  | DİKİLİ
000400294612 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI TR-25 (KIZ MES. LISE KOK)-17685-Trafobinatip--(383698/TR35 STADYUM CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-07 09:52 | 2018-01-07 09:58 | 0.102 | 0 | 2 | 0 | 151 | 0 | 0.2 | 0 | 15.4 |  |  | FOÇA
000400294613 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GAZINO KUZEYI-2731-Trafobinatip--(623480)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-07 10:52 | 2018-01-07 12:13 | 1.356 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.14 |  |  | GAZİEMİR
000400294616 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUVERCINLIK KOYU TR-4001-Trafobinatip--(180236)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-07 07:25 | 2018-01-07 08:04 | 0.653 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 24.16 |  |  | GÜZELBAHÇE
000400294619 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13860450-762145-Agdirek--(1329616)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-07 10:44 | 2018-01-07 11:01 | 0.267 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0 |  |  | KARABAĞLAR
000400294620 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/10 YAMANLAR-12849-Trafobinatip--(130430/YAMANLAR CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-07 10:27 | 2018-01-07 10:32 | 0.09 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 |  |  | KARABURUN
000400294625 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 KUZGUN KOYU MERKEZ-3268-Trafobinatip--(507956 - 507957 - 507958)-(LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-07 10:42 | 2018-01-07 11:41 | 0.994 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 96.42 |  |  | KARŞIYAKA
000400294626 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13786491-82472-Agdirek--(86462)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-06 16:41 | 2018-01-06 16:55 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.48 |  |  | KEMALPAŞA
000400294630 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AYDINLAR TR-857-Trafobinatip--(599331)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-07 11:47 | 2018-01-07 13:52 | 2.083 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 |  |  | KINIK
000400294637 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DEMIRCILIK MNB-8524-Trafobinatip--(103555/GUCUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-07 12:38 | 2018-01-07 12:52 | 0.23 | 0 | 0 | 22 | 1879 | 0 | 0 | 5.06 | 432.17 |  |  | KONAK
000400294641 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | PIRI REIS MAH.PAZAR YERI MNBLOK-12021-Trafobinatip--(746857)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-07 12:52 | 2018-01-07 13:30 | 0.632 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 50.56 | 0 | 0 |  |  | KİRAZ
000400294643 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SARIYAPRAK DM-17760-Trafobinatip--(648014/SARIYAPRAK TR CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-07 12:10 | 2018-01-07 12:26 | 0.263 | 0 | 0 | 8 | 781 | 0 | 0 | 2.1 | 205.4 |  |  | MENDERES
000400294644 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | YAPALAK MNB-11893-Trafobinatip--(104033/YAPALAK-INCECIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-07 13:27 | 2018-01-07 14:11 | 0.742 | 0 | 0 | 12 | 831 | 0 | 0 | 8.9 | 616.6 |  |  | MENEMEN
000400294645 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BOZHOYUK MNB-13192-Trafobinatip--(786504/BOZHUYUK CIKISI)-(MV) | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-07 13:12 | 2018-01-07 13:45 | 0.552 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 205.9 |  |  | NARLIDERE
000400294647 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM4-17-4243-Trafobinatip--(183421)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-07 12:54 | 2018-01-07 13:10 | 0.274 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 48.22 | 0 | 0 |  |  | SEFERİHİSAR
000400294654 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CAYIR DERESI TR-8766-Trafobinatip--(519902)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-07 14:13 | 2018-01-07 17:50 | 3.616 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.62 |  |  | SELÇUK
000400294656 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FAKILAR TR-1274-Trafobinatip--(49658)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-07 14:17 | 2018-01-07 16:39 | 2.369 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.58 |  |  | TORBALI
000400294659 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13969282-1198694-Ogmusdirek--(1495424 - 1495425 - 2104334 - 656600 - 656601 - 656919)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV) | PANO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-07 11:10 | 2018-01-07 13:15 | 2.083 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 68.74 |  |  | TİRE
000400294661 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | AKINLAR MAH.-8044-Trafobinatip--(60891)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-07 12:03 | 2018-01-07 12:39 | 0.603 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.82 |  |  | URLA
000400294662 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | BALKAR MOD-17816-Trafobinatip--(801740/DUZBAG ÇIKIŞI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-07 12:11 | 2018-01-07 13:15 | 1.066 | 9 | 6157 | 50 | 3715 | 9.59 | 6563.36 | 53.3 | 3960.19 |  |  | ÇEŞME
000400294676 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM3-47-4654-Trafobinatip--(135787/DM_III/47NIN DM_III/51 HATTI)-(MV) | PARAFUDUR ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-07 12:54 | 2018-01-07 13:15 | 0.35 | 4 | 2818 | 1 | 18 | 1.4 | 986.3 | 0.35 | 6.3 |  |  | ÇİĞLİ
000400294678 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DEMIRCILIK MNB-12661-Trafobinatip--(63062/GUCUK CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-07 13:40 | 2018-01-07 14:56 | 1.256 | 0 | 1 | 20 | 1698 | 0 | 1.26 | 25.12 | 2132.69 |  |  | ÖDEMİŞ
000400294681 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13685902-1099206-Enhdirek--(117928/YELBASTI GRUBU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-07 11:28 | 2018-01-07 12:10 | 0.701 | 0 | 0 | 4 | 41 | 0 | 0 | 2.8 | 28.74 |  |  | AKYAKA
000400294682 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13685902-8294-Enhdirek--(74331/YELBASTI GRUBU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-07 12:40 | 2018-01-07 13:00 | 0.347 | 0 | 0 | 4 | 39 | 0 | 0 | 1.39 | 13.53 |  |  | ARPAÇAY
000400294694 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663313-11996-Enhdirek--(84881/BATTALHOYUK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-07 13:36 | 2018-01-07 14:39 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 83.52 |  |  | DİGOR
000400294705 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13849748-1183836-Ogmusdirek--(421700)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-07 15:37 | 2018-01-07 16:14 | 0.618 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 41.41 | 0 | 0 |  |  | KAĞIZMAN
000400294707 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ-3779-Trafobinatip--(500062 - 500306 - 500307 - 500308)-(LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-07 15:21 | 2018-01-07 15:53 | 0.527 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 22.66 |  |  | MERKEZ
000400294710 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ-3771-Trafobinatip--(499106)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-07 15:49 | 2018-01-07 16:28 | 0.652 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16.3 |  |  | SARIKAMIŞ
000400294711 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13890588-1189077-Ogmusdirek--(1273334)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-07 14:20 | 2018-01-07 15:00 | 0.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 |  |  | SELİM
000400294712 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663954-10922-Enhdirek--(823919/HAT 823919)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-07 14:55 | 2018-01-07 16:09 | 1.232 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20.94 |  |  | SUSUZ
000400294714 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DERVİŞLER-5947-Trafobinatip--(516731)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-07 16:50 | 2018-01-07 17:45 | 0.921 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.84 |  |  | ABANA
000400294715 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12198850-1571984-Agpanobox--(1298906 - 1298907 - 1298983 - 1298987 - 1298988 - 1990045 - 373685)-(SC-SC-SC-SC-SC-SC-LV) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-07 16:29 | 2018-01-07 17:30 | 1.017 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24.41 | 0 | 0 |  |  | ARAÇ
000400294725 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 14182171-17400-Enhdirek--(92285/TASLICA TR2 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-07 16:15 | 2018-01-07 17:19 | 1.061 | 0 | 5 | 4 | 355 | 0 | 5.31 | 4.24 | 376.66 |  |  | AZDAVAY
000400294731 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KARAHUYUK HURMAN YANI TR-3950-Trafobinatip--(177755)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-07 16:55 | 2018-01-07 18:04 | 1.158 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.9 |  |  | AĞLI
000400294743 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SEVDILLI KOYU TILKI TEPESI (TAHTALI) TR-5318-Trafobinatip--(209412)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-07 15:30 | 2018-01-07 16:32 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.12 |  |  | BOZKURT
000400294744 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13788162-1204691-Ogmusdirek--(1566847 - 2095112 - 731407 - 735003)-(SC-SC-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-07 18:15 | 2018-01-07 18:45 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 |  |  | CİDE
000400294763 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13842440-4138-Trafobinatip--(226779)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-07 19:04 | 2018-01-07 19:34 | 0.499 | 0 | 73 | 0 | 18 | 0 | 36.43 | 0 | 8.98 |  |  | DADAY
000400294775 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | YUSUF ELA MBK-11131-Trafobinatip--(311841)-(LV) | İLETKEN YENİLEME | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-07 08:38 | 2018-01-07 09:15 | 0.62 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 39.06 | 0 | 0.62 |  |  | DEVREKANİ
000400294776 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUVERCINLIK KOYU TR-4001-Trafobinatip--(289897)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-07 19:15 | 2018-01-07 19:40 | 0.427 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.85 |  |  | DOĞANYURT
000400294787 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13998933-1183814-Ogmusdirek--(408167)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-07 20:02 | 2018-01-07 20:40 | 0.641 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 0 | 0 |  |  | HANÖNÜ
000400294791 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | ONEVLER MNB-9010-Trafobinatip--(39423/ONEVLER GRUBU HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-07 20:45 | 2018-01-07 20:49 | 0.069 | 0 | 0 | 3 | 92 | 0 | 0 | 0.21 | 6.35 |  |  | KÜRE
000400294797 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13848307-777292-Agdirek--(1321995)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-07 18:00 | 2018-01-07 19:01 | 1.016 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400294798 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13637280-778507-Agdirek--(1239376)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-07 20:04 | 2018-01-07 20:45 | 0.684 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68 |  |  | PINARBAŞI
000400294799 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUVERCINLIK KOYU TR-4001-Trafobinatip--(180235)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-07 20:31 | 2018-01-07 20:46 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 11.71 |  |  | SEYDİLER
000400294805 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OKUL YANI TR-2945-Trafobinatip--(239348)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-07 22:38 | 2018-01-07 23:10 | 0.538 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 |  |  | TAŞKÖPRÜ
000400294823 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TR006664-12990-Trafobinatip--(107536)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-07 08:00 | 2018-01-07 16:00 | 8 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 864 | 0 | 0 |  |  | TOSYA
000400294824 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TR005731-7572-Trafobinatip--(41042)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-07 08:00 | 2018-01-07 16:00 | 8 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 |  |  | ÇATALZEYTİN
000400294834 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TR-585-Trafobinatip--(605404)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-08 09:54 | 2018-01-08 10:58 | 1.074 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 313.61 | 0 | 0 |  |  | İHSANGAZİ
000400294835 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13973580-37886-Enhdirek--(43694/KUSGENT CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-08 09:00 | 2018-01-08 10:00 | 1 | 0 | 0 | 9 | 51 | 0 | 0 | 9 | 51 |  |  | İNEBOLU
000400294838 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13638214-45461-Agdirek--(44232)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-08 06:40 | 2018-01-08 09:47 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 62.2 |  |  | ŞENPAZAR
000400294852 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KANDIL TR-464-Trafobinatip--(557000)-(LV) | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-08 09:53 | 2018-01-08 13:12 | 3.309 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.47 |  |  | AKKIŞLA
000400294855 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | GAYBERLI MONOBLOK-2066-Trafobinatip--(128358)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-08 09:36 | 2018-01-08 10:00 | 0.404 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | BÜNYAN
000400294867 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KOZ DERE-1276-Trafobinatip--(49540)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-08 11:22 | 2018-01-08 13:46 | 2.402 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.81 |  |  | DEVELİ
000400294883 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/52-A-14544-Trafobinatip--(102699)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-08 08:57 | 2018-01-08 09:30 | 0.558 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12.28 | 0 | 0 |  |  | FELAHİYE
000400294897 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ILCE MERKEZI YENI MAH.HAYVANPAZARI ICI YENI MONO T-2457-Trafobinatip--(704965)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-08 09:38 | 2018-01-08 10:00 | 0.353 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 |  |  | HACILAR
000400294908 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_VI/25-7631-Trafobinatip--(52075)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 17:56 | 2018-01-05 18:30 | 0.573 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 32.09 |  |  | KOCASİNAN
000400294912 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | BALKAR MOD-17816-Trafobinatip--(801741/DÜZBAĞLAR ÇIKIŞI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-08 10:40 | 2018-01-08 11:34 | 0.904 | 0 | 1 | 9 | 1273 | 0 | 0.9 | 8.14 | 1150.79 |  |  | MELİKGAZİ
000400294916 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GIRNE MONOBLOK-2857-Trafobinatip--(263283)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-08 13:54 | 2018-01-08 16:01 | 2.115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 0 |  |  | PINARBAŞI
000400294930 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ERIKLI KABINI-17641-Trafobinatip--(839294/ERİKLİ-İKİZCE ÇIKIŞI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-08 14:03 | 2018-01-08 14:18 | 0.261 | 0 | 0 | 35 | 1032 | 0 | 0 | 9.14 | 269.35 |  |  | SARIOĞLAN
000400294943 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 3.MNB.BOYUN KISLA MONOBLOK-8268-Trafobinatip--(689546)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-08 15:08 | 2018-01-08 15:38 | 0.493 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49 |  |  | SARIZ
000400294949 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TASBURUN YENI TR-67-Trafobinatip--(650629)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-08 13:45 | 2018-01-08 14:15 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.02 |  |  | TALAS
000400294962 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13978197-1188125-Ogmusdirek--(1318436)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-08 15:06 | 2018-01-08 15:51 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74 |  |  | TOMARZA
000400294979 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CATOVA ESKI OKUL YANI TR-4314-Trafobinatip--(196609)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-08 16:05 | 2018-01-08 16:36 | 0.521 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 16.15 |  |  | YAHYALI
000400294980 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/61-12818-Trafobinatip--(132952/DM_I/61'IN GUZELYURT KOK HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-08 16:21 | 2018-01-08 16:39 | 0.297 | 2 | 0 | 71 | 1406 | 0.59 | 0 | 21.09 | 417.58 |  |  | YEŞİLHİSAR
000400294981 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM6-82-4242-Trafobinatip--(183096)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-08 15:28 | 2018-01-08 16:45 | 1.281 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 28.18 | 0 | 0 |  |  | ÖZVATAN
000400294982 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 55 KAVSAGI MONOBLOK-12658-Trafobinatip--(261350)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-08 16:39 | 2018-01-08 18:05 | 1.441 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 |  |  | İNCESU
000400294983 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN KAS. BELEDIYE ICI TR-4032-Trafobinatip--(183941)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-08 15:31 | 2018-01-08 16:53 | 1.359 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 53 |  |  | BABAESKİ
000400294984 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KAYABASI ESKI 4 NUMARA-2475-Trafobinatip--(688967)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-08 16:08 | 2018-01-08 16:41 | 0.547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 |  |  | DEMİRKÖY
000400294996 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DM09-20-7096-Trafobinatip--(617002)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-08 16:27 | 2018-01-08 17:30 | 1.056 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 157.34 | 0 | 0 |  |  | KOFÇAZ
000400294998 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AKCIRI BALIKCI YANI TR-3883-Trafobinatip--(52951/KABAAGAC-ORTAKLI KOYU HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-08 16:49 | 2018-01-08 17:31 | 0.698 | 0 | 0 | 15 | 395 | 0 | 0 | 10.47 | 275.71 |  |  | LÜLEBURGAZ
000400294999 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13850014-4106-Trafobinatip--(225825)-(LV) | POTANS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-08 17:12 | 2018-01-08 17:30 | 0.3 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400295000 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14117066-215057-Agdirek--(247548)-(LV) | ABONE BAĞLANTI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-08 17:19 | 2018-01-08 17:35 | 0.267 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 12.55 | 0 | 0 |  |  | PEHLİVANKÖY
000400295001 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-17719-Trafobinatip--(43832)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-08 17:35 | 2018-01-08 18:50 | 1.25 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0 |  |  | PINARHİSAR
000400295003 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13894955-1003327-Agdirek--(619875)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-08 10:30 | 2018-01-08 10:45 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |  |  | VİZE
000400295004 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13875545-3827-Enhdirek--(70840/ALI GUZELI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-08 15:43 | 2018-01-08 16:01 | 0.303 | 0 | 0 | 30 | 83 | 0 | 0 | 9.09 | 25.15 |  |  | AKPINAR
000400295005 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13875545-3827-Enhdirek--(70840/ALI GUZELI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-08 16:56 | 2018-01-08 17:37 | 0.684 | 0 | 0 | 30 | 83 | 0 | 0 | 20.52 | 56.77 |  |  | AKÇAKENT
000400295006 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | FATIHLER-3689-Trafobinatip--(54634)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-08 17:38 | 2018-01-08 19:05 | 1.446 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.35 |  |  | BOZTEPE
000400295008 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HALITLI TR-566-Trafobinatip--(25367)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-08 18:01 | 2018-01-08 18:56 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.82 |  |  | KAMAN
000400295010 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CALIS KOYU MERKEZ TR-4724-Trafobinatip--(172072 - 172104 - 172107 - 172109)-(LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-08 17:35 | 2018-01-08 17:56 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |  |  | MERKEZ
000400295013 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OGRETMENEVLERI TR.02/27-9499-Trafobinatip--(230383)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-08 17:06 | 2018-01-08 18:12 | 1.103 | 0 | 80 | 0 | 16 | 0 | 88.24 | 0 | 17.65 |  |  | MUCUR
000400295030 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13720493-16084-Enhdirek--(90455/DUZCE HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-08 17:52 | 2018-01-08 18:30 | 0.627 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0.63 | 25.08 |  |  | ÇİÇEKDAĞI
000400295032 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13894955-1003327-Agdirek--(619876)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-08 18:20 | 2018-01-08 18:35 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |  |  | BAŞİSKELE
000400295047 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14181858-9758-Ogmusdirek--(423809 - 469196 - 469199 - 469273 - 469340 - 469345 - 469405 - 469410)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-08 19:40 | 2018-01-08 19:57 | 0.29 | 0 | 394 | 0 | 1 | 0 | 114.26 | 0 | 0.29 |  |  | DARICA
000400295052 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | GEBENMNB-8393-Trafobinatip--(58378/GEBEN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-08 19:36 | 2018-01-08 19:52 | 0.262 | 0 | 0 | 2 | 533 | 0 | 0 | 0.52 | 139.65 |  |  | DERİNCE
000400295063 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13686455-7647-Ogmusdirek--(18568)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-08 17:41 | 2018-01-08 18:01 | 0.339 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 |  |  | DİLOVASI
000400295076 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13650127-812711-Agdirek--(1238135)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-08 18:47 | 2018-01-08 20:50 | 2.048 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.05 |  |  | GEBZE
000400295078 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12201651-1575927-Agpanobox--(1233874)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-08 20:39 | 2018-01-08 21:00 | 0.348 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0 |  |  | GÖLCÜK
000400295093 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR KARA YOLLARI TR-217-Trafobinatip--(265796)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-08 22:00 | 2018-01-08 22:51 | 0.856 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.86 | 0 | 1.71 |  |  | KANDIRA
000400295096 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR KARA YOLLARI TR-217-Trafobinatip--(265796)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-08 22:26 | 2018-01-08 23:14 | 0.796 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.8 | 0 | 1.59 |  |  | KARAMÜRSEL
000400295102 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KMRSTM 2-2885-Trafobinatip--(257661/F-3 SEHIR 2)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-08 22:52 | 2018-01-08 23:34 | 0.692 | 21 | 24713 | 0 | 7 | 14.53 | 17101.4 | 0 | 4.84 |  |  | KARTEPE
000400295113 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BAGARASI TR-2719-Trafobinatip--(621934)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-08 18:36 | 2018-01-08 19:01 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.83 |  |  | KÖRFEZ
000400295127 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13838408-8249-Ogmusdirek--(8157)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-08 22:37 | 2018-01-08 23:01 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.12 |  |  | ÇAYIROVA
000400295134 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-3 ADM-4131-Trafobinatip--(141660/DM_III DM_26 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-09 07:45 | 2018-01-09 07:54 | 0.154 | 0 | 2899 | 0 | 0 | 0 | 446.45 | 0 | 0 |  |  | İZMİT
000400295139 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | COKYASAR-6700-Trafobinatip--(96678/CIGILI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-09 08:47 | 2018-01-09 09:22 | 0.586 | 3 | 46 | 9 | 548 | 1.76 | 26.96 | 5.27 | 321.13 |  |  | AHIRLI
000400295140 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KARSI MH TR-10754-Trafobinatip--(530673)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-09 09:06 | 2018-01-09 10:25 | 1.321 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.32 |  |  | AKÖREN
000400295141 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | BELEDIYE YANI KOK BINASI-2325-Trafobinatip--(9302/ISTASYON CIKISI SOL)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-07 09:00 | 2018-01-07 13:00 | 4 | 0 | 974 | 0 | 2 | 0 | 3896 | 0 | 8 |  |  | AKŞEHİR
000400295143 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI KAS.BINEVLER MAH.MEZARLIK KARSISI KOK BINAS-2392-Trafobinatip--(313294)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-09 09:00 | 2018-01-09 12:00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | ALTINEKİN
000400295147 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/31-12803-Trafobinatip--(119664/DM_III/32 HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-09 08:28 | 2018-01-09 09:30 | 1.031 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 472.2 | 0 | 0 |  |  | BEYŞEHİR
000400295150 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14117077-1215087-Ogmusdirek--(684096)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-09 09:30 | 2018-01-09 10:15 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.5 |  |  | BOZKIR
000400295164 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | UMUT KENT MNB-10227-Trafobinatip--(727067)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-09 11:11 | 2018-01-09 12:46 | 1.579 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0 |  |  | CİHANBEYLİ
000400295165 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TERZILER YENI MONOBLOK-5770-Trafobinatip--(702707)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-09 11:17 | 2018-01-09 15:56 | 4.642 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.21 | 0 | 0 |  |  | DERBENT
000400295173 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALIMPINAR MNB-7143-Trafobinatip--(255207/HUYUKLU-ERCENE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-09 10:15 | 2018-01-09 11:00 | 0.747 | 1 | 85 | 11 | 1349 | 0.75 | 63.5 | 8.22 | 1007.7 |  |  | DEREBUCAK
000400295174 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 14055999-947423-Agdirek--(1443965)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-09 07:49 | 2018-01-09 08:27 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62 |  |  | DOĞANHİSAR
000400295183 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/64-7227-Trafobinatip--(47749)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-09 08:25 | 2018-01-09 09:07 | 0.695 | 0 | 184 | 0 | 47 | 0 | 127.88 | 0 | 32.67 |  |  | EMİRGAZİ
000400295185 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SIFA MAHALLESI TR-1158-Trafobinatip--(51886)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-09 12:40 | 2018-01-09 13:50 | 1.167 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 53.68 | 0 | 0 |  |  | EREĞLİ
000400295188 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YESIL ZUMRUT MONOBLOK-6566-Trafobinatip--(694967)-(R_LV-T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-09 12:30 | 2018-01-09 13:01 | 0.518 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 0 |  |  | GÜNEYSINIR
000400295197 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SUKRULER TR-4832-Trafobinatip--(532368)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-09 13:20 | 2018-01-09 16:21 | 3.014 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.08 |  |  | HADİM
000400295200 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13871354-54853-Agdirek--(111059 - 64865 - 9365)-(LVSC-LV-LVSC) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-08 13:57 | 2018-01-08 14:30 | 0.543 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.63 |  |  | HALKAPINAR
000400295206 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | NEVRUZLU TR-5249-Trafobinatip--(711543)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-09 13:20 | 2018-01-09 13:51 | 0.516 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52 |  |  | HÜYÜK
000400295211 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13668505-147828-Agdirek--(190126)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-09 13:15 | 2018-01-09 13:45 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  |  | ILGIN
000400295223 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13642558-35602-Agdirek--(24933)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-09 12:11 | 2018-01-09 12:45 | 0.566 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.53 |  |  | KADINHANI
000400295225 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13942235-11607-Enhdirek--(28537/KOTURE-GIZPINAR KOYU HATTI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-15 09:30 | 2018-01-15 13:30 | 4 | 0 | 1 | 0 | 131 | 0 | 4 | 0 | 524 |  |  | KARAPINAR
000400295231 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | HELETE KOK-12618-Trafobinatip--(868627/HELETE CIKISI)-(MV) | TOPRAK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-09 14:55 | 2018-01-09 15:08 | 0.214 | 1 | 1387 | 1 | 71 | 0.21 | 296.82 | 0.21 | 15.19 |  |  | KARATAY
000400295236 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13979349-24048-Agdirek--(22136)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-09 14:09 | 2018-01-09 15:12 | 1.046 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.14 |  |  | KULU
000400295237 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14013318-85624-Agdirek--(89578)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-01-09 11:57 | 2018-01-09 12:20 | 0.388 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 13.97 | 0 | 0 |  |  | MERAM
000400295245 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | HELETE KOK-12618-Trafobinatip--(868627/HELETE CIKISI)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-09 15:12 | 2018-01-09 15:55 | 0.717 | 1 | 1387 | 1 | 71 | 0.72 | 994.48 | 0.72 | 50.91 |  |  | SARAYÖNÜ
000400295246 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13686230-1182881-Ogmusdirek--(1283421)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-09 12:22 | 2018-01-09 13:05 | 0.721 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.44 |  |  | SELÇUKLU
000400295248 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13640026-1185090-Ogmusdirek--(1241386)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-09 13:23 | 2018-01-09 14:10 | 0.787 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79 |  |  | SEYDİŞEHİR
000400295251 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | HASANCIK KOK-12724-Trafobinatip--(383729/HASANCIK CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-09 14:50 | 2018-01-09 16:16 | 1.424 | 0 | 1 | 17 | 473 | 0 | 1.42 | 24.21 | 673.55 |  |  | TAŞKENT
000400295253 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 56985236-19219-Trafobinatip--(865633/DEMIRCILER CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-09 15:30 | 2018-01-09 16:45 | 1.257 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 17.6 | 2.51 |  |  | TUZLUKÇU
000400295257 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14029867-31546-Enhdirek--(42981/HAT27484)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-09 16:50 | 2018-01-09 17:10 | 0.333 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0.67 | 0 | 3 | 0.33 |  |  | YALIHÜYÜK
000400295267 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2502-Trafobinatip--(625878)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-09 17:11 | 2018-01-09 17:30 | 0.311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31 |  |  | YUNAK
000400295268 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13645161-1185520-Ogmusdirek--(1233027)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-09 17:01 | 2018-01-09 17:30 | 0.487 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49 |  |  | ÇELTİK
000400295270 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-821-Trafobinatip--(69023)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-09 17:38 | 2018-01-09 19:35 | 1.955 | 0 | 66 | 0 | 5 | 0 | 129.03 | 0 | 9.78 |  |  | ÇUMRA
000400295272 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | F7 MNB-12695-Trafobinatip--(122971/HOPLEK MONOBLOK CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-09 17:05 | 2018-01-09 17:40 | 0.582 | 0 | 0 | 25 | 733 | 0 | 0 | 14.55 | 426.61 |  |  | ALTINTAŞ
000400295276 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13890446-8046-Ogmusdirek--(68524)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-09 16:50 | 2018-01-09 17:31 | 0.685 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20.55 |  |  | ASLANAPA
000400295277 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM4---69-12900-Trafobinatip--(424720)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-09 17:38 | 2018-01-09 17:51 | 0.209 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0 |  |  | DOMANİÇ
000400295279 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_II/5-6995-Trafobinatip--(455764)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-01-09 15:13 | 2018-01-09 15:55 | 0.704 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 148.54 | 0 | 0 |  |  | DUMLUPINAR
000400295289 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUT DAGOBASI TR-6386-Trafobinatip--(1439799)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-09 14:33 | 2018-01-09 15:02 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47 |  |  | EMET
000400295293 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BOHOYUK-9446-Trafobinatip--(1512062)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-09 16:00 | 2018-01-09 16:31 | 0.521 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52 |  |  | GEDİZ
000400295298 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13688296-7026-Enhdirek--(86227/HAT48021)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-09 10:14 | 2018-01-09 11:29 | 1.245 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 31.13 |  |  | HİSARCIK
000400295299 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ERIKLI KABINI-17641-Trafobinatip--(839294/ERİKLİ-İKİZCE ÇIKIŞI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-09 18:49 | 2018-01-09 19:24 | 0.576 | 0 | 0 | 35 | 1032 | 0 | 0 | 20.16 | 594.43 |  |  | MERKEZ
000400295307 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | M.ALILER-801-Trafobinatip--(65767)-(LV) | ANA ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-09 19:02 | 2018-01-09 19:50 | 0.797 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 6.38 | 0 | 3.99 |  |  | PAZARLAR
000400295321 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13993208-790780-Agdirek--(1262393)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-09 18:05 | 2018-01-09 18:40 | 0.583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 |  |  | SİMAV
000400295324 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13837337-8639-Ogmusdirek--(4335)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-09 16:59 | 2018-01-09 18:00 | 1.017 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 114.92 |  |  | TAVŞANLI
000400295325 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | BESBUCAKTR1 MERKEZ-3887-Trafobinatip--(503782)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-09 18:41 | 2018-01-09 19:36 | 0.921 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.89 |  |  | ÇAVDARHİSAR
000400295328 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BESEN MONOBLOK-1242-Trafobinatip--(15578/KERTMEN CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-09 20:21 | 2018-01-09 20:47 | 0.438 | 0 | 0 | 8 | 545 | 0 | 0 | 3.5 | 238.71 |  |  | ŞAPHANE
000400295343 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15742014-1627-Trafobinatip--(107066)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-09 20:48 | 2018-01-09 21:13 | 0.404 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 44.84 |  |  | AKÇADAĞ
000400295347 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MEHMET AKIF CAMI YANI TR-2887-Trafobinatip--(133050)-(LV) | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-11 09:14 | 2018-01-11 09:46 | 0.533 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 49.04 | 0 | 0 |  |  | ARAPGİR
000400295350 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DURNALI 1 TR-2958-Trafobinatip--(87140)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-09 21:34 | 2018-01-09 21:56 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.19 |  |  | ARGUVAN
000400295360 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUBLUCE KOY ICI TR-4057-Trafobinatip--(182613)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-09 21:37 | 2018-01-09 22:14 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.38 |  |  | BATTALGAZİ
000400295361 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 32 NOLU KOK SELALE PARK-6009-Trafobinatip--(702738)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-09 21:22 | 2018-01-09 21:49 | 0.449 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 33.68 | 0 | 0 |  |  | DARENDE
000400295368 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 6B1 KOK BINASI-8510-Trafobinatip--(616557)-(LV) | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-09 22:27 | 2018-01-09 23:18 | 0.853 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 28.15 | 0 | 0 |  |  | DOĞANYOL
000400295371 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13638262-1184661-Ogmusdirek--(12263492061234420690420692420693)-(R_SC-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-09 21:17 | 2018-01-09 21:31 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5.85 |  |  | DOĞANŞEHİR
000400295371 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13638262-1184661-Ogmusdirek--(1226349 - 2061234 - 420690 - 420692 - 420693)-(SC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-09 21:31 | 2018-01-09 21:40 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 6.31 |  |  | HEKİMHAN
000400295380 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI DM-17786-Trafobinatip--(107739/SEHIR 2 HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-09 22:44 | 2018-01-09 23:05 | 0.354 | 5 | 2557 | 2 | 884 | 1.77 | 905.18 | 0.71 | 312.94 |  |  | KALE
000400295387 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13788162-52691-Ogmusdirek--(276483 - 286698 - 286699)-(LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-09 22:45 | 2018-01-09 23:40 | 0.918 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.84 |  |  | KULUNCAK
000400295391 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13899592-8201-Ogmusdirek--(122314512712511316137448042448043)-(S_SC-S_SC-S_SC-S_LV-S_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-09 23:21 | 2018-01-09 23:30 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.34 |  |  | MERKEZ
000400295394 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_II/14-12894-Trafobinatip--(463801 - 463802 - 464516 - 465131)-(LV-LV-LV-LV) | TRAFO YANMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-10 06:15 | 2018-01-10 08:24 | 2.153 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 818.14 | 0 | 0 |  |  | PÜTÜRGE
000400295395 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CAMLIK 12 SOK DIREK TIPI TR-4122-Trafobinatip--(596196)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-10 07:48 | 2018-01-10 11:03 | 3.241 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97.23 | 0 | 0 |  |  | YAZIHAN
000400295399 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13760560-2127-Trafobinatip--(130499)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-12 09:00 | 2018-01-12 10:00 | 1 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 |  |  | YEŞİLYURT
000400295400 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 24 NUMARA KOK BINASI-14565-Trafobinatip--(252659)-(LV) | ARIZA SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-13 09:30 | 2018-01-13 13:30 | 4 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 652 | 0 | 0 |  |  | AHMETLİ
000400295401 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 11537446-1116-Trafobinatip--(7903/SUCATI CAGLAYAN DONGEL CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-13 08:30 | 2018-01-13 16:30 | 8 | 0 | 42 | 2 | 712 | 0 | 336 | 16 | 5696 |  |  | AKHİSAR
000400295402 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TEKKE DIREK TIPI TR-4397-Trafobinatip--(603249)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-10 08:13 | 2018-01-10 10:55 | 2.693 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.85 | 0 | 0 |  |  | ALAŞEHİR
000400295405 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2502-Trafobinatip--(492778)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-10 09:59 | 2018-01-10 10:21 | 0.369 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.85 |  |  | DEMİRCİ
000400295410 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ALTINOVA KOKAR TR 2-8562-Trafobinatip--(693968)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-10 09:52 | 2018-01-10 13:53 | 4.02 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 68.34 |  |  | GÖLMARMARA
000400295413 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13661829-12191-Enhdirek--(80571/KAZNI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-10 08:05 | 2018-01-10 09:13 | 1.145 | 0 | 0 | 6 | 20 | 0 | 0 | 6.87 | 22.9 |  |  | GÖRDES
000400295415 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TERZILER YENI MONOBLOK-12951-Trafobinatip--(266307)-(LV) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-10 10:58 | 2018-01-10 12:11 | 1.211 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 0 | 0 |  |  | KIRKAĞAÇ
000400295417 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA DM-1-13132-Trafobinatip--(131831/CIRALIK CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-10 11:02 | 2018-01-10 11:10 | 0.125 | 0 | 2 | 108 | 4166 | 0 | 0.25 | 13.5 | 520.75 |  |  | KULA
000400295420 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13743278-8752-Ogmusdirek--(66593)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-10 08:32 | 2018-01-10 09:00 | 0.467 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.27 |  |  | KÖPRÜBAŞI
000400295422 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK CATBAHCE DM-13130-Trafobinatip--(96019/CATBAHCE KOK DILEKTEPE HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-10 10:24 | 2018-01-10 11:37 | 1.221 | 0 | 0 | 5 | 842 | 0 | 0 | 6.11 | 1028.08 |  |  | MERKEZ
000400295425 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14340329-250681-Agdirek--(310711)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-10 09:20 | 2018-01-10 09:50 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | SALİHLİ
000400295426 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14061680-52761-Ogmusdirek--(236416)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-10 10:15 | 2018-01-10 10:25 | 0.167 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 3.34 | 0 | 0.17 |  |  | SARIGÖL
000400295428 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HOROZUN CAYI MONOBLOK-6369-Trafobinatip--(752576)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-10 10:36 | 2018-01-10 11:01 | 0.408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 |  |  | SARUHANLI
000400295429 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN DM-18733-Trafobinatip--(110203/1/0 HAT)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-07 14:40 | 2018-01-07 15:00 | 0.333 | 0 | 0 | 16 | 1344 | 0 | 0 | 5.33 | 447.55 |  |  | SELENDİ
000400295431 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN DM-18733-Trafobinatip--(110203/1/0 HAT)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-07 10:00 | 2018-01-07 10:20 | 0.333 | 0 | 0 | 16 | 1344 | 0 | 0 | 5.33 | 447.55 |  |  | SOMA
000400295437 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KOCALI KY.TR-1 (GIRIS TR.)-7545-Trafobinatip--(27273)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-10 08:55 | 2018-01-10 11:01 | 2.102 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 79.88 |  |  | TURGUTLU
000400295444 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | YENİGÜVEN KÖK-12725-Trafobinatip--(839436/yeni)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-10 11:40 | 2018-01-10 12:11 | 0.519 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15.57 |  |  | AFŞİN
000400295448 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DOGUTEPE TR 13655521-1773-Trafobinatip--(507045)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-10 12:40 | 2018-01-10 18:00 | 5.341 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.36 |  |  | ANDIRIN
000400295449 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | GEBENMNB-12615-Trafobinatip--(5120/GEBEN CIKISI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-10 11:49 | 2018-01-10 12:10 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 163.15 |  |  | EKİNÖZÜ
000400295452 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13919843-26964-Enhdirek--(101412/DAMUSTU HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-10 12:17 | 2018-01-10 12:24 | 0.109 | 0 | 0 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0.33 | 4.36 |  |  | ELBİSTAN
000400295463 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13687087-23669-Enhdirek--(99647/HAT2016)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-10 07:48 | 2018-01-10 08:10 | 0.371 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 23.74 |  |  | GÖKSUN
000400295473 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | YIRICEK KUCUK MEZDA TRAFO-5405-Trafobinatip--(1516700)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-10 13:23 | 2018-01-10 13:52 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47 |  |  | MERKEZ
000400295474 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14029858-27133-Enhdirek--(42965/HAT25420)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-09 18:10 | 2018-01-09 18:30 | 0.333 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0.67 | 0 | 2 | 0.33 |  |  | NURHAK
000400295477 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | YIRICEK KUCUK MEZDA TRAFO-5405-Trafobinatip--(1516700)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-10 13:40 | 2018-01-10 14:17 | 0.617 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62 |  |  | PAZARCIK
000400295485 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14018892-1200648-Ogmusdirek--(1421916 - 1421917 - 1515619 - 619041 - 619046 - 619050)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-09 20:10 | 2018-01-09 20:30 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 16.32 |  |  | TÜRKOĞLU
000400295489 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13977999-39310-Enhdirek--(51741/YUMAKLI CERIT CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-10 13:55 | 2018-01-10 14:15 | 0.333 | 0 | 0 | 2 | 404 | 0 | 0 | 0.67 | 134.53 |  |  | ÇAĞLAYANCERİT
000400295492 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BEBEK MNB-13142-Trafobinatip--(85918/BEBEK KOK BEBEK HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-10 12:59 | 2018-01-10 13:22 | 0.383 | 0 | 0 | 2 | 153 | 0 | 0 | 0.77 | 58.6 |  |  | DARGEÇİT
000400295508 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13939422-9723-Ogmusdirek--(1224809 - 1241760 - 1271795 - 415347 - 415349 - 415353 - 415435)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-10 14:35 | 2018-01-10 15:08 | 0.555 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 177.05 | 0 | 0 |  |  | DERİK
000400295510 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IKIZPINAR KOYU TR-3433-Trafobinatip--(480769)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-10 13:01 | 2018-01-10 13:30 | 0.487 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.38 |  |  | KIZILTEPE
000400295521 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13997416-799059-Agdirek--(1306192)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-10 12:14 | 2018-01-10 12:50 | 0.604 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | MAZIDAĞI
000400295537 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | PAYAMLI OBASI TR-1275-Trafobinatip--(76788)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-10 16:03 | 2018-01-10 17:18 | 1.255 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.51 |  |  | MERKEZ
000400295541 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TARIM KREDI-8048-Trafobinatip--(370146 - 459626 - 459627 - 474280 - 474286 - 474291 - 474297 - 474298 - 474302 - 474350 - 474506)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-10 14:39 | 2018-01-10 15:35 | 0.926 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 130.57 | 0 | 0 |  |  | MİDYAT
000400295546 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13872576-772757-Agdirek--(1248800)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-10 15:49 | 2018-01-10 17:01 | 1.198 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |  |  | NUSAYBİN
000400295558 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUT AGIL OBASI TR-1301-Trafobinatip--(54347)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-10 13:01 | 2018-01-10 13:36 | 0.586 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.17 |  |  | SAVUR
000400295565 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13659595-22456-Agdirek--(19475)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-10 11:09 | 2018-01-10 11:31 | 0.369 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.11 |  |  | YEŞİLLİ
000400295571 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 12200502-7460-Agpanobox--(257723)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-10 17:30 | 2018-01-10 18:12 | 0.699 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.98 | 0 | 0 |  |  | ÖMERLİ
000400295572 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GOKCEOREN MERKEZ TR (CAMI YANI)-4385-Trafobinatip--(115409)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-10 16:53 | 2018-01-10 17:45 | 0.862 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 50 |  |  | BODRUM
000400295575 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ECZACILAR KOK BINASI-1845-Trafobinatip--(708420)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-10 17:42 | 2018-01-10 20:56 | 3.226 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 164.53 | 0 | 0 |  |  | DALAMAN
000400295583 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13971920-33474-Enhdirek--(645197/HAT61069)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-10 15:45 | 2018-01-10 17:52 | 2.127 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 2.13 | 97.84 |  |  | DATÇA
000400295585 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ALTINOVA KOKAR MONOBLOK-6559-Trafobinatip--(607820)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-10 18:35 | 2018-01-10 19:15 | 0.673 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.37 |  |  | FETHİYE
000400295587 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ASAGI KABAAGAC TR-3889-Trafobinatip--(172387)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-10 17:15 | 2018-01-10 18:00 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 30.4 |  |  | KAVAKLIDERE
000400295592 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13690225-7649-Ogmusdirek--(19006)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-10 17:56 | 2018-01-10 18:17 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 21.89 |  |  | KÖYCEĞİZ
000400295603 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 ALAMESE MERKEZ-5650-Trafobinatip--(486525)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-10 17:20 | 2018-01-10 17:49 | 0.479 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.87 |  |  | MARMARİS
000400295616 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TR005581-7254-Trafobinatip--(42949)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-10 19:13 | 2018-01-10 19:26 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.79 |  |  | MERKEZ
000400295620 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13997418-799061-Agdirek--(1301583)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-10 17:19 | 2018-01-10 17:50 | 0.517 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0 |  |  | MİLAS
000400295621 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM06-TR57-19028-Trafobinatip--(307097)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-10 19:51 | 2018-01-10 20:55 | 1.075 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 63.43 | 0 | 1.08 |  |  | ORTACA
000400295640 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 12191824-6917-Agpanobox--(257713)-(LV) | BOX PANO ÇIKIŞ KABLOSU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-10 18:37 | 2018-01-10 19:00 | 0.386 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 0 |  |  | ULA
000400295643 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13762842-54210-Ogmusdirek--(257554)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-10 20:51 | 2018-01-10 21:13 | 0.36 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 57.96 | 0 | 0 |  |  | YATAĞAN
000400295663 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13786816-1186853-Ogmusdirek--(387515)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-10 10:16 | 2018-01-10 10:55 | 0.649 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |  |  | BULANIK
000400295663 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13786816-1189174-Ogmusdirek--(383009)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-10 10:55 | 2018-01-10 11:00 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.58 |  |  | HASKÖY
000400295672 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | CELIKHAN TR-6-7470-Trafobinatip--(94032)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-10 17:18 | 2018-01-10 17:30 | 0.2 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 |  |  | KORKUT
000400295678 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13837247-802109-Agdirek--(1283632)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-10 22:03 | 2018-01-10 22:35 | 0.541 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 |  |  | MALAZGİRT
000400295683 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14010203-182655-Agdirek--(167972)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-10 21:57 | 2018-01-10 22:20 | 0.383 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400295688 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12212146-1575744-Agpanobox--(1328215)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-10 16:12 | 2018-01-10 18:01 | 1.815 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.26 | 0 | 0 |  |  | VARTO
000400295690 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ALTINOVA TOMBAKLAR MONOBLOK-6357-Trafobinatip--(684295)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-10 23:38 | 2018-01-11 00:15 | 0.611 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.06 |  |  | ACIGÖL
000400295692 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13772618-29660-Enhdirek--(105320/KASYAZI GRUBU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-10 22:55 | 2018-01-10 23:09 | 0.236 | 0 | 0 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0.24 | 22.18 |  |  | AVANOS
000400295698 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13779647-884179-Agdirek--(488925)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-11 03:30 | 2018-01-11 04:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |  | DERİNKUYU
000400295701 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/16-6949-Trafobinatip--(40074)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-08 08:00 | 2018-01-08 12:00 | 4 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 |  |  | GÜLŞEHİR
000400295702 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TR005738-6948-Trafobinatip--(40282)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-08 13:00 | 2018-01-08 17:00 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |  |  | HACIBEKTAŞ
000400295707 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14019510-30456-Enhdirek--(57399/KOYLER CIKISI (EVCIHUYUK-AKARCA))-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-06 09:00 | 2018-01-06 15:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 102 |  |  | KOZAKLI
000400295708 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14330469-67435-Enhdirek--(60391/HAT39413)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-06 09:00 | 2018-01-06 13:00 | 4 | 0 | 0 | 10 | 733 | 0 | 0 | 40 | 2932 |  |  | MERKEZ
000400295711 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 11539818-4159-Trafobinatip--(56283/CEZAEVI CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-08 10:00 | 2018-01-08 16:00 | 6 | 1 | 987 | 0 | 107 | 6 | 5922 | 0 | 642 |  |  | ÜRGÜP
000400295713 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ESKI BALIK GOLU KOK BINA DM5-19-4264-Trafobinatip--(59977/GUNES TAKSI KOK BINA CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-09 10:00 | 2018-01-09 14:00 | 4 | 0 | 892 | 0 | 0 | 0 | 3568 | 0 | 0 |  |  | ALTUNHİSAR
000400295716 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-28-8323-Trafobinatip--(120551/MULK CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-11 09:00 | 2018-01-11 09:01 | 0.018 | 1 | 2 | 27 | 939 | 0.02 | 0.04 | 0.49 | 16.9 |  |  | BOR
000400295717 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI HAVUZ YANI KOK-2391-Trafobinatip--(23603/YENI KOY CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-11 09:01 | 2018-01-11 09:19 | 0.292 | 0 | 0 | 107 | 1145 | 0 | 0 | 31.24 | 334.34 |  |  | MERKEZ
000400295719 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | BALKAR MOD-17816-Trafobinatip--(801740/DUZBAG ÇIKIŞI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-11 07:38 | 2018-01-11 08:01 | 0.389 | 9 | 6149 | 50 | 3718 | 3.5 | 2391.96 | 19.45 | 1446.3 |  |  | ULUKIŞLA
000400295722 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 GUDENLI MAHALLESI TR-3896-Trafobinatip--(739490 - 744328 - 744329)-(LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-11 07:42 | 2018-01-11 09:07 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 72.22 |  |  | ÇAMARDI
000400295730 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/9-6952-Trafobinatip--(37003)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-11 09:33 | 2018-01-11 10:02 | 0.481 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 30.78 | 0 | 0 |  |  | ÇİFTLİK
000400295731 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DEMIRCILIK MNB-8524-Trafobinatip--(103555/GUCUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-11 09:47 | 2018-01-11 10:16 | 0.475 | 0 | 0 | 24 | 1879 | 0 | 0 | 11.4 | 892.53 |  |  | AKKUŞ
000400295740 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUT AGIL OBASI TR-1301-Trafobinatip--(54347 - 54349 - 54363 - 54374)-(LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-11 09:00 | 2018-01-11 10:16 | 1.277 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 107.27 |  |  | AYBASTI
000400295741 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SEVDILLI KOYU TILKI TEPESI (TAHTALI) TR-5318-Trafobinatip--(209412)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-11 09:11 | 2018-01-11 10:00 | 0.816 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.9 |  |  | FATSA
000400295765 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TOMBAK CIKIS TR-1310-Trafobinatip--(108658 - 108666 - 54302)-(LV-LV-LV) | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-11 11:06 | 2018-01-11 11:50 | 0.741 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 29.64 |  |  | GÖLKÖY
000400295787 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SIR KOK MNB-18385-Trafobinatip--(851316/BUYUKSIR DAGOBASI CIKIS)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-11 13:03 | 2018-01-11 14:18 | 1.246 | 0 | 1 | 4 | 573 | 0 | 1.25 | 4.98 | 713.96 |  |  | GÜLYALI
000400295794 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CAMI ILERISI TRAFO-92-Trafobinatip--(38658)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-11 10:40 | 2018-01-11 12:01 | 1.346 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 37.69 |  |  | GÜRGENTEPE
000400295805 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13982514-185087-Agdirek--(163773)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-11 11:00 | 2018-01-11 11:30 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |  |  | KABADÜZ
000400295821 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14034706-51309-Ogmusdirek--(219081 - 82872 - 82873 - 82880 - 82881 - 82882)-(LVSC-LV-LV-LV-LV-LV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-11 13:32 | 2018-01-11 15:00 | 1.461 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.07 |  |  | KABATAŞ
000400295824 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13796233-1547-Trafobinatip--(105309)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-15 10:00 | 2018-01-15 14:00 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 |  |  | KORGAN
000400295829 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 GUZELOBA-3914-Trafobinatip--(507164)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-11 11:59 | 2018-01-11 12:22 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.89 |  |  | KUMRU
000400295830 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KC.BURC MAH.-4319-Trafobinatip--(465018)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-11 12:52 | 2018-01-11 13:50 | 0.959 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.88 |  |  | MERKEZ
000400295835 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 15737378-4852-Trafobinatip--(188646)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-11 14:42 | 2018-01-11 15:10 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47 |  |  | MESUDİYE
000400295837 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AGCA DERE TR-4813-Trafobinatip--(185296)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-11 13:42 | 2018-01-11 14:31 | 0.822 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.15 |  |  | PERŞEMBE
000400295839 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 10B-2 ADM-2020-Trafobinatip--(122648 - 840068/7C1 CIKISI)-(LV-MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-16 09:00 | 2018-01-16 11:00 | 2 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 |  |  | ULUBEY
000400295840 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MENDERES PARKI YANI KOK [DM 10-12]-12445-Trafobinatip--(871432/MENDERES PARKI KOK HATTI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-15 09:00 | 2018-01-15 11:30 | 2.5 | 1 | 2225 | 0 | 0 | 2.5 | 5562.5 | 0 | 0 |  |  | ÇAMAŞ
000400295848 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13872178-64668-Agdirek--(71662)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-11 16:13 | 2018-01-11 16:29 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6.12 |  |  | ÇATALPINAR
000400295850 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | OVACIK KY.-7838-Trafobinatip--(54904)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-11 16:42 | 2018-01-11 16:53 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.38 |  |  | ÇAYBAŞI
000400295854 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SAF ELEKTRİK HES KÖK-15706-Trafobinatip--(823161/CAKIRHOYUK CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-11 16:18 | 2018-01-11 16:29 | 0.189 | 0 | 0 | 284 | 2258 | 0 | 0 | 53.68 | 426.76 |  |  | ÜNYE
000400295859 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14103244-32650-Enhdirek--(46464/HAT25184)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-11 15:31 | 2018-01-11 15:45 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.1 |  |  | İKİZCE
000400295867 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13671592-34516-Enhdirek--(43901/HAT28490)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-11 16:07 | 2018-01-11 16:20 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 18.45 |  |  | ARDEŞEN
000400295870 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KIZILCIKSUYU TRAFO-1151-Trafobinatip--(95176 - 95179 - 95186)-(LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-11 13:42 | 2018-01-11 14:30 | 0.807 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.88 |  |  | DEREPAZARI
000400295883 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KOY HIZMETLERI-2714-Trafobinatip--(275120)-(LV) | YERALTI KABLO İLE İLGİLİ ÇALIŞMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-11 18:02 | 2018-01-11 18:26 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | FINDIKLI
000400295888 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KANDIL TR-464-Trafobinatip--(557000)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-11 17:06 | 2018-01-11 18:46 | 1.659 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.32 |  |  | GÜNEYSU
000400295890 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZTR-2660-Trafobinatip--(539412)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-11 18:26 | 2018-01-11 20:26 | 2.009 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 78.35 |  |  | HEMŞİN
000400295902 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUT DAGOBASI TR-1305-Trafobinatip--(50803)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-11 15:33 | 2018-01-11 17:57 | 2.406 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 48.12 |  |  | KALKANDERE
000400295908 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | SARIERIK MNB-5847-Trafobinatip--(152097/KARACAY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-11 18:52 | 2018-01-11 19:07 | 0.243 | 0 | 0 | 12 | 803 | 0 | 0 | 2.92 | 195.13 |  |  | MERKEZ
000400295909 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KOY HIZMETLERI-4497-Trafobinatip--(691548)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-11 18:55 | 2018-01-11 20:05 | 1.162 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0 |  |  | PAZAR
000400295915 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ALTINOVA TOMBAKLAR MONOBLOK-6357-Trafobinatip--(684296)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-11 18:47 | 2018-01-11 19:55 | 1.133 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 56.65 |  |  | ÇAMLIHEMŞİN
000400295926 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13850946-807047-Agdirek--(1282562)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-11 17:56 | 2018-01-11 20:00 | 2.062 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0 |  |  | ÇAYELİ
000400295929 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DADAGLI TR2-19297-Trafobinatip--(310763)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-11 19:55 | 2018-01-11 20:49 | 0.897 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.79 |  |  | İKİZDERE
000400295935 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14020625-1183830-Ogmusdirek--(2192585 - 2192586 - 2192587 - 2192591 - 2192627 - 2192629 - 372392 - 411859 - 412818)-(SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-11 20:20 | 2018-01-11 20:50 | 0.498 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 36.35 | 0 | 0 |  |  | İYİDERE
000400295938 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12253867-7041-Agpanobox--(124082 - 164924)-(LV-LVSC) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-01-11 20:17 | 2018-01-11 21:31 | 1.233 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19.73 | 0 | 0 |  |  | ADAPAZARI
000400295964 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TERMINAL KARSISI-2747-Trafobinatip--(128782/FUAR CIKISI)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-14 08:30 | 2018-01-14 12:30 | 4 | 30 | 86 | 7 | 0 | 120 | 344 | 28 | 0 |  |  | AKYAZI
000400295969 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13798324-998460-Agdirek--(493213)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-11 21:00 | 2018-01-11 21:15 | 0.25 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 4.25 | 0 | 0.5 |  |  | ARİFİYE
000400295973 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | EKSIELMA TR-4758-Trafobinatip--(175666 - 175669 - 175674)-(LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-11 18:01 | 2018-01-11 19:48 | 1.777 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 1.78 | 0 | 60.42 |  |  | ERENLER
000400295975 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ASIKLAR TR-10751-Trafobinatip--(529158)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-11 23:18 | 2018-01-12 01:30 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 |  |  | FERİZLİ
000400295976 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5TR1 SANAYI SITESI 1 NOLU BINA-8622-Trafobinatip--(735180)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-12 01:44 | 2018-01-12 02:12 | 0.462 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 0 | 0 |  |  | GEYVE
000400295986 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KABAAGAC MONOBLOK HUCRE-15549-Trafobinatip--(870991/ORTAKLI A.KABAAGAC CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-12 08:13 | 2018-01-12 08:46 | 0.557 | 0 | 0 | 9 | 147 | 0 | 0 | 5.01 | 81.88 |  |  | HENDEK
000400295991 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | ORTA KOY YENI MNB-8740-Trafobinatip--(288190/SOKU MILYANLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-12 08:40 | 2018-01-12 09:29 | 0.817 | 0 | 0 | 5 | 624 | 0 | 0 | 4.09 | 509.81 |  |  | KARAPÜRÇEK
000400295992 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14029020-14400-Enhdirek--(41960/HAT26196)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-12 08:00 | 2018-01-12 08:45 | 0.75 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1.5 | 9.75 |  |  | KARASU
000400295998 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI KIRALI KOK-11618-Trafobinatip--(147204/IGDELI GURUBU 3/0)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-12 09:41 | 2018-01-12 09:45 | 0.065 | 0 | 0 | 94 | 2700 | 0 | 0 | 6.11 | 175.5 |  |  | KAYNARCA
000400296004 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ KOKLU-3912-Trafobinatip--(506728)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-12 08:42 | 2018-01-12 09:27 | 0.761 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.52 |  |  | KOCAALİ
000400296018 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13633516-17503-Agdirek--(25600)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-01-12 08:30 | 2018-01-12 09:18 | 0.799 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.79 |  |  | PAMUKOVA
000400296022 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KISLA TR-1177-Trafobinatip--(51577)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-12 11:03 | 2018-01-12 15:12 | 4.139 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.11 |  |  | SAPANCA
000400296023 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14155482-1134981-Enhdirek--(100032/HAT31258)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-12 09:47 | 2018-01-12 10:55 | 1.137 | 0 | 0 | 19 | 439 | 0 | 0 | 21.6 | 499.14 |  |  | SERDİVAN
000400296026 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13691025-8541-Enhdirek--(74581/KUTLUCA TR2 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-12 10:21 | 2018-01-12 11:13 | 0.861 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 136.04 |  |  | SÖĞÜTLÜ
000400296033 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM6-69 TRP-4164-Trafobinatip--(182789)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-12 10:42 | 2018-01-12 11:51 | 1.154 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 2.31 | 0 | 15 |  |  | TARAKLI
000400296042 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MENDERES PARKI YANI KOK [DM 10-12]-8130-Trafobinatip--(742924)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-12 11:58 | 2018-01-12 12:30 | 0.545 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 |  |  | ALAÇAM
000400296054 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13643862-7861-Ogmusdirek--(59831)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-12 09:47 | 2018-01-12 10:35 | 0.798 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 39.9 |  |  | ASARCIK
000400296055 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KARAZIYARET YENI MNB-12354-Trafobinatip--(752612)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-12 12:22 | 2018-01-12 12:41 | 0.313 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 |  |  | ATAKUM
000400296065 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALIMPINAR MNB-13194-Trafobinatip--(787239/HUYUKLU-ERCENE CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-12 13:46 | 2018-01-12 14:07 | 0.341 | 1 | 79 | 12 | 1274 | 0.34 | 26.94 | 4.09 | 434.43 |  |  | AYVACIK
000400296067 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI TR-9 (BELEDIYE ALTI)-17677-Trafobinatip--(93035 - 93061)-(LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-12 13:29 | 2018-01-12 14:06 | 0.612 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 151.78 | 0 | 0 |  |  | BAFRA
000400296072 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13789661-9503-Ogmusdirek--(83070)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-12 11:40 | 2018-01-12 12:00 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.96 |  |  | CANİK
000400296087 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13997314-4098-Ogmusdirek--(95275)-(LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-12 14:47 | 2018-01-12 15:31 | 0.725 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 |  |  | HAVZA
000400296089 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ZORKUN TR-9445-Trafobinatip--(262767)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-12 15:37 | 2018-01-12 16:06 | 0.483 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.83 |  |  | KAVAK
000400296104 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | FATIH MAH.FIZIK TEDAVI ARKASI TR-2267-Trafobinatip--(68612)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-12 15:47 | 2018-01-12 16:00 | 0.212 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6.57 | 0 | 0 |  |  | LADİK
000400296106 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | NATO MNB-10098-Trafobinatip--(301018/CERKEZLER SEYRANTEPE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-12 16:39 | 2018-01-12 16:32 | 0.117 | 0 | 98 | 49 | 775 | 0 | 11.47 | 5.73 | 90.68 |  |  | 19 MAYIS
000400296113 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TR 24 KOK BINASI-2025-Trafobinatip--(564518)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-12 16:49 | 2018-01-12 17:52 | 1.047 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 42.93 | 0 | 0 |  |  | SALIPAZARI
000400296117 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13644288-821549-Agdirek--(1279551)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-12 15:06 | 2018-01-12 15:50 | 0.728 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73 |  |  | TEKKEKÖY
000400296120 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YUCEYURT GOMMECE-1101-Trafobinatip--(1514244 - 519909 - 520377)-(SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-12 16:59 | 2018-01-12 18:12 | 1.205 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.85 |  |  | TERME
000400296126 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ÇAĞLAYAN (SUCATI) HAVZA TM-18761-Trafobinatip--(857237/F12 SULEYMANLI)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-20 10:00 | 2018-01-20 10:05 | 0.083 | 2 | 2358 | 25 | 1292 | 0.17 | 195.71 | 2.08 | 107.24 |  |  | VEZİRKÖPRÜ
000400296127 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 KARAHAMZALI MAH-5550-Trafobinatip--(1516962 - 2093206 - 488475 - 488824)-(SC-SC-LV-LV) | 3. ŞAHIS TESİS KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-12 14:57 | 2018-01-12 15:44 | 0.786 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0.79 | 31.44 |  |  | YAKAKENT
000400296130 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13781361-49177-Ogmusdirek--(214616)-(LV) | ABONE BAĞLANTI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-12 17:19 | 2018-01-12 17:35 | 0.267 | 0 | 216 | 0 | 1 | 0 | 57.67 | 0 | 0.27 |  |  | ÇARŞAMBA
000400296133 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN-13097-Trafobinatip--(83094/F-9 GOZEBASI FIDERI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-12 17:52 | 2018-01-12 18:02 | 0.166 | 4 | 0 | 4 | 21 | 0.66 | 0 | 0.66 | 3.49 |  |  | İLKADIM
000400296135 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13975256-991059-Agdirek--(673960)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-12 16:19 | 2018-01-12 16:35 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27 |  |  | TİLLO
000400296150 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DM16-08-4401-Trafobinatip--(605209)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-12 18:28 | 2018-01-12 19:00 | 0.527 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.38 | 0 | 0 |  |  | BAYKAN
000400296151 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 15735919-14716-Trafobinatip--(1524)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-12 15:35 | 2018-01-12 17:16 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.48 |  |  | ERUH
000400296154 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 6C1 FILIK HUSEYIN KOKBINASI-4491-Trafobinatip--(616552)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-12 19:02 | 2018-01-12 19:41 | 0.644 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 56.03 | 0 | 0 |  |  | KURTALAN
000400296160 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 14000832-1188000-Ogmusdirek--(1285650)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-12 14:48 | 2018-01-12 16:00 | 1.204 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |  |  | MERKEZ
000400296163 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AKSU TR-1 DM32-07 15735256/1375265-5383-Trafobinatip--(606223)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-12 17:30 | 2018-01-12 18:00 | 0.502 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 60.24 | 0 | 0 |  |  | PERVARİ
000400296168 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | ORENLI TR-2 (KARATAS)-4220-Trafobinatip--(1249956 - 1271803 - 387368 - 387691 - 387693)-(SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-12 17:28 | 2018-01-12 18:00 | 0.532 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.92 | 0 | 0 |  |  | ŞİRVAN
000400296169 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KOY HIZMETLERI-2714-Trafobinatip--(275120)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-12 19:57 | 2018-01-12 20:50 | 0.884 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 |  |  | AYANCIK
000400296215 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | IBRAHIM BAGCI DIREK TIPI TR-10884-Trafobinatip--(601743)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-12 20:14 | 2018-01-12 20:31 | 0.288 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 34.85 | 0 | 0 |  |  | BOYABAT
000400296221 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13872176-8196-Ogmusdirek--(139887 - 3097 - 71650 - 71659 - 71665)-(LVSC-LVSC-LV-LV-LV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-12 21:10 | 2018-01-12 21:23 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 25.37 |  |  | DURAĞAN
000400296237 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | INCECIK KOYU BAHCE ICI TR-5246-Trafobinatip--(204210)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-12 21:42 | 2018-01-12 22:47 | 1.076 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 45.19 |  |  | DİKMEN
000400296238 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12190750-1572658-Agpanobox--(1277291)-(S_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-12 20:49 | 2018-01-12 21:10 | 0.354 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 |  |  | ERFELEK
000400296239 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663477-10809-Enhdirek--(79866/HAT41018)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-12 22:13 | 2018-01-12 23:12 | 0.98 | 0 | 0 | 6 | 234 | 0 | 0 | 5.88 | 229.32 |  |  | GERZE
000400296242 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | GIRIS 2TR-3948-Trafobinatip--(1513951)-(SC) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-12 22:52 | 2018-01-12 23:12 | 0.326 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |  |  | MERKEZ
000400296247 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TR006631-8473-Trafobinatip--(1272937)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-13 02:49 | 2018-01-13 03:10 | 0.356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 |  |  | SARAYDÜZÜ
000400296255 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | MANAS EVLERI 2.ETAP-14453-Trafobinatip--(110148)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-13 07:21 | 2018-01-13 08:31 | 1.161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0 |  |  | TÜRKELİ
000400296258 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | SAKOLAR TR-4771-Trafobinatip--(179140 - 179142 - 179147)-(LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-12 18:42 | 2018-01-12 19:07 | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 14.21 |  |  | AKINCILAR
000400296261 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 14199741-37585-Enhdirek--(838339/HAT0)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-12 17:09 | 2018-01-12 18:04 | 0.915 | 0 | 0 | 1 | 102 | 0 | 0 | 0.92 | 93.33 |  |  | ALTINYAYLA
000400296262 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADICIMTM-3060-Trafobinatip--(139668/F-9 KC.SANAYI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-13 09:22 | 2018-01-13 09:32 | 0.168 | 2 | 1078 | 10 | 8 | 0.34 | 181.1 | 1.68 | 1.34 |  |  | DOĞANŞAR
000400296265 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13670957-780801-Agdirek--(1225574)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-13 07:06 | 2018-01-13 08:40 | 1.579 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.58 |  |  | DİVRİĞİ
000400296266 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 1C2-1735-Trafobinatip--(122585)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-13 09:56 | 2018-01-13 10:22 | 0.438 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 60.88 | 0 | 0 |  |  | GEMEREK
000400296270 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SUVARLI TR-3-7255-Trafobinatip--(386511)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-13 06:17 | 2018-01-13 08:26 | 2.151 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 292.54 |  |  | GÖLOVA
000400296273 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13751402-2112-Enhdirek--(67225/SUVARLI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-13 08:42 | 2018-01-13 09:43 | 1.016 | 0 | 0 | 6 | 73 | 0 | 0 | 6.1 | 74.17 |  |  | GÜRÜN
000400296278 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ELMACIK MNB-12733-Trafobinatip--(133591/KARABURC HATTI CIKISI)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-13 09:14 | 2018-01-13 09:49 | 0.583 | 0 | 0 | 4 | 38 | 0 | 0 | 2.33 | 22.15 |  |  | HAFİK
000400296279 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13639724-1185774-Ogmusdirek--(404865)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-13 09:03 | 2018-01-13 10:04 | 1.017 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 63.05 |  |  | KANGAL
000400296287 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KUYULU KOK-12722-Trafobinatip--(764965/HAT3750)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-13 10:24 | 2018-01-13 10:29 | 0.08 | 0 | 0 | 7 | 148 | 0 | 0 | 0.56 | 11.84 |  |  | KOYULHİSAR
000400296297 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | EVRI MNB-13216-Trafobinatip--(42100/EVRI CIKISI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-13 10:40 | 2018-01-13 11:10 | 0.5 | 0 | 0 | 56 | 731 | 0 | 0 | 28 | 365.5 |  |  | MERKEZ
000400296312 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 11537446-8058-Trafobinatip--(56676/SUCATI CAGLAYAN DONGEL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-13 11:48 | 2018-01-13 12:23 | 0.584 | 0 | 63 | 8 | 1364 | 0 | 36.79 | 4.67 | 796.58 |  |  | SUŞEHRİ
000400296314 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13999760-1187850-Ogmusdirek--(1275918)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-13 10:52 | 2018-01-13 11:20 | 0.465 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 |  |  | ULAŞ
000400296317 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ YOL KENARI-338-Trafobinatip--(3648)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-13 12:07 | 2018-01-13 12:10 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.54 |  |  | YILDIZELİ
000400296318 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ILKNUR YANI MONOBLOK-9224-Trafobinatip--(707869)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-13 10:58 | 2018-01-13 12:25 | 1.436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 |  |  | ZARA
000400296324 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13689861-1188314-Ogmusdirek--(125466)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-13 09:32 | 2018-01-13 10:57 | 1.412 | 0 | 0 | 4 | 52 | 0 | 0 | 5.65 | 73.42 |  |  | İMRANLI
000400296324 | 2 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13689861-1188314-Ogmusdirek--(125466/HAT44320)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-13 10:57 | 2018-01-13 11:05 | 0.131 | 0 | 0 | 10 | 149 | 0 | 0 | 1.31 | 19.52 |  |  | ŞARKIŞLA
000400296325 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13888754-26951-Enhdirek--(101404/YESILKAYA HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-13 11:31 | 2018-01-13 12:36 | 1.083 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 3.25 | 11.91 |  |  | HAYRABOLU
000400296328 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 11534899-12735-Trafobinatip--(120302/BORGENEK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-13 11:29 | 2018-01-13 12:00 | 0.522 | 0 | 0 | 6 | 154 | 0 | 0 | 3.13 | 80.39 |  |  | MALKARA
000400296335 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 41 KOK BINASI-9341-Trafobinatip--(600381)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-13 13:14 | 2018-01-13 13:58 | 0.739 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.61 | 0 | 0 |  |  | MARMARAEREĞLİSİ
000400296340 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | YAGMURLU-269-Trafobinatip--(92517)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-13 10:51 | 2018-01-13 11:34 | 0.721 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 20.91 |  |  | MERKEZ
000400296348 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13697750-51547-Ogmusdirek--(218629)-(LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-13 12:20 | 2018-01-13 12:30 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |  |  | MURATLI
000400296388 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 11537446-1116-Trafobinatip--(7903/SUCATI CAGLAYAN DONGEL CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-13 16:57 | 2018-01-13 21:31 | 4.561 | 0 | 42 | 2 | 712 | 0 | 191.56 | 9.12 | 3247.43 |  |  | SARAY
000400296394 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KARAELBISTAN SSK HASTANESI KOK BINA-8806-Trafobinatip--(100910/YIBO CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-13 17:10 | 2018-01-13 17:41 | 0.517 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.03 |  |  | ÇERKEZKÖY
000400296406 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | IBRAHIM BAGCI DIREK TIPI TR-2073-Trafobinatip--(128429)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-13 18:25 | 2018-01-13 20:58 | 2.548 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 96.82 | 0 | 0 |  |  | ÇORLU
000400296408 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 11537446-1116-Trafobinatip--(7907/TEKIR CIKISI)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-13 18:27 | 2018-01-13 18:52 | 0.418 | 7 | 635 | 14 | 1336 | 2.93 | 265.43 | 5.85 | 558.45 |  |  | ŞARKÖY
000400296409 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BARAJ KIYISI TRAFO13652310-6951-Trafobinatip--(573036)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-13 19:07 | 2018-01-13 19:25 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  |  | ALMUS
000400296425 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | YESILYORE KOK-658-Trafobinatip--(19052/KIRMAKAYA YOLDERESI CIKISI)-(MV) | TOPRAK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-13 16:42 | 2018-01-13 17:35 | 0.889 | 5 | 400 | 3 | 1118 | 4.45 | 355.6 | 2.67 | 993.9 |  |  | ARTOVA
000400296429 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13767018-65054-Agdirek--(84173)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-13 17:41 | 2018-01-13 17:58 | 0.284 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 0 |  |  | BAŞÇİFTLİK
000400296440 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | BELEDIYE YANI KOK BINASI-2325-Trafobinatip--(9302/ISTASYON CIKISI SOL)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-13 08:00 | 2018-01-13 16:00 | 8 | 0 | 974 | 0 | 2 | 0 | 7792 | 0 | 16 |  |  | ERBAA
000400296478 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13948094-776912-Agdirek--(1281268)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-13 17:53 | 2018-01-13 19:34 | 1.691 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.69 |  |  | MERKEZ
000400296479 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | NIZAMIYE KARSISI MONOBLOK-12830-Trafobinatip--(121589/OSMANBEY FIDERI)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-13 23:17 | 2018-01-13 23:28 | 0.181 | 5 | 643 | 7 | 26 | 0.91 | 116.38 | 1.27 | 4.71 |  |  | NİKSAR
000400296480 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13751137-2060-Enhdirek--(67047/SUVARLI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-13 21:15 | 2018-01-13 22:00 | 0.754 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.75 | 45.24 |  |  | PAZAR
000400296485 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ANADOLU OGRETMEN LISESI KOK BINASI-8132-Trafobinatip--(616193)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-14 00:22 | 2018-01-14 00:52 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  |  | REŞADİYE
000400296486 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TURKOGLU MEZARLIK KOK-2358-Trafobinatip--(9763/GUCSAN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-14 05:38 | 2018-01-14 05:45 | 0.124 | 20 | 1376 | 2 | 8 | 2.48 | 170.62 | 0.25 | 0.99 |  |  | SULUSARAY
000400296488 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ILICA KOK-1162-Trafobinatip--(15476/PETROL CIKISI - 15478/ZORKUN CIKISI - 15479/ILICA MONOBLOK CIKISI - 51831 - 51832 - 51833 - 76562)-(MV-MV-MV-LV-LV-LV-LV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-20 11:55 | 2018-01-20 12:00 | 0.083 | 2 | 2319 | 9 | 734 | 0.17 | 192.48 | 0.75 | 60.92 |  |  | TURHAL
000400296490 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ESKI CAGLAYAN TR-1068-Trafobinatip--(15572022107422530251530252530253743058)-(R_SC-R_SC-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-14 09:02 | 2018-01-14 12:03 | 3.011 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.08 |  |  | YEŞİLYURT
000400296495 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | IBRAHIM BAGCI DIREK TIPI TR-2073-Trafobinatip--(128424)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-14 08:59 | 2018-01-14 09:50 | 0.854 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 109.31 | 0 | 0 |  |  | ZİLE
000400296499 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13774968-5903-Ogmusdirek--(23125/BEYSAN ALAYBEYOGLU INSAAT)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-14 08:36 | 2018-01-14 09:43 | 1.116 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 |  |  | AKÇAABAT
000400296503 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | GUZELSU KABINI-18016-Trafobinatip--(846122/GUZELSU TR1 CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-14 09:13 | 2018-01-14 09:56 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 69.38 |  |  | ARAKLI
000400296504 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663575-11519-Enhdirek--(77705/HAT41153)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-14 07:33 | 2018-01-14 08:18 | 0.75 | 0 | 0 | 9 | 157 | 0 | 0 | 6.75 | 117.75 |  |  | ARSİN
000400296505 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YUCEYURT MAH TR-1089-Trafobinatip--(42025)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-14 10:02 | 2018-01-14 13:05 | 3.051 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 48.82 |  |  | BEŞİKDÜZÜ
000400296507 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13871191-2162-Enhdirek--(67330/PINARBASI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-14 08:01 | 2018-01-14 09:05 | 1.059 | 0 | 0 | 1 | 93 | 0 | 0 | 1.06 | 98.49 |  |  | DERNEKPAZARI
000400296508 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KLVZL TM-996-Trafobinatip--(18812/F-5 ONSEN)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-14 10:21 | 2018-01-14 10:49 | 0.469 | 25 | 942 | 85 | 847 | 11.73 | 441.8 | 39.87 | 397.24 |  |  | DÜZKÖY
000400296514 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13892470-10204-Ogmusdirek--(92644)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-14 09:17 | 2018-01-14 09:47 | 0.488 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 32.21 | 0 | 0 |  |  | HAYRAT
000400296517 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TURKOGLU MEZARLIK KOK-2358-Trafobinatip--(9763/GUCSAN CIKISI)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-14 10:34 | 2018-01-14 10:49 | 0.262 | 20 | 1376 | 2 | 8 | 5.24 | 360.51 | 0.52 | 2.1 |  |  | KÖPRÜBAŞI
000400296519 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BELEDIYE ONU TR-5196-Trafobinatip--(539907)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-14 11:20 | 2018-01-14 12:56 | 1.606 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 83.51 | 0 | 0 |  |  | MAÇKA
000400296520 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALIMPINAR MNB-7143-Trafobinatip--(255207/HUYUKLU-ERCENE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-14 11:14 | 2018-01-14 11:30 | 0.265 | 1 | 85 | 11 | 1345 | 0.27 | 22.53 | 2.92 | 356.43 |  |  | MERKEZ
000400296521 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13634460-794345-Agdirek--(427261)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-13 12:32 | 2018-01-13 13:36 | 1.063 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.25 |  |  | OF
000400296522 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8C1 KOK BINASI-1991-Trafobinatip--(122645)-(LV) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-14 10:55 | 2018-01-14 12:26 | 1.515 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 143.93 | 0 | 0 |  |  | SÜRMENE
000400296529 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ASAGI KABAAGAC TR-3889-Trafobinatip--(172387)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-14 11:57 | 2018-01-14 12:18 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 14.16 |  |  | TONYA
000400296530 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KARAHUYUK LEBEHUR KOY TR-3869-Trafobinatip--(172783)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-14 12:03 | 2018-01-14 12:17 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.68 |  |  | VAKFIKEBİR
000400296537 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ANADOLU OGRETMEN LISESI KOK BINASI-12455-Trafobinatip--(117416)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-14 11:33 | 2018-01-14 13:40 | 2.111 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 403.2 | 0 | 0 |  |  | YOMRA
000400296542 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | MEZBAHANE YOL KAVŞAGI TR DM5-54-4136-Trafobinatip--(181211)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-14 12:10 | 2018-01-14 12:43 | 0.542 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54 |  |  | ÇARŞIBAŞI
000400296544 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13921331-1201362-Ogmusdirek--(632177)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-14 11:55 | 2018-01-14 12:20 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.34 |  |  | ÇAYKARA
000400296546 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13642607-1186163-Ogmusdirek--(1231532)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-14 10:10 | 2018-01-14 10:50 | 0.663 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66 |  |  | ŞALPAZARI
000400296551 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | KIZIRLI BAGEVLERITR-3-5220-Trafobinatip--(169196)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-14 12:32 | 2018-01-14 12:45 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.82 |  |  | HOZAT
000400296553 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13974363-38874-Enhdirek--(51824/HAT33323)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-14 13:29 | 2018-01-14 13:45 | 0.267 | 0 | 0 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0.27 | 18.16 |  |  | MAZGİRT
000400296556 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 14169585-34924-Enhdirek--(801707/ORENLI HATTI)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-12 13:00 | 2018-01-12 17:00 | 4 | 0 | 13 | 0 | 20 | 0 | 52 | 0 | 80 |  |  | MERKEZ
000400296556 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 14169585-34924-Enhdirek--(801707/ORENLI HATTI)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-13 08:00 | 2018-01-13 16:00 | 8 | 0 | 13 | 0 | 20 | 0 | 104 | 0 | 160 |  |  | NAZIMİYE
000400296556 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 14169585-34924-Enhdirek--(801707/ORENLI HATTI)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-14 08:00 | 2018-01-14 16:00 | 8 | 0 | 13 | 0 | 20 | 0 | 104 | 0 | 160 |  |  | OVACIK
000400296558 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 KESKAHLI-3929-Trafobinatip--(700504)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-14 12:49 | 2018-01-14 13:18 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47 |  |  | PERTEK
000400296569 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ESENTEPE CAMI YANI TR-465-Trafobinatip--(600403)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-14 15:20 | 2018-01-14 15:50 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | PÜLÜMÜR
000400296581 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 15736492-12676-Trafobinatip--(226187)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-14 15:52 | 2018-01-14 16:33 | 0.68 | 0 | 215 | 0 | 1 | 0 | 146.2 | 0 | 0.68 |  |  | ÇEMİŞGEZEK
000400296582 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13975776-1201345-Ogmusdirek--(659299)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-14 16:35 | 2018-01-14 16:55 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |  |  | AKÇAKALE
000400296590 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | COCUKBAHCESI MONOBLOK-322-Trafobinatip--(700912)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-14 16:54 | 2018-01-14 17:56 | 1.03 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 119.48 | 0 | 0 |  |  | BOZOVA
000400296603 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CAMII YANI TR-10469-Trafobinatip--(1514501)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-14 19:49 | 2018-01-14 19:02 | 0.787 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 |  |  | BİRECİK
000400296605 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13946172-1142580-Enhdirek--(76582/HAT15039)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-14 17:31 | 2018-01-14 17:55 | 0.396 | 0 | 0 | 14 | 109 | 0 | 0 | 5.54 | 43.16 |  |  | CEYLANPINAR
000400296608 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM 6-12 IYI MARKET ARKASI-13199-Trafobinatip--(257445)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-14 16:43 | 2018-01-14 17:46 | 1.054 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 171.8 | 0 | 0 |  |  | HALFETİ
000400296610 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM 6-48-4141-Trafobinatip--(194773)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-14 18:22 | 2018-01-14 19:00 | 0.631 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 96.54 | 0 | 0 |  |  | HARRAN
000400296615 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12191013-1573719-Agpanobox--(1320614)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-14 16:57 | 2018-01-14 17:20 | 0.376 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 |  |  | HİLVAN
000400296632 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13978194-789556-Agdirek--(1293098)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-14 18:12 | 2018-01-14 19:30 | 1.305 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.31 |  |  | MERKEZ
000400296636 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13788587-762489-Agdirek--(1236684)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-14 18:08 | 2018-01-14 19:01 | 0.892 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89 |  |  | SURUÇ
000400296650 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13639627-796704-Agdirek--(1244418)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-14 20:18 | 2018-01-14 21:30 | 1.206 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.21 |  |  | SİVEREK
000400296655 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13927895-762625-Agdirek--(1255872)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-14 20:41 | 2018-01-14 21:20 | 0.661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 |  |  | VİRANŞEHİR
000400296662 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DURDU HAVUC DIREK TIPI TR-1020-Trafobinatip--(567392)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-14 23:18 | 2018-01-15 00:30 | 1.197 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 124.49 | 0 | 0 |  |  | BANAZ
000400296665 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12H2 KOK BINASI-8109-Trafobinatip--(691891)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-15 01:12 | 2018-01-15 01:35 | 0.378 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 17.01 | 0 | 0 |  |  | EŞME
000400296671 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-1167-Trafobinatip--(142234714223491422353549832549834551496)-(S_SC-S_SC-S_SC-S_LV-S_LV-S_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-15 07:57 | 2018-01-15 09:42 | 1.752 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 199.73 |  |  | KARAHALLI
000400296672 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | COLAKALI-6577-Trafobinatip--(144993/PAZARCIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-15 02:47 | 2018-01-15 02:49 | 0.046 | 7 | 11663 | 20 | 1936 | 0.32 | 536.5 | 0.92 | 89.06 |  |  | MERKEZ
000400296687 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | UNGUT GUZELYURT MNB-9658-Trafobinatip--(670651670973)-(T_LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-15 09:20 | 2018-01-15 10:54 | 1.561 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.49 | 0 | 0 |  |  | SİVASLI
000400296689 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN-13097-Trafobinatip--(120439/F-14 SEHIR I FIDERI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-15 09:41 | 2018-01-15 09:59 | 0.306 | 32 | 31797 | 94 | 1912 | 9.79 | 9729.88 | 28.76 | 585.07 |  |  | ULUBEY
000400296690 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14120851-61260-Enhdirek--(43779/KUSGENT CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-15 09:52 | 2018-01-15 10:05 | 0.217 | 0 | 0 | 4 | 240 | 0 | 0 | 0.87 | 52.08 |  |  | BAHÇESARAY
000400296696 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 1B2 KOK BINASI SUMEREVLER-1737-Trafobinatip--(272829)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-15 10:16 | 2018-01-15 10:40 | 0.402 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 151.55 | 0 | 0 |  |  | BAŞKALE
000400296701 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FINDICAK TR-5197-Trafobinatip--(536681)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-15 09:50 | 2018-01-15 11:03 | 1.223 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 0 | 0 |  |  | EDREMİT
000400296708 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 3D1 KOK BINASI-1863-Trafobinatip--(116546)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-15 10:51 | 2018-01-15 11:11 | 0.332 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9.63 | 0 | 0 |  |  | ERCİŞ
000400296719 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14155482-1134981-Enhdirek--(100032/HAT31258)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-15 11:07 | 2018-01-15 11:20 | 0.217 | 0 | 0 | 19 | 437 | 0 | 0 | 4.12 | 94.83 |  |  | GEVAŞ
000400296721 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | BEYOGLU OKUL YANI MBK-778-Trafobinatip--(133812/BAHCELIEVLER KOK CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-15 09:35 | 2018-01-15 10:12 | 0.622 | 0 | 1628 | 1 | 966 | 0 | 1012.62 | 0.62 | 600.85 |  |  | GÜRPINAR
000400296723 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | SEKEROBA TURGUT REIS KOK-2177-Trafobinatip--(22807/CUMHURIYET CIKISI)-(MV) | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-15 09:38 | 2018-01-15 11:25 | 1.781 | 0 | 510 | 0 | 1 | 0 | 908.31 | 0 | 1.78 |  |  | MERKEZ
000400296726 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13801277-766317-Agdirek--(1228741)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-15 10:27 | 2018-01-15 11:09 | 0.707 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71 |  |  | MURADİYE
000400296728 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN TM-8314-Trafobinatip--(143340/COGULHAN TEVZI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-15 12:00 | 2018-01-15 12:06 | 0.102 | 7 | 2405 | 144 | 6647 | 0.71 | 245.31 | 14.69 | 677.99 |  |  | SARAY
000400296732 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CAKALLI TR-3945-Trafobinatip--(506536)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-15 13:35 | 2018-01-15 18:59 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 205.2 |  |  | ÇALDIRAN
000400296734 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14032473-1017403-Agdirek--(557096)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-15 11:57 | 2018-01-15 12:15 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.8 |  |  | ÇATAK
000400296735 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | F02931-4402-Trafobinatip--(691215)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-15 12:41 | 2018-01-15 13:22 | 0.694 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 96.47 | 0 | 0 |  |  | ÖZALP
000400296737 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR3 HALBUR YAYLASI-3932-Trafobinatip--(1521618 - 2095492 - 513783 - 513847 - 513848 - 513849)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-15 10:51 | 2018-01-15 11:20 | 0.478 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 64.53 |  |  | AKDAĞMADENİ
000400296738 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAVAKLI MNB-12734-Trafobinatip--(85413/GUZELYURT GRUBU HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-15 12:26 | 2018-01-15 13:00 | 0.556 | 0 | 0 | 29 | 255 | 0 | 0 | 16.12 | 141.78 |  |  | AYDINCIK
000400296742 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA DM_04-TR9-8322-Trafobinatip--(144018/TR26 GIRISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-15 12:17 | 2018-01-15 13:12 | 0.93 | 5 | 1567 | 0 | 3 | 4.65 | 1457.31 | 0 | 2.79 |  |  | BOĞAZLIYAN
000400296752 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13647404-7826-Ogmusdirek--(57137)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-15 12:40 | 2018-01-15 13:55 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |  |  | KADIŞEHRİ
000400296758 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR4 KIZILCIOVA MAHALLESI-3893-Trafobinatip--(507469 - 510316 - 511406)-(LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-15 12:54 | 2018-01-15 13:25 | 0.521 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 14.59 |  |  | MERKEZ
000400296764 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13921327-1135375-Enhdirek--(92967/IGDELI KOYU CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-15 14:19 | 2018-01-15 14:35 | 0.267 | 0 | 0 | 3 | 159 | 0 | 0 | 0.8 | 42.45 |  |  | SARAYKENT
000400296769 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ ESKI-4800-Trafobinatip--(493890)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-15 13:52 | 2018-01-15 14:16 | 0.397 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.37 |  |  | SARIKAYA
000400296780 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KOCABEYLI DIREK TIPI TR-2076-Trafobinatip--(79247)-(LV) | SAHA KEŞİF TALEBİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-15 13:20 | 2018-01-15 17:34 | 4.237 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.95 | 0 | 0 |  |  | SORGUN
000400296788 | 1 | ADIYAMAN | TUT | FATİH KABİNİ TR-15136-Trafobinatip--(811864/CIKIS)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-15 12:31 | 2018-01-15 12:46 | 0.26 | 0 | 17 | 0 | 52 | 0 | 4.42 | 0 | 13.52 |  |  | YENİFAKILI
000400296806 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13765207-1671-Trafobinatip--(109065 - 109069 - 109070 - 109071 - 115966/ERCENE KOYU HATTI)-(LV-LV-LV-LV-MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-15 16:26 | 2018-01-15 16:48 | 0.369 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 71.59 |  |  | YERKÖY
000400296818 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | PARK YOL KAVSAGI TRAFO-90-Trafobinatip--(38581)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-15 17:00 | 2018-01-15 17:23 | 0.382 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 11.46 |  |  | ÇANDIR
000400296819 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TURKOGLU MEZARLIK KOK-2358-Trafobinatip--(9763/GUCSAN CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-15 17:01 | 2018-01-15 17:30 | 0.483 | 20 | 1376 | 2 | 8 | 9.66 | 664.61 | 0.97 | 3.86 |  |  | ÇAYIRALAN
000400296823 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TEKİŞLİ-813-Trafobinatip--(30653)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-15 17:32 | 2018-01-15 18:34 | 1.032 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.19 |  |  | ÇEKEREK
000400296824 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TEGMENLI DM-13123-Trafobinatip--(383587/TEGMENLI CIKISI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-15 15:38 | 2018-01-15 17:52 | 2.224 | 0 | 5 | 49 | 1632 | 0 | 11.12 | 108.98 | 3629.57 |  |  | ŞEFAATLİ
000400296825 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13974600-38927-Enhdirek--(52029/HAT32958)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-15 17:25 | 2018-01-15 17:45 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0.33 | 9.66 |  |  | ALAPLI
000400296834 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13855883-10578-Ogmusdirek--(13218)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-15 17:58 | 2018-01-15 18:31 | 0.542 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 55.83 | 0 | 0 |  |  | DEVREK
000400296839 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KEMERKAYA KY.-5003-Trafobinatip--(434913)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-15 18:43 | 2018-01-15 18:57 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.34 |  |  | EREĞLİ
000400296848 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12H3 DM10-16 KOK BINASI-12448-Trafobinatip--(272585)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-15 19:29 | 2018-01-15 20:18 | 0.806 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 30.63 | 0 | 0 |  |  | GÖKÇEBEY
000400296862 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | GUL SOKAK-5960-Trafobinatip--(536199)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-15 21:05 | 2018-01-15 20:40 | 0.415 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400296863 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13952104-1149046-Enhdirek--(61756)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-15 16:56 | 2018-01-15 18:20 | 1.4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 |  |  | ÇAYCUMA
000400296884 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BANI CAD. PARK YANI TRP-844-Trafobinatip--(599759)-(R_LV-T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-15 20:13 | 2018-01-15 20:30 | 0.292 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | 0 | 0 |  |  | AĞAÇÖREN
000400296912 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 7D4 ANADOLU LISESI YANI-13099-Trafobinatip--(2075318/7D4 9D1 ARASI)-(MV) | 3. ŞAHIS TESİS İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-16 09:04 | 2018-01-16 12:49 | 3.752 | 0 | 576 | 0 | 1 | 0 | 2161.15 | 0 | 3.75 |  |  | ESKİL
000400296918 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 11534650 -13131-Trafobinatip--(125705/AKINCILAR HATTI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-16 08:00 | 2018-01-16 09:00 | 1 | 0 | 0 | 17 | 312 | 0 | 0 | 17 | 312 |  |  | GÜLAĞAÇ
000400296919 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 11534650 -13131-Trafobinatip--(125704/ELBEYLI GRUBU)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-16 08:00 | 2018-01-16 12:00 | 4 | 0 | 0 | 23 | 369 | 0 | 0 | 92 | 1476 |  |  | GÜZELYURT
000400296924 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARLIK ESKI TR.02/25-9502-Trafobinatip--(219171)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-16 09:30 | 2018-01-16 09:47 | 0.286 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400296926 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-3 ADM-4131-Trafobinatip--(138949/DM_III/37 HATTI)-(MV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-01-16 09:29 | 2018-01-16 10:28 | 0.981 | 6 | 3876 | 0 | 2 | 5.89 | 3802.36 | 0 | 1.96 |  |  | ORTAKÖY
000400296929 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BANI CAD. PARK YANI TRP-844-Trafobinatip--(599759)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-16 10:06 | 2018-01-16 10:58 | 0.872 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 54.94 | 0 | 0 |  |  | SARIYAHŞİ
000400296932 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 11534694-12607-Trafobinatip--(772/KIZIK GRUBU)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-16 09:05 | 2018-01-16 09:53 | 0.806 | 0 | 1 | 5 | 1020 | 0 | 0.81 | 4.03 | 822.12 |  |  | AYDINTEPE
000400296935 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BAYRAKLI MNB-8056-Trafobinatip--(136813/OZTURK CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-17 09:52 | 2018-01-17 13:50 | 3.971 | 3 | 583 | 2 | 747 | 11.91 | 2315.09 | 7.94 | 2966.34 |  |  | DEMİRÖZÜ
000400296942 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ MAHALLE KADIRLI CADDESI-3781-Trafobinatip--(58340/YESILOVA GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-16 11:18 | 2018-01-16 11:40 | 0.368 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 158.98 |  |  | MERKEZ
000400296943 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/19-A-4969-Trafobinatip--(258414/HAT71294)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-16 10:10 | 2018-01-16 11:33 | 1.386 | 3 | 1179 | 0 | 0 | 4.16 | 1634.09 | 0 | 0 |  |  | AYRANCI
000400296944 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14324909-1201973-Ogmusdirek--(636360)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-16 11:40 | 2018-01-16 12:00 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  | BAŞYAYLA
000400296945 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13998758-9749-Ogmusdirek--(46220)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-16 11:06 | 2018-01-16 11:51 | 0.737 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 86.23 | 0 | 0 |  |  | ERMENEK
000400296946 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | GAYBERLI DIREK TIPI TR-4633-Trafobinatip--(597777)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-16 12:40 | 2018-01-16 11:45 | 0.917 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 55.02 | 0 | 0 |  |  | KAZIMKARABEKİR
000400296952 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | SÜMERBANK TR-12862-Trafobinatip--(323093/y)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-16 10:15 | 2018-01-16 12:12 | 1.952 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 220.58 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400296953 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AFSINBEY MH.SULUK MEVKI TR-10740-Trafobinatip--(264035)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-16 11:53 | 2018-01-16 12:38 | 0.757 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76 |  |  | SARIVELİLER
000400296954 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MEZARLIK TR-811-Trafobinatip--(521196 - 521310 - 521311 - 712221)-(LV-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-16 12:12 | 2018-01-16 13:25 | 1.227 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 166.87 |  |  | BAHŞİLİ
000400296955 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13765207-1671-Trafobinatip--(115966/ERCENE KOYU HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-16 12:12 | 2018-01-16 12:42 | 0.506 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 33.4 |  |  | BALIŞEYH
000400296959 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13778267-1207745-Ogmusdirek--(1527896 - 578916 - 578918 - 580590 - 580591 - 718510)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | AG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-16 12:16 | 2018-01-16 12:44 | 0.462 | 0 | 0 | 2 | 170 | 0 | 0 | 0.92 | 78.54 |  |  | DELİCE
000400296975 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15730657-1558-Trafobinatip--(105115)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-16 13:19 | 2018-01-16 13:40 | 0.352 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7.39 | 0 | 0 |  |  | KARAKEÇİLİ
000400296982 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILITM-13071-Trafobinatip--(873718/FIDER-18 MEZAR)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-16 12:00 | 2018-01-16 12:45 | 0.75 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | 0 | 0 |  |  | KESKİN
000400296986 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13690225-1184702-Ogmusdirek--(1294744)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-16 09:50 | 2018-01-16 11:01 | 1.175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.18 |  |  | MERKEZ
000400296994 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2691-Trafobinatip--(637072)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-16 14:03 | 2018-01-16 14:28 | 0.412 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.06 |  |  | SULAKYURT
000400297012 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14059286-208088-Agdirek--(237897)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-16 14:45 | 2018-01-16 14:58 | 0.217 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8.68 | 0 | 0 |  |  | YAHŞİHAN
000400297016 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13861521-1183746-Ogmusdirek--(1287008)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-01-16 12:30 | 2018-01-16 12:55 | 0.411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 |  |  | ÇELEBİ
000400297017 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | BOYALI TR-4780-Trafobinatip--(185172)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-16 13:21 | 2018-01-16 13:58 | 0.619 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.9 |  |  | BEŞİRİ
000400297021 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/19-B-15013-Trafobinatip--(107976)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-16 14:22 | 2018-01-16 15:03 | 0.684 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.58 | 0 | 0 |  |  | GERCÜŞ
000400297041 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI TR-19 (2.ETAP TOKI)-11246-Trafobinatip--(1265912 - 1304317 - 1304550 - 1321160 - 1321161 - 1321162 - 403887 - 468706 - 474859)-(SC-SC-SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-16 13:36 | 2018-01-16 14:31 | 0.918 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 62.42 | 0 | 0 |  |  | HASANKEYF
000400297053 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-1037-Trafobinatip--(28643)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-16 18:05 | 2018-01-16 18:36 | 0.517 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 19.65 |  |  | KOZLUK
000400297090 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CEZA EVI YANI TR-9513-Trafobinatip--(231549)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-16 20:05 | 2018-01-16 20:23 | 0.306 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 16.52 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400297092 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ-10627-Trafobinatip--(1516426 - 2089793 - 482200 - 504466 - 505747 - 505748)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-16 19:49 | 2018-01-16 20:09 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 35.43 |  |  | SASON
000400297129 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KARACASU TOKI EVLERI TR-1-7283-Trafobinatip--(703702)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-16 23:02 | 2018-01-16 23:43 | 0.674 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 22.92 | 0 | 0 |  |  | BEYTÜŞŞEBAP
000400297143 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AYDINLAR TR-857-Trafobinatip--(597699)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-17 06:42 | 2018-01-17 07:11 | 0.482 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 |  |  | CİZRE
000400297149 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TR007187-13810-Trafobinatip--(383605/DM_III/26NIN DM_III/27 HATTI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-16 08:00 | 2018-01-16 16:00 | 8 | 0 | 4577 | 0 | 2 | 0 | 36616 | 0 | 16 |  |  | GÜÇLÜKONAK
000400297150 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DM12-35-5374-Trafobinatip--(715098)-(LV) | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-17 08:41 | 2018-01-17 09:45 | 1.069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400297152 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8G6 SUDEPOSU BARBAROS KOK BINASI-12432-Trafobinatip--(117698)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-17 08:39 | 2018-01-17 09:04 | 0.421 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 74.94 | 0 | 0 |  |  | SİLOPİ
000400297153 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SEYHADIL 11 SOKAK DIREK TIPI TR-2912-Trafobinatip--(88937)-(LV) | SAHA KEŞİF TALEBİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-17 08:43 | 2018-01-17 10:56 | 2.219 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 326.19 | 0 | 0 |  |  | ULUDERE
000400297154 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13997924-9761-Ogmusdirek--(1271195 - 1271196 - 1288441 - 414929 - 414949 - 415671 - 463455)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-17 08:26 | 2018-01-17 08:32 | 0.091 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 11.47 | 0 | 0 |  |  | İDİL
000400297164 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KINIKKOZ ASAGI TR-1140-Trafobinatip--(47295 - 47302 - 47304)-(LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-17 08:37 | 2018-01-17 09:49 | 1.211 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 56.92 |  |  | AMASRA
000400297165 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | HARMANLI KOK-12625-Trafobinatip--(69682/HARMANLI HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-17 09:29 | 2018-01-17 09:41 | 0.206 | 0 | 0 | 7 | 594 | 0 | 0 | 1.44 | 122.36 |  |  | KURUCAŞİLE
000400297167 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARLIK ESKI TR.02/25-9502-Trafobinatip--(261772)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-17 09:08 | 2018-01-17 09:25 | 0.279 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400297170 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-22-17616-Trafobinatip--(92577)-(LV) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-17 09:59 | 2018-01-17 10:24 | 0.416 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0 |  |  | ULUS
000400297172 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 11J1-8536-Trafobinatip--(717355)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-17 09:54 | 2018-01-17 11:06 | 1.197 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 0 | 0 |  |  | DAMAL
000400297178 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14018643-1201359-Ogmusdirek--(1410144 - 655166 - 658808)-(SC-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-17 10:17 | 2018-01-17 10:40 | 0.383 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.45 |  |  | GÖLE
000400297179 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FATIH MAH DIRETTIPI TR-4113-Trafobinatip--(554151)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-17 09:38 | 2018-01-17 11:10 | 1.544 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 49.41 | 0 | 0 |  |  | HANAK
000400297191 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13977136-39109-Enhdirek--(52180/TILKILER GURUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-17 10:50 | 2018-01-17 11:10 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 18.98 |  |  | MERKEZ
000400297192 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | YESILYORE KOK-658-Trafobinatip--(383405/KILILI-FATIH HATTI CIKISI)-(MV) | TOPRAK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-17 10:44 | 2018-01-17 11:30 | 0.769 | 3 | 573 | 2 | 712 | 2.31 | 440.64 | 1.54 | 547.53 |  |  | POSOF
000400297197 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BALIKCI PAZARI-12795-Trafobinatip--(120481/DM_III/45IN DM_III/47 HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-17 11:13 | 2018-01-17 12:07 | 0.906 | 4 | 4522 | 1 | 19 | 3.62 | 4096.93 | 0.91 | 17.21 |  |  | ÇILDIR
000400297198 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AGCA YOLU MONOBLOK -6806-Trafobinatip--(1501409)-(SC) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-17 10:43 | 2018-01-17 12:58 | 2.261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 0 | 0 |  |  | ARALIK
000400297207 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13636512-7698-Ogmusdirek--(1229550 - 1271245 - 421468 - 423065)-(SC-SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-17 08:42 | 2018-01-17 11:05 | 2.389 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 191.12 |  |  | KARAKOYUNLU
000400297211 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DM13-10 13828340 15737205-6688-Trafobinatip--(556695)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-17 15:18 | 2018-01-17 15:41 | 0.385 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400297216 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SARIYAPRAK DM-17760-Trafobinatip--(648016/CAKIRHOYUK CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-17 12:32 | 2018-01-17 12:55 | 0.385 | 0 | 0 | 64 | 265 | 0 | 0 | 24.64 | 102.03 |  |  | TUZLUCA
000400297218 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TAPKIRAN ALABALIK KARŞISI TR-10176-Trafobinatip--(192338)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-17 12:55 | 2018-01-17 13:37 | 0.707 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 28.28 | 0 | 0 |  |  | ALTINOVA
000400297224 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13638234-7779-Ogmusdirek--(43650)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-17 11:26 | 2018-01-17 13:01 | 1.588 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.53 |  |  | ARMUTLU
000400297229 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13999760-1187850-Ogmusdirek--(1275920)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-17 11:44 | 2018-01-17 12:10 | 0.439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400297239 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-5A DM-7290-Trafobinatip--(152698/DM_V/8 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-17 14:05 | 2018-01-17 14:13 | 0.125 | 0 | 162 | 4 | 227 | 0 | 20.25 | 0.5 | 28.38 |  |  | TERMAL
000400297240 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ILICA KOK-1162-Trafobinatip--(15478/ZORKUN CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-17 14:16 | 2018-01-17 14:59 | 0.714 | 1 | 1055 | 0 | 42 | 0.71 | 753.27 | 0 | 29.99 |  |  | ÇINARCIK
000400297241 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM4---74-5745-Trafobinatip--(142437/DM_IV/77 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-17 14:05 | 2018-01-17 14:24 | 0.318 | 0 | 1217 | 0 | 3 | 0 | 387.01 | 0 | 0.95 |  |  | ÇİFTLİKKÖY
000400297245 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/1-12794-Trafobinatip--(102741)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-17 14:18 | 2018-01-17 14:56 | 0.632 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 77.1 | 0 | 0 |  |  | EFLANİ
000400297251 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13872499-8107-Ogmusdirek--(12485291300915396906396908396911396912)-(R_SC-R_SC-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-17 11:38 | 2018-01-17 12:35 | 0.958 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.5 |  |  | ESKİPAZAR
000400297263 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | AKPINAR TR-4803-Trafobinatip--(198522 - 198525 - 305749)-(LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-17 13:05 | 2018-01-17 14:25 | 1.327 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 69 |  |  | MERKEZ
000400297264 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AGCA KOK BINASI-1988-Trafobinatip--(34407/AGCA KOK BINASINDAN 29 SOK CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-17 15:39 | 2018-01-17 18:09 | 2.503 | 0 | 1443 | 0 | 1 | 0 | 3611.83 | 0 | 2.5 |  |  | OVACIK
000400297268 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | UNGUT KIPAS OKUL ALTI MONOBLOK-8244-Trafobinatip--(693789)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-17 15:46 | 2018-01-17 16:10 | 0.391 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 0 | 0 |  |  | SAFRANBOLU
000400297271 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | BALKAR KOK-17828-Trafobinatip--(68619/BALKAR CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-17 14:37 | 2018-01-17 15:26 | 0.81 | 0 | 1 | 0 | 673 | 0 | 0.81 | 0 | 545.13 |  |  | YENİCE
000400297273 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ESKI TRAFO-2702-Trafobinatip--(634299)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-17 17:19 | 2018-01-17 17:45 | 0.434 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.43 | 3.04 |  |  | ELBEYLİ
000400297276 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | HELETE KOK-12618-Trafobinatip--(47068/CAGLAYANCERIT CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-17 15:00 | 2018-01-17 15:27 | 0.443 | 5 | 3726 | 6 | 2045 | 2.22 | 1650.62 | 2.66 | 905.94 |  |  | MERKEZ
000400297278 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MEHMET AKIF CAMI YANI TR-454-Trafobinatip--(1514980)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-17 16:51 | 2018-01-17 17:17 | 0.438 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 |  |  | MUSABEYLİ
000400297279 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13981797-784105-Agdirek--(1289801)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-17 12:18 | 2018-01-17 12:52 | 0.564 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.13 |  |  | POLATELİ
000400297291 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14C-1 ADM-6997-Trafobinatip--(1500707)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-17 17:10 | 2018-01-17 19:18 | 2.127 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 0 |  |  | BAHÇE
000400297292 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ 2 TR-9711-Trafobinatip--(574246)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-17 19:34 | 2018-01-17 18:35 | 0.983 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98 |  |  | DÜZİÇİ
000400297298 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | YENI MAH ESKI TR-4995-Trafobinatip--(64708/HAT1133)-(MV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-17 17:39 | 2018-01-17 18:04 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 37.02 |  |  | HASANBEYLİ
000400297302 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13923258-783712-Agdirek--(1281510)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-17 17:53 | 2018-01-17 18:30 | 0.61 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 0 |  |  | KADİRLİ
000400297303 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 11534650 -13131-Trafobinatip--(125705/AKINCILAR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-17 19:06 | 2018-01-17 19:08 | 0.036 | 0 | 0 | 17 | 539 | 0 | 0 | 0.61 | 19.4 |  |  | MERKEZ
000400297305 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13637334-1185087-Ogmusdirek--(1226452)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-17 14:39 | 2018-01-17 15:00 | 0.351 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 |  |  | SUMBAS
000400297309 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FATIH MONOBLOK-694-Trafobinatip--(67593)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-17 19:10 | 2018-01-17 19:25 | 0.246 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 3.2 | 0 | 0.49 |  |  | TOPRAKKALE
000400297321 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI AYDINLAR MNB-2330-Trafobinatip--(34802/YESILYORE CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-17 19:10 | 2018-01-17 19:46 | 0.595 | 2 | 0 | 3 | 549 | 1.19 | 0 | 1.79 | 326.66 |  |  | AKÇAKOCA
000400297323 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13697666-51545-Ogmusdirek--(167382)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-17 17:35 | 2018-01-17 17:45 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |  |  | CUMAYERİ
000400297334 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SARIYAPRAK DM-17760-Trafobinatip--(648016/CAKIRHOYUK CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-17 20:07 | 2018-01-17 20:30 | 0.386 | 0 | 0 | 64 | 265 | 0 | 0 | 24.7 | 102.29 |  |  | GÖLYAKA
000400297356 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13814308-14437-Ogmusdirek--(441582)-(LV) | FAZ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-17 21:04 | 2018-01-17 21:41 | 0.609 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.05 |  |  | GÜMÜŞOVA
000400297360 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUT KOY OBASI TR-1303-Trafobinatip--(310312)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-17 21:23 | 2018-01-17 22:11 | 0.806 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 27.4 |  |  | KAYNAŞLI
000400297364 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_V/9-5449-Trafobinatip--(1277174)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-17 17:15 | 2018-01-17 17:35 | 0.332 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400297366 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BOLGE TRAFIK MOD-17899-Trafobinatip--(804155/KARAGOL HATTI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-17 18:16 | 2018-01-17 19:47 | 1.524 | 0 | 0 | 4 | 304 | 0 | 0 | 6.1 | 463.3 |  |  | YIĞILCA
000400297367 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13890648-801310-Agdirek--(1273836)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-17 19:01 | 2018-01-17 19:30 | 0.482 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | 0 |  |  | ÇİLİMLİ
000400297382 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 7C1-1992-Trafobinatip--(35995/7B1 CIKISI)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 00:01 | 2018-01-18 00:13 | 0.195 | 0 | 5619 | 0 | 2 | 0 | 1095.71 | 0 | 0.39 |  |  | MERKEZ
000400297383 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/TR1 KSS-12837-Trafobinatip--(132958/TR5 CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-17 23:51 | 2018-01-18 00:15 | 0.394 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 56.34 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400297387 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 10H2-2031-Trafobinatip--(128864/BATI CEVRE YOLU CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-21 08:30 | 2018-01-21 11:30 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400297388 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 10H2-2031-Trafobinatip--(128863/9H2 TURGUT OZAL SITESI CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-21 10:30 | 2018-01-21 11:30 | 1 | 3 | 1035 | 0 | 0 | 3 | 1035 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400297392 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SIR YOLU TR-8495-Trafobinatip--(604069)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 07:24 | 2018-01-18 09:25 | 2.013 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 239.55 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400297395 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | IBRAHIM BAGCI DIREK TIPI TR-2073-Trafobinatip--(256015)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 07:58 | 2018-01-18 09:16 | 1.295 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400297396 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14120851-61260-Enhdirek--(43779/KUSGENT CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 06:44 | 2018-01-18 07:00 | 0.267 | 0 | 0 | 4 | 240 | 0 | 0 | 1.07 | 64.08 |  |  | MERKEZ
000400297398 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 11537446-1116-Trafobinatip--(7903/SUCATI CAGLAYAN DONGEL CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-21 09:00 | 2018-01-21 09:30 | 0.5 | 0 | 41 | 2 | 713 | 0 | 20.5 | 1 | 356.5 |  |  | MERKEZ
000400297399 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14072608-7549-Enhdirek--(7640/HAT3877)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-21 09:30 | 2018-01-21 17:00 | 7.5 | 0 | 41 | 1 | 375 | 0 | 307.5 | 7.5 | 2812.5 |  |  | MERKEZ
000400297400 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 11537446-1116-Trafobinatip--(7903/SUCATI CAGLAYAN DONGEL CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-21 16:30 | 2018-01-21 17:00 | 0.5 | 0 | 41 | 2 | 713 | 0 | 20.5 | 1 | 356.5 |  |  | MERKEZ
000400297401 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ELEKTRIK ARIZA KOK BINASI-2775-Trafobinatip--(128696/ELEKTRIK ARIZA DIZEL KOK BINASI - 260379 - 260422 - 261073 - 261539 - 261633 - 262173 - 269924 - 273335 - 37418/PLATIN SITESI CIKISI)-(MV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-21 08:00 | 2018-01-21 13:00 | 5 | 8 | 2992 | 0 | 0 | 40 | 14960 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400297402 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KLVZL TM-996-Trafobinatip--(116089/F-13 SUCATIHES)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-25 09:00 | 2018-01-25 10:30 | 1.5 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 | 21 | 19.5 |  |  | MERKEZ
000400297403 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TERZILER KOK {ESKI}-12952-Trafobinatip--(118407/ALTIN ORME CIKISI)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-21 09:00 | 2018-01-21 10:00 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400297404 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KURTLER AVSARI MERKEZ TR 13719773/15730537-915-Trafobinatip--(35802)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 09:04 | 2018-01-18 10:14 | 1.169 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 2.34 | 0 | 29.23 |  |  | MERKEZ
000400297406 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SARIYAPRAK DM-17760-Trafobinatip--(648015/SUVARLI SIKIS)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 06:52 | 2018-01-18 08:17 | 1.416 | 0 | 1 | 22 | 2611 | 0 | 1.42 | 31.15 | 3697.18 |  |  | MERKEZ
000400297407 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | HASTANE TR-9403-Trafobinatip--(215514)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 08:07 | 2018-01-18 08:20 | 0.217 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 22.35 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400297410 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | INCECIK KOYU BAHCE ICI TR-5246-Trafobinatip--(204188)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 08:53 | 2018-01-18 09:50 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9 |  |  | ANADOLU
000400297411 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KÖMÜR MERKEZ DM-8038-Trafobinatip--(158779/KAŞKÖY ÇIKIŞI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 08:26 | 2018-01-18 08:44 | 0.302 | 0 | 4 | 13 | 679 | 0 | 1.21 | 3.93 | 205.06 |  |  | EFELER
000400297412 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KURT KABAOGLAK TR-1703-Trafobinatip--(107801)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 08:03 | 2018-01-18 09:01 | 0.966 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.73 |  |  | ALTIEYLÜL
000400297414 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ILICA KOK-3748-Trafobinatip--(549704)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 09:52 | 2018-01-18 10:42 | 0.825 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 61.05 | 0 | 0 |  |  | KARESİ
000400297416 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13814275-21363-Enhdirek--(94847/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 08:56 | 2018-01-18 09:45 | 0.819 | 0 | 0 | 2 | 87 | 0 | 0 | 1.64 | 71.25 |  |  | MERKEZEFENDİ
000400297417 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13691038-7633-Ogmusdirek--(18773)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 08:03 | 2018-01-18 09:14 | 1.173 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21.11 |  |  | ANTAKYA
000400297419 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 11534899-12735-Trafobinatip--(140820/BORGENEK HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 09:44 | 2018-01-18 09:57 | 0.22 | 0 | 0 | 6 | 156 | 0 | 0 | 1.32 | 34.32 |  |  | ARSUZ
000400297421 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | CAMLICA KOK-19099-Trafobinatip--(864356/CIKIS)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 07:49 | 2018-01-18 09:58 | 2.147 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.59 | 0 |  |  | DEFNE
000400297423 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13996137-774138-Agdirek--(1286173)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 09:37 | 2018-01-18 10:15 | 0.636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64 |  |  | PAYAS
000400297427 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TAVUK CIFLIGI MONOBLOK[DM 09//16]-4653-Trafobinatip--(2108693)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 09:16 | 2018-01-18 10:51 | 1.576 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0 |  |  | DULKADİROĞLU
000400297429 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | CIGLI MONOBLOK-8407-Trafobinatip--(153919/ALIBEYUSAGI CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 10:21 | 2018-01-18 11:50 | 1.491 | 2 | 30 | 110 | 1912 | 2.98 | 44.73 | 164.01 | 2850.79 |  |  | ONİKİŞUBAT
000400297431 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TASOLUK MNB-5239-Trafobinatip--(68539/TASOLUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 10:32 | 2018-01-18 10:46 | 0.226 | 0 | 0 | 5 | 675 | 0 | 0 | 1.13 | 152.55 |  |  | ŞEHZADELER
000400297436 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13648939-8707-Ogmusdirek--(27273)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 08:34 | 2018-01-18 10:01 | 1.443 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 56.28 |  |  | YUNUSEMRE
000400297438 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KÖMÜR MERKEZ DM-8038-Trafobinatip--(645719/KAŞKÖY ÇIKIŞI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 09:18 | 2018-01-18 11:06 | 1.814 | 0 | 5 | 12 | 637 | 0 | 9.07 | 21.77 | 1155.52 |  |  | ARTUKLU
000400297442 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | HASANCIK KOK-12724-Trafobinatip--(90441/GOZEBASI CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 10:34 | 2018-01-18 10:57 | 0.384 | 0 | 0 | 7 | 208 | 0 | 0 | 2.69 | 79.87 |  |  | MENTEŞE
000400297443 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN DM-11523-Trafobinatip--(52179/FIDER-3 KÖYLER - 67619/)-(MV-MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 10:53 | 2018-01-18 11:21 | 0.471 | 0 | 2 | 38 | 6433 | 0 | 0.94 | 17.9 | 3029.94 |  |  | SEYDİKEMER
000400297445 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13849289-1183442-Ogmusdirek--(1296258)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 10:57 | 2018-01-18 11:20 | 0.378 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 |  |  | EYYÜBİYE
000400297448 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13789646-8437-Ogmusdirek--(377421 - 377517 - 479662)-(LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 09:19 | 2018-01-18 09:40 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 19.72 |  |  | HALİLİYE
000400297456 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ILICA KOK-3748-Trafobinatip--(549704)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 12:06 | 2018-01-18 12:55 | 0.822 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 183.31 | 0 | 0 |  |  | KARAKÖPRÜ
000400297459 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13635766-776371-Agdirek--(1274052)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 09:03 | 2018-01-18 09:45 | 0.706 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71 |  |  | ERGENE
000400297460 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SARAYLI CAMI DIREK TIPI TR-1081-Trafobinatip--(705174)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 11:36 | 2018-01-18 13:30 | 1.894 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 176.14 | 0 | 0 |  |  | SÜLEYMANPAŞA
000400297462 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YAHYA KEMAL MNBLOK DM31/TR02-19452-Trafobinatip--(312248)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 10:37 | 2018-01-18 14:28 | 3.864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 0 | 0 |  |  | ORTAHİSAR
000400297463 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14069196-29230-Enhdirek--(32387/ORENLI-HATICEPINARI HAT BASI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 09:32 | 2018-01-18 11:50 | 2.312 | 0 | 0 | 8 | 186 | 0 | 0 | 18.5 | 430.03 |  |  | İPEKYOLU
000400297472 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | GEBENMNB-12615-Trafobinatip--(5117/KOYLER GRUBU)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 10:04 | 2018-01-18 12:37 | 2.547 | 0 | 0 | 5 | 507 | 0 | 0 | 12.74 | 1291.33 |  |  | TUŞBA
000400297474 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ALTINOVA KOKAR DIREK TIPI TR2-5076-Trafobinatip--(684722)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 13:09 | 2018-01-18 13:30 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.2 |  |  | ALTINORDU
000400297475 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR4 CAMPINARI-9975-Trafobinatip--(496650)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 11:03 | 2018-01-18 11:24 | 0.359 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.95 |  |  | KAPAKLI
000400297478 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13846596-28739-Enhdirek--(102822/BOSTANLI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 10:50 | 2018-01-18 12:33 | 1.716 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 226.51 |  |  | KOZLU
000400297479 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-5952-Trafobinatip--(546331)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 13:18 | 2018-01-18 14:35 | 1.281 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 46.12 |  |  | KİLİMLİ
000400297480 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13771948-8487-Ogmusdirek--(85180)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 11:17 | 2018-01-18 12:12 | 0.919 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.11 |  |  | BATI
000400297481 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13793856-8472-Ogmusdirek--(85667)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 11:54 | 2018-01-18 13:24 | 1.503 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 31.56 |  |  | KEMALPAŞA
000400297485 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13929310-768332-Agdirek--(1292161)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 12:03 | 2018-01-18 12:34 | 0.516 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 |  |  | SULTANHANI
000400297488 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721815-8768-Ogmusdirek--(67802)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 13:20 | 2018-01-18 13:38 | 0.298 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.15
000400297490 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13838327-791932-Agdirek--(1296766)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 11:50 | 2018-01-18 12:10 | 0.335 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0
000400297491 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13980740-786526-Agdirek--(1321104)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 12:28 | 2018-01-18 13:30 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.04
000400297492 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ÇAĞLAYAN (SUCATI) HAVZA TM-11768-Trafobinatip--(306371/SULEYMANLI)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 13:43 | 2018-01-18 22:03 | 8.333 | 2 | 2521 | 21 | 1962 | 16.67 | 21007.49 | 174.99 | 16349.35
000400297497 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13646177-8700-Ogmusdirek--(27250)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 10:41 | 2018-01-18 11:44 | 1.046 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.18
000400297498 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BAGLICA (GOKCAY) KABINI-17895-Trafobinatip--(133746/KOCALI KOK BAGLICA HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 12:33 | 2018-01-18 14:11 | 1.631 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 340.88
000400297500 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ISTASYON DIREK TIPI TR-787-Trafobinatip--(597213)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 13:47 | 2018-01-18 14:40 | 0.886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0
000400297502 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AVSAR MONOBLOK-5406-Trafobinatip--(77000/ONSEN FIDERI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 14:14 | 2018-01-18 15:14 | 1 | 9 | 3957 | 67 | 2291 | 9 | 3957 | 67 | 2291
000400297503 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | M.ALILER-5938-Trafobinatip--(714624)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 13:31 | 2018-01-18 18:59 | 5.463 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 54.63 | 0 | 0
000400297506 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13637657-809150-Agdirek--(1241598)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 11:52 | 2018-01-18 13:20 | 1.471 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.47
000400297507 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721737-8751-Ogmusdirek--(12725392139374443646443647467778)-(S_SC-S_LV-S_LV-S_LV-S_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 13:30 | 2018-01-18 13:48 | 0.301 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 12.94
000400297508 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SELVI SOGUT-4813-Trafobinatip--(520405)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 14:26 | 2018-01-18 15:30 | 1.067 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.47
000400297509 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KARAKAYA-7130-Trafobinatip--(254156/GERGER HATTI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 12:43 | 2018-01-18 15:14 | 2.515 | 0 | 0 | 24 | 1266 | 0 | 0 | 60.36 | 3183.99
000400297520 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13800556-4-Ogmusdirek--(1235356421544)-(R_SC-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 13:57 | 2018-01-18 14:43 | 0.771 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.54
000400297523 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AFSIN ESHABI KEHF CD.DIREK TIPI TR-1503-Trafobinatip--(103401)-(LV) | BOX PANO YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 14:21 | 2018-01-18 15:13 | 0.873 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 64.6 | 0 | 0
000400297527 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13801364-8352-Ogmusdirek--(83636)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 13:32 | 2018-01-18 14:52 | 1.321 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22.46
000400297529 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ALTINOVA KOKAR DIREK TIPI TR2-5076-Trafobinatip--(525490)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 15:39 | 2018-01-18 18:59 | 3.327 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.64
000400297530 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ILICA KOK-3748-Trafobinatip--(549704)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 15:47 | 2018-01-18 18:30 | 2.719 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 201.21 | 0 | 0
000400297531 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI AYDINLAR MNB-2330-Trafobinatip--(127765/KILILI-FATIH HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 14:25 | 2018-01-18 15:08 | 0.716 | 10 | 2147 | 27 | 3850 | 7.16 | 1537.25 | 19.33 | 2756.6
000400297534 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AGCA KOK BINASI-1988-Trafobinatip--(117795)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 16:03 | 2018-01-18 17:19 | 1.26 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 161.28 | 0 | 0
000400297536 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13649531-1189924-Ogmusdirek--(422005)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 11:54 | 2018-01-18 12:35 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.21
000400297538 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | YEDIOLUK KY.-7651-Trafobinatip--(1235594 - 423625 - 423632)-(SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 11:55 | 2018-01-18 14:09 | 2.226 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 80.14
000400297546 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13742800-9628-Ogmusdirek--(12257371247371124737512614011292421129242221218812122566438015438255438256438358)-(R_SC-R_SC-R_SC-R_SC-R_SC-R_SC-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 15:58 | 2018-01-18 16:16 | 0.297 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 59.4 | 0 | 0
000400297548 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ALEMBEY KOY ICI-3998-Trafobinatip--(184309)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 16:11 | 2018-01-18 16:36 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 13.53
000400297549 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM4---74-5745-Trafobinatip--(142437/DM_IV/77 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 14:13 | 2018-01-18 14:17 | 0.071 | 0 | 1220 | 0 | 3 | 0 | 86.62 | 0 | 0.21
000400297550 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | KIRK GOZ MONOBLOK-3373-Trafobinatip--(273188/GELLEVIZ MADEN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 16:07 | 2018-01-18 17:02 | 0.913 | 0 | 0 | 3 | 1133 | 0 | 0 | 2.74 | 1034.43
000400297553 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 12193307-1579418-Agpanobox--(711421)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 13:05 | 2018-01-18 13:50 | 0.75 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0
000400297555 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13690575-8734-Ogmusdirek--(2085016 - 425102)-(SC-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 14:21 | 2018-01-18 15:12 | 0.838 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84
000400297559 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13649569-8704-Ogmusdirek--(1235586 - 372513 - 407334)-(SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 14:31 | 2018-01-18 15:17 | 0.765 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.95
000400297560 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YUSUFLAR TR-3279-Trafobinatip--(737926)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 16:35 | 2018-01-18 18:30 | 1.918 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.34
000400297563 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_1/19-D-14454-Trafobinatip--(858442/DM01-TR20A7 HATTI)-(MV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-01-18 15:34 | 2018-01-18 17:06 | 1.54 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 255.64 | 0 | 0
000400297574 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-3 ADM-4131-Trafobinatip--(141660/DM_III DM_26 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 15:37 | 2018-01-18 15:56 | 0.31 | 0 | 2905 | 0 | 0 | 0 | 900.55 | 0 | 0
000400297575 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14155565-36230-Enhdirek--(51097/HAT30409)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 15:32 | 2018-01-18 16:30 | 0.967 | 0 | 0 | 4 | 219 | 0 | 0 | 3.87 | 211.77
000400297578 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12H3 DM10-16 KOK BINASI-8263-Trafobinatip--(708353)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 17:10 | 2018-01-18 18:50 | 1.666 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 63.31 | 0 | 0
000400297579 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13890950-8287-Ogmusdirek--(1271583441937441938441941441942)-(T_SC-T_LV-T_LV-T_LV-T_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 13:21 | 2018-01-18 15:43 | 2.361 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 66.11
000400297580 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | CAMLICA KOK-19099-Trafobinatip--(864352/CIKIS)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 14:09 | 2018-01-18 15:49 | 1.668 | 1 | 0 | 4 | 21 | 1.67 | 0 | 6.67 | 35.03
000400297582 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DUZICI TR-810-Trafobinatip--(1503384 - 537899 - 537900 - 538220 - 538221 - 538551)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 17:34 | 2018-01-18 18:40 | 1.104 | 0 | 43 | 0 | 7 | 0 | 47.47 | 0 | 7.73
000400297583 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ESKI KARAELBISTAN TR-3989-Trafobinatip--(180485)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 16:28 | 2018-01-18 17:08 | 0.676 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.38
000400297584 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BESEN MONOBLOK-3809-Trafobinatip--(67997/BARAJ HATTI CIKISI)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 17:54 | 2018-01-18 22:03 | 4.141 | 0 | 0 | 7 | 765 | 0 | 0 | 28.99 | 3167.87
000400297585 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TASBICME MNB-8686-Trafobinatip--(283532/KARAHOYUK CIKSI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 17:25 | 2018-01-18 17:45 | 0.326 | 0 | 0 | 49 | 426 | 0 | 0 | 15.97 | 138.88
000400297586 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-12763-Trafobinatip--(91725/YARIMBAG GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 17:52 | 2018-01-18 17:59 | 0.117 | 0 | 0 | 9 | 488 | 0 | 0 | 1.05 | 57.1
000400297587 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ESENDERE KOYU TR1-8413-Trafobinatip--(74839)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 17:52 | 2018-01-18 19:06 | 1.234 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.87
000400297590 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14061446-1199848-Ogmusdirek--(1446832 - 1512983 - 634550 - 634551 - 634555 - 634556)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 16:40 | 2018-01-18 17:10 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 46.5
000400297594 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KÖMÜR MERKEZ DM-7079-Trafobinatip--(126316/HALILAN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 15:50 | 2018-01-18 17:25 | 1.58 | 0 | 0 | 26 | 521 | 0 | 0 | 41.08 | 823.18
000400297596 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BELEDIYE ARKASI-1533-Trafobinatip--(573823)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 16:03 | 2018-01-18 16:15 | 0.2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
000400297600 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13970842-776880-Agdirek--(1284686)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 15:54 | 2018-01-18 16:30 | 0.592 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59
000400297601 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | KARADAG TR-1-4962-Trafobinatip--(167152)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 15:56 | 2018-01-18 17:50 | 1.9 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 70.3 | 0 | 0
000400297608 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-1452-Trafobinatip--(542343)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 17:38 | 2018-01-18 18:38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
000400297611 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 12197424-1272-Agpanobox--(128178)-(LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 16:19 | 2018-01-18 18:34 | 2.234 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.47 | 0 | 0
000400297612 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ALTINOVA TOMBAKLAR MONOBLOK-6357-Trafobinatip--(522047)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 18:30 | 2018-01-18 19:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
000400297614 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/19-A-12861-Trafobinatip--(799819/HAT71294)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 17:06 | 2018-01-18 17:25 | 0.312 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 136.97 | 0 | 0
000400297616 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | F02C04-466-Trafobinatip--(568521)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 18:15 | 2018-01-18 19:15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
000400297619 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KADRIYE CALIK DIREK TIPI TR-2889-Trafobinatip--(132057)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 18:50 | 2018-01-18 19:00 | 0.175 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0
000400297623 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13651251-8074-Ogmusdirek--(1252509429423431245431250)-(R_SC-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 18:11 | 2018-01-18 18:49 | 0.629 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13.84
000400297624 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14061680-1204949-Ogmusdirek--(682925)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 17:15 | 2018-01-18 17:25 | 0.167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0
000400297626 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | IKIZLER TR-4096-Trafobinatip--(519497)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 15:56 | 2018-01-18 16:51 | 0.917 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.84
000400297628 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KANUNI MAH 1 SOK DIREK TIPI TR-2271-Trafobinatip--(556544)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 18:42 | 2018-01-18 18:59 | 0.295 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | 0 | 0
000400297629 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13701467-174253-Agdirek--(124310)-(LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 18:20 | 2018-01-18 18:30 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17
000400297632 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SEYHADIL 11 SOKAK DIREK TIPI TR-841-Trafobinatip--(716146)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 18:37 | 2018-01-18 18:57 | 0.333 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 13.65 | 0 | 0
000400297635 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14324200-65762-Enhdirek--(42236/HAT26717)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 18:10 | 2018-01-18 18:30 | 0.333 | 0 | 2 | 0 | 42 | 0 | 0.67 | 0 | 13.99
000400297637 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DEMIRCILIK MNB-8524-Trafobinatip--(103555/GUCUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 19:06 | 2018-01-18 19:30 | 0.404 | 0 | 0 | 25 | 1879 | 0 | 0 | 10.1 | 759.12
000400297639 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | SAGLIK OCAGI MONOBLOK-11852-Trafobinatip--(743165)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 18:50 | 2018-01-18 19:25 | 0.583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0
000400297641 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SEREF EROGLU CD. DIREK TIPI-2745-Trafobinatip--(598589)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 18:15 | 2018-01-18 18:35 | 0.333 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 17.98 | 0 | 0
000400297644 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | UNGUT KOK(45B1)-8245-Trafobinatip--(570625)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 19:16 | 2018-01-18 19:44 | 0.467 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.34 | 0 | 0
000400297648 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | KESIKLI BAGLARBASI KOK-12645-Trafobinatip--(132333/HACILAR CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 16:18 | 2018-01-18 16:40 | 0.368 | 0 | 0 | 3 | 79 | 0 | 0 | 1.1 | 29.07
000400297650 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KARACASU KARSIYAKA TR-9579-Trafobinatip--(1388844 - 1475153 - 1475845 - 1475846 - 1475847 - 603027 - 603029 - 603030 - 681996)-(SC-SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 19:40 | 2018-01-18 20:20 | 0.667 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 229.45 | 0 | 0
000400297651 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13918040-10105-Ogmusdirek--(12565121262217384518385508)-(T_SC-T_SC-T_LV-T_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 18:28 | 2018-01-18 19:19 | 0.842 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 154.93 | 0 | 0
000400297659 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BIBERCILER KOK BINASI-2751-Trafobinatip--(273913)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 19:54 | 2018-01-19 04:58 | 9.071 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 390.05 | 0 | 0
000400297660 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ESKI KOY ARIZA-1427-Trafobinatip--(707905)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 20:20 | 2018-01-18 21:30 | 1.165 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 43.11 | 0 | 0
000400297661 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | SOYSALLI KOK-3189-Trafobinatip--(97822/KABAKTEPE-KEBELI CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 17:48 | 2018-01-18 20:21 | 2.544 | 0 | 0 | 7 | 536 | 0 | 0 | 17.81 | 1363.58
000400297665 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13851282-768825-Agdirek--(1312633)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 14:00 | 2018-01-18 15:00 | 1.006 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.01
000400297667 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | UC TUT TR-2688-Trafobinatip--(600106)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 20:22 | 2018-01-18 21:45 | 1.383 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1.38 | 9.68
000400297668 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MURATLI TR-4050-Trafobinatip--(512422)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 19:41 | 2018-01-18 21:01 | 1.332 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 29.3
000400297669 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 15735661-4217-Trafobinatip--(382903)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 16:59 | 2018-01-18 17:50 | 0.848 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.96
000400297669 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 15735661-4217-Trafobinatip--(382901)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 17:50 | 2018-01-18 17:55 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.36
000400297670 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13811186-769099-Agdirek--(1293053)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 16:20 | 2018-01-18 16:47 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45
000400297671 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-20-4255-Trafobinatip--(195647)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 19:48 | 2018-01-18 20:20 | 0.529 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.41 | 0 | 0
000400297672 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13802123-769103-Agdirek--(1245786)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 17:40 | 2018-01-18 18:54 | 1.244 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.24
000400297674 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 14321560-769268-Agdirek--(1229716)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 18:34 | 2018-01-18 19:02 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47
000400297676 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | SAVRAN KY. -4207-Trafobinatip--(383416)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 15:32 | 2018-01-18 16:41 | 1.153 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.31
000400297676 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | SAVRAN KY. -4207-Trafobinatip--(383416)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 16:41 | 2018-01-18 16:45 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.54
000400297678 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13800860-8207-Ogmusdirek--(954)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 18:42 | 2018-01-18 19:15 | 0.551 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.41
000400297688 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CICEK KOYU KOY ICI (KAHVELER YANI) TR-4414-Trafobinatip--(200104)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 18:31 | 2018-01-18 19:21 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.91
000400297689 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KANUNI MAH. MONOBLOK-2270-Trafobinatip--(1514654)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 21:22 | 2018-01-18 21:40 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
000400297695 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ORDEK KOYU TRAFOSU-1492-Trafobinatip--(99828)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 20:29 | 2018-01-18 21:30 | 1.016 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 66.04
000400297700 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13838303-792312-Agdirek--(1297168)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 15:27 | 2018-01-18 16:00 | 0.546 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0
000400297702 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13860432-762326-Agdirek--(392403)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 21:02 | 2018-01-18 21:30 | 0.461 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 0
000400297704 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SAMAN TASI TR-4527-Trafobinatip--(510919)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 21:51 | 2018-01-19 02:03 | 4.196 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 234.98
000400297709 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13691335-8761-Ogmusdirek--(65137)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 15:10 | 2018-01-18 16:39 | 1.483 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.42
000400297711 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BASDERVISLI SARILAR ELMACIK TR-1130-Trafobinatip--(629250)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 10:39 | 2018-01-19 11:55 | 1.271 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.54
000400297712 | 1 | ADIYAMAN | TUT | KASLICA KABIN-18909-Trafobinatip--(860228/KASLICA CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 21:52 | 2018-01-18 22:07 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 78.22
000400297714 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BETON DIREK TR 15736121-6807-Trafobinatip--(562897)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 22:18 | 2018-01-18 22:36 | 0.3 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
000400297716 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 11534650 -13131-Trafobinatip--(125704/ELBEYLI GRUBU)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 20:11 | 2018-01-18 21:26 | 1.247 | 0 | 0 | 23 | 369 | 0 | 0 | 28.68 | 460.14
000400297719 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TM-10243-Trafobinatip--(112389/F-5 TUT)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 21:45 | 2018-01-18 21:54 | 0.151 | 3 | 1673 | 21 | 3603 | 0.45 | 252.62 | 3.17 | 544.05
000400297723 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13999604-784614-Agdirek--(1271066)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 14:31 | 2018-01-18 15:00 | 0.491 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.93 | 0 | 0
000400297724 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13850349-769510-Agdirek--(1324852)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 21:49 | 2018-01-18 22:24 | 0.587 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0
000400297726 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13837872-773240-Agdirek--(396175)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 21:53 | 2018-01-18 22:14 | 0.349 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35
000400297728 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI AYDINLAR MNB-2330-Trafobinatip--(127765/KILILI-FATIH HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 17:34 | 2018-01-18 18:15 | 0.688 | 10 | 2147 | 27 | 3850 | 6.88 | 1477.14 | 18.58 | 2648.8
000400297729 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ORMANICI KABINI-8600-Trafobinatip--(131764/ORMANICI KOK TASGEDIK-KUYUCAK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 16:39 | 2018-01-18 17:03 | 0.414 | 0 | 0 | 19 | 354 | 0 | 0 | 7.87 | 146.56
000400297731 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | CAMLICA KOK-11455-Trafobinatip--(317313/CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 17:04 | 2018-01-18 19:30 | 2.436 | 0 | 0 | 5 | 21 | 0 | 0 | 12.18 | 51.16
000400297734 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | KAPLAN TR-4806-Trafobinatip--(185989)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 18:19 | 2018-01-18 19:15 | 0.933 | 0 | 85 | 0 | 3 | 0 | 79.31 | 0 | 2.8
000400297735 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 2 TRAFO-2315-Trafobinatip--(1512661 - 623789 - 629830 - 632427 - 632431 - 632432)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 23:18 | 2018-01-19 03:30 | 4.199 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 608.86
000400297737 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13648130-770329-Agdirek--(1290629)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 14:53 | 2018-01-18 15:15 | 0.371 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37
000400297739 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13712276-8770-Ogmusdirek--(1273001437361437362439544)-(T_SC-T_LV-T_LV-T_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 17:22 | 2018-01-18 21:53 | 4.514 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.08
000400297740 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | YESILYORE KOK-658-Trafobinatip--(19047/DADAGLI CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 18:24 | 2018-01-18 19:00 | 0.598 | 2 | 845 | 11 | 1324 | 1.2 | 505.31 | 6.58 | 791.75
000400297743 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13812740-8405-Ogmusdirek--(1256585453006453007)-(R_SC-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 22:44 | 2018-01-18 23:22 | 0.634 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 21.56
000400297744 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BAKRAC (KANIKURK) MAH.-1437-Trafobinatip--(1263702 - 1304137 - 423152 - 423241)-(SC-SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 17:28 | 2018-01-18 18:00 | 0.528 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13.2
000400297745 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | YESILYORE KOK-658-Trafobinatip--(19047/DADAGLI CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 19:00 | 2018-01-18 20:40 | 1.665 | 2 | 845 | 11 | 1324 | 3.33 | 1406.93 | 18.32 | 2204.46
000400297747 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AKSU KOK CAGLAYANCERIT-19077-Trafobinatip--(863963/C CERIT HATTI)-(MV) | TOPRAK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 20:50 | 2018-01-18 23:10 | 2.335 | 4 | 2298 | 1 | 1009 | 9.34 | 5365.83 | 2.34 | 2356.02
000400297748 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ERIKLI KABINI-17641-Trafobinatip--(839294/ERİKLİ-İKİZCE ÇIKIŞI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 21:32 | 2018-01-18 21:36 | 0.062 | 0 | 0 | 35 | 1010 | 0 | 0 | 2.17 | 62.62
000400297749 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BAGLICA KY.-8337-Trafobinatip--(422208)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 17:09 | 2018-01-18 20:24 | 3.242 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 3.24 | 51.87
000400297752 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KOCALI KY. TR-2 (OKUL YANI)-8329-Trafobinatip--(406448)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 17:44 | 2018-01-18 21:20 | 3.596 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.77
000400297752 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | KOCALI KY. TR-2 (OKUL YANI)-8329-Trafobinatip--(406448)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 21:20 | 2018-01-18 21:30 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4.32
000400297756 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ERIKLI KABINI-17641-Trafobinatip--(382921/GUZELSU KOK CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 23:20 | 2018-01-18 23:47 | 0.444 | 0 | 0 | 29 | 1237 | 0 | 0 | 12.88 | 549.23
000400297758 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TEGMENLI DM-13123-Trafobinatip--(383587/TEGMENLI CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 18:38 | 2018-01-18 22:59 | 4.356 | 0 | 5 | 49 | 1633 | 0 | 21.78 | 213.44 | 7113.35
000400297760 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KOCALI KY. TR-2 (OKUL YANI)-8329-Trafobinatip--(1242688 - 1290138 - 406448 - 407128 - 407131 - 408120)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 15:43 | 2018-01-18 16:55 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 69.6
000400297763 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KÖMÜR MERKEZ DM-7079-Trafobinatip--(127656/KOMUR MERKEZ CIKISIKOMUR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 20:20 | 2018-01-18 21:38 | 1.304 | 0 | 0 | 5 | 384 | 0 | 0 | 6.52 | 500.74
000400297764 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13990326-799994-Agdirek--(1274162)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 20:37 | 2018-01-18 21:00 | 0.388 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0
000400297765 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KARICIK KY. TR-2 (YOL GRS.)-5849-Trafobinatip--(408501)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 20:46 | 2018-01-18 22:02 | 1.268 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24.09 | 0 | 0
000400297766 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13970655-1182318-Ogmusdirek--(156663)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 23:12 | 2018-01-18 23:45 | 0.546 | 0 | 0 | 2 | 312 | 0 | 0 | 1.09 | 170.35
000400297766 | 2 | ADIYAMAN | TUT | 13970655-1182318-Ogmusdirek--(156663/GENI MH.BESLEMESI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 23:45 | 2018-01-18 23:55 | 0.167 | 0 | 0 | 4 | 918 | 0 | 0 | 0.67 | 153.31
000400297771 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | KAYABOGAZI TR2-4827-Trafobinatip--(188025)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 21:28 | 2018-01-18 22:25 | 0.955 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.33
000400297772 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAYATEPE KY.TR-1 (GIRIS OKUL YANI)-7547-Trafobinatip--(44608)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 23:21 | 2018-01-18 23:37 | 0.257 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.51
000400297776 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13648277-1189257-Ogmusdirek--(1234557)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 16:14 | 2018-01-18 17:00 | 0.765 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77
000400297777 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | GAZILER MERKEZ TR-4747-Trafobinatip--(175521)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 20:12 | 2018-01-18 20:55 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.2
000400297781 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13947914-775014-Agdirek--(1284499)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 23:26 | 2018-01-18 23:55 | 0.478 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48
000400297783 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BAYRAKLI MNB-11823-Trafobinatip--(384107/OZTURK CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 00:11 | 2018-01-19 01:11 | 1.007 | 3 | 559 | 2 | 711 | 3.02 | 562.91 | 2.01 | 715.98
000400297784 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | GOLYURT(TILLO)1-9360-Trafobinatip--(1260593 - 377854 - 377855 - 377856)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 20:42 | 2018-01-18 21:01 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 30.94
000400297786 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-3 ADM-4131-Trafobinatip--(151390/ DM_III/14 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 00:46 | 2018-01-19 00:49 | 0.052 | 3 | 6493 | 0 | 1 | 0.16 | 337.64 | 0 | 0.05
000400297787 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-3 ADM-4131-Trafobinatip--(151390/ DM_III/14 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 02:10 | 2018-01-19 02:14 | 0.059 | 3 | 6493 | 0 | 1 | 0.18 | 383.09 | 0 | 0.06
000400297788 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13860191-770184-Agdirek--(1301891)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 00:43 | 2018-01-19 01:20 | 0.617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0
000400297789 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13972946-775313-Agdirek--(1248027)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 22:37 | 2018-01-18 23:54 | 1.291 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.29
000400297791 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | SEKEROBA TURGUT REIS KOK-2177-Trafobinatip--(133828/MERKEZ CIKISI)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 22:44 | 2018-01-19 02:20 | 3.602 | 4 | 1503 | 5 | 248 | 14.41 | 5413.81 | 18.01 | 893.3
000400297793 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13804233-8260-Ogmusdirek--(8560)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 16:22 | 2018-01-18 18:31 | 2.144 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 70.75
000400297794 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13813624-8255-Ogmusdirek--(8322)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 19:41 | 2018-01-18 23:34 | 3.881 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 116.43
000400297795 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13835266-12458-Ogmusdirek--(468)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 21:07 | 2018-01-18 21:28 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.96
000400297796 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI AYDINLAR MNB-2330-Trafobinatip--(127765/KILILI-FATIH HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 23:55 | 2018-01-19 01:12 | 1.283 | 10 | 2147 | 27 | 3850 | 12.83 | 2754.6 | 34.64 | 4939.55
000400297797 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13852074-8158-Ogmusdirek--(8031)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 21:42 | 2018-01-18 22:31 | 0.815 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 41.57
000400297798 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/31-12803-Trafobinatip--(111702/DM_III/33 VE DM_III/34 HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 01:09 | 2018-01-19 01:28 | 0.314 | 0 | 1019 | 0 | 1 | 0 | 319.97 | 0 | 0.31
000400297801 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13918040-1183882-Ogmusdirek--(1262217)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 02:00 | 2018-01-19 02:55 | 0.926 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0
000400297809 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TR005612-6675-Trafobinatip--(42453)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 02:08 | 2018-01-19 02:51 | 0.712 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.1
000400297810 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DENIZ KENT YANI MONOBLOK-8387-Trafobinatip--(693782)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 04:19 | 2018-01-19 05:45 | 1.437 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 91.97 | 0 | 0
000400297817 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 7C1-1992-Trafobinatip--(122634 - 122635 - 122636 - 122637 - 266905)-(LV-LV-LV-LV-LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-22 09:30 | 2018-01-22 12:00 | 2.5 | 0 | 659 | 0 | 0 | 0 | 1647.5 | 0 | 0
000400297818 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8C2 KOK BINASI-1990-Trafobinatip--(688840)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-22 13:00 | 2018-01-22 15:00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
000400297819 | 1 | ADIYAMAN | TUT | CIFTLIKKOK-13144-Trafobinatip--(108172/MERYEMUSAGI CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 07:15 | 2018-01-19 07:18 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 6.36
000400297823 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | NADIR ALTAS YOLU TR-1314-Trafobinatip--(108717)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 21:22 | 2018-01-19 00:06 | 2.727 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 89.99
000400297826 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14023969-1186079-Ogmusdirek--(1246535407997407999)-(R_SC-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 07:43 | 2018-01-19 08:32 | 0.814 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 35
000400297826 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14023969-1186079-Ogmusdirek--(1246535 - 407997 - 407999)-(SC-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 08:32 | 2018-01-19 08:35 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3.42
000400297827 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SARAY EKMEK FAB.DM09-23 15737201/13826609-7097-Trafobinatip--(612160)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 08:54 | 2018-01-19 11:50 | 2.925 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 204.75 | 0 | 0
000400297831 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | PISERRO ONU DIREK DM27-54-2758-Trafobinatip--(273328)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 08:58 | 2018-01-19 09:38 | 0.67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0
000400297832 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13651369-8057-Ogmusdirek--(1252605434175471517471584)-(S_SC-S_LV-S_LV-S_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 07:00 | 2018-01-19 07:10 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.54
000400297833 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COBANBEYLI SALT KARSISI-5102-Trafobinatip--(81750/ALTUNELMA MONOBLOK HATTI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 21:09 | 2018-01-18 23:29 | 2.327 | 6 | 2160 | 64 | 1975 | 13.96 | 5026.32 | 148.93 | 4595.83
000400297834 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MUSTFA GUNDESLI MONOBLOK-8269-Trafobinatip--(572884)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 08:54 | 2018-01-19 10:30 | 1.607 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 57.85 | 0 | 0
000400297836 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13788215-763934-Agdirek--(1228313)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 04:34 | 2018-01-19 05:05 | 0.521 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52
000400297837 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTIN ELMA-5808-Trafobinatip--(81288/ARITAS KASABASI HATTI)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 19:04 | 2018-01-18 20:07 | 1.051 | 3 | 1384 | 16 | 610 | 3.15 | 1454.58 | 16.82 | 641.11
000400297838 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | EYUP SULTAN TR 15739107/13992436-858-Trafobinatip--(565825)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 09:33 | 2018-01-19 12:01 | 2.463 | 1 | 26 | 0 | 0 | 2.46 | 64.04 | 0 | 0
000400297839 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13788178-8184-Ogmusdirek--(1165)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 07:10 | 2018-01-19 08:27 | 1.286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.29
000400297844 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13827391-777907-Agdirek--(1316666)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 07:50 | 2018-01-19 09:00 | 1.174 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.17
000400297846 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13786789-763507-Agdirek--(1240253)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 07:16 | 2018-01-19 09:01 | 1.738 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.74
000400297849 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13970204-51252-Ogmusdirek--(171037)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 09:22 | 2018-01-19 09:35 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.65
000400297850 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13886074-8530-Ogmusdirek--(79814)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 20:33 | 2018-01-18 20:49 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.51
000400297853 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12212069-5506-Agpanobox--(112874)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 09:25 | 2018-01-19 09:36 | 0.179 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5.19 | 0 | 0
000400297854 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13722078-8766-Ogmusdirek--(77388)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 09:44 | 2018-01-19 10:04 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.02
000400297855 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13722078-8766-Ogmusdirek--(77388)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 00:14 | 2018-01-19 00:30 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.57
000400297858 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KIZYURDU TR-1571-Trafobinatip--(263917)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 20:07 | 2018-01-18 23:26 | 3.317 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 202.34 | 0 | 0
000400297860 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13869337-8526-Ogmusdirek--(2461)-(LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 09:08 | 2018-01-19 09:42 | 0.562 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56
000400297861 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14195895-63042-Enhdirek--(822257/SULAMALAR HATTI ve NURDAG RING)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 03:26 | 2018-01-19 10:40 | 7.233 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0
000400297864 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13929874-34616-Enhdirek--(770015/HAT64038)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 09:09 | 2018-01-19 10:04 | 0.911 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 112.96
000400297865 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DEMIRCILIK MNB-8524-Trafobinatip--(103555/GUCUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 02:12 | 2018-01-19 02:39 | 0.448 | 0 | 0 | 25 | 1880 | 0 | 0 | 11.2 | 842.24
000400297865 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SEVDILI FAU-3431-Trafobinatip--(109547/FIDER-6 GÜCÜK HATTI - 109893/FIDER-6 GÜCÜK HATTI - 146607/FIDER-6 GÜCÜK HATTI)-(MV-MV-MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 02:39 | 2018-01-19 02:41 | 0.04 | 0 | 0 | 3 | 421 | 0 | 0 | 0.12 | 16.84
000400297866 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15742014-1627-Trafobinatip--(107063)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 19:25 | 2018-01-18 20:00 | 0.576 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 40.9
000400297867 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TURK KABAOGLAK TR-1711-Trafobinatip--(107760)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 22:44 | 2018-01-18 23:41 | 0.943 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.89
000400297868 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KIZILCAHOYUK KY.-5626-Trafobinatip--(419660)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 00:29 | 2018-01-19 01:00 | 0.518 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.25
000400297872 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KIZILCAHOYUK KY.-6658-Trafobinatip--(41926)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 07:02 | 2018-01-19 09:58 | 2.933 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 44
000400297875 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | Kuşakkaya TR-1-6170-Trafobinatip--(24361)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 08:09 | 2018-01-19 10:45 | 2.594 | 0 | 2 | 0 | 62 | 0 | 5.19 | 0 | 160.83
000400297878 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13952102-14382-Enhdirek--(9088/SEKER OBA BELEDIYE BASK.ICME SUYU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 10:50 | 2018-01-19 11:10 | 0.341 | 1 | 36 | 0 | 10 | 0.34 | 12.28 | 0 | 3.41
000400297879 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13771948-8487-Ogmusdirek--(85174)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 08:00 | 2018-01-19 09:21 | 1.352 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.82
000400297880 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IGDE KASABASI BAGLARBASI ESKI TR-3933-Trafobinatip--(173516)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 09:39 | 2018-01-19 11:17 | 1.631 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26.1
000400297884 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BEYCEGIZ KOSOGLU USTU TR-1499-Trafobinatip--(275524)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 20:43 | 2018-01-19 | 3.273 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 0 | 0
000400297886 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALPARSLAN MH.AFETEVLER TR-1584-Trafobinatip--(109448)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 07:41 | 2018-01-19 10:17 | 2.608 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 138.22 | 0 | 2.61
000400297887 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COBANBEYLI BELEDIYE ARKASI TR-1603-Trafobinatip--(106748)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 19:20 | 2018-01-18 20:49 | 1.481 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 82.94
000400297888 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SAMBAYAT DM-14593-Trafobinatip--(383568/SAMBAYAT ESKI KABIN GIRISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 10:16 | 2018-01-19 11:12 | 0.938 | 0 | 0 | 2 | 1400 | 0 | 0 | 1.88 | 1313.2
000400297889 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COBANBEYLI MEZARLIK YANI TR-1612-Trafobinatip--(106365)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 00:28 | 2018-01-19 00:45 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 24.51
000400297890 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13987595-791230-Agdirek--(1278544)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 09:41 | 2018-01-19 10:10 | 0.476 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0
000400297892 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TWINPORT MNB-10225-Trafobinatip--(663830)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 09:40 | 2018-01-19 11:40 | 2.008 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.03 | 0 | 0
000400297895 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13650429-811295-Agdirek--(1294175)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 10:31 | 2018-01-18 16:30 | 5.976 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.98
000400297898 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | POLISEVI YANI MONOBLOK-12876-Trafobinatip--(272713)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 10:51 | 2018-01-19 14:51 | 3.997 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 219.84 | 0 | 0
000400297900 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13755006-1208953-Ogmusdirek--(707337)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 08:31 | 2018-01-19 10:00 | 1.483 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 41.52
000400297901 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14178662-36655-Enhdirek--(95980/TEGMENLI CIKISI)-(MV) | AĞAÇ DİREK YENİLEME | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 08:17 | 2018-01-19 11:22 | 3.089 | 0 | 0 | 1 | 183 | 0 | 0 | 3.09 | 565.29
000400297905 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BUGET KOYU TR-4559-Trafobinatip--(587230)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 22:50 | 2018-01-18 23:48 | 0.973 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.97 | 7.78
000400297907 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KIZILKAYA TR-4273-Trafobinatip--(582768)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 19:36 | 2018-01-18 20:00 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.97
000400297908 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13996704-8186-Ogmusdirek--(71400)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 10:19 | 2018-01-19 11:14 | 0.916 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 32.98
000400297909 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14053279-1215839-Ogmusdirek--(589523)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 20:46 | 2018-01-18 21:30 | 0.728 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.38
000400297911 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | AKCAKAYA KY.-7369-Trafobinatip--(1227924 - 1258734 - 1335654 - 390289 - 390380 - 390381 - 390623)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 22:35 | 2018-01-18 23:56 | 1.348 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 63.36
000400297914 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | F7 MNB-6410-Trafobinatip--(99535/HOPLEK MONOBLOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 09:25 | 2018-01-19 10:26 | 1.013 | 0 | 0 | 26 | 813 | 0 | 0 | 26.34 | 823.57
000400297914 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | HOPLEKMN-2401-Trafobinatip--(158489/FIDER-8 KÖYLER - 84394/FIDER-8 KÖYLER)-(MV-MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 10:26 | 2018-01-19 10:31 | 0.083 | 0 | 0 | 9 | 813 | 0 | 0 | 0.75 | 67.48
000400297914 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | HOPLEKMN-2401-Trafobinatip--(158489/HOPLEK-UNCULAR-HACIHASANLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 10:31 | 2018-01-19 11:53 | 1.379 | 0 | 0 | 4 | 285 | 0 | 0 | 5.52 | 393.02
000400297916 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13864817-8161-Ogmusdirek--(7803)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 10:37 | 2018-01-19 11:05 | 0.478 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.69
000400297918 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | EKSILER TR-1689-Trafobinatip--(592077)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 20:19 | 2018-01-18 20:59 | 0.663 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66
000400297920 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13801187-835220-Agdirek--(1289818)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 16:14 | 2018-01-18 18:31 | 2.289 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.29
000400297921 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TAPKIRANKALE KOYU TR-17151-Trafobinatip--(210139)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 10:38 | 2018-01-19 11:21 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.45
000400297923 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TR006798-1436-Trafobinatip--(105808)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 19:09 | 2018-01-18 19:45 | 0.592 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.37
000400297925 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KOTURE MERKEZ TR 2015-10010-Trafobinatip--(699496)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 20:37 | 2018-01-18 22:30 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.88
000400297926 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ORDEK KOYU TRAFOSU-5967-Trafobinatip--(583570)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 21:47 | 2018-01-18 23:00 | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 28.13
000400297927 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TOPAKTAS MH. TR-5798-Trafobinatip--(688519)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 20:27 | 2018-01-18 21:09 | 0.695 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.39
000400297928 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BASUSTU MERKEZ TR-5965-Trafobinatip--(584026)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 19:13 | 2018-01-18 21:36 | 2.389 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 52.56
000400297929 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TURKSEVIN KOYU TR-5785-Trafobinatip--(591804)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 19:24 | 2018-01-18 20:45 | 1.346 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 53.84
000400297930 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | YAZIDERE KOYU MERKEZ-3898-Trafobinatip--(171842)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 21:13 | 2018-01-18 21:30 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 10.51
000400297935 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KASKOY KOK-6419-Trafobinatip--(221964/INLICE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 16:33 | 2018-01-18 18:05 | 1.53 | 0 | 4 | 7 | 544 | 0 | 6.12 | 10.71 | 832.32
000400297938 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13669819-7660-Ogmusdirek--(1285345 - 1285346 - 1285438 - 1295295 - 403109 - 403110 - 403111)-(SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 10:23 | 2018-01-19 11:01 | 0.634 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 18.39
000400297950 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13811255-25622-Agdirek--(20244)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 12:06 | 2018-01-19 12:30 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8
000400297953 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13889671-776988-Agdirek--(1290766)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 12:41 | 2018-01-19 13:31 | 0.834 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83
000400297955 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13805018-8441-Ogmusdirek--(82816)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 10:14 | 2018-01-19 11:31 | 1.281 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 26.9
000400297957 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | CANKARA TR-6116-Trafobinatip--(1288207 - 394104 - 394916 - 394917)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 11:13 | 2018-01-19 11:49 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 35.7
000400297958 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | LEVZIN KOK-12751-Trafobinatip--(73035/LEVZIN ABUMISTIK CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 12:23 | 2018-01-19 13:27 | 1.056 | 0 | 0 | 55 | 116 | 0 | 0 | 58.08 | 122.5
000400297962 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HACIMUSTAFALAR KUMASIRGOLU MONOBLOK-8267-Trafobinatip--(146414/BOYUN KISLA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 13:54 | 2018-01-19 16:15 | 2.345 | 0 | 138 | 21 | 908 | 0 | 323.61 | 49.25 | 2129.26
000400297963 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721737-1189941-Ogmusdirek--(443646)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 23:05 | 2018-01-18 23:19 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6.21
000400297964 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | IKIZLER TR-4096-Trafobinatip--(519496)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 13:30 | 2018-01-19 15:45 | 2.256 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.02
000400297967 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | INCI SITESI MONOBLOK-4022-Trafobinatip--(700917)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 14:14 | 2018-01-19 15:10 | 0.928 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 93.73 | 0 | 0
000400297969 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715785-8747-Ogmusdirek--(58567)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 07:34 | 2018-01-19 11:05 | 3.518 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.11
000400297970 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13713623-7990-Ogmusdirek--(77118)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 11:04 | 2018-01-19 11:19 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.71
000400297974 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13813657-8265-Ogmusdirek--(8255)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 08:23 | 2018-01-19 08:52 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 43.7
000400297975 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13813679-769367-Agdirek--(1246068)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 11:37 | 2018-01-19 12:30 | 0.884 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88
000400297980 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YENI TR-873-Trafobinatip--(557338)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 14:52 | 2018-01-19 17:52 | 3.003 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 51.05
000400297981 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13900084-1116617-Enhdirek--(53251/OSMAN PINAR HATTI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 07:31 | 2018-01-19 07:44 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.69
000400297983 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13889690-8300-Ogmusdirek--(66006)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 08:46 | 2018-01-19 09:00 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.57
000400297988 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13886618-8292-Ogmusdirek--(69104)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 12:55 | 2018-01-19 13:05 | 0.172 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0.17 | 0 | 4.3
000400297992 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13838428-5447-Enhdirek--(69871/CAYIR HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 14:43 | 2018-01-19 15:06 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.6
000400297993 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 1A2 KOK BINASI-4663-Trafobinatip--(601867)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 15:00 | 2018-01-19 16:45 | 1.745 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 157.05 | 0 | 0
000400297994 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IGDE KASABASI ISKARTUL YENI TR-3932-Trafobinatip--(182150)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 11:20 | 2018-01-19 12:00 | 0.663 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.64
000400297995 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13852680-1391-Enhdirek--(67660/TECIRLI KOK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 09:39 | 2018-01-19 11:08 | 1.483 | 2 | 0 | 3 | 307 | 2.97 | 0 | 4.45 | 455.28
000400297996 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13697242-8039-Ogmusdirek--(126735912673901271702443248443249443701475016)-(R_SC-R_SC-R_SC-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 11:30 | 2018-01-19 11:45 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 13.7
000400297998 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | PINARYAYLA KY. TR2-14363-Trafobinatip--(99366)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 16:30 | 2018-01-18 18:56 | 2.443 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58.63
000400298002 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13862360-8286-Ogmusdirek--(65399)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 14:56 | 2018-01-19 15:08 | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5.96
000400298003 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13918696-1190122-Ogmusdirek--(1269085)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 02:00 | 2018-01-19 02:31 | 0.513 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0
000400298004 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13879610-1184433-Ogmusdirek--(472120)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 13:45 | 2018-01-19 14:55 | 1.161 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.32
000400298005 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BAGLICA (GOKCAY) KABINI-11191-Trafobinatip--(153309/BAGLICA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 16:11 | 2018-01-18 20:06 | 3.923 | 0 | 0 | 1 | 211 | 0 | 0 | 3.92 | 827.75
000400298009 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BEYTEPE MNB-1166-Trafobinatip--(695258)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 15:11 | 2018-01-19 17:10 | 1.979 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 55.41 | 0 | 0
000400298012 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13985035-184878-Agdirek--(164390)-(LV) | ABONE BAĞLANTI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 15:40 | 2018-01-19 15:55 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1
000400298013 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | SALKIMBAG KY. TR-2-8231-Trafobinatip--(68542)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 12:15 | 2018-01-19 15:22 | 3.111 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 49.78
000400298021 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CAMLIK TR2-4244-Trafobinatip--(555459)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 15:15 | 2018-01-19 17:05 | 1.838 | 0 | 103 | 0 | 9 | 0 | 189.31 | 0 | 16.54
000400298025 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | HOPLEKMN-2401-Trafobinatip--(84394/KAYAGECIT-ELMALI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 14:22 | 2018-01-19 15:50 | 1.469 | 0 | 0 | 5 | 531 | 0 | 0 | 7.35 | 780.04
000400298028 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13649575-8732-Ogmusdirek--(44722)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 08:53 | 2018-01-19 11:43 | 2.823 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.41
000400298030 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 14169866-13417-Ogmusdirek--(110282)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 14:35 | 2018-01-19 15:00 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7.43
000400298033 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-22-17616-Trafobinatip--(92763)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 14:07 | 2018-01-19 16:44 | 2.61 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 96.57 | 0 | 0
000400298040 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KISIFLI TR-3046-Trafobinatip--(543513)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 16:23 | 2018-01-19 19:02 | 2.654 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 0
000400298043 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI TR-10 (EMNIYET YANI9-8739-Trafobinatip--(469702)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 12:43 | 2018-01-19 15:00 | 2.28 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 100.32 | 0 | 0
000400298044 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TR 23 KOK BINASI-2028-Trafobinatip--(564516)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 16:40 | 2018-01-19 17:35 | 0.911 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
000400298045 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OVACIK UC KILISE KOY TR-3969-Trafobinatip--(114765)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 13:31 | 2018-01-19 14:29 | 0.955 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 22.92
000400298053 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13801100-8366-Ogmusdirek--(1261791376669376670461881)-(S_SC-S_LV-S_LV-S_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 02:06 | 2018-01-19 08:34 | 6.468 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.94
000400298056 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CAMLIK 12 SOK DIREK TIPI TR-4122-Trafobinatip--(596196)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 16:14 | 2018-01-19 20:45 | 4.51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 144.32 | 0 | 0
000400298057 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | IBRAHIM BAGCI DIREK TIPI TR-2073-Trafobinatip--(256015)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 17:28 | 2018-01-19 17:52 | 0.406 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 24.77 | 0 | 0
000400298063 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | IGDELI MNB-7699-Trafobinatip--(150557/AKCAKOYUNLU KARABIYIKLI CIKISI)-(MV) | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 10:58 | 2018-01-19 12:33 | 1.589 | 0 | 0 | 29 | 492 | 0 | 0 | 46.08 | 781.79
000400298066 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ESKITAS TEPEBASI MEZRASI-8517-Trafobinatip--(80165)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 08:23 | 2018-01-19 11:42 | 3.308 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 59.54
000400298074 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YAVUZ SELIM CAMI YANI KOK BINASI-9113-Trafobinatip--(599647)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 16:32 | 2018-01-19 18:28 | 1.936 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 133.58 | 0 | 0
000400298078 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SEREF EROGLU CD. DIREK TIPI-2745-Trafobinatip--(601102)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 17:56 | 2018-01-19 18:45 | 0.823 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 127.57 | 0 | 0
000400298079 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-30-4218-Trafobinatip--(193512)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 17:41 | 2018-01-19 18:03 | 0.366 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 43.92 | 0 | 0
000400298081 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MUSTFA GUNDESLI MONOBLOK-8269-Trafobinatip--(572884)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 18:03 | 2018-01-19 19:55 | 1.867 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 67.21 | 0 | 0
000400298082 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13644567-7850-Ogmusdirek--(60091)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 14:42 | 2018-01-19 15:10 | 0.478 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.87
000400298083 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13999561-24615-Enhdirek--(103357/RADYOLINK KOK GIRISI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 16:44 | 2018-01-18 19:04 | 2.332 | 0 | 0 | 5 | 55 | 0 | 0 | 11.66 | 128.26
000400298085 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13648663-8595-Ogmusdirek--(52980)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 08:40 | 2018-01-19 11:36 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.58
000400298091 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM3-47-12771-Trafobinatip--(91127)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 09:27 | 2018-01-19 10:36 | 1.149 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.09 | 0 | 0
000400298095 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715700-20451-Enhdirek--(96637/HAT50029)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 12:06 | 2018-01-19 16:57 | 4.843 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 527.89
000400298098 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | ZEYNEL ASLAN MAH. TR-2-8156-Trafobinatip--(59291)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 16:36 | 2018-01-19 16:50 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.69
000400298102 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TEKKE DIREK TIPI TR-4397-Trafobinatip--(707983)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 18:17 | 2018-01-19 19:12 | 0.912 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 253.54 | 0 | 0
000400298104 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BOZHOYUK KOK-19041-Trafobinatip--(863204/HAT1)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 17:21 | 2018-01-19 18:13 | 0.861 | 0 | 0 | 2 | 149 | 0 | 0 | 1.72 | 128.29
000400298105 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13860421-762328-Agdirek--(393502)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 13:38 | 2018-01-19 18:00 | 4.361 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.08 | 0 | 0
000400298107 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BANI CAD. PARK YANI TRP-2915-Trafobinatip--(132726)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 18:11 | 2018-01-19 19:35 | 1.402 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 99.54 | 0 | 0
000400298109 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13650354-8598-Ogmusdirek--(423130)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 22:45 | 2018-01-18 23:36 | 0.852 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.26
000400298111 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 14335135-1185212-Ogmusdirek--(1249088 - 1299118 - 1299119 - 375701 - 375702 - 375703 - 376308)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 10:22 | 2018-01-19 11:53 | 1.517 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 168.39
000400298112 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13833505-2078-Trafobinatip--(128132)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 18:27 | 2018-01-19 19:49 | 1.366 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 68.3 | 0 | 0
000400298114 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KÖMÜR MERKEZ DM-8038-Trafobinatip--(126316/HALILAN CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 16:32 | 2018-01-19 17:48 | 1.281 | 0 | 0 | 26 | 521 | 0 | 0 | 33.31 | 667.4
000400298118 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OKUL YANI TR-4643-Trafobinatip--(601940)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 18:35 | 2018-01-19 19:32 | 0.956 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 45.89 | 0 | 0
000400298127 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13649531-8733-Ogmusdirek--(422005)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 21:09 | 2018-01-18 21:38 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.46
000400298129 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13788162-52691-Ogmusdirek--(276483 - 286698 - 286699)-(LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 17:26 | 2018-01-19 18:50 | 1.404 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.81
000400298133 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | HAYAT HASTANESI-2787-Trafobinatip--(272578)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 18:51 | 2018-01-19 19:41 | 0.84 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 174.72 | 0 | 0
000400298134 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | PINARYAYLA KY. TR2-14363-Trafobinatip--(99402)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 17:48 | 2018-01-18 20:38 | 2.824 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 87.54
000400298135 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 2B3-12188-Trafobinatip--(615299)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 18:22 | 2018-01-19 20:10 | 1.795 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 39.49 | 0 | 0
000400298136 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TURKOGLU MEZARLIK KOK-2358-Trafobinatip--(23094/BEYOGLU CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 18:57 | 2018-01-19 19:15 | 0.306 | 19 | 4591 | 55 | 2834 | 5.81 | 1404.85 | 16.83 | 867.2
000400298142 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13790039-8470-Ogmusdirek--(1256270381718381721381722)-(T_SC-T_LV-T_LV-T_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 12:39 | 2018-01-19 13:00 | 0.358 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.51
000400298144 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 14029705-764981-Agdirek--(1291294)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 14:16 | 2018-01-19 15:26 | 1.173 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.17
000400298150 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13812930-772009-Agdirek--(1269247)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 09:49 | 2018-01-19 10:43 | 0.891 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.78
000400298153 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 14028503-767208-Agdirek--(1316729)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 18:36 | 2018-01-19 19:07 | 0.511 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51
000400298156 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662472-1186071-Ogmusdirek--(1230804)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 09:13 | 2018-01-19 10:00 | 0.789 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79
000400298158 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DEMIRCILIK MNB-8524-Trafobinatip--(103555/GUCUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 17:16 | 2018-01-19 18:44 | 1.465 | 0 | 0 | 25 | 1879 | 0 | 0 | 36.63 | 2752.74
000400298160 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2718-Trafobinatip--(631009)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 18:21 | 2018-01-19 19:42 | 1.353 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.06
000400298170 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALEMDAR KAS.GIRIS TR-3873-Trafobinatip--(176620)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 09:11 | 2018-01-19 10:00 | 0.82 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.66 | 0 | 0
000400298171 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13751258-29056-Enhdirek--(103228/GELEBAZ HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 19:08 | 2018-01-19 19:20 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 8.53
000400298173 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-7061-Trafobinatip--(100172/GUCUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 19:25 | 2018-01-19 19:30 | 0.099 | 2 | 0 | 67 | 4178 | 0.2 | 0 | 6.63 | 413.62
000400298174 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALEMDAR KAS.GIRIS TR-2337-Trafobinatip--(643528)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 00:24 | 2018-01-19 01:19 | 0.924 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.47 | 0 | 0
000400298180 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN KOK BINA-10848-Trafobinatip--(270119)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 13:10 | 2018-01-19 15:34 | 2.406 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.81
000400298182 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | IBRAHIM BAGCI DIREK TIPI TR-10884-Trafobinatip--(601743)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 19:22 | 2018-01-19 20:12 | 0.837 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 101.28 | 0 | 0
000400298186 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN KOK BINA-10848-Trafobinatip--(270120)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 08:01 | 2018-01-19 09:25 | 1.405 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.48
000400298193 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | CAKIRHOCA KOK DM2-40-19519-Trafobinatip--(103592)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 13:56 | 2018-01-19 16:44 | 2.798 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 366.54 | 0 | 0
000400298197 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15730451 CELIKLER TR-4263-Trafobinatip--(580651)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 13:07 | 2018-01-19 14:00 | 0.877 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.16 | 0 | 0
000400298202 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13648101-1189258-Ogmusdirek--(1296901)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 16:19 | 2018-01-19 17:30 | 1.186 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.19
000400298205 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | YARPUZLU TR-1-1650-Trafobinatip--(1272539 - 2139374 - 443646 - 443647 - 467778)-(SC-LV-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 19:26 | 2018-01-19 20:45 | 1.316 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 78.96
000400298212 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BEYCEGIZ CAMII KARSI DM-1561-Trafobinatip--(263475)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 08:58 | 2018-01-19 11:56 | 2.954 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 259.95 | 0 | 0
000400298213 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ASLANBEY 57 SOK DIREK TIPI TR-2546-Trafobinatip--(610478)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 11:59 | 2018-01-22 14:35 | 2.606 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.42 | 0 | 0
000400298215 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13793856-8472-Ogmusdirek--(85667)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 16:33 | 2018-01-18 20:25 | 3.865 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 81.17
000400298223 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13648151-1189927-Ogmusdirek--(425103)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 12:22 | 2018-01-19 14:50 | 2.471 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.94
000400298223 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13648151-1189927-Ogmusdirek--(425103)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 14:50 | 2018-01-19 15:00 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1
000400298225 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13649475-1189926-Ogmusdirek--(1234694)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 10:14 | 2018-01-19 16:15 | 6.011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.01
000400298229 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KISIFLI TR-3046-Trafobinatip--(543514)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 19:52 | 2018-01-19 21:04 | 1.193 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0
000400298242 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13922572-13995-Enhdirek--(806309/GORPA TARIM)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 20:51 | 2018-01-19 21:15 | 0.403 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0
000400298270 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15742039 EMIRLI MH.TR-1490-Trafobinatip--(100273)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 14:27 | 2018-01-19 16:00 | 1.546 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 40.2
000400298277 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | SITE 3 ARKASI TR-1583-Trafobinatip--(110037)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 11:34 | 2018-01-19 12:50 | 1.262 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 56.79 | 0 | 0
000400298279 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15730475 MERCIMEKLER PETROL YANI TR-1585-Trafobinatip--(672525)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 13:39 | 2018-01-19 15:05 | 1.432 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4.3 | 0 | 4.3
000400298280 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13667142-778657-Agdirek--(395681)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 18:54 | 2018-01-19 19:34 | 0.678 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.36
000400298284 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TR006026-1594-Trafobinatip--(275325)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 15:14 | 2018-01-19 16:45 | 1.509 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 34.71 | 0 | 0
000400298286 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KIZYURDU TR-1571-Trafobinatip--(263917)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 18:35 | 2018-01-19 18:55 | 0.338 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 20.62 | 0 | 0
000400298287 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GUZELYURT TR-1-6446-Trafobinatip--(397305 - 398524 - 400368)-(LV-LV-LV) | BASINÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 18:59 | 2018-01-19 20:56 | 1.955 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 183.77
000400298291 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | YARMAKAYA KY. TR-1 (ESKI YOL GRS.)-5604-Trafobinatip--(1261735)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 11:12 | 2018-01-19 11:50 | 0.626 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63
000400298297 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ULUBABA ( CINARIK KY-7302-Trafobinatip--(1245088 - 407296 - 407300 - 453958 - 463479)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TRAFO YANMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 12:39 | 2018-01-19 16:35 | 3.934 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 98.35
000400298298 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR5 COTLU MAHALLESI-3916-Trafobinatip--(510600)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 19:59 | 2018-01-18 22:47 | 2.809 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.28
000400298303 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13648980-764244-Agdirek--(1311900)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 15:03 | 2018-01-19 15:30 | 0.443 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44
000400298306 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | KARADERE TR-4731-Trafobinatip--(178573)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 18:00 | 2018-01-18 19:05 | 1.076 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.06
000400298307 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | ATAKOY DEMIRCILER TR-3697-Trafobinatip--(652046)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 08:19 | 2018-01-19 10:00 | 1.691 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.76
000400298308 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 15737073-4739-Trafobinatip--(178647)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 10:25 | 2018-01-19 12:00 | 1.583 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19
000400298309 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | KOSELER TR-4742-Trafobinatip--(178464)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 14:57 | 2018-01-19 16:25 | 1.461 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.84
000400298310 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 15737073-4739-Trafobinatip--(178648)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 16:57 | 2018-01-19 18:55 | 1.966 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.73
000400298311 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 15737073-4739-Trafobinatip--(178647)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 19:22 | 2018-01-19 20:30 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.5
000400298312 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | CITAK TR-4754-Trafobinatip--(179043)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 20:06 | 2018-01-18 22:10 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.49
000400298313 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | CITAK TR-4754-Trafobinatip--(178312)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 09:18 | 2018-01-19 10:35 | 1.285 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.14
000400298315 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | KARABORKLER TR-4707-Trafobinatip--(178262)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 19:17 | 2018-01-19 20:50 | 1.545 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.63
000400298316 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | KOSEDERESI TR-4714-Trafobinatip--(178033)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 17:41 | 2018-01-19 18:30 | 0.809 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 25.08
000400298319 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | KOSEDERESI TR-4714-Trafobinatip--(178036)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 11:51 | 2018-01-19 13:35 | 1.728 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.37
000400298322 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | IRGAT TR 1-4810-Trafobinatip--(186418)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 10:54 | 2018-01-19 12:00 | 1.101 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5.51 | 0 | 2.2
000400298325 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | EKINOZU MERKEZ KOK BINA-18962-Trafobinatip--(305623)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 18:27 | 2018-01-19 20:20 | 1.877 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 118.25 | 0 | 0
000400298328 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 15737059-4838-Trafobinatip--(188571)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 14:30 | 2018-01-19 16:00 | 1.506 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 43.67
000400298329 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13807246-5644-Trafobinatip--(494831)-(R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 09:33 | 2018-01-19 19:55 | 10.381 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 124.57
000400298330 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR5 EYNALLI MAHALLESI-3888-Trafobinatip--(505295)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 11:31 | 2018-01-19 12:04 | 0.546 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 14.74
000400298331 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR5 EYNALLI MAHALLESI-3888-Trafobinatip--(505297)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 19:26 | 2018-01-18 19:54 | 0.461 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.31
000400298332 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13794614-9466-Ogmusdirek--(85523)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 20:24 | 2018-01-19 20:45 | 0.349 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.54
000400298346 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ILICA KOK-3748-Trafobinatip--(549704)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 08:02 | 2018-01-20 11:45 | 3.711 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 827.55 | 0 | 0
000400298354 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SIRIKCIOGLU MONOBLOK-1829-Trafobinatip--(78003)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 08:30 | 2018-01-20 09:22 | 0.869 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 0
000400298355 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14015850-38579-Enhdirek--(51407/HAT54695)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 23:10 | 2018-01-19 23:30 | 0.333 | 0 | 0 | 2 | 202 | 0 | 0 | 0.67 | 67.27
000400298356 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14056709-26646-Enhdirek--(42099/HAT58566)-(MV) | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 13:58 | 2018-01-19 14:52 | 0.896 | 0 | 144 | 72 | 603 | 0 | 129.02 | 64.51 | 540.29
000400298362 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | GEBENMNB-12615-Trafobinatip--(5120/GEBEN CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 12:12 | 2018-01-18 21:15 | 9.058 | 0 | 0 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 4139.51
000400298364 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13648022-8702-Ogmusdirek--(45916)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 15:09 | 2018-01-19 16:05 | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.5
000400298370 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13648697-800117-Agdirek--(1235188)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 13:44 | 2018-01-19 14:50 | 1.106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.11
000400298374 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 2A2 KOK BINASI-1736-Trafobinatip--(122556)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 09:06 | 2018-01-20 11:05 | 1.981 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 170.37 | 0 | 0
000400298377 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13649531-1189924-Ogmusdirek--(422003)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 14:03 | 2018-01-19 15:55 | 1.866 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6
000400298377 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13649531-1189924-Ogmusdirek--(422003)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 15:55 | 2018-01-19 16:15 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.66
000400298382 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13646757-7824-Ogmusdirek--(99462)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 08:35 | 2018-01-19 10:34 | 1.988 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 77.53
000400298384 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KARA SEVMEZ 2 TR-713-Trafobinatip--(601288)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 09:17 | 2018-01-20 11:00 | 1.724 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.17
000400298385 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14334008-14424-Ogmusdirek--(471795)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 12:04 | 2018-01-19 13:11 | 1.115 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.46
000400298391 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 ALINOLUK FAKILAR MAHALLESI-443-Trafobinatip--(12708 - 12711 - 12713)-(LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 09:09 | 2018-01-20 09:33 | 0.397 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.96
000400298395 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | ONEVLER MNB-9010-Trafobinatip--(39423/ONEVLER GRUBU HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 07:33 | 2018-01-19 15:57 | 8.402 | 0 | 0 | 3 | 89 | 0 | 0 | 25.21 | 747.78
000400298397 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | PINARYAYLA KY.TR-1-1175-Trafobinatip--(1251719)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 14:28 | 2018-01-19 16:00 | 1.536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.54
000400298399 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13889480-8317-Ogmusdirek--(140017 - 75912 - 99239 - 99247 - 99359)-(LVSC-LV-LV-LV-LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 09:55 | 2018-01-20 10:10 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 9.91
000400298400 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 ALINOLUK FAKILAR MAHALLESI-996-Trafobinatip--(1521577 - 2099343 - 502770 - 502773 - 503623)-(SC-SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 19:25 | 2018-01-19 20:35 | 1.163 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 55.82
000400298402 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTADM2-13079-Trafobinatip--(120711/TR5 HATTI - 92635)-(MV-LV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-20 10:19 | 0.381 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 17.53 | 0 | 0
000400298413 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 BOSTANDERE MAHALLESI TRP-3935-Trafobinatip--(511008)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 11:36 | 2018-01-19 12:16 | 0.676 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 17.58
000400298414 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13773167-2865-Trafobinatip--(134622)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 10:26 | 2018-01-20 11:37 | 1.185 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 71.1 | 0 | 0
000400298416 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14324850-1204946-Ogmusdirek--(731103)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 08:52 | 2018-01-20 09:40 | 0.805 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 20.93
000400298419 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13649531-1189924-Ogmusdirek--(422005)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 17:46 | 2018-01-19 18:50 | 1.075 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.68
000400298422 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13993230-790760-Agdirek--(430250)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 18:02 | 2018-01-19 19:00 | 0.973 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.68 | 0 | 0
000400298423 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14334008-14424-Ogmusdirek--(471795 - 471803)-(LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 18:03 | 2018-01-19 20:35 | 2.533 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.67
000400298425 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13800815-8475-Ogmusdirek--(1249077 - 371093 - 371101)-(SC-LV-LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 13:48 | 2018-01-19 14:00 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6.23
000400298426 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662086-1186167-Ogmusdirek--(1231403)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 18:28 | 2018-01-19 19:00 | 0.538 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54
000400298427 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 14335135-8468-Ogmusdirek--(115191)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 14:27 | 2018-01-18 16:27 | 2.009 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 34.15
000400298431 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MUSTFA GUNDESLI MONOBLOK-8269-Trafobinatip--(572884)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 09:52 | 2018-01-20 11:41 | 1.818 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 196.34 | 0 | 0
000400298433 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GAFFARLI MONOBLOK-2707-Trafobinatip--(154535/GAFARLI ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 09:55 | 2018-01-20 10:10 | 0.245 | 0 | 2 | 8 | 1341 | 0 | 0.49 | 1.96 | 328.55
000400298434 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13771784-8845-Ogmusdirek--(12423901260597372405372412)-(R_SC-R_SC-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 13:07 | 2018-01-19 18:28 | 5.349 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 112.33
000400298436 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TR 26 KOK BINASI-3524-Trafobinatip--(89136)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-20 11:36 | 1.668 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 48.37 | 0 | 0
000400298437 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KANDIL TR-464-Trafobinatip--(557000)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 10:24 | 2018-01-20 12:00 | 1.598 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.78
000400298441 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13860716-770464-Agdirek--(1325858)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 09:50 | 2018-01-20 11:19 | 1.479 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 32.54 | 0 | 0
000400298442 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YENI TR-873-Trafobinatip--(557343)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 10:41 | 2018-01-20 13:00 | 2.316 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.32
000400298445 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13805076-8440-Ogmusdirek--(13000191315087131508821972962197299370977370982476981)-(S_SC-S_SC-S_SC-S_LV-S_LV-S_LV-S_LV-S_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 08:44 | 2018-01-20 09:15 | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 17.52
000400298449 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | PINARBASI ESKI TR-4994-Trafobinatip--(208149)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 08:47 | 2018-01-19 10:43 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.79
000400298450 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | BATTALGAZI TR-14938-Trafobinatip--(208308)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 11:22 | 2018-01-19 12:09 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16.49
000400298451 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KUCUK TATLAR MERKEZ TR-1684-Trafobinatip--(113529)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 18:06 | 2018-01-19 18:57 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 37.62
000400298452 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MOD 5 ADANA YOLU-2718-Trafobinatip--(233584)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 10:36 | 2018-01-20 11:24 | 0.805 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0
000400298453 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | BAHCELIEVLER ESKI TR-3524-Trafobinatip--(488647)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 10:13 | 2018-01-19 11:08 | 0.922 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 32.27
000400298458 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13939452-791842-Agdirek--(1271780)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 11:05 | 2018-01-20 11:40 | 0.586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0
000400298461 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13938819-776683-Agdirek--(1286254)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 09:40 | 2018-01-20 11:01 | 1.339 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.34
000400298462 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/37-6576-Trafobinatip--(144669/DM_III/112 VALILIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 12:16 | 2018-01-20 12:27 | 0.184 | 0 | 718 | 0 | 0 | 0 | 132.11 | 0 | 0
000400298465 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13697750-1205614-Ogmusdirek--(716501)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 08:47 | 2018-01-20 11:55 | 3.139 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 15.7 | 0 | 18.83
000400298475 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | GUZELSU KABINI-18016-Trafobinatip--(846122/GUZELSU TR1 CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 12:35 | 2018-01-20 12:50 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 24.79
000400298481 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR6 CAMLI-71-Trafobinatip--(21648)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 09:04 | 2018-01-20 11:13 | 2.152 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 73.17
000400298493 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | BUYUKBEY MOD-18912-Trafobinatip--(860359/HACIYUSUF GRUBU HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 11:46 | 2018-01-20 13:21 | 1.581 | 0 | 0 | 9 | 183 | 0 | 0 | 14.23 | 289.32
000400298495 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13971464-1201381-Ogmusdirek--(656760)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 12:50 | 2018-01-20 13:20 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4
000400298496 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FATIHLER MH TR -10485-Trafobinatip--(2119448)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 11:47 | 2018-01-20 15:00 | 3.216 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 64.32 | 0 | 0
000400298498 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13650354-1185790-Ogmusdirek--(1235588423130423140)-(R_SC-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 09:51 | 2018-01-20 10:13 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.88
000400298498 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13650354-1185790-Ogmusdirek--(1235588 - 423130 - 423140)-(SC-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 10:13 | 2018-01-20 10:15 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.66
000400298501 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-10756-Trafobinatip--(531837)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 21:55 | 2018-01-18 23:58 | 2.051 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.51
000400298504 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14350297-1191131-Ogmusdirek--(410260)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 09:01 | 2018-01-20 09:35 | 0.565 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57
000400298506 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ORMANICI KABINI-17931-Trafobinatip--(778573/PALANLI CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 10:16 | 2018-01-20 12:08 | 1.866 | 0 | 0 | 5 | 81 | 0 | 0 | 9.33 | 151.15
000400298507 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | DERBENT TR-1-1841-Trafobinatip--(686214)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 15:16 | 2018-01-19 19:45 | 4.483 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.45
000400298511 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GOSTEREN TR-4522-Trafobinatip--(721799)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 13:45 | 2018-01-20 20:00 | 6.243 | 0 | 1 | 0 | 47 | 0 | 6.24 | 0 | 293.42
000400298512 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14063992-1198423-Ogmusdirek--(520377)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 08:10 | 2018-01-19 18:50 | 10.67 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 74.69
000400298514 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN-13097-Trafobinatip--(120439/F-14 SEHIR I FIDERI)-(MV) | İletim sisteminden kaynaklı kesintiler | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 14:06 | 2018-01-20 14:37 | 0.523 | 32 | 31777 | 94 | 1918 | 16.74 | 16619.37 | 49.16 | 1003.11
000400298518 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAHYALAR TR-6683-Trafobinatip--(553135)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 10:48 | 2018-01-20 14:50 | 4.039 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 68.66
000400298519 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HALICIKLER TR-4409-Trafobinatip--(528075)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 09:14 | 2018-01-20 18:35 | 9.356 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.42
000400298520 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13978472-51235-Ogmusdirek--(169382)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 13:48 | 2018-01-20 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5.4
000400298521 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ILICA KOK-3748-Trafobinatip--(549704)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 14:23 | 2018-01-20 15:30 | 1.11 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 82.14 | 0 | 0
000400298526 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 14028439-766284-Agdirek--(1290713)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 10:38 | 2018-01-20 11:58 | 1.321 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.32
000400298535 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13827611-8357-Ogmusdirek--(83998)-(LV) | AKIM KAÇAĞI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 11:39 | 2018-01-20 12:00 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.41
000400298537 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13877024-8278-Ogmusdirek--(440135 - 440136 - 440743)-(LV-LV-LV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 12:07 | 2018-01-20 12:18 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 12.83
000400298543 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14024615-3976-Trafobinatip--(114357)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 11:06 | 2018-01-20 12:18 | 1.208 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.5
000400298545 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM-13072-Trafobinatip--(382619/F-11 AKINCILAR)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 14:46 | 2018-01-20 15:25 | 0.653 | 0 | 1 | 102 | 4943 | 0 | 0.65 | 66.61 | 3227.78
000400298547 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KOTEKLI KOK BINASI-1084-Trafobinatip--(157040/SARIMULLALI CIKISI)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 15:26 | 2018-01-20 18:50 | 3.396 | 0 | 0 | 3 | 438 | 0 | 0 | 10.19 | 1487.45
000400298548 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TOMBAK CESME YANI TR-1308-Trafobinatip--(54190)-(LV) | SİGORTA İYİLEŞTİRME | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 16:10 | 2018-01-19 17:00 | 0.834 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 53.38
000400298555 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13988191-21754-Enhdirek--(94918/CAYBASI TR2 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 14:17 | 2018-01-20 15:12 | 0.924 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 48.05
000400298556 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13667369-773108-Agdirek--(1281686)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 14:12 | 2018-01-20 15:51 | 1.642 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.64
000400298560 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KURUCUOVA MERKEZ-4425-Trafobinatip--(666863)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 07:55 | 2018-01-19 17:50 | 9.922 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 506.02
000400298564 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | PINARYAYLA KY. TR2-14363-Trafobinatip--(99402)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 08:40 | 2018-01-20 16:20 | 7.673 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 237.86
000400298566 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ARMUTALANI (COPLU) TR-5333-Trafobinatip--(210484)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 13:18 | 2018-01-20 15:11 | 1.878 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 30.05
000400298568 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-807-Trafobinatip--(738515)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 16:09 | 2018-01-20 18:10 | 2.021 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.17
000400298572 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TOMBAK CESME YANI TR-1308-Trafobinatip--(54197)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 19:19 | 2018-01-18 20:21 | 1.028 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27.76
000400298575 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TOMBAK CIKIS TR-1310-Trafobinatip--(108658)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 08:16 | 2018-01-19 09:00 | 0.729 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.02
000400298576 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | HASANCIK KOK-12724-Trafobinatip--(383729/HASANCIK CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 14:58 | 2018-01-20 16:26 | 1.47 | 0 | 1 | 17 | 473 | 0 | 1.47 | 24.99 | 695.31
000400298577 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 15731290-1307-Trafobinatip--(53893)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 13:47 | 2018-01-19 16:10 | 2.376 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57.02
000400298578 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | ZEYNEL ASLAN MAH. TR-2-8156-Trafobinatip--(1273001 - 437361 - 437362 - 439544)-(SC-LV-LV-LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 09:59 | 2018-01-20 13:31 | 3.531 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 38.84
000400298581 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13649542-800764-Agdirek--(1293690)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 12:17 | 2018-01-20 13:40 | 1.391 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.39
000400298582 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13649531-1189924-Ogmusdirek--(422003)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 14:04 | 2018-01-20 16:00 | 1.937 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.75
000400298582 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13649531-1189924-Ogmusdirek--(422003)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 16:00 | 2018-01-20 16:10 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.84
000400298585 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13850924-790533-Agdirek--(1283351)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 14:16 | 2018-01-20 15:30 | 1.235 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0
000400298586 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | NACAR TR-8253-Trafobinatip--(637205)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 16:22 | 2018-01-20 18:03 | 1.685 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 28.65 | 0 | 0
000400298587 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | DOBURLU MONOBLOK-12585-Trafobinatip--(650677/HAT62051)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 16:02 | 2018-01-20 17:04 | 1.041 | 0 | 0 | 2 | 498 | 0 | 0 | 2.08 | 518.42
000400298590 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 14171233-96101-Agdirek--(109586)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 12:20 | 2018-01-20 12:50 | 0.494 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.95
000400298597 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DORTYOL DIREKTIPI TR-4632-Trafobinatip--(510077)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 14:36 | 2018-01-20 17:00 | 2.407 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 69.8 | 0 | 0
000400298598 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FATIH MAHALLESI YENI MONOBLOK-6427-Trafobinatip--(568165)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 14:57 | 2018-01-20 17:37 | 2.665 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 146.58 | 0 | 0
000400298599 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | YALINTAŞ KOYU TR-3439-Trafobinatip--(481005)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 11:27 | 2018-01-20 12:15 | 0.797 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.59
000400298608 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | HAMDULLAH TR-1578-Trafobinatip--(109660)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 16:03 | 2018-01-20 16:49 | 0.762 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 88.39 | 0 | 0
000400298611 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13899644-10221-Ogmusdirek--(103015 - 104889 - 73639 - 73696 - 73697)-(LVSC-LV-LV-LV-LV) | TRAFO YANMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 10:46 | 2018-01-20 17:14 | 6.471 | 0 | 186 | 0 | 1 | 0 | 1203.61 | 0 | 6.47
000400298613 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13963047-13724-Enhdirek--(8839/KALEDIBI KOYU SAKIRLER OBASI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 15:46 | 2018-01-20 16:41 | 0.919 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.92 | 91.9
000400298617 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ILICA KOK-3748-Trafobinatip--(549704)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 17:55 | 2018-01-20 19:00 | 1.081 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 79.99 | 0 | 0
000400298619 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13932319-10206-Ogmusdirek--(132484 - 132486 - 70190 - 70191 - 70192)-(LVSC-LVSC-LV-LV-LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 15:56 | 2018-01-20 17:24 | 1.465 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 647.53 | 0 | 0
000400298625 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AKSU KOK-4640-Trafobinatip--(279757/HACI MUSTAFALAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 17:35 | 2018-01-20 18:10 | 0.579 | 2 | 833 | 27 | 926 | 1.16 | 482.31 | 15.63 | 536.15
000400298630 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KOMUR TR-1 (ZIYARET YANI)-5001-Trafobinatip--(434291)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 09:05 | 2018-01-20 13:00 | 3.911 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.73
000400298633 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | KUTUKLU TR-8832-Trafobinatip--(1249796 - 377421 - 377517 - 479662)-(SC-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 11:23 | 2018-01-20 13:03 | 1.665 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 96.57
000400298637 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 KALEBOYNU MERKEZ-518-Trafobinatip--(41267)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 16:16 | 2018-01-20 17:55 | 1.648 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.94
000400298638 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13767110-1185228-Ogmusdirek--(1226983 - 1260717 - 378582 - 378954)-(SC-SC-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 10:13 | 2018-01-20 11:27 | 1.233 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.66
000400298655 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SERINCE KOYU TR-2-8185-Trafobinatip--(67933)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 09:38 | 2018-01-20 10:28 | 0.836 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.34
000400298669 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TOMEK MERKEZ-4549-Trafobinatip--(688226)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 17:41 | 2018-01-20 19:00 | 1.317 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.49
000400298670 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KISIKLI TR-10347-Trafobinatip--(1568903 - 523581 - 609164 - 689119)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 09:10 | 2018-01-20 20:01 | 10.851 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 292.98
000400298684 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COBANBEYLI KAS.DEGIRMEN KARSISI-1607-Trafobinatip--(105936)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 13:29 | 2018-01-19 17:20 | 3.853 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 435.39
000400298686 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ERCAN PETROL YANI TR-1608-Trafobinatip--(106452)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 17:40 | 2018-01-19 20:36 | 2.933 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 134.92
000400298687 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COBANBEYLI BELEDIYE ARKASI TR-1603-Trafobinatip--(106748)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 12:45 | 2018-01-20 15:22 | 2.609 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 146.1
000400298697 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14324941-1220150-Ogmusdirek--(738561)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 17:45 | 2018-01-20 18:05 | 0.333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 0 | 0
000400298706 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13648022-1189251-Ogmusdirek--(1261479)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 14:03 | 2018-01-20 14:45 | 0.704 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7
000400298715 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | CIFTHISAR KOK-13032-Trafobinatip--(383604/GUNGORMUS CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 18:00 | 2018-01-20 18:57 | 0.943 | 0 | 0 | 2 | 300 | 0 | 0 | 1.89 | 282.9
000400298720 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COBANBEYLI YENI OKUL YANI TR-1437-Trafobinatip--(106162)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 07:50 | 2018-01-19 11:31 | 3.687 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 47.93
000400298733 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TR006798-1436-Trafobinatip--(254251)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 09:37 | 2018-01-19 11:58 | 2.345 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 147.74
000400298754 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KOCAS TR-1331-Trafobinatip--(96376)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 07:46 | 2018-01-19 12:19 | 4.548 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.84
000400298756 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715957-7967-Ogmusdirek--(68114)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 16:06 | 2018-01-20 19:25 | 3.316 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.16
000400298761 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ARITAS AZIZ YAYICI TR-10262-Trafobinatip--(227077)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 12:37 | 2018-01-19 15:05 | 2.469 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 41.97 | 0 | 0
000400298762 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715432-7972-Ogmusdirek--(66782)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 11:27 | 2018-01-20 13:41 | 2.241 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.89
000400298764 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ARITAS UC PINAR TR-1333-Trafobinatip--(101381)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 15:28 | 2018-01-19 18:10 | 2.701 | 0 | 14 | 0 | 34 | 0 | 37.81 | 0 | 91.83
000400298772 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | NIYAZI COKBEKLER MONOBLOK-8114-Trafobinatip--(602627)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-21 18:22 | 2018-01-21 19:47 | 1.41 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 60.63 | 0 | 0
000400298783 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ARITAS SIRA EVLER TR-1415-Trafobinatip--(96780)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 19:03 | 2018-01-19 20:48 | 1.749 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.74
000400298791 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KOCAS TR-1331-Trafobinatip--(228365)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 08:47 | 2018-01-20 11:36 | 2.811 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.81
000400298795 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13989432-798100-Agdirek--(1279894)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 11:40 | 2018-01-20 12:20 | 0.664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0
000400298796 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KOCAS TR-1331-Trafobinatip--(228365)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 13:27 | 2018-01-20 14:50 | 1.388 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.39
000400298797 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13991445-1183817-Ogmusdirek--(1275005)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 20:03 | 2018-01-20 20:50 | 0.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0
000400298798 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ARITAS KOK BINA-1458-Trafobinatip--(101646)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 15:00 | 2018-01-20 17:59 | 2.983 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 122.3 | 0 | 0
000400298802 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663163-1105775-Enhdirek--(122721)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-21 17:54 | 2018-01-21 18:20 | 0.427 | 0 | 0 | 7 | 76 | 0 | 0 | 2.99 | 32.45
000400298802 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663163-1105775-Enhdirek--(122721/HAT41143)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-21 18:20 | 2018-01-21 18:31 | 0.18 | 0 | 0 | 17 | 205 | 0 | 0 | 3.06 | 36.9
000400298808 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TR005758-5676-Trafobinatip--(391741393461393463)-(R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-21 18:08 | 2018-01-21 18:42 | 0.557 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 20.05
000400298812 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13770637-60062-Agdirek--(67539)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 19:16 | 2018-01-19 19:29 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.02
000400298813 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13994819-1183841-Ogmusdirek--(1263928)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 16:39 | 2018-01-20 17:00 | 0.354 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0
000400298815 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | YAZI KOY TR-1358-Trafobinatip--(95853)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-01-19 12:33 | 2018-01-23 14:00 | 97.447 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2046.39
000400298816 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13801163-8486-Ogmusdirek--(84650)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 12:49 | 2018-01-20 16:03 | 3.238 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 71.24
000400298818 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13686886-16334-Enhdirek--(86664/HAT47800)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 11:52 | 2018-01-18 12:18 | 0.427 | 0 | 0 | 1 | 271 | 0 | 0 | 0.43 | 115.72
000400298822 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13805076-8440-Ogmusdirek--(84461)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 16:00 | 2018-01-20 17:37 | 1.616 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.7
000400298823 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13771634-9437-Ogmusdirek--(88305)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 14:10 | 2018-01-20 15:41 | 1.515 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 34.85
000400298824 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | YAZI KOY TR-1358-Trafobinatip--(95850)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-01-20 12:42 | 2018-01-23 23:00 | 82.303 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1152.24
000400298825 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | YESILTEPE FAU-6707-Trafobinatip--(151549/CELIKHAN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 13:05 | 2018-01-18 13:57 | 0.868 | 3 | 2573 | 98 | 3008 | 2.6 | 2233.36 | 85.06 | 2610.94
000400298829 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13713579-7694-Ogmusdirek--(55790)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 13:46 | 2018-01-18 17:18 | 3.531 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 109.46
000400298835 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13789284-819144-Agdirek--(1314702)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 15:16 | 2018-01-20 15:30 | 0.238 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24
000400298837 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13861241-7920-Ogmusdirek--(104605)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 14:10 | 2018-01-18 17:29 | 3.317 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 56.39
000400298838 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13742332-1183156-Ogmusdirek--(380143)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 11:14 | 2018-01-20 11:31 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.43
000400298839 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14034599-1206470-Ogmusdirek--(622188)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 14:10 | 2018-01-20 14:30 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1
000400298840 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | CELIKHAN YENI DM-13103-Trafobinatip--(778264/PINARBASI CIKISI)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 17:38 | 2018-01-18 20:12 | 2.564 | 0 | 93 | 27 | 1061 | 0 | 238.45 | 69.23 | 2720.4
000400298842 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13651083-1186029-Ogmusdirek--(433770)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 17:10 | 2018-01-20 17:22 | 0.207 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8.28
000400298843 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SAGLIK OCAGI TR-5191-Trafobinatip--(533982)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-21 19:09 | 2018-01-21 19:51 | 0.701 | 0 | 63 | 0 | 4 | 0 | 44.16 | 0 | 2.8
000400298844 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM4-12-4250-Trafobinatip--(277323)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-21 19:18 | 2018-01-21 19:38 | 0.339 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 73.56 | 0 | 0
000400298857 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14034599-1206470-Ogmusdirek--(622191)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 14:55 | 2018-01-20 15:10 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.25
000400298859 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | CELIKHAN DM-2-7465-Trafobinatip--(123732/ORTA OGRETIM PANSIYON CIKISI)-(MV) | PARAFUDUR ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 18:18 | 2018-01-18 20:51 | 2.548 | 3 | 60 | 0 | 0 | 7.64 | 152.88 | 0 | 0
000400298863 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13884902-7919-Ogmusdirek--(32501)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 21:05 | 2018-01-18 23:48 | 2.723 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 100.75
000400298865 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KURTLAR CIFTLIK TR-1486-Trafobinatip--(98688)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 09:21 | 2018-01-19 11:49 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.3
000400298866 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KURTLAR CIFTLIK TR-1486-Trafobinatip--(98688)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 19:45 | 2018-01-20 20:31 | 0.766 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.83
000400298870 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ESENCE OKULYANI TR-1481-Trafobinatip--(98875)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 15:17 | 2018-01-20 17:01 | 1.723 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.34
000400298873 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ESENCE MERKEZ TR-4629-Trafobinatip--(583421)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 20:24 | 2018-01-19 21:00 | 0.601 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.01
000400298874 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ESENCE OKULYANI TR-1481-Trafobinatip--(98875)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 15:08 | 2018-01-19 16:00 | 0.874 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.24
000400298875 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KURTLAR CIFTLIK TR-5963-Trafobinatip--(581371)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 21:20 | 2018-01-18 21:50 | 0.494 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49
000400298879 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | CELIKHAN DM-1-13104-Trafobinatip--(104624)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 22:31 | 2018-01-18 22:57 | 0.439 | 0 | 14 | 0 | 17 | 0 | 6.15 | 0 | 7.46
000400298881 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13689191-7909-Ogmusdirek--(55747)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 22:16 | 2018-01-18 22:46 | 0.503 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.02
000400298885 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15742014-1627-Trafobinatip--(107063)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 08:47 | 2018-01-19 11:35 | 2.803 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 199.01
000400298886 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | CELIKHAN DM-2-7465-Trafobinatip--(81826/CAT CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 21:47 | 2018-01-18 22:39 | 0.869 | 0 | 0 | 19 | 640 | 0 | 0 | 16.51 | 556.16
000400298891 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13885154-7926-Ogmusdirek--(31869)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 19:14 | 2018-01-18 20:26 | 1.202 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 51.69
000400298895 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15742017 BAKRAC MH.KIZILKAYA MEZ.TR-1613-Trafobinatip--(107208)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 08:48 | 2018-01-20 09:45 | 0.946 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.73
000400298901 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BAKRAC GIRIS OKUL YANI TR-1615-Trafobinatip--(270745)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 12:54 | 2018-01-20 13:59 | 1.076 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.53
000400298902 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | CELIKHAN DM-2-7465-Trafobinatip--(81826/CAT CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 07:46 | 2018-01-19 09:52 | 2.108 | 0 | 0 | 19 | 640 | 0 | 0 | 40.05 | 1349.12
000400298904 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR3 SENIR MAHALLESI-3892-Trafobinatip--(509110)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-21 20:05 | 2018-01-21 20:27 | 0.373 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.22
000400298909 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13886162-8308-Ogmusdirek--(140066 - 75194 - 75202)-(LVSC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-21 19:47 | 2018-01-21 20:39 | 0.878 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18.44
000400298911 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | PINARBASI TR-4-13055-Trafobinatip--(104600)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 08:41 | 2018-01-19 11:13 | 2.531 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.25
000400298912 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BAKRAC GIRIS OKUL YANI TR-1615-Trafobinatip--(270745)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 10:02 | 2018-01-20 12:01 | 1.974 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.82
000400298919 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TOKI MONOBLOK TR.15742109/11537081-10747-Trafobinatip--(275902)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 08:03 | 2018-01-19 09:31 | 1.474 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 113.5 | 0 | 0
000400298927 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALIMPINAR MH.MERKEZ TR-1494-Trafobinatip--(100160)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 15:26 | 2018-01-19 17:34 | 2.136 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.95
000400298928 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13643777-822887-Agdirek--(1231679)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-21 18:18 | 2018-01-21 18:50 | 0.528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53
000400298929 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AFSIN ESHABI KEHF CD.DIREK TIPI TR-1503-Trafobinatip--(103415)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 08:21 | 2018-01-19 10:01 | 1.672 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 158.84 | 0 | 0
000400298931 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALIMPINAR YOL KENERI TR-1487-Trafobinatip--(100404)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 13:25 | 2018-01-20 15:21 | 1.924 | 0 | 21 | 0 | 8 | 0 | 40.4 | 0 | 15.39
000400298937 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15730487 ESHABI KEHF LISESI USTU TR-1508-Trafobinatip--(232017)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 11:15 | 2018-01-19 16:18 | 5.055 | 0 | 18 | 0 | 21 | 0 | 90.99 | 0 | 106.16
000400298938 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | BOZLAR MOD BINASI-14553-Trafobinatip--(384135/BOZLAR CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 22:35 | 2018-01-18 23:45 | 1.167 | 1 | 601 | 23 | 705 | 1.17 | 701.37 | 26.84 | 822.74
000400298940 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALIMPINAR MH.MERKEZ TR-1494-Trafobinatip--(100155)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 08:42 | 2018-01-20 10:18 | 1.601 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.81
000400298942 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AFSIN ESHABI KEHF CD.DIREK TIPI TR-2023-Trafobinatip--(585005)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 08:42 | 2018-01-20 09:15 | 0.545 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 18.53 | 0 | 0
000400298949 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TR006026-1594-Trafobinatip--(284653)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 08:04 | 2018-01-19 10:17 | 2.224 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 97.86 | 0 | 0
000400298955 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | DOBURLU MONOBLOK-12585-Trafobinatip--(650677/HAT62051)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-21 21:29 | 2018-01-21 22:26 | 0.951 | 0 | 0 | 2 | 498 | 0 | 0 | 1.9 | 473.6
000400298959 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | E.M.LISESI ALTI TR-1572-Trafobinatip--(105659)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 14:23 | 2018-01-19 18:10 | 3.794 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 79.67 | 0 | 0
000400298960 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AFSIN ESHABI KEHF CD.DIREK TIPI TR-1503-Trafobinatip--(263446)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-21 21:31 | 2018-01-21 22:06 | 0.582 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 28.52 | 0 | 0
000400298965 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | RABIA PARKI ARKASI TR-1573-Trafobinatip--(110164)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 20:31 | 2018-01-19 21:01 | 0.495 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.93 | 0 | 0
000400298968 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | E.M.LISESI ALTI TR-1572-Trafobinatip--(105661)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 08:49 | 2018-01-20 10:40 | 1.857 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 44.57 | 0 | 0
000400298971 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13689886-7917-Ogmusdirek--(31614)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 08:45 | 2018-01-19 11:28 | 2.719 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.88
000400298972 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KIZYURDU TR-1571-Trafobinatip--(263919)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 11:38 | 2018-01-20 13:44 | 2.099 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 92.36 | 0 | 0
000400298973 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13852680-1124503-Enhdirek--(115706)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 11:40 | 2018-01-19 12:25 | 0.75 | 2 | 0 | 1 | 110 | 1.5 | 0 | 0.75 | 82.5
000400298973 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13852680-1124503-Enhdirek--(115706/TECIRLI KOK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 12:25 | 2018-01-19 12:35 | 0.167 | 2 | 0 | 3 | 319 | 0.33 | 0 | 0.5 | 53.27
000400298974 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TR006026-1594-Trafobinatip--(275326)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 16:20 | 2018-01-20 19:15 | 2.912 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 212.58 | 0 | 0
000400298976 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13689191-7909-Ogmusdirek--(55747)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 08:24 | 2018-01-19 09:56 | 1.534 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.27
000400298983 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | CELIKHAN DM-2-7465-Trafobinatip--(81826/CAT CIKISI)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 11:25 | 2018-01-19 13:54 | 2.487 | 0 | 0 | 19 | 640 | 0 | 0 | 47.25 | 1591.68
000400298985 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TR006798-1436-Trafobinatip--(105955)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 16:07 | 2018-01-19 17:37 | 1.496 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 103.22
000400298995 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TANIR BOZYER TR-1399-Trafobinatip--(111551)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 10:35 | 2018-01-19 14:06 | 3.521 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 59.86 | 0 | 0
000400298997 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15742039 EMIRLI MH.TR-1490-Trafobinatip--(100273)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 10:35 | 2018-01-20 12:19 | 1.738 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 45.19
000400298999 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | EMIRILYAS KOYU TR-10874-Trafobinatip--(580591)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 17:13 | 2018-01-20 17:50 | 0.623 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.49
000400299000 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15742039 EMIRLI MH.TR-1490-Trafobinatip--(100268)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 16:12 | 2018-01-20 18:12 | 1.997 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 31.95
000400299003 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15730963 TANIR CAMI YANI TR-4387-Trafobinatip--(711854)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 20:14 | 2018-01-20 21:35 | 1.355 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 50.14 | 0 | 0
000400299004 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TANIR YOLU SON TR-1569-Trafobinatip--(109792)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 14:19 | 2018-01-20 15:22 | 1.042 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1.04 | 0 | 10.42
000400299005 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TANIR YOLU SON TR-1569-Trafobinatip--(109798)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 12:53 | 2018-01-20 13:34 | 0.676 | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 | 8.79 | 0 | 10.82
000400299008 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15730963 TANIR CAMI YANI TR-1529-Trafobinatip--(111784)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 19:03 | 2018-01-19 20:26 | 1.396 | 0 | 113 | 0 | 2 | 0 | 157.75 | 0 | 2.79
000400299011 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KARSIYAKA MAH. MEZARLIK YANI TR.-1528-Trafobinatip--(111924)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 08:20 | 2018-01-19 09:00 | 0.661 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 0 | 0
000400299018 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KEKLIKOLUK TRAFOSU-9345-Trafobinatip--(594368)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 16:27 | 2018-01-19 16:57 | 0.498 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.46
000400299021 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CARDAK MERKEZ TRAFO-1136-Trafobinatip--(47868)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 09:34 | 2018-01-19 10:40 | 1.096 | 0 | 69 | 0 | 6 | 0 | 75.62 | 0 | 6.58
000400299022 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CARDAK MERKEZ TRAFO-1136-Trafobinatip--(47865)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 14:06 | 2018-01-19 16:54 | 2.798 | 0 | 96 | 0 | 4 | 0 | 268.61 | 0 | 11.19
000400299024 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13638912-814846-Agdirek--(1236095)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-21 19:04 | 2018-01-21 19:17 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21
000400299025 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CARDAK MERKEZ TRAFO-1136-Trafobinatip--(47868)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 08:59 | 2018-01-20 09:25 | 0.428 | 0 | 69 | 0 | 6 | 0 | 29.53 | 0 | 2.57
000400299027 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CARDAK MERKEZ TRAFO-3731-Trafobinatip--(532060)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 15:56 | 2018-01-20 17:47 | 1.845 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 55.35 | 0 | 0
000400299028 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13650687-64150-Agdirek--(2181 - 63695 - 63700)-(LVSC-LV-LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 21:31 | 2018-01-18 22:30 | 0.982 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.89
000400299029 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ERICEK SAGLIK OCAGI TRAFO-1469-Trafobinatip--(48938)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 19:18 | 2018-01-18 20:31 | 1.205 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.64
000400299030 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ERICEK SAGLIK OCAGI TRAFO-1469-Trafobinatip--(48938)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-01-19 07:58 | 2018-01-23 18:50 | 106.871 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 854.97
000400299034 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ERICEK SAGLIK OCAGI TRAFO-1469-Trafobinatip--(48938)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-01-19 12:53 | 2018-01-23 18:50 | 101.951 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 815.61
000400299036 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ERICEK SAGLIK OCAGI TRAFO-1469-Trafobinatip--(48931)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-01-19 17:02 | 2018-01-23 18:50 | 97.803 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1662.65
000400299042 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ERICEK SAGLIK OCAGI TRAFO-1469-Trafobinatip--(48932)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-21 18:23 | 2018-01-21 20:50 | 2.457 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 2.46 | 0 | 83.54
000400299044 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ERICEK SAGLIK OCAGI TRAFO-1469-Trafobinatip--(48938)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-01-20 11:14 | 2018-01-23 18:50 | 79.603 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 636.82
000400299046 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN DM-11523-Trafobinatip--(63603/CICEKLI GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 17:12 | 2018-01-18 23:29 | 6.273 | 0 | 1 | 4 | 701 | 0 | 6.27 | 25.09 | 4397.37
000400299047 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN DM-18733-Trafobinatip--(2697/CICEKLI GRUBU)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 07:39 | 2018-01-19 19:00 | 11.348 | 0 | 0 | 4 | 360 | 0 | 0 | 45.39 | 4085.28
000400299048 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | MERKEZ MEYDANLIK TRAFO-1344-Trafobinatip--(95230)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 21:15 | 2018-01-18 23:26 | 2.177 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30.48 | 0 | 0
000400299049 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | MERKEZ MEYDANLIK TRAFO-1344-Trafobinatip--(95230)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-01-19 07:11 | 2018-01-22 21:00 | 85.818 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1201.45 | 0 | 0
000400299050 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | MERKEZ MEYDANLIK TRAFO-1344-Trafobinatip--(95246)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-01-19 11:32 | 2018-01-22 21:00 | 81.461 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2525.29 | 0 | 0
000400299053 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | KESIK MNB-8394-Trafobinatip--(166044/FIDER-2 GEBEN CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 06:43 | 2018-01-19 18:31 | 11.813 | 0 | 0 | 14 | 4444 | 0 | 0 | 165.38 | 52496.97
000400299061 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CEZA EVI YANI TR-9513-Trafobinatip--(261251)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-21 19:23 | 2018-01-21 21:47 | 2.396 | 0 | 101 | 0 | 1 | 0 | 242 | 0 | 2.4
000400299063 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TASOLUK YUNUSEMRE ORTA TRAFO-94-Trafobinatip--(37473)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 11:01 | 2018-01-19 12:45 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24.22
000400299064 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TASOLUK YUNUSEMRE ORTA TRAFO-94-Trafobinatip--(37473)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 17:02 | 2018-01-19 19:42 | 2.675 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 37.45
000400299065 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TASOLUK YUNUSEMRE ORTA TRAFO-3044-Trafobinatip--(522400)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 08:42 | 2018-01-20 09:00 | 0.299 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.5
000400299066 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TASOLUK YUNUSEMRE ORTA TRAFO-94-Trafobinatip--(37473)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-21 18:04 | 2018-01-21 18:31 | 0.442 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.19
000400299067 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TASOLUK YUNUSEMRE ORTA TRAFO-3044-Trafobinatip--(522400)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 13:43 | 2018-01-20 19:11 | 5.459 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 87.34
000400299069 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CEZA EVI YANI TR-9513-Trafobinatip--(261252)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 22:26 | 2018-01-18 23:47 | 1.344 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 29.57 | 0 | 0
000400299071 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CEZA EVI YANI TR-9513-Trafobinatip--(261251)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 06:26 | 2018-01-19 07:00 | 0.571 | 0 | 101 | 0 | 1 | 0 | 57.67 | 0 | 0.57
000400299073 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KURTLER AVSARI MERKEZ TR 13719773/15730537-4528-Trafobinatip--(527045)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 08:02 | 2018-01-22 09:30 | 1.461 | 0 | 3 | 0 | 28 | 0 | 4.38 | 0 | 40.91
000400299077 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BUYUKCAMURLU TR-11801-Trafobinatip--(689855)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 08:40 | 2018-01-19 14:00 | 5.322 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 69.19
000400299079 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | MEYEMCIL ESKI TR-77-Trafobinatip--(250593)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 22:45 | 2018-01-18 23:24 | 0.645 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.61
000400299080 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | YENYAPAN TR-1-18924-Trafobinatip--(93685)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-01-19 11:16 | 2018-01-22 12:00 | 72.738 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2109.4
000400299081 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | FATIH MAH TRAFO-87-Trafobinatip--(38785)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 09:02 | 2018-01-19 10:51 | 1.814 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 34.47
000400299082 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SERINYOL TR-2657-Trafobinatip--(541456)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 08:31 | 2018-01-22 10:00 | 1.492 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 37.3
000400299085 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MUSTFA GUNDESLI MONOBLOK-8269-Trafobinatip--(572884)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 08:51 | 2018-01-22 10:00 | 1.158 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 41.69 | 0 | 0
000400299087 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | D.DERE CUMH.MAH.YENI TRAFO-88-Trafobinatip--(38716)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 16:30 | 2018-01-19 18:31 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.04
000400299089 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14059006-53532-Ogmusdirek--(309566)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 21:35 | 2018-01-19 21:45 | 0.167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
000400299091 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | D.DERE CUMH.MAH.YENI TRAFO-88-Trafobinatip--(38710)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 11:08 | 2018-01-20 12:46 | 1.637 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.28
000400299092 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | D.DERE CUMH.MAH.YENI TRAFO-88-Trafobinatip--(38708)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 14:15 | 2018-01-20 14:49 | 0.568 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.84
000400299093 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | YENIYAPAN ORTA TR-18926-Trafobinatip--(300397)-(LV) | İLETKEN YENİLEME | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 12:19 | 2018-01-20 12:35 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.74
000400299094 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | D.DERE CUMH.MAH.YENI TRAFO-88-Trafobinatip--(38708)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 16:22 | 2018-01-20 17:47 | 1.413 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.07
000400299095 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CAMI UONU OKUL KARSISI TRAFO-89-Trafobinatip--(38605)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-21 21:38 | 2018-01-21 23:05 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 68.15
000400299097 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14324850-52757-Ogmusdirek--(308266)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 20:50 | 2018-01-20 21:00 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3.67
000400299101 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13932387-74161-Agdirek--(157249)-(LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 08:50 | 2018-01-22 09:00 | 0.163 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0
000400299102 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUBLUCE KOYU YENI TR-4196-Trafobinatip--(182738)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 08:35 | 2018-01-22 09:49 | 1.228 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19.65
000400299109 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KARAHUYUK HURMAN YANI TR-3950-Trafobinatip--(177758)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 09:49 | 2018-01-22 10:19 | 0.496 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.46
000400299112 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13651369-8057-Ogmusdirek--(1252605434175471517471584)-(R_SC-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 08:44 | 2018-01-22 09:00 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.36
000400299116 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13671128-67149-Ogmusdirek--(159753)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 10:05 | 2018-01-22 10:15 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1
000400299118 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13786815-762654-Agdirek--(1240132)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 11:06 | 2018-01-19 12:00 | 0.898 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9
000400299124 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ALTINOVA TOMBAKLAR MONOBLOK-6357-Trafobinatip--(684296)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 10:09 | 2018-01-22 10:32 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.24
000400299132 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14061680-52761-Ogmusdirek--(236913)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 21:20 | 2018-01-19 22:00 | 0.667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0
000400299140 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TANIR MNB-1388-Trafobinatip--(252551)-(LV) | DİREK YENİLEME | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 08:54 | 2018-01-22 10:36 | 1.699 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 23.79 | 0 | 1.7
000400299149 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TOPAKTAS SERGEN MEZ.TR-1372-Trafobinatip--(97391)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 13:35 | 2018-01-19 14:25 | 0.834 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.01
000400299150 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DAGLICA BAHCELIEVLER TR-1365-Trafobinatip--(230033)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-01-19 09:34 | 2018-01-22 10:00 | 72.44 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1376.36
000400299153 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TOPAKTAS SERGEN MEZ.TR-1372-Trafobinatip--(97391)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 17:28 | 2018-01-19 17:51 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.93
000400299155 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KAVUNLAR TR-1381-Trafobinatip--(97552)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 14:06 | 2018-01-19 14:25 | 0.309 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.02
000400299158 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TOPAKTAS SERGEN MEZ.TR-1372-Trafobinatip--(97391)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 19:46 | 2018-01-20 20:36 | 0.834 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.01
000400299160 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TOPAKTAS SERGEN MEZ.TR-1372-Trafobinatip--(97391)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-21 19:45 | 2018-01-21 20:02 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5.22
000400299163 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13883457-750-Enhdirek--(66520/BELOREN DURAGI HATTI)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-08 08:00 | 2018-01-08 17:00 | 9 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 9 | 99
000400299163 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13883457-750-Enhdirek--(66520/BELOREN DURAGI HATTI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-06 12:36 | 2018-01-06 17:00 | 4.397 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 4.4 | 48.37
000400299163 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13883457-750-Enhdirek--(66520/BELOREN DURAGI HATTI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-07 08:00 | 2018-01-07 17:00 | 9 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 9 | 99
000400299165 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-3 ADM-13018-Trafobinatip--(133336/DM_III/37 HATTI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-21 08:00 | 2018-01-21 09:00 | 1 | 5 | 3679 | 0 | 1 | 5 | 3679 | 0 | 1
000400299166 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/37-6576-Trafobinatip--(467038)-(LV) | BAKIM SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-21 09:00 | 2018-01-21 12:00 | 3 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0
000400299168 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-5952-Trafobinatip--(546330)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 11:04 | 2018-01-22 12:30 | 1.433 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.76
000400299169 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TR-34-5389-Trafobinatip--(3223)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-06 08:00 | 2018-01-06 16:00 | 8 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1208 | 0 | 0
000400299170 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | BALKAR KOK-17828-Trafobinatip--(68616/CELIK KOK CIKISI)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-07 08:00 | 2018-01-07 17:00 | 9 | 0 | 0 | 4 | 120 | 0 | 0 | 36 | 1080
000400299170 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | BALKAR KOK-17828-Trafobinatip--(68616/CELIK KOK CIKISI)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-08 08:00 | 2018-01-08 16:00 | 8 | 0 | 0 | 4 | 120 | 0 | 0 | 32 | 960
000400299170 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | BALKAR KOK-17828-Trafobinatip--(68616/CELIK KOK CIKISI)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-09 08:00 | 2018-01-09 17:00 | 9 | 0 | 0 | 4 | 120 | 0 | 0 | 36 | 1080
000400299170 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | BALKAR KOK-17828-Trafobinatip--(68617/YUKARIKARAKUYU CIKISII)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-09 08:00 | 2018-01-09 16:00 | 8 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | 8 | 792
000400299171 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ILICA KOK-3748-Trafobinatip--(549704)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 11:40 | 2018-01-22 15:00 | 3.328 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 232.96 | 0 | 0
000400299177 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14028585-1201977-Ogmusdirek--(617529)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 11:35 | 2018-01-22 11:55 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67
000400299181 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 15736514-4126-Trafobinatip--(273881)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 11:24 | 2018-01-22 11:59 | 0.571 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 22.27 | 0 | 0
000400299184 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TR-34-5389-Trafobinatip--(3227)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-15 08:00 | 2018-01-15 16:00 | 8 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0
000400299185 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TR-41-5393-Trafobinatip--(3078)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-16 08:00 | 2018-01-16 16:00 | 8 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 1536 | 0 | 0
000400299186 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TR-48-5390-Trafobinatip--(3244)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-22 08:00 | 2018-01-22 16:00 | 8 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0
000400299187 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TR-3-12684-Trafobinatip--(6981)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-22 08:00 | 2018-01-22 16:00 | 8 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 952 | 0 | 0
000400299196 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KORKMAZ ESKI TR-1146-Trafobinatip--(47647)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 19:19 | 2018-01-18 21:48 | 2.491 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 82.2
000400299197 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | KARAMAGRA TR-4933-Trafobinatip--(304851)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 10:04 | 2018-01-22 11:56 | 1.864 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.73
000400299200 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KORKMAZ ESKI TR-1146-Trafobinatip--(47646)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 12:30 | 2018-01-20 14:51 | 2.344 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 91.42
000400299203 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13724000-1147-Trafobinatip--(47170)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 16:40 | 2018-01-20 18:05 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.08
000400299205 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CARDAK MERKEZ TRAFO-1136-Trafobinatip--(47869)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 10:37 | 2018-01-22 11:28 | 0.845 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 38.87 | 0 | 0
000400299206 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | HACIOMER ESKI TRAFO-247-Trafobinatip--(46035)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 20:59 | 2018-01-18 23:40 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 94.15
000400299209 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | YENI YUKARI TRAFO-248-Trafobinatip--(46006)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 08:08 | 2018-01-19 10:57 | 2.814 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 75.98
000400299210 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | MAHMUT BEY TR-142-Trafobinatip--(90568)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-01-19 09:19 | 2018-01-22 19:40 | 82.356 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2388.32
000400299212 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | HACIOMER ESKI TRAFO-247-Trafobinatip--(46020)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 12:57 | 2018-01-19 15:06 | 2.153 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 38.75
000400299215 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KANLIKAVAK 3 NOLU KOK-6481-Trafobinatip--(708927)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 16:09 | 2018-01-19 17:18 | 1.153 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 41.51 | 0 | 0
000400299217 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | YENI YUKARI TRAFO-248-Trafobinatip--(45751)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 17:20 | 2018-01-19 17:53 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.34
000400299220 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | MAHMUT BEY TR-142-Trafobinatip--(90564)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-01-19 12:51 | 2018-01-22 19:40 | 78.814 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 630.51
000400299221 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13706326-848627-Agdirek--(1380474)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 18:18 | 2018-01-20 20:21 | 2.051 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0
000400299222 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | MAHMUT BEY TR-142-Trafobinatip--(90564)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 09:51 | 2018-01-20 11:37 | 1.762 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.1
000400299229 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | HACIOMER ESKI TRAFO-247-Trafobinatip--(46035)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-21 18:15 | 2018-01-21 20:58 | 2.709 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 94.82
000400299232 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | YENI MAH YENI TR-4996-Trafobinatip--(208940)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 21:33 | 2018-01-18 23:28 | 1.922 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.69
000400299234 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KUCUK TATLAR MERKEZ TR-1684-Trafobinatip--(112980 - 113529 - 113535)-(LV-LV-LV) | SİGORTA YENİLEME | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 08:59 | 2018-01-19 10:11 | 1.202 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 205.54
000400299235 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | YENI MAH YENI TR-4996-Trafobinatip--(208940)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 00:06 | 2018-01-19 01:05 | 0.987 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.95
000400299237 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | YENI MAH YENI TR-4996-Trafobinatip--(208941)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 06:46 | 2018-01-19 08:27 | 1.684 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 62.31
000400299238 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | YENI MAH ESKI TR-4995-Trafobinatip--(208396)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 09:02 | 2018-01-19 11:00 | 1.961 | 0 | 1 | 0 | 141 | 0 | 1.96 | 0 | 276.5
000400299243 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13997410-9801-Ogmusdirek--(36912)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 08:57 | 2018-01-22 10:39 | 1.691 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 49.04 | 0 | 0
000400299247 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | BALKAR KOK-17828-Trafobinatip--(68616/CELIK KOK CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 12:22 | 2018-01-22 12:52 | 0.507 | 0 | 0 | 4 | 120 | 0 | 0 | 2.03 | 60.84
000400299249 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TR-48-5390-Trafobinatip--(104506)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-06 08:00 | 2018-01-06 16:00 | 8 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0
000400299250 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADICIMTM-10576-Trafobinatip--(120318/F-1 TILEYLI 2)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-22 12:00 | 2018-01-22 13:00 | 1 | 0 | 0 | 382 | 2650 | 0 | 0 | 382 | 2650
000400299251 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADICIMTM-10576-Trafobinatip--(120317/F-2 TILEYLI 1)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-11 08:00 | 2018-01-11 09:00 | 1 | 0 | 0 | 378 | 3549 | 0 | 0 | 378 | 3549
000400299265 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HAMDILER TR-7956-Trafobinatip--(708402)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 09:47 | 2018-01-19 17:20 | 7.554 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.11
000400299266 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ILICA KOK-3748-Trafobinatip--(549704)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 10:43 | 2018-01-19 17:20 | 6.616 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 1475.37 | 0 | 0
000400299269 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ILICA KOK-3748-Trafobinatip--(549704)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 22:01 | 2018-01-18 22:55 | 0.899 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 66.53 | 0 | 0
000400299270 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ILICA KOK-3748-Trafobinatip--(549704)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 22:05 | 2018-01-18 22:55 | 0.84 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 62.16 | 0 | 0
000400299272 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | HELETE KOK-12618-Trafobinatip--(47068/CAGLAYANCERIT CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 12:18 | 2018-01-22 12:52 | 0.575 | 5 | 3722 | 6 | 2046 | 2.88 | 2140.15 | 3.45 | 1176.45
000400299273 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KARASANUSAGI YOL KENARI TR-5307-Trafobinatip--(65287/HAT39953)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 12:53 | 2018-01-22 13:56 | 1.044 | 0 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 1.04 | 59.51
000400299276 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUT DAGOBASI TR-1305-Trafobinatip--(50803)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 18:41 | 2018-01-18 20:23 | 1.702 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34.04
000400299288 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | YENI MAH ESKI TR-4995-Trafobinatip--(208395)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 12:20 | 2018-01-19 14:47 | 2.453 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 2.45 | 0 | 103.03
000400299290 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | YENI MAH ESKI TR-4995-Trafobinatip--(208435)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 16:45 | 2018-01-19 18:56 | 2.176 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 78.34
000400299292 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | YENI MAH YENI TR-4996-Trafobinatip--(208941)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 19:43 | 2018-01-19 20:55 | 1.192 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 44.1
000400299293 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13983964-51089-Ogmusdirek--(67993)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 13:50 | 2018-01-22 14:00 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33
000400299294 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | YENI MAH YENI TR-4996-Trafobinatip--(208943)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 00:33 | 2018-01-20 01:41 | 1.129 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 53.06
000400299295 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUT DAGOBASI TR-1305-Trafobinatip--(50803)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 22:56 | 2018-01-18 23:57 | 1.022 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.44
000400299296 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | YENI MAH YENI TR-4996-Trafobinatip--(208940)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 08:26 | 2018-01-20 10:31 | 2.075 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.3
000400299297 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | YENI MAH ESKI TR-4995-Trafobinatip--(208395)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 11:22 | 2018-01-20 13:34 | 2.193 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 2.19 | 0 | 92.11
000400299298 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | YENI MAH ESKI TR-4995-Trafobinatip--(208435)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 14:38 | 2018-01-20 16:36 | 1.969 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 70.88
000400299299 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MUSTFA GUNDESLI MONOBLOK-8269-Trafobinatip--(572884)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 14:05 | 2018-01-22 18:35 | 4.5 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 486 | 0 | 0
000400299300 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTADM2-6350-Trafobinatip--(141070/TR5 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 14:08 | 2018-01-22 14:10 | 0.043 | 14 | 10518 | 1 | 74 | 0.6 | 452.27 | 0.04 | 3.18
000400299300 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-10-1245-Trafobinatip--(139698/TR10 16 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 14:10 | 2018-01-22 14:33 | 0.382 | 9 | 3789 | 1 | 54 | 3.44 | 1447.4 | 0.38 | 20.63
000400299301 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13696903-51542-Ogmusdirek--(246250)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 20:20 | 2018-01-19 20:30 | 0.167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 10.69 | 0 | 0
000400299302 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | YENI MAH ESKI TR-4995-Trafobinatip--(208435)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 17:38 | 2018-01-20 17:59 | 0.356 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 12.82
000400299304 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13650430-1189248-Ogmusdirek--(424185)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 09:22 | 2018-01-22 11:00 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 29.34
000400299309 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | YIRICEK ESKI TR-107-Trafobinatip--(36800)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 22:56 | 2018-01-18 23:19 | 0.383 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 18
000400299310 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | YIRICEK ESKI TR-107-Trafobinatip--(36798)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 09:09 | 2018-01-19 10:18 | 1.151 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3
000400299311 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | YIRICEK ESKI TR-107-Trafobinatip--(36799)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 13:50 | 2018-01-19 15:25 | 1.591 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 74.78
000400299312 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_II/6-7517-Trafobinatip--(455761)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-01-22 11:31 | 2018-01-22 13:22 | 1.856 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 181.89 | 0 | 0
000400299313 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | YIRICEK ESKI TR-107-Trafobinatip--(36800)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 16:12 | 2018-01-19 18:55 | 2.724 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 128.03
000400299314 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13997410-9801-Ogmusdirek--(36911)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 13:31 | 2018-01-22 14:01 | 0.514 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0
000400299316 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | YALANGOZ TR-4965-Trafobinatip--(166400)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 17:50 | 2018-01-20 18:00 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.34
000400299317 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KUCUKSU YENI TR-238-Trafobinatip--(46596)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 19:23 | 2018-01-18 19:49 | 0.439 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10.98
000400299329 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | YENI TRAFO-259-Trafobinatip--(94673)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 15:41 | 2018-01-19 16:58 | 1.278 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 51.12
000400299330 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | YENI TRAFO-259-Trafobinatip--(94665)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 08:57 | 2018-01-20 10:09 | 1.192 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.3
000400299333 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ESKI TRAFO-261-Trafobinatip--(94721)-(LV) | DİREK YENİLEME | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 12:58 | 2018-01-20 13:55 | 0.955 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.78
000400299344 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13673128-149601-Agdirek--(191093)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 14:25 | 2018-01-22 14:35 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5
000400299351 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | BUYUKBEY MOD-18912-Trafobinatip--(860357/BUYUKBEY GRUBU HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 14:33 | 2018-01-22 15:26 | 0.883 | 0 | 0 | 6 | 332 | 0 | 0 | 5.3 | 293.16
000400299352 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14324920-1198463-Ogmusdirek--(619387)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 15:05 | 2018-01-22 15:25 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67
000400299355 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | IRGAT TR 1-4810-Trafobinatip--(186417)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 12:29 | 2018-01-22 14:25 | 1.938 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1.94 | 0 | 21.32
000400299357 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13814278-1097646-Enhdirek--(137002)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 15:44 | 2018-01-22 15:56 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 7.13
000400299358 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | PINARBASI TR-4-13055-Trafobinatip--(104600 - 104601 - 106220 - 106223)-(LV-LV-LV-LV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 11:30 | 2018-01-19 13:37 | 2.117 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 192.65
000400299359 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DEVECILLER TR-6954-Trafobinatip--(558586)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 15:43 | 2018-01-22 18:20 | 2.608 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 36.51
000400299360 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR3 KOUKCINAR MAHALLESI-449-Trafobinatip--(13879)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 08:21 | 2018-01-22 08:41 | 0.322 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7.08
000400299361 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | PINARBASI TR-5-13054-Trafobinatip--(104608)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 14:03 | 2018-01-19 16:27 | 2.395 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 110.17
000400299365 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KAYNARCA 3 NOLU KOK BINASI-4262-Trafobinatip--(264340)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 15:56 | 2018-01-22 16:08 | 0.214 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 113.21 | 0 | 0
000400299367 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13687357-7934-Ogmusdirek--(48279)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 16:13 | 2018-01-19 18:12 | 1.988 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 51.69
000400299370 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | EVRI MNB-5821-Trafobinatip--(89133/EVRI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 15:50 | 2018-01-22 16:24 | 0.571 | 0 | 0 | 56 | 981 | 0 | 0 | 31.98 | 560.15
000400299372 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13689191-7909-Ogmusdirek--(55747)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 13:25 | 2018-01-19 15:56 | 2.516 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.13
000400299375 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SIR YOLU TR-8495-Trafobinatip--(604068)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 16:40 | 2018-01-22 17:55 | 1.249 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 73.69 | 0 | 0
000400299376 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | CELIKHAN TR-9-13056-Trafobinatip--(93924)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 13:12 | 2018-01-19 16:56 | 3.739 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 78.52 | 0 | 0
000400299381 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14166890-67070-Ogmusdirek--(1548740 - 753799)-(SC-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 16:26 | 2018-01-22 16:35 | 0.15 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 2.7 | 0 | 0.45
000400299384 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BOZHOYUK KASABASI AKBOYUN YOLU YENI TR-13340-Trafobinatip--(266135)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 22:06 | 2018-01-18 23:26 | 1.326 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 43.76
000400299386 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KAVSUT MERKEZ ESKI TR-273-Trafobinatip--(91766)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 20:32 | 2018-01-18 21:49 | 1.281 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.84
000400299387 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ-3891-Trafobinatip--(15209472079615501471501546502353)-(R_SC-R_SC-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 14:04 | 2018-01-22 14:21 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 30.68
000400299389 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CAGLAYAN ANAYOL KENARI TRAFO-123-Trafobinatip--(37726)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 20:14 | 2018-01-18 21:49 | 1.584 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.75
000400299391 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BELIOBA TR.02/28-9500-Trafobinatip--(253054)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 21:40 | 2018-01-18 23:16 | 1.592 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0
000400299394 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KINIKKOZ YUKARI TR-1126-Trafobinatip--(47480)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 20:36 | 2018-01-18 22:07 | 1.514 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.51
000400299398 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | FINDIK TR [YENI]-13579-Trafobinatip--(248146)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 19:15 | 2018-01-18 20:01 | 0.766 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.32
000400299401 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ESENKOY ESKI TRAFO-292-Trafobinatip--(94269)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 22:24 | 2018-01-18 23:35 | 1.185 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.59
000400299403 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ-475-Trafobinatip--(20031)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 09:45 | 2018-01-22 12:04 | 2.315 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.26
000400299406 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KOMUR KOY KOTUHATCA TR-283-Trafobinatip--(92313)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 21:12 | 2018-01-18 22:01 | 0.812 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.56
000400299413 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | YESILKOY MERKEZ TR-1138-Trafobinatip--(252788)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 23:25 | 2018-01-18 23:50 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.5
000400299418 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ELBEYLI MNB-12208-Trafobinatip--(136986/MUSTAFACAYIR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 15:54 | 2018-01-22 17:21 | 1.448 | 0 | 0 | 4 | 40 | 0 | 0 | 5.79 | 57.92
000400299420 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13771636-84387-Agdirek--(88304)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 15:41 | 2018-01-22 15:52 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.09
000400299424 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ BOYNUYOGUNLU KOYU-473-Trafobinatip--(22776)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 09:27 | 2018-01-22 09:48 | 0.351 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.81
000400299426 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR4 KUZUCUKLU-310-Trafobinatip--(709)-(LV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 12:00 | 2018-01-22 12:28 | 0.468 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.28
000400299429 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13989627-804337-Agdirek--(1322525)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 17:34 | 2018-01-22 18:20 | 0.774 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.64 | 0 | 0
000400299433 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13948244-823235-Agdirek--(1235273)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 15:03 | 2018-01-22 15:15 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19
000400299434 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ALICLIBUCAK MERKEZ TR-139-Trafobinatip--(91211)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 17:08 | 2018-01-19 18:16 | 1.142 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 26.27
000400299435 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ALICLIBUCAK ARMUTLU TR-252-Trafobinatip--(91267)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 12:39 | 2018-01-20 14:26 | 1.778 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.11
000400299439 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 7D4 ANADOLU LISESI YANI-6699-Trafobinatip--(2075318/7D4 9D1 ARASI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 17:16 | 2018-01-22 19:11 | 1.918 | 8 | 8927 | 0 | 14 | 15.34 | 17121.99 | 0 | 26.85
000400299441 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KABAYAR TRAFO-201-Trafobinatip--(39799)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 08:35 | 2018-01-19 09:05 | 0.498 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 15.44
000400299442 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13921327-32343-Enhdirek--(43428/IGDELI KOYU CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 17:50 | 2018-01-22 18:10 | 0.333 | 0 | 0 | 3 | 82 | 0 | 0 | 1 | 27.31
000400299443 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BOZHOYUK-7-Trafobinatip--(90858)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-01-19 00:21 | 2018-01-23 17:45 | 113.398 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1020.58
000400299445 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DEVEBOYNU TR-1153-Trafobinatip--(98541)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-01-19 08:28 | 2018-01-23 15:30 | 103.026 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3399.86
000400299446 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KABAYAR TRAFO-201-Trafobinatip--(39814)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 13:08 | 2018-01-19 15:04 | 1.928 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.42
000400299448 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 ME3RKEZ HACAAC-322-Trafobinatip--(212659 - 285007)-(LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 09:15 | 2018-01-22 09:39 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7.2
000400299450 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KABAYAR TRAFO-201-Trafobinatip--(39800)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 19:16 | 2018-01-19 20:05 | 0.809 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 25.08
000400299452 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BOZHOYUK-7-Trafobinatip--(90862)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-01-19 08:23 | 2018-01-23 17:45 | 105.365 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 10115.04
000400299453 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ASLANBEYCIFLIGI-198-Trafobinatip--(39760)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 14:14 | 2018-01-20 16:34 | 2.326 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 72.11
000400299454 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | YESILDERE TR-1155-Trafobinatip--(285024)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-01-19 16:45 | 2018-01-23 15:30 | 94.752 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 284.26
000400299455 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BOZHOYUK KASABASI AKBOYUN YOLU YENI TR-13340-Trafobinatip--(266135)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-01-19 10:49 | 2018-01-23 17:45 | 102.933 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3396.79
000400299456 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12253634-1578290-Agpanobox--(1274817)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 17:15 | 2018-01-22 18:00 | 0.745 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 0
000400299458 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | YESILDERE TR-1155-Trafobinatip--(95758)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-01-20 08:56 | 2018-01-23 15:30 | 78.566 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78.57
000400299459 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR3 SENIR MAHALLESI-476-Trafobinatip--(19159)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 10:13 | 2018-01-22 10:39 | 0.428 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3
000400299462 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-5952-Trafobinatip--(546331)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 17:13 | 2018-01-22 19:50 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 93.96
000400299463 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BOZHOYUK KASABASI AKBOYUN YOLU YENI TR-13340-Trafobinatip--(263110)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-01-19 13:09 | 2018-01-23 17:45 | 100.596 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1408.34
000400299468 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BASDERVISLI GEDIK TR-2500-Trafobinatip--(657511)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 18:31 | 2018-01-22 20:10 | 1.645 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32.9
000400299469 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | MERKEZ MEYDANLIK TRAFO-1344-Trafobinatip--(95357)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-01-19 16:12 | 2018-01-22 21:00 | 76.799 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1843.18 | 0 | 0
000400299471 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BOZHUYUK BELEDIYESI YUKARI YENI TRAFO-6-Trafobinatip--(90921)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-01-20 08:36 | 2018-01-23 17:45 | 81.156 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 973.87
000400299474 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | MERKEZ MEYDANLIK TRAFO-1344-Trafobinatip--(95246)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-01-19 18:21 | 2018-01-22 21:00 | 74.649 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2314.12 | 0 | 0
000400299476 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BOZHUYUK BELEDIYESI YUKARI YENI TRAFO-6-Trafobinatip--(90922)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-01-20 12:11 | 2018-01-23 17:45 | 77.567 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2016.74
000400299479 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MURTLU MERKEZ-720-Trafobinatip--(1515745 - 2093196 - 489544 - 489546)-(SC-SC-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 17:19 | 2018-01-22 18:20 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40.48
000400299481 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | APIKLAR TRAFO-1152-Trafobinatip--(95126)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 07:55 | 2018-01-20 10:17 | 2.364 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 30.73 | 0 | 14.18
000400299484 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BOZHUYUK BELEDIYESI YUKARI YENI TRAFO-6-Trafobinatip--(90922)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-01-20 16:02 | 2018-01-23 17:45 | 73.718 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1916.67
000400299490 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | APIKLAR TRAFO-1152-Trafobinatip--(95127)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 12:06 | 2018-01-20 14:27 | 2.352 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.11 | 0 | 0
000400299494 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | COMAK TR-1-6253-Trafobinatip--(12843211284324128432512843291294748399469400791)-(S_SC-S_SC-S_SC-S_SC-S_SC-S_LV-S_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 16:37 | 2018-01-22 17:01 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 22.12
000400299502 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BOZHUYUK BELEDIYESI YUKARI YENI TRAFO-6-Trafobinatip--(90923)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 16:21 | 2018-01-22 16:48 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 11.99
000400299503 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GULLER ESKI TRAFO-285-Trafobinatip--(94221)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 18:55 | 2018-01-20 19:20 | 0.415 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 4.57 | 0 | 3.74
000400299510 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GULLER ESKI TRAFO-285-Trafobinatip--(94113)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-21 18:09 | 2018-01-21 20:30 | 2.353 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 117.65 | 0 | 0
000400299512 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GUZELYURT-286-Trafobinatip--(94793)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 08:20 | 2018-01-22 10:49 | 2.491 | 0 | 51 | 0 | 3 | 0 | 127.04 | 0 | 7.47
000400299513 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GUZELYURT-286-Trafobinatip--(94487)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 13:27 | 2018-01-22 14:05 | 0.638 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8.93 | 0 | 3.83
000400299515 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARLIOLUK TRAFO YOL ALTI-288-Trafobinatip--(241548)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 17:40 | 2018-01-22 18:18 | 0.642 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.49 | 0 | 0
000400299517 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUNALTI (KISTIK) KOYU TR-5304-Trafobinatip--(209554)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 16:33 | 2018-01-22 17:58 | 1.424 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25.63
000400299525 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TRAFO13817798-9514-Trafobinatip--(247333)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 03:01 | 2018-01-19 03:58 | 0.953 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 0 | 0
000400299528 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CUMHURIYET MAH.ELBISTAN YOLU DSI DEN DEVRALINAN TR-9489-Trafobinatip--(219768)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 08:31 | 2018-01-19 10:37 | 2.106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.11
000400299529 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 KALEBOYNU MERKEZ-3931-Trafobinatip--(529734)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 12:13 | 2018-01-22 12:42 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 21.47
000400299530 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | HILAL EKMEK TR-9493-Trafobinatip--(223378)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 11:13 | 2018-01-19 13:37 | 2.407 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 69.8 | 0 | 0
000400299532 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | HILAL EKMEK TR-9493-Trafobinatip--(223379)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 14:49 | 2018-01-19 16:26 | 1.615 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 187.34 | 0 | 0
000400299533 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TR 02/24-9506-Trafobinatip--(219382)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 19:03 | 2018-01-19 20:25 | 1.365 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 101.01 | 0 | 0
000400299537 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TR 02/24-9506-Trafobinatip--(232267)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 12:14 | 2018-01-20 14:07 | 1.888 | 0 | 191 | 0 | 1 | 0 | 360.61 | 0 | 1.89
000400299539 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13689867-6772-Enhdirek--(81645/HAT43124)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 18:20 | 2018-01-22 18:44 | 0.39 | 0 | 0 | 3 | 41 | 0 | 0 | 1.17 | 15.99
000400299540 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CAGLAYAN ANAYOL KENARI TRAFO-123-Trafobinatip--(37761)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 09:49 | 2018-01-19 12:19 | 2.508 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 52.67
000400299542 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KIZKURAN KURSU TR-9508-Trafobinatip--(230463)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 12:47 | 2018-01-22 13:15 | 0.459 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 17.44 | 0 | 0
000400299543 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13861241-1185406-Ogmusdirek--(1278407411739411973462404)-(R_SC-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 16:35 | 2018-01-19 21:00 | 4.416 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 322.37
000400299543 | 2 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13861241-1185406-Ogmusdirek--(1278407 - 411739 - 411973 - 462404)-(SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 21:00 | 2018-01-19 21:05 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 7.06
000400299545 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CAGLAYAN ANAYOL KENARI TRAFO-123-Trafobinatip--(37760)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 15:22 | 2018-01-19 16:48 | 1.438 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24.45
000400299547 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BOZARMUT-291-Trafobinatip--(94141)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 08:14 | 2018-01-19 09:53 | 1.653 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 71.08
000400299548 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CAGLAYAN ANAYOL KENARI TRAFO-123-Trafobinatip--(37760)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 18:19 | 2018-01-19 19:56 | 1.615 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27.46
000400299549 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BOZARMUT-291-Trafobinatip--(94051)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 11:21 | 2018-01-19 11:58 | 0.621 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.45
000400299550 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BOZARMUT-291-Trafobinatip--(94143)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 14:12 | 2018-01-19 15:15 | 1.048 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.38
000400299551 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CAGLAYAN ANAYOL KENARI TRAFO-123-Trafobinatip--(37726)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 08:13 | 2018-01-20 11:00 | 2.777 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.33
000400299552 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BOZARMUT-291-Trafobinatip--(94140)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 18:17 | 2018-01-19 19:48 | 1.513 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 37.83
000400299553 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | CELIKHAN DM-2-7465-Trafobinatip--(81826/CAT CIKISI)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 08:43 | 2018-01-20 10:54 | 2.193 | 0 | 0 | 19 | 640 | 0 | 0 | 41.67 | 1403.52
000400299554 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13722236-289-Trafobinatip--(93957)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 11:18 | 2018-01-20 13:00 | 1.696 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 28.83
000400299556 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13722236-289-Trafobinatip--(93959)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-21 18:01 | 2018-01-21 18:45 | 0.725 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 21.03
000400299558 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CAGLAYAN ANAYOL KENARI TRAFO-123-Trafobinatip--(37726)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 11:05 | 2018-01-20 13:21 | 2.259 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.78
000400299559 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13722236-289-Trafobinatip--(93962)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 09:52 | 2018-01-22 11:14 | 1.373 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 70.02
000400299560 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 11534899-6565-Trafobinatip--(140820/BORGENEK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 17:36 | 2018-01-22 19:06 | 1.5 | 0 | 0 | 7 | 157 | 0 | 0 | 10.5 | 235.5
000400299561 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13689886-7917-Ogmusdirek--(31619)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 10:58 | 2018-01-20 12:37 | 1.647 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.76
000400299564 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | CELIKHAN DM-2-7465-Trafobinatip--(81826/CAT CIKISI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 12:52 | 2018-01-20 15:15 | 2.383 | 0 | 0 | 19 | 640 | 0 | 0 | 45.28 | 1525.12
000400299569 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CAGLAYAN ANAYOL KENARI TRAFO-123-Trafobinatip--(37726)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 17:17 | 2018-01-20 19:18 | 2.015 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.05
000400299570 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13689867-6772-Enhdirek--(81645/HAT43124)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 15:27 | 2018-01-20 16:31 | 1.067 | 0 | 0 | 3 | 41 | 0 | 0 | 3.2 | 43.75
000400299575 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BUYUK TATLAR MERKEZ TR-1695-Trafobinatip--(112546)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 19:21 | 2018-01-22 20:10 | 0.813 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 29.27
000400299576 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CAGLAYAN ESKI TR-60-Trafobinatip--(37279)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-21 18:18 | 2018-01-21 20:21 | 2.049 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.34
000400299577 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TOMBAK CESME YANI TR-1308-Trafobinatip--(54192)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 18:57 | 2018-01-22 19:10 | 0.209 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 8.57
000400299578 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CAGLAYAN ESKI TR-60-Trafobinatip--(37273)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 10:01 | 2018-01-22 12:14 | 2.222 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 102.21
000400299582 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CAGLAYAN ESKI TR-60-Trafobinatip--(37273)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 15:16 | 2018-01-22 17:05 | 1.825 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 83.95
000400299585 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13687381-7936-Ogmusdirek--(57698)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 15:48 | 2018-01-19 16:33 | 0.759 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 31.88
000400299588 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ESENCE MERKEZ TR-1482-Trafobinatip--(98846)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 19:05 | 2018-01-22 20:00 | 0.929 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 31.59
000400299595 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DEVEBOYNU TR-1153-Trafobinatip--(98541)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 19:05 | 2018-01-22 19:39 | 0.553 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 18.25
000400299596 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 GUSSEK MAHALLESI-3890-Trafobinatip--(511413)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 16:27 | 2018-01-22 18:35 | 2.123 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27.6
000400299599 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KIZILCIKSUYU TRAFO-1151-Trafobinatip--(95179)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 19:32 | 2018-01-22 20:00 | 0.459 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.75
000400299600 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13919266-754639-Agdirek--(1261654)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 14:03 | 2018-01-22 14:17 | 0.239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0
000400299603 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | EVRI MNB-5821-Trafobinatip--(89133/EVRI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 20:11 | 2018-01-22 20:55 | 0.735 | 0 | 0 | 56 | 981 | 0 | 0 | 41.16 | 721.04
000400299608 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KUCUKSU YENI TR-238-Trafobinatip--(46590)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 15:11 | 2018-01-19 16:59 | 1.792 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 62.72
000400299616 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KUCUKSU ESKI TR-256-Trafobinatip--(46494)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 09:46 | 2018-01-20 11:17 | 1.514 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27.25
000400299620 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KUCUKSU ESKI TR-256-Trafobinatip--(46501)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 15:27 | 2018-01-20 15:39 | 0.207 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.41
000400299621 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BAHCELIEVLER YENI MONOBLOK-6011-Trafobinatip--(709492)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 21:28 | 2018-01-22 21:50 | 0.373 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 20.14 | 0 | 0
000400299628 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | HACIMIRZA ESKI TRAFO-9561-Trafobinatip--(220978)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 08:28 | 2018-01-19 10:15 | 1.779 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.34
000400299631 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | HACIMIRZA ESKI TRAFO-9562-Trafobinatip--(220932)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 11:06 | 2018-01-19 11:45 | 0.647 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.59
000400299633 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | HACIMIRZA ESKI TRAFO-9562-Trafobinatip--(220923)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 15:26 | 2018-01-19 16:52 | 1.426 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.69
000400299641 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13645230-1189728-Ogmusdirek--(1295231)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 18:17 | 2018-01-22 18:50 | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56
000400299647 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13642607-1186163-Ogmusdirek--(406306)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 13:16 | 2018-01-22 14:18 | 1.033 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.43
000400299657 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IGDE KASABASI BAGLARBASI ESKI TR-3933-Trafobinatip--(173516)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 22:03 | 2018-01-22 22:29 | 0.428 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.85
000400299670 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YAZIKARAKUYU MNB-8829-Trafobinatip--(256209/TILEYLIYE DOGRU SULAMA CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 20:06 | 2018-01-22 20:31 | 0.403 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 5.24 | 2.42
000400299672 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13688319-1185404-Ogmusdirek--(1263425)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 21:11 | 2018-01-22 21:50 | 0.656 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66
000400299673 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13812903-1184762-Ogmusdirek--(391378)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 19:30 | 2018-01-22 20:01 | 0.511 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 16.86
000400299675 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | CELIKHAN DM-2-7465-Trafobinatip--(81826/CAT CIKISI)-(MV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 17:44 | 2018-01-19 19:48 | 2.066 | 0 | 0 | 19 | 640 | 0 | 0 | 39.25 | 1322.24
000400299676 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13686886-16334-Enhdirek--(86664/HAT47800)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 16:01 | 2018-01-19 20:19 | 4.308 | 0 | 0 | 1 | 271 | 0 | 0 | 4.31 | 1167.47
000400299677 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | K.CERIT KY TR-1-4863-Trafobinatip--(165114)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 00:13 | 2018-01-19 00:50 | 0.621 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 39.12
000400299679 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13914388-757876-Agdirek--(1263125)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 22:52 | 2018-01-22 23:05 | 0.211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0
000400299680 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13689404-6992-Enhdirek--(82006/HAT59311)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 16:13 | 2018-01-19 18:22 | 2.144 | 0 | 0 | 25 | 403 | 0 | 0 | 53.6 | 864.03
000400299686 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13804587-8445-Ogmusdirek--(84430)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 21:23 | 2018-01-22 22:21 | 0.973 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97
000400299688 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13989432-798100-Agdirek--(1279894)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 23:01 | 2018-01-22 23:50 | 0.813 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0
000400299692 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CEZA EVI YANI TR-9513-Trafobinatip--(261252)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 12:14 | 2018-01-19 14:13 | 1.985 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 43.67 | 0 | 0
000400299695 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CEZA EVI YANI TR-9513-Trafobinatip--(261251)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 18:10 | 2018-01-19 20:35 | 2.426 | 0 | 101 | 0 | 1 | 0 | 245.03 | 0 | 2.43
000400299696 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KAYABASI ESKI 4 NUMARA-9492-Trafobinatip--(276079)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 08:16 | 2018-01-19 09:55 | 1.652 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 34.69 | 0 | 0
000400299699 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | DUDEYF PARK YANI TR 8 NUMARA-2232-Trafobinatip--(705800)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 02:05 | 2018-01-19 04:24 | 2.314 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0
000400299701 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KURTULUS MAH YENI-1346-Trafobinatip--(95053)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-01-19 12:01 | 2018-01-22 21:00 | 80.99 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1700.79 | 0 | 0
000400299704 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | HAYVANPAZARI ESKI TR.-2458-Trafobinatip--(674817)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 03:47 | 2018-01-19 04:10 | 0.379 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1.52 | 0 | 0.76
000400299705 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | HAYVANPAZARI ESKI TR.-2458-Trafobinatip--(674817)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 09:41 | 2018-01-19 12:57 | 3.259 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 13.04 | 0 | 6.52
000400299707 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | IMAM HATIP TR-03/19-9512-Trafobinatip--(238897)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 18:00 | 2018-01-19 20:45 | 2.765 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.77 | 0 | 0
000400299708 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CEZA EVI YANI TR-9513-Trafobinatip--(231549)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 07:55 | 2018-01-22 11:40 | 3.759 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 202.99 | 0 | 0
000400299709 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CEZA EVI YANI TR-2230-Trafobinatip--(707041)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 09:08 | 2018-01-20 12:21 | 3.216 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 151.15 | 0 | 0
000400299710 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 2 NOLU KOK-11687-Trafobinatip--(566362)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 12:01 | 2018-01-22 13:43 | 1.692 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.23 | 0 | 0
000400299715 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | PINARBASI TR-4951-Trafobinatip--(206332)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 07:49 | 2018-01-19 10:48 | 2.978 | 0 | 23 | 0 | 32 | 0 | 68.49 | 0 | 95.3
000400299716 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | PINARBASI TR-4951-Trafobinatip--(206326)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 14:12 | 2018-01-19 17:50 | 3.634 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 47.24 | 0 | 0
000400299718 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OGRETMENEVLERI TR.02/27-2481-Trafobinatip--(490120)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 20:41 | 2018-01-22 23:18 | 2.625 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 141.75 | 0 | 0
000400299725 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13805186-769249-Agdirek--(1246150)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 02:32 | 2018-01-23 03:22 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83
000400299727 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MEZARLIK TR-2687-Trafobinatip--(635014)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 06:38 | 2018-01-23 09:00 | 2.364 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 196.21
000400299728 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | FIDAN MH FIDANLIK TR-4521-Trafobinatip--(530664)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 06:52 | 2018-01-23 09:00 | 2.131 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 0 | 0
000400299729 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI HAVUZ YANI KOK-2391-Trafobinatip--(23603/YENI KOY CIKISI)-(MV) | TOPRAK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 06:15 | 2018-01-23 06:35 | 0.338 | 0 | 0 | 104 | 1141 | 0 | 0 | 35.15 | 385.66
000400299730 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | UNCULAR-6959-Trafobinatip--(560986)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 06:59 | 2018-01-23 10:50 | 3.853 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.41
000400299731 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DEREKOY MNB-6363-Trafobinatip--(151589/BADEMLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 06:57 | 2018-01-23 11:50 | 4.882 | 0 | 15 | 8 | 82 | 0 | 73.23 | 39.06 | 400.32
000400299732 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KERIMLI CINLI MNB-10207-Trafobinatip--(65547/KISIKLI ANABAT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 07:09 | 2018-01-23 09:40 | 2.515 | 0 | 0 | 1 | 323 | 0 | 0 | 2.52 | 812.35
000400299737 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | EVRI MNB-5821-Trafobinatip--(89133/EVRI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 05:41 | 2018-01-23 06:33 | 0.865 | 0 | 0 | 56 | 981 | 0 | 0 | 48.44 | 848.57
000400299740 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13965207-51378-Ogmusdirek--(1450920 - 1514607 - 1539374 - 632890 - 632894 - 708514 - 713748)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 21:13 | 2018-01-22 22:00 | 0.781 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 20.31 | 0 | 0
000400299741 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TAHIYBEY TR-18-Trafobinatip--(90423)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 13:05 | 2018-01-19 15:26 | 2.354 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.77
000400299744 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | YANTEPE YENI TRP-17840-Trafobinatip--(271180)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 16:42 | 2018-01-19 18:46 | 2.069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.07
000400299748 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TAHIYBEY TR-18-Trafobinatip--(90424)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 16:37 | 2018-01-22 16:59 | 0.371 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.68
000400299754 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ORTATAPE YENI TR-214-Trafobinatip--(91136)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 12:00 | 2018-01-19 13:45 | 1.754 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35.08
000400299758 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | MURSEL TR-20-Trafobinatip--(90123)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 16:25 | 2018-01-22 16:53 | 0.466 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.52
000400299763 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AKPINAR TR-4526-Trafobinatip--(527588)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 07:51 | 2018-01-23 14:40 | 6.814 | 0 | 65 | 0 | 2 | 0 | 442.91 | 0 | 13.63
000400299765 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TEKIR YEŞİLGÖZ MNB-11566-Trafobinatip--(305256/TEKIR YESILGOZ CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 08:06 | 2018-01-23 14:32 | 6.435 | 1 | 424 | 1 | 505 | 6.44 | 2728.44 | 6.44 | 3249.68
000400299766 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ERIKLI KABINI-17641-Trafobinatip--(382921/GUZELSU KOK CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 07:06 | 2018-01-23 09:04 | 1.963 | 0 | 0 | 29 | 1236 | 0 | 0 | 56.93 | 2426.27
000400299767 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14039158-855475-Agdirek--(1553523)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 08:43 | 2018-01-19 09:08 | 0.415 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0
000400299768 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13791412-21305-Enhdirek--(94355/HAT51084)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 01:19 | 2018-01-23 01:56 | 0.613 | 0 | 0 | 1 | 129 | 0 | 0 | 0.61 | 79.08
000400299772 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KAVSUT MERKEZ ESKI TR-273-Trafobinatip--(91766)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-01-19 08:40 | 2018-01-24 10:00 | 121.34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 364.02
000400299775 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KAVSUT MERKEZ ESKI TR-273-Trafobinatip--(91763)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-01-19 10:58 | 2018-01-24 10:00 | 119.039 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 714.23
000400299776 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KAVSUT MERKEZ ESKI TR-273-Trafobinatip--(91763)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-01-20 11:26 | 2018-01-24 10:00 | 94.563 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 567.38
000400299779 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KAVSUT MERKEZ ESKI TR-273-Trafobinatip--(91763)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-01-20 18:50 | 2018-01-24 10:00 | 87.16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 522.96
000400299784 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | YAGMURLU-269-Trafobinatip--(92553)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 17:26 | 2018-01-19 19:07 | 1.687 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 28.68
000400299785 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KAVSUT MERKEZ ESKI TR-273-Trafobinatip--(91763)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 21:55 | 2018-01-22 22:31 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.66
000400299787 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | YAGMURLU-269-Trafobinatip--(92517)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 08:07 | 2018-01-20 10:10 | 2.048 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 59.39
000400299788 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15730753 DAGLICA KARATUTLAR TR-1378-Trafobinatip--(98283)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 10:47 | 2018-01-19 13:14 | 2.445 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.89
000400299789 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUT DAGOBASI TR-1305-Trafobinatip--(50799)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-01-19 14:23 | 2018-01-22 17:30 | 75.113 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 600.9
000400299790 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15730753 DAGLICA KARATUTLAR TR-1378-Trafobinatip--(98283)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 18:21 | 2018-01-19 20:33 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.38
000400299793 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAYATEPE KY.TR-1 (GIRIS OKUL YANI)-8334-Trafobinatip--(422200)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 13:58 | 2018-01-20 14:50 | 0.863 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.73
000400299794 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | PETROL KOK BINASI-15613-Trafobinatip--(384111/KARAFIREZ CIKISI)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 20:00 | 2018-01-19 21:00 | 1 | 2 | 508 | 0 | 253 | 2 | 508 | 0 | 253
000400299797 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15730753 DAGLICA KARATUTLAR TR-1378-Trafobinatip--(98294)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 14:34 | 2018-01-20 15:00 | 0.431 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.31
000400299803 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YENIYAPAN MNB-8388-Trafobinatip--(95772/AGABEYLI CIKISI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 09:41 | 2018-01-23 12:30 | 2.82 | 0 | 387 | 8 | 2383 | 0 | 1091.34 | 22.56 | 6720.06
000400299810 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KOMUR KOPRU YANI TR-02/23-9505-Trafobinatip--(219634)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 07:48 | 2018-01-19 09:44 | 1.936 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.04 | 0 | 0
000400299811 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | EVRI MNB-5821-Trafobinatip--(89133/EVRI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 09:06 | 2018-01-23 09:55 | 0.817 | 0 | 0 | 56 | 981 | 0 | 0 | 45.75 | 801.48
000400299812 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KOMUR KOY MERKEZ TR-284-Trafobinatip--(92227)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 13:38 | 2018-01-19 14:42 | 1.074 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 89.14
000400299818 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | CIFTHISAR KOK-13032-Trafobinatip--(383604/GUNGORMUS CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 08:41 | 2018-01-23 08:52 | 0.187 | 0 | 0 | 2 | 300 | 0 | 0 | 0.37 | 56.1
000400299820 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13759658-4707-Trafobinatip--(500618)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 09:25 | 2018-01-23 09:41 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.61
000400299831 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARAAHMET KOYU TRAFO-182-Trafobinatip--(45540)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 17:44 | 2018-01-19 19:06 | 1.362 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.17
000400299834 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | YENI TRAFO-259-Trafobinatip--(94673)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-21 18:44 | 2018-01-21 19:51 | 1.123 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 44.92
000400299835 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | YENI TRAFO-259-Trafobinatip--(229083)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 12:29 | 2018-01-22 14:05 | 1.596 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.17
000400299837 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | DALUSAGI TR BILGI YOK ETKET TRD YOK-1304-Trafobinatip--(51269)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-01-19 14:07 | 2018-01-22 17:30 | 75.383 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75.38
000400299838 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | DALUSAGI TR BILGI YOK ETKET TRD YOK-1304-Trafobinatip--(51264)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 12:34 | 2018-01-20 14:23 | 1.821 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.82
000400299841 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | DALUSAGI TR BILGI YOK ETKET TRD YOK-1304-Trafobinatip--(51271)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 09:19 | 2018-01-22 10:23 | 1.073 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.07
000400299842 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUT DAGOBASI TR-1305-Trafobinatip--(50803)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 13:27 | 2018-01-22 14:01 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.42
000400299843 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUT DAGOBASI TR-1305-Trafobinatip--(50801)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 14:44 | 2018-01-22 17:31 | 2.784 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 55.68
000400299845 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AKCAKOYUNLU MERKEZ-4797-Trafobinatip--(1508017 - 2092360 - 488434 - 488435 - 491862)-(SC-SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 09:42 | 2018-01-23 10:10 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 55.22
000400299847 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BEKIR SEKER TR.-1480-Trafobinatip--(50433)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 19:22 | 2018-01-19 20:22 | 1.008 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.03
000400299848 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BEKIR SEKER TR.-1480-Trafobinatip--(50434)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 11:05 | 2018-01-20 12:35 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5
000400299849 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BEKIR SEKER TR.-1480-Trafobinatip--(50432)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 19:00 | 2018-01-22 19:44 | 0.734 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.94
000400299850 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14018966-37518-Enhdirek--(45355/HAT27960)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 09:30 | 2018-01-23 09:55 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 20.02
000400299854 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | FINDIKLI KOYAR BAHCEDERE MEZRASI TR-86-Trafobinatip--(38305)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 08:20 | 2018-01-19 09:00 | 0.674 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67
000400299856 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AKCAKOYUNLU MERKEZ-4797-Trafobinatip--(1508017 - 2092360 - 488434 - 488435 - 491862)-(SC-SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 09:21 | 2018-01-23 10:10 | 0.813 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 95.12
000400299857 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | FINDIKLI KOYAR BAHCEDERE MEZRASI TR-86-Trafobinatip--(38306)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 16:11 | 2018-01-19 17:41 | 1.497 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.47
000400299859 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | FINDIKLI KOYAR BAHCEDERE MEZRASI TR-86-Trafobinatip--(38307)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 20:52 | 2018-01-19 21:10 | 0.301 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2
000400299860 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 12191774-7453-Agpanobox--(257689)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 08:39 | 2018-01-23 09:40 | 1.021 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17.36 | 0 | 0
000400299861 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | FINDIKLIKOYAK ESKI MERKEZ TRAFO-93-Trafobinatip--(38183)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 08:43 | 2018-01-20 10:14 | 1.512 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 101.3
000400299862 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12190846-1414-Agpanobox--(93078)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 08:40 | 2018-01-23 09:00 | 0.348 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 15.66 | 0 | 0
000400299864 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AKCAKOYUNLU MERKEZ-4797-Trafobinatip--(1508017 - 2092360 - 488434 - 488435 - 491862)-(SC-SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 11:02 | 2018-01-23 11:09 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 14.45
000400299866 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | FINDIKLIKOYAK ESKI MERKEZ TRAFO-93-Trafobinatip--(38186)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 20:17 | 2018-01-20 21:10 | 0.883 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 24.72
000400299868 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | FINDIKLIKOYAK ESKI MERKEZ TRAFO-93-Trafobinatip--(38179)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-21 18:05 | 2018-01-21 19:00 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.46
000400299870 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | FINDIKLIKOYAK ESKI MERKEZ TRAFO-93-Trafobinatip--(38182)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 10:20 | 2018-01-22 11:25 | 1.077 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.15
000400299871 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13983964-51089-Ogmusdirek--(67994)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 10:10 | 2018-01-23 10:20 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 7.35
000400299872 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SIRAPINAR TR.-99-Trafobinatip--(38357)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 13:47 | 2018-01-22 15:53 | 2.094 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.19
000400299874 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | BAHCELIEVLER ESKI TR-4977-Trafobinatip--(262079)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 15:50 | 2018-01-19 16:10 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 40.46
000400299875 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/27-6955-Trafobinatip--(90426)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 08:58 | 2018-01-23 09:55 | 0.947 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 76.71 | 0 | 0
000400299878 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | FINDIK MERKEZ TR-1127-Trafobinatip--(272148)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 10:21 | 2018-01-22 11:57 | 1.604 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.42
000400299879 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14326583-14492-Ogmusdirek--(79378)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 10:29 | 2018-01-23 11:00 | 0.518 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.04
000400299880 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | BICIN TR2-3458-Trafobinatip--(673994)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 19:12 | 2018-01-19 20:36 | 1.401 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2
000400299881 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KARAHUYUK LEBEHUR KOY TR-3869-Trafobinatip--(176811)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 11:39 | 2018-01-23 12:05 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.01
000400299882 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13673518-7744-Ogmusdirek--(1224652 - 1224787 - 1224788 - 1258824 - 397721 - 397722 - 397723 - 397724)-(SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 09:53 | 2018-01-23 10:05 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 25.95
000400299886 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | YUKARI KIYILAR TR-4952-Trafobinatip--(206424)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 15:58 | 2018-01-19 16:28 | 0.502 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.52 | 0 | 0
000400299890 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | YAGMURLU KOK-13031-Trafobinatip--(104872/DAGDEVIREN GRUBU HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 10:36 | 2018-01-23 10:54 | 0.3 | 0 | 0 | 3 | 385 | 0 | 0 | 0.9 | 115.5
000400299897 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13676431-34775-Enhdirek--(110614/HAT434)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 11:20 | 2018-01-23 11:45 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 43.37
000400299899 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14324164-65793-Enhdirek--(851700/HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 12:55 | 2018-01-23 13:15 | 0.333 | 1 | 166 | 2 | 36 | 0.33 | 55.28 | 0.67 | 11.99
000400299900 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | BUYUKBEY MOD-18912-Trafobinatip--(860359/HACIYUSUF GRUBU HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 10:47 | 2018-01-23 12:44 | 1.943 | 0 | 0 | 9 | 183 | 0 | 0 | 17.49 | 355.57
000400299912 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 KARATUT MAHALLESI-5546-Trafobinatip--(2093180 - 487129 - 490304 - 490305)-(SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 09:29 | 2018-01-23 15:32 | 6.055 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 532.84
000400299915 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 6E1 DEPAR HALI SAHA KOK-8262-Trafobinatip--(616351)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 13:16 | 2018-01-23 14:10 | 0.892 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 51.74 | 0 | 0
000400299920 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BAHCELIEVLER YENI MONOBLOK-6011-Trafobinatip--(717997)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 12:18 | 2018-01-23 15:30 | 3.199 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38.39 | 0 | 0
000400299922 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13805076-8440-Ogmusdirek--(84463)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 13:13 | 2018-01-23 13:25 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.98
000400299926 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13668022-975237-Agdirek--(677307)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 14:00 | 2018-01-23 14:20 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.33
000400299927 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13999381-9707-Ogmusdirek--(114991)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 13:30 | 2018-01-23 13:56 | 0.428 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0
000400299929 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR5 AFET EVLERI-402-Trafobinatip--(11129)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 11:22 | 2018-01-23 13:31 | 2.154 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 422.18 | 0 | 0
000400299932 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 14000403-1097733-Enhdirek--(148854)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 14:03 | 2018-01-23 15:11 | 1.145 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.89
000400299938 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KERIMLI CINLI MNB-10207-Trafobinatip--(65547/KISIKLI ANABAT CIKISI)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 13:39 | 2018-01-23 20:00 | 6.353 | 0 | 0 | 1 | 323 | 0 | 0 | 6.35 | 2052.02
000400299939 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13637890-8609-Ogmusdirek--(43366)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 13:13 | 2018-01-23 14:28 | 1.242 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.39 | 0 | 0
000400299940 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ESKI CAGLAYAN TR-10757-Trafobinatip--(530252)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 11:15 | 2018-01-23 14:33 | 3.301 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6
000400299941 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13955483-67857-Agdirek--(123626)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 14:01 | 2018-01-23 14:50 | 0.817 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.99 | 0 | 0
000400299942 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | UNCULAR ARKASI MONOBLOK-10060-Trafobinatip--(225758/F12 PAZARCIK CIKISI)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 13:28 | 2018-01-23 15:50 | 2.369 | 16 | 2697 | 66 | 2393 | 37.9 | 6389.19 | 156.35 | 5669.02
000400299945 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TURKCAYIRI ESKI TR-1327-Trafobinatip--(96330)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-01-19 19:55 | 2018-01-23 09:45 | 85.836 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1545.05
000400299949 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TURKCAYIRI ESKI TR-1327-Trafobinatip--(96352)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 10:11 | 2018-01-22 11:45 | 1.563 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.69
000400299952 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TURKCAYIRI YENI 2-1334-Trafobinatip--(96284)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 18:27 | 2018-01-22 20:38 | 2.177 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 69.66
000400299955 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TURKCAYIRI YENI 2-1334-Trafobinatip--(96280)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 07:50 | 2018-01-23 09:14 | 1.398 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.78
000400299957 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI AYDINLAR MNB-2330-Trafobinatip--(127765/KILILI-FATIH HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 15:09 | 2018-01-23 15:21 | 0.192 | 10 | 2149 | 27 | 3853 | 1.92 | 412.61 | 5.18 | 739.78
000400299958 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUNALTI (KISTIK) KOYU TR-5304-Trafobinatip--(209555)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 11:49 | 2018-01-23 13:40 | 1.849 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 33.28
000400299959 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13889186-8307-Ogmusdirek--(74305)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 15:04 | 2018-01-23 15:14 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.86
000400299982 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13800958-762848-Agdirek--(1236792)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 11:02 | 2018-01-23 12:37 | 1.585 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.17
000400299985 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YILDIRIM YOKUSU MONOBLOK-8111-Trafobinatip--(744289)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 14:34 | 2018-01-23 17:30 | 2.928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 0 | 0
000400299988 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | FATIH MAHALLESI YENI MONOBLOK-6427-Trafobinatip--(701283)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 14:48 | 2018-01-23 15:20 | 0.532 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 0 | 0
000400299996 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YUSUFLAR TR-3279-Trafobinatip--(737926)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 15:10 | 2018-01-23 16:00 | 0.834 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.67
000400300000 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ 1 TR-9709-Trafobinatip--(571839)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 15:10 | 2018-01-23 17:50 | 2.659 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63.82 | 0 | 0
000400300001 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13672101-53910-Ogmusdirek--(189786)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 19:27 | 2018-01-23 19:40 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.65
000400300003 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OKUL YANI TR-5081-Trafobinatip--(571597)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 15:19 | 2018-01-23 19:30 | 4.183 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 96.21
000400300004 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YUCEYURT GOMMECE-1101-Trafobinatip--(31236)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 15:46 | 2018-01-23 17:50 | 2.064 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.26
000400300014 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AGLICA KOK BINA-18932-Trafobinatip--(55715/AGLICA BINA-KARAHUYUK CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 15:03 | 2018-01-23 16:01 | 0.965 | 0 | 0 | 4 | 194 | 0 | 0 | 3.86 | 187.21
000400300018 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUNTM-6241-Trafobinatip--(139223/KANLIKAVAK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 15:11 | 2018-01-23 15:29 | 0.3 | 10 | 1963 | 17 | 1457 | 3 | 588.9 | 5.1 | 437.1
000400300018 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14208284-1174471-Enhdirek--(2008272/KARAOMER HAT BASI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 15:29 | 2018-01-23 15:59 | 0.507 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | 0 | 0.51 | 108.5
000400300020 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | GAZILER MERKEZ TR 2-4748-Trafobinatip--(175347)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 08:19 | 2018-01-23 09:00 | 0.677 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.71
000400300021 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | IRGAT TR 1-4810-Trafobinatip--(186603)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 08:53 | 2018-01-23 09:40 | 0.778 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 2.33 | 0 | 15.56
000400300026 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GULLER ESKI TRAFO-285-Trafobinatip--(94221)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 20:49 | 2018-01-22 22:16 | 1.457 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 16.03 | 0 | 13.11
000400300027 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GULLER ESKI TRAFO-285-Trafobinatip--(94113)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 08:52 | 2018-01-23 10:47 | 1.92 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0
000400300028 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AGCASAR MERKEZ-1360-Trafobinatip--(95657)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 09:33 | 2018-01-22 10:30 | 0.957 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.4
000400300030 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GUZELYURT-286-Trafobinatip--(94487)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 11:33 | 2018-01-23 14:01 | 2.473 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 34.62 | 0 | 14.84
000400300031 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | YAVUZSELIM BELEDIYE ALTI TRAFO-268-Trafobinatip--(93422)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 09:19 | 2018-01-22 11:30 | 2.183 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.92 | 0 | 0
000400300032 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | YAZI KOY TR-1358-Trafobinatip--(95850)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 13:26 | 2018-01-23 14:30 | 1.064 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.9
000400300033 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 11537517-1076-Trafobinatip--(382410/ CUKURHISAR CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 15:59 | 2018-01-23 20:29 | 4.5 | 0 | 0 | 4 | 507 | 0 | 0 | 18 | 2281.5
000400300034 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KARSI MH TR-1065-Trafobinatip--(44454)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 16:02 | 2018-01-23 17:29 | 1.439 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 30.22
000400300035 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | YAVUZSELIM BELEDIYE ALTI TRAFO-268-Trafobinatip--(93421)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 12:40 | 2018-01-22 14:01 | 1.354 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 27.08 | 0 | 2.71
000400300036 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | YAVUZSELIM BELEDIYE ALTI TRAFO-268-Trafobinatip--(93423)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 14:30 | 2018-01-22 16:24 | 1.894 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 71.97 | 0 | 0
000400300037 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KANLIKAVAK 3 NOLU KOK-264-Trafobinatip--(230219)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 17:58 | 2018-01-22 19:26 | 1.468 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 110.1 | 0 | 1.47
000400300039 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KANLIKAVAK 3 NOLU KOK-264-Trafobinatip--(271146)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 09:39 | 2018-01-23 10:10 | 0.522 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 48.02 | 0 | 0
000400300040 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KANLIKAVAK 3 NOLU KOK-264-Trafobinatip--(230218)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 13:41 | 2018-01-23 14:26 | 0.754 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 56.55 | 0 | 0.75
000400300041 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OSMANCIK BAHCELIEVLER 4-383-Trafobinatip--(7354 - 7355)-(LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 14:50 | 2018-01-23 15:21 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 32.64
000400300042 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13674382-8987-Ogmusdirek--(102518)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 15:25 | 2018-01-23 15:46 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.11
000400300048 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR6 CAMLI-71-Trafobinatip--(21655)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 13:01 | 2018-01-23 15:29 | 2.469 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 125.92
000400300052 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BUYUK TATLAR MERKEZ TR-1695-Trafobinatip--(112546)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 11:43 | 2018-01-19 13:35 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 67.5
000400300061 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BUYUK TATLAR MERKEZ TR-1695-Trafobinatip--(112548)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 14:26 | 2018-01-19 15:50 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 47.6
000400300069 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BUYUK TATLAR MERKEZ TR-1695-Trafobinatip--(112546)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 08:05 | 2018-01-20 09:20 | 1.245 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 44.82
000400300073 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BUYUK TATLAR MERKEZ TR-1695-Trafobinatip--(112546)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 10:28 | 2018-01-20 12:10 | 1.702 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 61.27
000400300074 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | CAMI YANI TR-1696-Trafobinatip--(112638)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 12:24 | 2018-01-20 14:10 | 1.762 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 121.58
000400300083 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | CAMI YANI TR-1696-Trafobinatip--(112638)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 14:41 | 2018-01-20 17:00 | 2.316 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 159.8
000400300098 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13813885-21306-Enhdirek--(94356/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 14:53 | 2018-01-23 16:38 | 1.755 | 0 | 0 | 1 | 129 | 0 | 0 | 1.76 | 226.4
000400300103 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14069630-974813-Agdirek--(1484272)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 18:45 | 2018-01-20 20:03 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.29
000400300106 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALICLI TR-1697-Trafobinatip--(113375)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 08:03 | 2018-01-22 08:45 | 0.696 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.74
000400300109 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALICLI TR-1697-Trafobinatip--(113384)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 10:52 | 2018-01-22 13:10 | 2.304 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.74
000400300111 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BELEDIYE ARKASI TR-1699-Trafobinatip--(112838)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 14:04 | 2018-01-22 16:00 | 1.941 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.53
000400300113 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | CAMI YANI TR-1696-Trafobinatip--(112637)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 15:58 | 2018-01-22 17:15 | 1.275 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.03
000400300119 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SOGUKPINAR TR-64-Trafobinatip--(36542)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 16:43 | 2018-01-22 17:10 | 0.452 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.9
000400300126 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13929115-8291-Ogmusdirek--(12385131271582454303454310)-(R_SC-R_SC-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 12:54 | 2018-01-23 15:50 | 2.934 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70.42
000400300127 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KOCOVASI YOLU TR-1692-Trafobinatip--(1465297 - 587572 - 587891 - 589231)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 20:10 | 2018-01-22 20:50 | 0.663 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 49.73
000400300128 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13924341-23533-Enhdirek--(825811/HAT 825811)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 16:30 | 2018-01-23 18:06 | 1.596 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 55.86
000400300131 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BELEDIYE ARKASI TR-1699-Trafobinatip--(112822)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 13:00 | 2018-01-23 14:55 | 1.912 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 91.78
000400300134 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YELBASTI MEZ. TR-1-6088-Trafobinatip--(1295310395873395874396277)-(T_SC-T_LV-T_LV-T_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 16:21 | 2018-01-23 17:00 | 0.653 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.31
000400300140 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DEVEBOYNU TR-1153-Trafobinatip--(98548)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 10:24 | 2018-01-23 11:20 | 0.933 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20.53
000400300141 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SIRMALI TR-22-Trafobinatip--(18439)-(LV) | DİREK YENİLEME | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 19:44 | 2018-01-20 20:59 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.75
000400300143 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | NAHCIVAN CAMI YANI 13921450/15737912-4115-Trafobinatip--(696027)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 18:11 | 2018-01-23 19:00 | 0.823 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 44.44 | 0 | 0
000400300149 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KOCOVASI KOYU TR-13563-Trafobinatip--(247678)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 13:01 | 2018-01-19 13:52 | 0.854 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.56
000400300151 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ-522-Trafobinatip--(41433)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 13:28 | 2018-01-23 17:36 | 4.129 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 66.06
000400300156 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELDELEK KOY TR-4319-Trafobinatip--(197280)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 17:29 | 2018-01-23 17:59 | 0.496 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 13.89
000400300161 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KOCOVASI KOYU TR-13563-Trafobinatip--(264645)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 19:20 | 2018-01-22 21:05 | 1.749 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.24
000400300162 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KOCOVASI KOYU TR-13563-Trafobinatip--(247678)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 21:00 | 2018-01-22 21:31 | 0.521 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.56
000400300163 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BUGET KOYU TR-1691-Trafobinatip--(112706)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 12:52 | 2018-01-19 14:30 | 1.627 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.51
000400300166 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BUGET KOYU TR-1691-Trafobinatip--(112709)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 12:35 | 2018-01-20 14:20 | 1.751 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 29.77
000400300172 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KASANLI KOYU 2NOLU TR-1686-Trafobinatip--(113755)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 20:52 | 2018-01-18 21:30 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 27.5
000400300173 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13753207-924111-Agdirek--(586066)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 08:01 | 2018-01-19 08:34 | 0.541 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.41
000400300175 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KASANLI KOYU 2NOLU TR-1686-Trafobinatip--(113748)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 13:18 | 2018-01-19 15:20 | 2.035 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40.7
000400300176 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13753188-923418-Agdirek--(588039)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 19:49 | 2018-01-19 20:06 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.22
000400300192 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15742039 EMIRLI MH.TR-1490-Trafobinatip--(1460299 - 1461656 - 1494954 - 1992000 - 581602 - 581606 - 582710)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 17:14 | 2018-01-23 19:00 | 1.759 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 124.89
000400300210 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | YUKARI KARGABUK TR-1154-Trafobinatip--(98591)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-01-19 14:55 | 2018-01-23 17:00 | 98.087 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 980.87
000400300214 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ASAGI KARGABUK TR-1484-Trafobinatip--(98660)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 10:28 | 2018-01-23 11:20 | 0.869 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 21.73
000400300217 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13895969-1185320-Ogmusdirek--(452508 - 452832)-(LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 16:55 | 2018-01-23 17:12 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.04
000400300221 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14341375-845249-Agdirek--(1294098)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 18:22 | 2018-01-23 19:25 | 1.058 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.06
000400300241 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COBANBEYLI MEZARLIK YANI TR-1612-Trafobinatip--(106365)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 18:14 | 2018-01-23 19:50 | 1.603 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 137.86
000400300249 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 11539964-12853-Trafobinatip--(104945)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 19:33 | 2018-01-23 20:11 | 0.625 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.38 | 0 | 0
000400300251 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14059413-205499-Agdirek--(234949)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 17:30 | 2018-01-23 17:45 | 0.25 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0
000400300256 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUNTM-6241-Trafobinatip--(71857/DOGANKONAK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 21:34 | 2018-01-23 21:42 | 0.126 | 0 | 22 | 22 | 2023 | 0 | 2.77 | 2.77 | 254.9
000400300264 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | INCIRLI MAH.TR-1410-Trafobinatip--(98101)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 18:13 | 2018-01-23 20:05 | 1.874 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 43.1
000400300265 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | INCIRLI MAH.TR-1410-Trafobinatip--(98102)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 14:19 | 2018-01-23 15:10 | 0.842 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.68
000400300268 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13867824-928746-Agdirek--(1462710)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 20:03 | 2018-01-22 20:48 | 0.753 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75
000400300269 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | INCIRLI MAH.TR-1410-Trafobinatip--(98103)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 16:24 | 2018-01-22 17:50 | 1.426 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24.24
000400300271 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13867822-928744-Agdirek--(1464401)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 13:16 | 2018-01-22 14:19 | 1.049 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05
000400300279 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TR006798-1436-Trafobinatip--(254251)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 19:23 | 2018-01-23 19:45 | 0.373 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 23.5
000400300281 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13917825-1182087-Ogmusdirek--(1296247)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 18:48 | 2018-01-23 19:00 | 0.206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0
000400300282 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | INCIRLI MAH.TR-1410-Trafobinatip--(98102)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 18:42 | 2018-01-23 19:20 | 0.637 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.27
000400300285 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13689867-1127608-Enhdirek--(124062/HAT43124)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 14:32 | 2018-01-23 15:15 | 0.711 | 0 | 0 | 3 | 46 | 0 | 0 | 2.13 | 32.71
000400300286 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | PINARBASI TR-4-13055-Trafobinatip--(104600 - 104601 - 106220 - 106223)-(LV-LV-LV-LV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 17:43 | 2018-01-23 17:54 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 16.65
000400300289 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13689867-6772-Enhdirek--(81645/HAT43124)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 19:58 | 2018-01-22 20:19 | 0.355 | 0 | 0 | 3 | 41 | 0 | 0 | 1.07 | 14.56
000400300291 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13884992-7925-Ogmusdirek--(32437)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 15:50 | 2018-01-19 16:00 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4.46
000400300320 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13841054-8011-Ogmusdirek--(61990)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 22:43 | 2018-01-23 23:00 | 0.282 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.41
000400300325 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KARAHUYUK HURMAN YANI TR-3950-Trafobinatip--(177755)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 00:48 | 2018-01-24 01:08 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.96
000400300327 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TASOLUK YUNUSEMRE ORTA TRAFO-94-Trafobinatip--(37473)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 09:12 | 2018-01-22 10:43 | 1.519 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.27
000400300328 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TASOLUK YUNUSEMRE ORTA TRAFO-94-Trafobinatip--(37470)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 13:16 | 2018-01-22 13:54 | 0.628 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.79
000400300329 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TASOLUK YUNUSEMRE ORTA TRAFO-3044-Trafobinatip--(522400)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 17:24 | 2018-01-22 18:25 | 1.017 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.09
000400300330 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BELIOBA TR.02/28-9500-Trafobinatip--(253054)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 19:32 | 2018-01-23 20:10 | 0.642 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
000400300331 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 15D-1ADM-12466-Trafobinatip--(36688/2 NUMARA CIKISI(KIZMESLEK LISESI))-(MV) | AKIM TRAFOSU İYİLEŞTİRME | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 03:16 | 2018-01-24 03:25 | 0.149 | 0 | 4599 | 0 | 1 | 0 | 685.25 | 0 | 0.15
000400300337 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | BEYBOSTAN TR-3116-Trafobinatip--(1271807)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 16:13 | 2018-01-23 16:25 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21
000400300342 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR5 AFET EVLERI-4714-Trafobinatip--(503519)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 13:28 | 2018-01-22 13:57 | 0.473 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 16.56 | 0 | 0
000400300349 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TR 17 KOK BINASI-2046-Trafobinatip--(566522)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 08:47 | 2018-01-24 09:50 | 1.055 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 0 | 0
000400300351 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12202095-1577118-Agpanobox--(1283744)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 08:09 | 2018-01-24 09:00 | 0.852 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 0
000400300358 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13688156-15877-Enhdirek--(87741/OZEL HAT)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 08:22 | 2018-01-24 08:46 | 0.397 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0
000400300360 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AHMETCIK-297-Trafobinatip--(46426)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 16:52 | 2018-01-22 17:25 | 0.553 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.21
000400300364 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ALTIN OBA TR-3-Trafobinatip--(91482)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-01-20 16:07 | 2018-01-23 18:00 | 73.885 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73.89
000400300365 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ALTIN OBA TR-3-Trafobinatip--(91487)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 16:21 | 2018-01-22 16:47 | 0.437 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.93
000400300366 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ALTIN OBA TR-3-Trafobinatip--(91483)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 13:59 | 2018-01-23 16:02 | 2.042 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.38
000400300367 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BOZHOYUK KASABASI AKBOYUN YOLU YENI TR-13340-Trafobinatip--(263110)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 09:31 | 2018-01-23 09:56 | 0.422 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.91
000400300369 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KABAYAR TRAFO-201-Trafobinatip--(39814)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 18:59 | 2018-01-22 20:57 | 1.973 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.78
000400300372 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BOZHUYUK BELEDIYESI YUKARI YENI TRAFO-6-Trafobinatip--(90921)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 15:40 | 2018-01-23 16:05 | 0.422 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.06
000400300373 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13682216-51552-Ogmusdirek--(165115)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 14:30 | 2018-01-18 14:40 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.17
000400300375 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CAMDERE MERKEZ TR-251-Trafobinatip--(91313)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-01-19 14:21 | 2018-01-22 20:25 | 78.07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 468.42
000400300376 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CAMDERE MERKEZ TR-251-Trafobinatip--(91308)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 20:56 | 2018-01-19 21:30 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.42
000400300377 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CAMDERE MERKEZ TR-251-Trafobinatip--(91318)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 11:09 | 2018-01-20 13:07 | 1.961 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 58.83
000400300380 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | DOGANKONAK TR-5-Trafobinatip--(91529)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 21:44 | 2018-01-22 22:10 | 0.434 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.21
000400300381 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CARDAK MERKEZ TRAFO-1136-Trafobinatip--(47865)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 17:52 | 2018-01-22 19:45 | 1.876 | 0 | 96 | 0 | 4 | 0 | 180.1 | 0 | 7.5
000400300384 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ELMALI TR-296-Trafobinatip--(46405)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-01-19 17:55 | 2018-01-22 18:10 | 72.252 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 144.5
000400300385 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | DOGANKONAK TR-5-Trafobinatip--(91530)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 14:38 | 2018-01-23 16:57 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.24
000400300389 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AKSU KOK CAGLAYANCERIT-19077-Trafobinatip--(863965/K CERIT HATTI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 16:50 | 2018-01-19 17:45 | 0.917 | 0 | 33 | 2 | 510 | 0 | 30.26 | 1.83 | 467.67
000400300390 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | HASANKENDI KOY ICI-4000-Trafobinatip--(180884)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 09:05 | 2018-01-24 09:46 | 0.673 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.79
000400300391 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ZEYTIN MNB-17412-Trafobinatip--(112657/GOZEBASI CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 09:35 | 2018-01-24 09:58 | 0.384 | 0 | 2 | 88 | 2957 | 0 | 0.77 | 33.79 | 1135.49
000400300392 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13889186-1184456-Ogmusdirek--(1276394)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 21:14 | 2018-01-23 21:25 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18
000400300393 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14058342-62196-Ogmusdirek--(234983)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 12:00 | 2018-01-19 12:40 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.33
000400300399 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13804754-21398-Enhdirek--(91804/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 09:13 | 2018-01-24 10:16 | 1.047 | 0 | 0 | 8 | 46 | 0 | 0 | 8.38 | 48.16
000400300403 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ERICEK SAGLIK OCAGI TRAFO-1469-Trafobinatip--(48931)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 09:41 | 2018-01-22 12:58 | 3.282 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 55.79
000400300405 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ERICEK SAGLIK OCAGI TRAFO-1469-Trafobinatip--(48941)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 14:31 | 2018-01-22 16:07 | 1.598 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27.17
000400300408 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ERICEK YOLUN ALTI-1465-Trafobinatip--(48877)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 19:05 | 2018-01-22 20:06 | 1.009 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.09
000400300409 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14179239-59639-Ogmusdirek--(281656)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 18:50 | 2018-01-19 19:00 | 0.167 | 0 | 8 | 0 | 55 | 0 | 1.34 | 0 | 9.19
000400300411 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ERICEK YOLUN ALTI-1465-Trafobinatip--(48878)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 08:29 | 2018-01-23 10:08 | 1.646 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.29
000400300414 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ERICEK YOLUN ALTI-1465-Trafobinatip--(48845)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 15:15 | 2018-01-23 17:42 | 2.447 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.45
000400300415 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | HACIKODAL MERKEZ TRAFO-21-Trafobinatip--(17627)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-01-19 19:01 | 2018-01-23 23:00 | 99.988 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99.99
000400300416 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14116886-60898-Ogmusdirek--(245465)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 16:10 | 2018-01-20 16:20 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1
000400300418 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KIRIKKILISE TRAFO-30-Trafobinatip--(17838)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-01-19 10:54 | 2018-01-22 18:10 | 79.263 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 871.89
000400300421 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KALEBOYNU MERKEZ TRAFO-31-Trafobinatip--(16910)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-01-19 18:03 | 2018-01-22 18:10 | 72.12 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3678.12
000400300424 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14208128-64507-Ogmusdirek--(282353)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 19:50 | 2018-01-19 20:00 | 0.167 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 12.19 | 0 | 0.17
000400300431 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUT DAGOBASI TR-1305-Trafobinatip--(50799)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 12:10 | 2018-01-23 14:57 | 2.785 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.28
000400300434 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUT DAGOBASI TR-1305-Trafobinatip--(50801)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 16:34 | 2018-01-23 17:00 | 0.441 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.82
000400300436 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14058782-61182-Ogmusdirek--(311724)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 16:20 | 2018-01-20 16:30 | 0.167 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 8.52 | 0 | 0
000400300438 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KAYABASI MAH TR-1377-Trafobinatip--(97715)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 09:20 | 2018-01-23 09:45 | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42
000400300442 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KAZANDERE KOYU-28-Trafobinatip--(17359)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-01-19 12:19 | 2018-01-22 18:10 | 77.849 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 5682.98
000400300443 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14166930-62260-Ogmusdirek--(267537)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 15:20 | 2018-01-22 15:30 | 0.167 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 0 | 0
000400300444 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KAVSUT GULDAG TR-279-Trafobinatip--(92451)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 10:45 | 2018-01-22 11:20 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.42
000400300446 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KAZANDERE KOYU-28-Trafobinatip--(17367)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 10:03 | 2018-01-20 11:12 | 1.153 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.46
000400300448 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KAZANDERE KOYU-28-Trafobinatip--(17347)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 17:48 | 2018-01-20 18:15 | 0.449 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 15.72
000400300451 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KAZANDERE KOYU-28-Trafobinatip--(17347)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-21 21:52 | 2018-01-21 22:18 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 14.91
000400300454 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KAZANDERE KOYU-28-Trafobinatip--(17359)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 13:13 | 2018-01-22 15:29 | 2.271 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 165.78
000400300459 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DEMIRCILIK MNB-8524-Trafobinatip--(103555/GUCUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 10:57 | 2018-01-24 11:20 | 0.381 | 0 | 0 | 25 | 1862 | 0 | 0 | 9.53 | 709.42
000400300460 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KORKMAZ ESKI TR-1146-Trafobinatip--(47643)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 13:45 | 2018-01-22 14:20 | 0.581 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 32.54
000400300462 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KORKMAZ ESKI TR-1146-Trafobinatip--(47646)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 13:12 | 2018-01-23 15:18 | 2.095 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 81.71
000400300464 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15730488 BEYCEGIZ KAPLANKAYA TR-1498-Trafobinatip--(100016)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 08:50 | 2018-01-24 09:10 | 0.338 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.76 | 0 | 0
000400300465 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KOMUR KOY KOTUHATCA TR-283-Trafobinatip--(92314)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 17:06 | 2018-01-22 19:12 | 2.101 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.11
000400300466 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12199031-2020-Agpanobox--(123989 - 125900 - 138358 - 138368 - 138369 - 138370 - 138371 - 138372 - 138374 - 138375)-(LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC-LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 10:50 | 2018-01-24 11:18 | 0.468 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 14.98 | 0 | 0
000400300468 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KINIKKOZ YUKARI TR-1126-Trafobinatip--(47479)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-01-19 14:22 | 2018-01-23 23:00 | 104.638 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 627.83
000400300472 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12193173-1572285-Agpanobox--(1254342 - 1334723 - 2093574 - 455777)-(SC-SC-LV-LV) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-01-18 13:56 | 2018-01-18 14:15 | 0.312 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0
000400300473 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KINIKKOZ ASAGI TR-1140-Trafobinatip--(47302)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-01-20 11:01 | 2018-01-23 23:00 | 83.984 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1091.79
000400300474 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | MAHMUT BEY TR-142-Trafobinatip--(90564)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 16:20 | 2018-01-22 17:25 | 1.081 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.65
000400300475 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KINIKKOZ ASAGI TR-1140-Trafobinatip--(47304)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-01-20 15:28 | 2018-01-23 23:00 | 79.534 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2306.49
000400300479 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | MEHMET BEY TR-141-Trafobinatip--(90463)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 16:22 | 2018-01-22 17:01 | 0.651 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 22.13
000400300482 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SARAYCIK TRAFO-4403-Trafobinatip--(531204)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 11:00 | 2018-01-20 12:15 | 1.249 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.75
000400300485 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13713486-15986-Enhdirek--(90340/HAT49073)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 10:48 | 2018-01-24 11:14 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 19.44
000400300488 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TEMURAGA MERKEZ TRAFO-253-Trafobinatip--(45759)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 10:48 | 2018-01-19 11:52 | 1.073 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.66
000400300491 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | YAGMURLU-269-Trafobinatip--(92516)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 09:07 | 2018-01-22 11:44 | 2.622 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 52.44
000400300493 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SANAYII ESKI TR-9464-Trafobinatip--(223186)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 07:40 | 2018-01-22 09:00 | 1.327 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 61.04 | 0 | 0
000400300494 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | YAGMURLU-269-Trafobinatip--(92517)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 09:39 | 2018-01-23 10:10 | 0.522 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 15.14
000400300495 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SANAYII ESKI TR-9464-Trafobinatip--(223187)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 13:41 | 2018-01-22 14:11 | 0.494 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.39 | 0 | 0
000400300497 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SANAYII ESKI TR-9464-Trafobinatip--(274929)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 09:23 | 2018-01-23 12:00 | 2.616 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.54 | 0 | 0
000400300500 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12199031-2020-Agpanobox--(1259379)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 11:55 | 2018-01-24 12:06 | 0.172 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
000400300502 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BAHCELIEVLER DIREK TIPI TR 7.SOK-1057-Trafobinatip--(716333)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 11:26 | 2018-01-24 12:10 | 0.737 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 0 | 0
000400300504 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AGLICA KOK BINA-11773-Trafobinatip--(100799/AGLICA BINA-KARAHUYUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 12:18 | 2018-01-24 12:36 | 0.296 | 0 | 0 | 6 | 201 | 0 | 0 | 1.78 | 59.5
000400300521 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13874789-8389-Ogmusdirek--(371321 - 375014)-(LV-LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 10:55 | 2018-01-19 11:15 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.35
000400300537 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14174056-12675-Ogmusdirek--(40275)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 13:22 | 2018-01-24 13:54 | 0.538 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 19.91 | 0 | 0
000400300556 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12191116-310-Agpanobox--(106813)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 14:02 | 2018-01-24 14:24 | 0.362 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0
000400300573 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12190735-1424-Agpanobox--(92954)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 14:08 | 2018-01-24 14:31 | 0.386 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2.32 | 0 | 1.54
000400300577 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AGLICA KOK BINA-11773-Trafobinatip--(100799/AGLICA BINA-KARAHUYUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 15:03 | 2018-01-24 15:20 | 0.296 | 0 | 0 | 6 | 201 | 0 | 0 | 1.78 | 59.5
000400300580 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | GOSTEREN TR-4522-Trafobinatip--(726371)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 09:38 | 2018-01-24 13:40 | 4.028 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 72.5 | 0 | 0
000400300581 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YUCEYURT GOMMECE-1101-Trafobinatip--(31238)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 09:54 | 2018-01-24 11:55 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.06
000400300582 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DEMIR KAPI TR-1249-Trafobinatip--(1512629 - 608042 - 694011)-(SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 14:39 | 2018-01-24 15:28 | 0.806 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 45.14
000400300593 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-8515-Trafobinatip--(512931 - 710933)-(LV-R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 15:08 | 2018-01-24 18:00 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 83.23
000400300597 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13695754-190608-Agdirek--(166694)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 12:58 | 2018-01-24 13:15 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28
000400300600 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AHMET GEDEMENLI CAD DIREKTIPI TR-10883-Trafobinatip--(490183)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 14:43 | 2018-01-24 15:56 | 1.221 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 0 | 0
000400300605 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12194902-1046-Agpanobox--(151124)-(LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 15:22 | 2018-01-24 15:47 | 0.41 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.46 | 0 | 0
000400300613 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13949423-9754-Ogmusdirek--(90566)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 15:49 | 2018-01-24 16:20 | 0.528 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 46.99 | 0 | 0
000400300617 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 15737073-4739-Trafobinatip--(178647)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 11:29 | 2018-01-23 12:25 | 0.941 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.29
000400300619 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BOZHOYUK KOK-19041-Trafobinatip--(863203/BAGPINAR HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 15:48 | 2018-01-24 16:35 | 0.781 | 0 | 0 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0.78 | 140.58
000400300623 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | CIRIKLAR TR-1320-Trafobinatip--(174158)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 09:24 | 2018-01-19 11:10 | 1.764 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.93
000400300625 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | KIRIKLER TR-1321-Trafobinatip--(174201)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 17:54 | 2018-01-20 19:40 | 1.771 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.94
000400300627 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ARITAS UC PINAR TR-1333-Trafobinatip--(101380)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-21 18:14 | 2018-01-21 19:01 | 0.788 | 0 | 14 | 0 | 34 | 0 | 11.03 | 0 | 26.79
000400300631 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DEMIRLIK MERKEZ TR-1278-Trafobinatip--(174400)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 13:44 | 2018-01-20 15:30 | 1.773 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 60.28
000400300632 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | EVRI MNB-5821-Trafobinatip--(89133/EVRI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 16:28 | 2018-01-24 16:57 | 0.481 | 0 | 0 | 56 | 981 | 0 | 0 | 26.94 | 471.86
000400300633 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTAS KOYU MERKEZ TR-3888-Trafobinatip--(171497 - 171498 - 171501 - 171502 - 52668/ALTAS-YAZIDERE KOYU HATTI)-(LV-LV-LV-LV-MV) | SİGORTA YENİLEME | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 08:58 | 2018-01-23 10:25 | 1.449 | 0 | 0 | 2 | 258 | 0 | 0 | 2.9 | 373.84
000400300635 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | YUKARI ORTAOREN TR-4770-Trafobinatip--(179243)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 19:18 | 2018-01-19 19:50 | 0.532 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 14.9
000400300636 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTAS KOYU MERKEZ TR-3888-Trafobinatip--(52668/ALTAS-YAZIDERE KOYU HATTI)-(MV) | SİGORTA YENİLEME | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 17:26 | 2018-01-22 19:26 | 2.006 | 0 | 0 | 2 | 114 | 0 | 0 | 4.01 | 228.68
000400300639 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13919627-761264-Agdirek--(1317298)-(SC) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 16:10 | 2018-01-24 16:22 | 0.195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
000400300644 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KOCAS TR-1331-Trafobinatip--(96172)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 12:35 | 2018-01-22 14:19 | 1.734 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.4
000400300645 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ESKI TR.YESILYURT BLD.KARSISI-1405-Trafobinatip--(102855)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 08:11 | 2018-01-19 10:21 | 2.159 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 95
000400300647 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | KAPLAN TR-3299-Trafobinatip--(654118)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 12:49 | 2018-01-20 13:02 | 0.213 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 7.24 | 0 | 0
000400300648 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13978097-32224-Enhdirek--(43015/HAT23174)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 16:00 | 2018-01-24 16:17 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 14.72
000400300650 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ESKI TR.YESILYURT BLD.KARSISI-1405-Trafobinatip--(102857)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 11:09 | 2018-01-19 13:51 | 2.707 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 83.92
000400300651 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14003306-1199061-Ogmusdirek--(618807)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 16:45 | 2018-01-24 17:05 | 0.333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 15.98 | 0 | 0
000400300655 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ESKI TR.YESILYURT BLD.KARSISI-1405-Trafobinatip--(264604)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 14:44 | 2018-01-19 16:56 | 2.193 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 258.77
000400300657 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ESKI TR.YESILYURT BLD.KARSISI-1405-Trafobinatip--(264604)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 17:11 | 2018-01-19 20:10 | 2.991 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 352.94
000400300658 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KOCAS TR-1331-Trafobinatip--(96177)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-21 19:55 | 2018-01-21 20:42 | 0.776 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.43
000400300659 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTUNELMA YESILYURT-1406-Trafobinatip--(102515)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 12:11 | 2018-01-20 15:41 | 3.495 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.97
000400300661 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTUNELMA YESILYURT-1406-Trafobinatip--(102518)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 16:05 | 2018-01-20 17:00 | 0.922 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 21.21
000400300662 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTUNELMA YESILYURT-1406-Trafobinatip--(102550)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 19:04 | 2018-01-20 20:11 | 1.112 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.23
000400300663 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13684224-36033-Enhdirek--(50872/HAT30217)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 16:47 | 2018-01-24 17:00 | 0.217 | 0 | 0 | 17 | 219 | 0 | 0 | 3.69 | 47.52
000400300664 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KOCAS TR-1331-Trafobinatip--(96376)-(LV) | DİREK YENİLEME | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 14:58 | 2018-01-22 16:15 | 1.286 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9
000400300665 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15730775-1407-Trafobinatip--(102893)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 09:19 | 2018-01-22 10:48 | 1.491 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.91
000400300670 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15730775-1407-Trafobinatip--(102898)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 11:29 | 2018-01-22 13:33 | 2.061 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 105.11
000400300674 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15730775-1407-Trafobinatip--(102875)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 15:18 | 2018-01-22 17:47 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27.39
000400300675 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14034604-1200650-Ogmusdirek--(1512979 - 620779 - 621096 - 621098)-(SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 17:20 | 2018-01-24 17:45 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 25.44
000400300676 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | HIZMET ALANI TR-1153-Trafobinatip--(668122)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 13:51 | 2018-01-23 15:15 | 1.392 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.92 | 0 | 0
000400300678 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | HIZMET ALANI TR-4799-Trafobinatip--(186049)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 17:57 | 2018-01-23 18:55 | 0.966 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 0
000400300680 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KOCAS TR-1331-Trafobinatip--(228372)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 11:38 | 2018-01-23 13:47 | 2.155 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.33
000400300684 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | CIFTLIKKALE MERKEZ TR-4842-Trafobinatip--(185549)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 13:55 | 2018-01-23 14:40 | 0.749 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18.73
000400300689 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | CIFTLIKKALE MERKEZ TR-4842-Trafobinatip--(185550)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 09:51 | 2018-01-24 10:15 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.42
000400300692 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KOCAS TR-1331-Trafobinatip--(96172)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 14:15 | 2018-01-23 16:58 | 2.713 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.28
000400300695 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13949423-9754-Ogmusdirek--(95569)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 16:26 | 2018-01-24 16:46 | 0.337 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
000400300699 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KOCAS TR-1331-Trafobinatip--(228365)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 19:54 | 2018-01-22 21:07 | 1.219 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.22
000400300705 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | GAZILER MERKEZ TR-4747-Trafobinatip--(175521)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 07:20 | 2018-01-24 08:30 | 1.165 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.3
000400300708 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | GAZILER MERKEZ TR 2-4748-Trafobinatip--(175347 - 178864)-(LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 10:58 | 2018-01-23 12:00 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.16
000400300709 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | MARASLI DURDU TR-1504-Trafobinatip--(103829)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 08:29 | 2018-01-19 09:41 | 1.199 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 49.16 | 0 | 0
000400300710 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12198352-2904-Agpanobox--(102743)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 17:54 | 2018-01-24 18:20 | 0.439 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.71 | 0 | 0
000400300711 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | MARASLI DURDU TR-1504-Trafobinatip--(103835)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 11:09 | 2018-01-19 12:09 | 1.007 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.04 | 0 | 0
000400300712 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AKCAKOYUNLU MBK-4649-Trafobinatip--(557543)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 16:50 | 2018-01-24 18:30 | 1.662 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0
000400300723 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | HIZMET ALANI TR-4799-Trafobinatip--(186049)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 10:50 | 2018-01-23 12:00 | 1.161 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 0 | 0
000400300725 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KUYULU KOK-12722-Trafobinatip--(85596/GUSKAYA CIKISI)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 16:47 | 2018-01-24 18:08 | 1.353 | 0 | 0 | 10 | 355 | 0 | 0 | 13.53 | 480.32
000400300726 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | KURTUL YANIKLAR TR-4765-Trafobinatip--(178151)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 08:07 | 2018-01-24 08:40 | 0.554 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.99
000400300727 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 15736167-3476-Trafobinatip--(2107358 - 2197524 - 607468 - 607469 - 607785 - 607786)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 18:27 | 2018-01-24 18:43 | 0.274 | 0 | 474 | 0 | 12 | 0 | 129.88 | 0 | 3.29
000400300728 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13960593-4854-Trafobinatip--(189163)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 11:39 | 2018-01-23 12:30 | 0.845 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17.75
000400300731 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 15737395-4759-Trafobinatip--(175698)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 08:28 | 2018-01-24 09:30 | 1.033 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.36
000400300732 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SELVI SOGUT-4813-Trafobinatip--(1511655 - 520405)-(SC-LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 18:22 | 2018-01-24 19:26 | 1.059 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 23.3
000400300734 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KOTURE KOYU GONCU MEZRASI TRAFOSU-1339-Trafobinatip--(99159)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 07:37 | 2018-01-19 09:25 | 1.806 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.25
000400300739 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KOTURE KOYU GONCU MEZRASI TRAFOSU-1339-Trafobinatip--(99163)-(LV) | DİREK YENİLEME | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 10:04 | 2018-01-19 12:30 | 2.437 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.06
000400300740 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COBANBEYLI BELEDIYE ARKASI TR-1603-Trafobinatip--(106739)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 08:15 | 2018-01-22 09:45 | 1.501 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 105.07
000400300741 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COBANBEYLI BELEDIYE ARKASI TR-1603-Trafobinatip--(106739)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 11:32 | 2018-01-22 12:00 | 0.466 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 32.62
000400300744 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 14335605-1186236-Ogmusdirek--(1225414)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 15:49 | 2018-01-24 16:00 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19
000400300746 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13649314-1186041-Ogmusdirek--(1252490)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 16:56 | 2018-01-24 17:10 | 0.238 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24
000400300747 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COBANBEYLI BELEDIYE ARKASI TR-1603-Trafobinatip--(106741)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 14:33 | 2018-01-22 16:10 | 1.621 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.97
000400300755 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | CELIKHAN DM-2-7465-Trafobinatip--(81826/CAT CIKISI)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 11:48 | 2018-01-24 11:58 | 0.171 | 0 | 0 | 19 | 640 | 0 | 0 | 3.25 | 109.44
000400300763 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13805960-9481-Ogmusdirek--(94643 - 94644)-(LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 11:58 | 2018-01-24 13:10 | 1.192 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.69
000400300767 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13805974-9483-Ogmusdirek--(1240503458047458048458049458050)-(S_SC-S_LV-S_LV-S_LV-S_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 15:16 | 2018-01-24 18:14 | 2.974 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 56.51
000400300768 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TURKOGLU MEZARLIK KOK-2358-Trafobinatip--(23094/BEYOGLU CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-24 12:00 | 2018-01-24 13:30 | 1.5 | 19 | 4593 | 55 | 2838 | 28.5 | 6889.5 | 82.5 | 4257
000400300773 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13713990-1187063-Ogmusdirek--(1289243)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 15:44 | 2018-01-24 16:00 | 0.269 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27
000400300776 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MEZARLIK TR-811-Trafobinatip--(521310)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 20:04 | 2018-01-24 21:24 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 125.3
000400300791 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662256-1186169-Ogmusdirek--(1230812404273404274)-(T_SC-T_LV-T_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 17:09 | 2018-01-24 19:35 | 2.433 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36.5
000400300791 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662256-1186169-Ogmusdirek--(1230812 - 404273 - 404274)-(SC-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 19:35 | 2018-01-24 19:45 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3.84
000400300792 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ESENCE MERKEZ TR-1482-Trafobinatip--(98843 - 98845 - 98846 - 98847)-(LV-LV-LV-LV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 20:14 | 2018-01-24 20:33 | 0.313 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 51.65
000400300801 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ESKI TR.YESILYURT BLD.KARSISI-1405-Trafobinatip--(102857)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 20:40 | 2018-01-24 21:03 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 12.09
000400300806 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YAZIKARAKUYU TR-1-5869-Trafobinatip--(1295304)-(SC) | DİREKTE AKIM KAÇAĞI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 20:20 | 2018-01-24 20:35 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25
000400300809 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALIMPINAR MNB-7143-Trafobinatip--(255207/HUYUKLU-ERCENE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 21:43 | 2018-01-24 21:58 | 0.259 | 1 | 85 | 11 | 1344 | 0.26 | 22.02 | 2.85 | 348.1
000400300814 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | BUYUKBEY MOD-18912-Trafobinatip--(860357/BUYUKBEY GRUBU HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 21:57 | 2018-01-24 22:26 | 0.486 | 0 | 0 | 6 | 332 | 0 | 0 | 2.92 | 161.35
000400300816 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KARSIYAKA MAH. MEZARLIK YANI TR.-1528-Trafobinatip--(111925)-(LV) | DİREK YENİLEME | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 11:17 | 2018-01-22 13:24 | 2.124 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 82.84 | 0 | 0
000400300817 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COBANBEYLI BELEDIYE ARKASI TR-1603-Trafobinatip--(106741)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 13:03 | 2018-01-24 14:00 | 0.954 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.63
000400300818 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COBANBEYLI BELEDIYE ARKASI TR-1603-Trafobinatip--(106748)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 15:07 | 2018-01-24 16:15 | 1.134 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 63.5
000400300821 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COBANBEYLI BELEDIYE ARKASI TR-1603-Trafobinatip--(106748)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 17:20 | 2018-01-24 18:17 | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 52.86
000400300823 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KARSIYAKA MAH. MEZARLIK YANI TR.-1528-Trafobinatip--(111926)-(LV) | DİREK YENİLEME | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 09:29 | 2018-01-23 10:54 | 1.416 | 0 | 28 | 0 | 11 | 0 | 39.65 | 0 | 15.58
000400300824 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TANIR YOLU TR-1611-Trafobinatip--(106795)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 16:08 | 2018-01-23 16:40 | 0.534 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6
000400300827 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KARSIYAKA MAH. MEZARLIK YANI TR.-1528-Trafobinatip--(111926)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 14:39 | 2018-01-23 14:58 | 0.311 | 0 | 28 | 0 | 11 | 0 | 8.71 | 0 | 3.42
000400300829 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13638910-1184206-Ogmusdirek--(436225 - 436235 - 436582)-(LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 22:30 | 2018-01-24 22:44 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 9.72
000400300830 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TANIR YOLU TR-1611-Trafobinatip--(106798)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 15:20 | 2018-01-24 16:40 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 39.9
000400300833 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TANIR YOLU TR-1611-Trafobinatip--(106798)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 21:25 | 2018-01-24 21:44 | 0.309 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9.27
000400300841 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13640632-1185782-Ogmusdirek--(1249755)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 21:04 | 2018-01-24 21:45 | 0.681 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68
000400300854 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 15731299-1479-Trafobinatip--(48584)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 18:59 | 2018-01-22 20:06 | 1.123 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 44.92
000400300857 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | YENI TRAFO-259-Trafobinatip--(94673)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 13:03 | 2018-01-23 14:40 | 1.629 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 65.16
000400300859 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | YENI TRAFO-259-Trafobinatip--(229083)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 16:26 | 2018-01-23 19:16 | 2.825 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.78
000400300860 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ESENKOY ESKI TRAFO-292-Trafobinatip--(94274)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 09:35 | 2018-01-23 10:56 | 1.348 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 32.35
000400300861 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ESENKOY ESKI TRAFO-292-Trafobinatip--(94278)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 22:25 | 2018-01-23 23:45 | 1.344 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 28.22
000400300864 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | YAVUZSELIM BELEDIYE ALTI TRAFO-268-Trafobinatip--(93422)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 16:49 | 2018-01-23 17:10 | 0.351 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0
000400300865 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | YAVUZSELIM BELEDIYE ALTI TRAFO-3051-Trafobinatip--(567681)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 09:40 | 2018-01-24 10:30 | 0.838 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.89 | 0 | 0
000400300866 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KANLIKAVAK 3 NOLU KOK-6481-Trafobinatip--(708927)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 17:48 | 2018-01-24 19:00 | 1.204 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 132.44 | 0 | 0
000400300867 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TOMBAK CESME YANI TR-6388-Trafobinatip--(541855)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 12:50 | 2018-01-23 14:00 | 1.168 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.52
000400300869 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ESENKOY ESKI TRAFO-292-Trafobinatip--(94274)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 08:57 | 2018-01-24 11:00 | 2.049 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 49.18
000400300870 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 15731290-1307-Trafobinatip--(53892)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 13:17 | 2018-01-24 13:30 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.48
000400300871 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KAVSUT MERKEZ ESKI TR-1011-Trafobinatip--(568819)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 16:18 | 2018-01-23 18:42 | 2.406 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.81
000400300872 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KAVSUT MERKEZ ESKI TR-1011-Trafobinatip--(568822)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 08:02 | 2018-01-24 09:32 | 1.493 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.49
000400300873 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TASOLUK YUNUSEMRE ORTA TRAFO-94-Trafobinatip--(37473)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 12:40 | 2018-01-24 13:41 | 1.023 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.32
000400300882 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DEMIRCILER TR-5944-Trafobinatip--(548211)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 07:37 | 2018-01-25 12:00 | 4.394 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.39 | 0 | 4.39
000400300885 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13992131-57807-Ogmusdirek--(21941/HAT14843)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-26 09:00 | 2018-01-26 10:00 | 1 | 0 | 386 | 0 | 1 | 0 | 386 | 0 | 1
000400300886 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KLVZL TM-996-Trafobinatip--(18811/F-4 AGABEYLI)-(MV) | İletim sisteminden kaynaklı kesintiler | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-31 09:00 | 2018-01-31 09:05 | 0.083 | 18 | 2069 | 30 | 4722 | 1.49 | 171.73 | 2.49 | 391.93
000400300889 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HASANCIKLI MNB-12499-Trafobinatip--(127206/AGABEYLI CIKISI)-(MV) | İletim sisteminden kaynaklı kesintiler | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-31 12:55 | 2018-01-31 13:00 | 0.083 | 6 | 960 | 17 | 3947 | 0.5 | 79.68 | 1.41 | 327.6
000400300891 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | CAHIT ZARIFOGLU DIREK TIPITR2-2869-Trafobinatip--(88328)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-28 15:00 | 2018-01-28 17:00 | 2 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0
000400300892 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TOPTANCILAR KOK BINASI-12416-Trafobinatip--(273930)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-28 08:00 | 2018-01-28 11:00 | 3 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0
000400300893 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 11537446-1116-Trafobinatip--(7903/SUCATI CAGLAYAN DONGEL CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-28 09:00 | 2018-01-28 09:30 | 0.5 | 0 | 43 | 2 | 758 | 0 | 21.5 | 1 | 379
000400300893 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14072608-7549-Enhdirek--(7640/HAT3877)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-28 09:30 | 2018-01-28 14:30 | 5 | 0 | 41 | 1 | 375 | 0 | 205 | 5 | 1875
000400300894 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 11537446-1116-Trafobinatip--(7903/SUCATI CAGLAYAN DONGEL CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-28 14:30 | 2018-01-28 15:00 | 0.5 | 0 | 43 | 2 | 758 | 0 | 21.5 | 1 | 379
000400300896 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KURUCUOVA MERKEZ-4425-Trafobinatip--(1516586 - 513516 - 631741 - 631742 - 666863)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 08:19 | 2018-01-25 09:19 | 1.001 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121.12
000400300899 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ASAGI KABAAGAC TR-1132-Trafobinatip--(643708)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 14:01 | 2018-01-19 15:12 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.55
000400300901 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ASAGI KABAAGAC TR-3889-Trafobinatip--(172382)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 19:36 | 2018-01-22 20:40 | 1.066 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.53
000400300902 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OSMANDEDE-2762-Trafobinatip--(566837)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 09:03 | 2018-01-25 10:12 | 1.156 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 45.08 | 0 | 0
000400300906 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ERIKLI KABINI-17641-Trafobinatip--(839294/ERİKLİ-İKİZCE ÇIKIŞI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 07:47 | 2018-01-25 08:24 | 0.626 | 0 | 0 | 35 | 1016 | 0 | 0 | 21.91 | 636.02
000400300912 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | KESIKLI BAGLARBASI KOK-12645-Trafobinatip--(132331/ASAGIAZAPLI CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 08:09 | 2018-01-25 08:46 | 0.623 | 0 | 0 | 12 | 263 | 0 | 0 | 7.48 | 163.85
000400300915 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13696443-1015625-Agdirek--(659150)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 09:10 | 2018-01-25 09:35 | 0.417 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
000400300916 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ORMANICI KABINI-17931-Trafobinatip--(778573/PALANLI CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 08:55 | 2018-01-25 09:25 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | 81 | 0 | 0 | 2.5 | 40.5
000400300918 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14120851-61260-Enhdirek--(43779/KUSGENT CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 09:30 | 2018-01-25 09:50 | 0.333 | 0 | 0 | 4 | 240 | 0 | 0 | 1.33 | 79.92
000400300920 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | MERKEZ MEYDANLIK TRAFO-1344-Trafobinatip--(95246)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 09:20 | 2018-01-25 09:33 | 0.223 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 0 | 0
000400300921 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TITAN KOK-17878-Trafobinatip--(843962/İKİZCE ÇIKIŞI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 09:18 | 2018-01-25 09:55 | 0.606 | 0 | 0 | 25 | 335 | 0 | 0 | 15.15 | 203.01
000400300927 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12199029-587-Agpanobox--(72994)-(LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 10:14 | 2018-01-25 10:35 | 0.351 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 0 | 0
000400300933 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FENK TR-9070-Trafobinatip--(522230)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 10:41 | 2018-01-25 11:41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
000400300934 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | PETROL KOK BINASI-15613-Trafobinatip--(803149/YENI TR CIKISI)-(MV) | TOPRAK ARIZASI | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 10:47 | 2018-01-25 10:50 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.39
000400300936 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KULLUCUKUR TR-2327-Trafobinatip--(677504 - 677505)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 10:58 | 2018-01-25 11:18 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.66
000400300938 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SERINCE KOYU TR-2-1642-Trafobinatip--(1230495)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 09:01 | 2018-01-25 09:12 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18
000400300942 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15730963 TANIR CAMI YANI TR-1529-Trafobinatip--(111784)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 08:06 | 2018-01-25 10:09 | 2.043 | 0 | 113 | 0 | 2 | 0 | 230.86 | 0 | 4.09
000400300943 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KLVZL TM-996-Trafobinatip--(872271/SEHIR 1)-(MV) | İletim sisteminden kaynaklı kesintiler | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-29 12:55 | 2018-01-29 13:00 | 0.083 | 10 | 5793 | 0 | 5 | 0.83 | 480.82 | 0 | 0.42
000400300944 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KLVZL TM-996-Trafobinatip--(872271/SEHIR 1)-(MV) | İletim sisteminden kaynaklı kesintiler | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-29 03:00 | 2018-01-29 03:05 | 0.083 | 10 | 5795 | 0 | 5 | 0.83 | 480.99 | 0 | 0.42
000400300945 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KLVZL TM-996-Trafobinatip--(872300/SEHIR 2)-(MV) | İletim sisteminden kaynaklı kesintiler | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-30 12:55 | 2018-01-30 13:00 | 0.083 | 10 | 35912 | 0 | 3 | 0.83 | 2980.7 | 0 | 0.25
000400300946 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KLVZL TM-996-Trafobinatip--(872300/SEHIR 2)-(MV) | İletim sisteminden kaynaklı kesintiler | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-30 03:00 | 2018-01-30 03:05 | 0.083 | 10 | 35913 | 0 | 3 | 0.83 | 2980.78 | 0 | 0.25
000400300947 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | KAYMAKAMLIK MONOBLOK TR-9415-Trafobinatip--(266771)-(LV) | NH DİPLİK-KAİDE İLE İLGİLİ ÇALIŞMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 10:48 | 2018-01-25 11:15 | 0.45 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0
000400300949 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 14004877-1109177-Enhdirek--(137179/OVACIK HATTI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 08:26 | 2018-01-25 08:48 | 0.373 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 16.04
000400300951 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14336568-8499-Ogmusdirek--(80608)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 08:39 | 2018-01-25 10:15 | 1.604 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25.66
000400300955 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BELIOBA TR.02/28-9500-Trafobinatip--(218624)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 09:32 | 2018-01-25 11:00 | 1.473 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 54.5 | 0 | 0
000400300961 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/TR1 KSS-12837-Trafobinatip--(132958/TR5 CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 10:59 | 2018-01-25 11:32 | 0.561 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 80.22 | 0 | 0
000400300963 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | SITE 3 ARKASI TR-1583-Trafobinatip--(110033)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 22:04 | 2018-01-18 22:42 | 0.635 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 13.34 | 0 | 1.91
000400300971 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-17-4216-Trafobinatip--(195235)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 10:52 | 2018-01-25 11:23 | 0.511 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 25.55 | 0 | 0
000400300972 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14115213-1167542-Enhdirek--(161738/HAT61947)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 11:20 | 2018-01-25 11:45 | 0.417 | 0 | 36 | 0 | 55 | 0 | 15.01 | 0 | 22.94
000400300973 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TR006026-1594-Trafobinatip--(275325)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 17:20 | 2018-01-19 18:30 | 1.178 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 27.09 | 0 | 0
000400300976 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KIZYURDU TR-1571-Trafobinatip--(263917)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 08:48 | 2018-01-20 10:01 | 1.209 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 73.75 | 0 | 0
000400300977 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | PETROL KOK BINASI-15613-Trafobinatip--(384111/KARAFIREZ CIKISI)-(MV) | TOPRAK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 11:52 | 2018-01-25 12:05 | 0.223 | 2 | 510 | 0 | 253 | 0.45 | 113.73 | 0 | 56.42
000400300979 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | CEVIKKUVVET KOK BINASI-1051-Trafobinatip--(741648)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 11:55 | 2018-01-25 12:15 | 0.335 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0
000400300980 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | SITE 3 ARKASI TR-1583-Trafobinatip--(110038)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 12:18 | 2018-01-20 14:46 | 2.465 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 44.37 | 0 | 0
000400300984 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | SANAYI KOK-1681-Trafobinatip--(275301)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 20:48 | 2018-01-18 21:31 | 0.712 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.83 | 0 | 0
000400300990 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | KALE HONBUR MNB-14555-Trafobinatip--(829216/CAGLAYANCERIT CIKISI)-(MV) | TOPRAK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 11:02 | 2018-01-25 12:20 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 325
000400300991 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13651440-8738-Ogmusdirek--(116672)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 10:50 | 2018-01-25 11:21 | 0.506 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.53
000400300992 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KOY HIZMETLERI KOK-1654-Trafobinatip--(110796)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 10:04 | 2018-01-20 10:28 | 0.404 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 42.02 | 0 | 0
000400300997 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13689302-8030-Ogmusdirek--(1266286442103442104)-(S_SC-S_LV-S_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 11:07 | 2018-01-25 12:18 | 1.177 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 54.14
000400301003 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ELK.ARIZA ALTI BINA DM02-42-1592-Trafobinatip--(275359)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 11:13 | 2018-01-20 12:17 | 1.066 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 54.37 | 0 | 0
000400301008 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ONEVLER TR-8806-Trafobinatip--(76045)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 10:51 | 2018-01-25 11:15 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.36
000400301010 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | HILAL KENT DM-1680-Trafobinatip--(263167)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 14:09 | 2018-01-24 14:32 | 0.38 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0
000400301015 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | GOSTEREN TR-225-Trafobinatip--(288106)-(LV) | SAHA KEŞİF TALEBİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 13:21 | 2018-01-25 14:58 | 1.623 | 0 | 56 | 0 | 8 | 0 | 90.89 | 0 | 12.98
000400301018 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BASUSTU MERKEZ TR-1488-Trafobinatip--(99727)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 19:20 | 2018-01-19 20:39 | 1.326 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.89
000400301023 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13914051-768703-Agdirek--(1289449)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 20:55 | 2018-01-24 22:02 | 1.123 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.25
000400301025 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12199029-587-Agpanobox--(125287)-(LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 12:34 | 2018-01-25 12:53 | 0.317 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0
000400301028 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | PETROL KOK BINASI-15613-Trafobinatip--(384111/KARAFIREZ CIKISI)-(MV) | TOPRAK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 12:50 | 2018-01-25 13:40 | 0.827 | 2 | 510 | 0 | 253 | 1.65 | 421.77 | 0 | 209.23
000400301029 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | KIZILCA MONOBLOK-17796-Trafobinatip--(64072/NURHAK CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 11:55 | 2018-01-25 12:06 | 0.194 | 4 | 2412 | 19 | 1807 | 0.78 | 467.93 | 3.69 | 350.56
000400301032 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12196517-33-Agpanobox--(90305)-(LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 12:32 | 2018-01-25 13:27 | 0.909 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.73 | 0 | 0
000400301036 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KIZILOZ TR-298-Trafobinatip--(252721 - 312877 - 46642)-(LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 08:13 | 2018-01-25 09:57 | 1.734 | 0 | 7 | 0 | 64 | 0 | 12.14 | 0 | 110.98
000400301037 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13804754-21398-Enhdirek--(91804/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 09:23 | 2018-01-25 12:23 | 2.996 | 0 | 0 | 8 | 46 | 0 | 0 | 23.97 | 137.82
000400301040 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ESKI TR.YESILYURT BLD.KARSISI-1405-Trafobinatip--(102857)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 17:48 | 2018-01-19 18:38 | 0.835 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 25.89
000400301043 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KIZILOZ TR-298-Trafobinatip--(252721 - 312877 - 46642)-(LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 11:08 | 2018-01-25 12:35 | 1.456 | 0 | 7 | 0 | 64 | 0 | 10.19 | 0 | 93.18
000400301044 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TR-91001-15829-Trafobinatip--(287478)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 20:58 | 2018-01-19 21:21 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.13
000400301048 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TR-91001-15829-Trafobinatip--(287495)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 11:41 | 2018-01-20 12:13 | 0.526 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 19.46
000400301053 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | YESILYURT PARK YANI TR-1509-Trafobinatip--(104075)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 11:49 | 2018-01-20 12:50 | 1.019 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0
000400301056 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TR-91001-15829-Trafobinatip--(287487)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 08:16 | 2018-01-22 08:59 | 0.713 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.84
000400301057 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | YESILYURT DUVAR ICI TR-1510-Trafobinatip--(103924)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 14:15 | 2018-01-20 15:04 | 0.821 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 37.77 | 0 | 0
000400301059 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | HASTANE ALTI DM-1516-Trafobinatip--(275885)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 16:25 | 2018-01-20 16:51 | 0.436 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 22.24 | 0 | 0
000400301060 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | YESILOVA MNB-11639-Trafobinatip--(320034/YESILOVA CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 16:01 | 2018-01-18 16:36 | 0.573 | 0 | 0 | 17 | 3536 | 0 | 0 | 9.74 | 2026.13
000400301061 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | YESILYURT PARK YANI TR-1509-Trafobinatip--(263967)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 18:31 | 2018-01-20 19:33 | 1.032 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 49.54 | 0 | 0
000400301063 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | SAGLIK OCAGI MONOBLOK-11852-Trafobinatip--(1512324 - 2094583 - 2104137 - 2104432 - 739451 - 739750 - 741288 - 741291 - 741587 - 743159 - 743163 - 743165)-(SC-LV-SC-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 14:19 | 2018-01-25 14:30 | 0.184 | 0 | 613 | 0 | 0 | 0 | 112.79 | 0 | 0
000400301068 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14116886-60898-Ogmusdirek--(245465)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 13:00 | 2018-01-25 13:30 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3
000400301069 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DUZBAG DIREK TIPI TR-2888-Trafobinatip--(132204)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-22 09:00 | 2018-01-22 11:00 | 2 | 0 | 98 | 0 | 1 | 0 | 196 | 0 | 2
000400301076 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | HUYUKLU YOLU ANAYOL KENARI TR 2015-15831-Trafobinatip--(281309)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 14:31 | 2018-01-19 15:47 | 1.265 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6.33 | 0 | 1.27
000400301077 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUNTM-6241-Trafobinatip--(139223/KANLIKAVAK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 09:42 | 2018-01-25 09:46 | 0.066 | 10 | 1963 | 17 | 1458 | 0.66 | 129.56 | 1.12 | 96.23
000400301077 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KANLIKAVAK 3 NOLU KOK-6481-Trafobinatip--(70628/OTEGECE CAMI YANI TR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 09:46 | 2018-01-25 11:15 | 1.48 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 146.52 | 0 | 0
000400301078 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | YENI TRAFO-259-Trafobinatip--(229083 - 94665 - 94673)-(LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 08:46 | 2018-01-25 09:20 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 32.55
000400301079 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | HUYUKLU YOLU TR2 2015-15832-Trafobinatip--(107910)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 10:05 | 2018-01-20 12:17 | 2.194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.39 | 0 | 0
000400301082 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ORDEK KOYU TRAFOSU-1492-Trafobinatip--(99828)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 07:31 | 2018-01-19 09:11 | 1.668 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 108.42
000400301084 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | HUYUKLU YOLU ANAYOL KENARI TR 2015-15831-Trafobinatip--(281436)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 14:04 | 2018-01-24 14:52 | 0.799 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0.8 | 0 | 12.78
000400301087 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ORDEK KOYU TRAFOSU-1492-Trafobinatip--(99828)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 11:50 | 2018-01-19 14:40 | 2.844 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 184.86
000400301088 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | DUDEYF PARK YANI TR 8 NUMARA-9515-Trafobinatip--(260697)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 12:02 | 2018-01-25 12:33 | 0.518 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0
000400301089 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ORDEK KOYU TRAFOSU-1492-Trafobinatip--(99828)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 15:23 | 2018-01-19 16:44 | 1.346 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 87.49
000400301093 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KURT KABAOGLAK TR-1703-Trafobinatip--(107803)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 21:16 | 2018-01-18 21:34 | 0.298 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.38
000400301098 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | YZIBELEN KOYU MERKEZ TR-1617-Trafobinatip--(107377)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 07:56 | 2018-01-19 08:21 | 0.422 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 15.61
000400301101 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | YAZIBELEN TEPEBASI TR-1706-Trafobinatip--(107675)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 09:45 | 2018-01-19 12:44 | 2.985 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 104.48
000400301107 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | PETROL KOK BINASI-15613-Trafobinatip--(384111/KARAFIREZ CIKISI)-(MV) | TOPRAK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 15:06 | 2018-01-25 15:20 | 0.23 | 2 | 510 | 0 | 253 | 0.46 | 117.3 | 0 | 58.19
000400301112 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13939422-1183856-Ogmusdirek--(1224809)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 14:57 | 2018-01-25 15:15 | 0.296 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 0
000400301122 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8 E1-4109-Trafobinatip--(615423)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 15:30 | 2018-01-25 16:50 | 1.328 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | 0 | 0
000400301134 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13786816-1186853-Ogmusdirek--(2192166 - 2192168 - 2192169 - 2192170 - 2192211 - 2192240)-(LV-LV-LV-SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 12:47 | 2018-01-25 14:19 | 1.526 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 57.99
000400301135 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13794434-767463-Agdirek--(1294213)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 11:41 | 2018-01-25 12:30 | 0.815 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82
000400301141 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13889480-8317-Ogmusdirek--(75912)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 15:00 | 2018-01-25 15:18 | 0.297 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.08
000400301143 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721573-1185909-Ogmusdirek--(1271685 - 446387 - 446388 - 446389 - 446588)-(SC-LV-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 09:26 | 2018-01-25 09:46 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 13.61
000400301150 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YUCEYURT GOMMECE-1101-Trafobinatip--(1514244 - 519909 - 520377)-(SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 16:05 | 2018-01-25 18:08 | 2.044 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.4
000400301152 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | GUL SITESI ALTI-1657-Trafobinatip--(111194)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 20:06 | 2018-01-18 22:42 | 2.596 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 337.48 | 0 | 0
000400301153 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KANGAL MH.TR-1386-Trafobinatip--(103254)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 21:20 | 2018-01-18 23:07 | 1.779 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.67
000400301154 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BEREKET KOK BINA-19023-Trafobinatip--(227927 - 275444)-(LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 21:55 | 2018-01-18 22:30 | 0.587 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0
000400301155 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13765207-1671-Trafobinatip--(109070)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 21:17 | 2018-01-18 22:36 | 1.314 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 51.25
000400301157 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AKTEPE CAMII ALTI TR-1660-Trafobinatip--(110390)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 22:20 | 2018-01-18 23:16 | 0.94 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 47.94 | 0 | 0
000400301158 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13765207-1671-Trafobinatip--(109069)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 14:25 | 2018-01-19 15:00 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12.87
000400301161 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BASUSTU MERKEZ TR-1488-Trafobinatip--(99720)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-01-19 13:18 | 2018-01-22 16:00 | 74.708 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 747.08
000400301163 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | NADIR ALTAS YOLU TR-1314-Trafobinatip--(108718)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 14:26 | 2018-01-19 15:15 | 0.816 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.9
000400301166 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR3 TIRTATLI MAHALLESI-481-Trafobinatip--(16621)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 14:27 | 2018-01-25 14:51 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.65
000400301167 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13646177-8700-Ogmusdirek--(27283)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 15:43 | 2018-01-25 16:53 | 1.173 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.46
000400301168 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COMUDUZ KOYU MERKEZ TR-1709-Trafobinatip--(113943)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 11:13 | 2018-01-19 13:13 | 1.994 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 55.83
000400301169 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13874477-922582-Agdirek--(588448)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 14:28 | 2018-01-19 14:59 | 0.522 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52
000400301170 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AFSINBEY MH.SULUK MEVKI TR-10740-Trafobinatip--(229943)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 12:32 | 2018-01-20 13:20 | 0.799 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4
000400301173 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TURKSEVIN KOYU TR-1355-Trafobinatip--(96710)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-01-19 08:31 | 2018-01-23 09:45 | 97.225 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 11375.33
000400301174 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALEMDAR KAS.GIRIS TR-3873-Trafobinatip--(176620)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 13:23 | 2018-01-20 14:00 | 0.625 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0
000400301177 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTAS KEPIR TR-3884-Trafobinatip--(109301)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 11:35 | 2018-01-20 12:07 | 0.537 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.2
000400301179 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12199033-1573540-Agpanobox--(374697)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 15:37 | 2018-01-25 16:00 | 0.386 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
000400301180 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14333203-1217425-Ogmusdirek--(322425/ENGIZEK TR2)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 16:37 | 2018-01-25 17:05 | 0.467 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 62.58
000400301181 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BUYUKSEVIN KOYU TR-1354-Trafobinatip--(97062)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 08:02 | 2018-01-19 10:00 | 1.972 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 45.36
000400301185 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BUYUKSEVIN KOYU TR-1354-Trafobinatip--(97065)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 20:15 | 2018-01-19 21:00 | 0.744 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 29.02
000400301188 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DISCI YUSUF TR-1552-Trafobinatip--(263497)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 08:16 | 2018-01-19 09:50 | 1.564 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 120.43 | 0 | 0
000400301189 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13888268-8320-Ogmusdirek--(78925)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 13:46 | 2018-01-25 14:38 | 0.863 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 21.58
000400301190 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DISCI YUSUF TR-1552-Trafobinatip--(263499)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 17:45 | 2018-01-19 18:40 | 0.924 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 137.68 | 0 | 0
000400301194 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KABALAR TR-9201-Trafobinatip--(527695)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 17:23 | 2018-01-25 18:10 | 0.789 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 20.51
000400301196 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KIZILKAYA TR-1518-Trafobinatip--(99267)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 09:31 | 2018-01-20 11:12 | 1.688 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.69
000400301197 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KIZILKAYA TR-1518-Trafobinatip--(99273)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 13:54 | 2018-01-20 15:05 | 1.188 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.44
000400301198 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CAMLIK 12 SOK DIREK TIPI TR-4122-Trafobinatip--(596196)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 16:12 | 2018-01-25 18:41 | 2.483 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 81.94 | 0 | 0
000400301199 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BUYUKSEVIN KOYU TR-1354-Trafobinatip--(97062)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 16:25 | 2018-01-20 18:18 | 1.883 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 43.31
000400301200 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AFSINBEY I.OKULU TR-1548-Trafobinatip--(263572)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 18:16 | 2018-01-19 19:50 | 1.568 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 0
000400301203 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 11537517-1076-Trafobinatip--(382410/ CUKURHISAR CIKISI)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 17:39 | 2018-01-25 18:32 | 0.888 | 0 | 0 | 4 | 506 | 0 | 0 | 3.55 | 449.33
000400301204 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MEVSIM SITESI MNB-3831-Trafobinatip--(669297)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 17:17 | 2018-01-25 18:47 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
000400301205 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BINBOGA MAH TOMAS MEZ TR-1353-Trafobinatip--(95887)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 12:50 | 2018-01-20 15:36 | 2.759 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.52
000400301207 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-13078-Trafobinatip--(383674/CAKIRHOYUK CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 17:11 | 2018-01-25 17:50 | 0.644 | 0 | 0 | 296 | 2304 | 0 | 0 | 190.62 | 1483.78
000400301208 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DAGLICA MERKEZ TR-1374-Trafobinatip--(97970)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 20:31 | 2018-01-19 20:50 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.88
000400301209 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | NADIR ALTAS YOLU TR-1314-Trafobinatip--(108717)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 11:55 | 2018-01-20 12:31 | 0.592 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 19.54
000400301210 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/TR4 KSS-7609-Trafobinatip--(147215/TR3 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 17:10 | 2018-01-25 17:32 | 0.377 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 102.17 | 0 | 0
000400301211 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TURKSEVIN KOYU TR-1355-Trafobinatip--(96710)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 09:53 | 2018-01-20 10:10 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 33.46
000400301212 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | CUKURPINAR KOYU TR-1356-Trafobinatip--(96553)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 20:23 | 2018-01-19 21:00 | 0.614 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14.74
000400301213 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TURKSEVIN KOYU TR-1355-Trafobinatip--(96716)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 12:55 | 2018-01-20 15:10 | 2.242 | 0 | 2 | 0 | 57 | 0 | 4.48 | 0 | 127.79
000400301214 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AKTEPE CAMII ALTI TR-10495-Trafobinatip--(574991)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 14:12 | 2018-01-20 15:41 | 1.479 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.71 | 0 | 0
000400301219 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13765207-1671-Trafobinatip--(109065)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 10:04 | 2018-01-20 12:08 | 2.066 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.53
000400301220 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COLBEYI CIFTLIK TR-1519-Trafobinatip--(100381)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 19:13 | 2018-01-19 20:00 | 0.775 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.55
000400301221 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14208131-52755-Ogmusdirek--(308763)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 17:20 | 2018-01-25 17:30 | 0.167 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0.5 | 0 | 1.34
000400301222 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COLBEYI CIFTLIK TR-1519-Trafobinatip--(100381)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 08:34 | 2018-01-20 10:42 | 2.128 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.26
000400301223 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FATIH MONOBLOK-1688-Trafobinatip--(69859/FATIH KASABASI MEZARLIK MONOBLOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 17:50 | 2018-01-25 18:01 | 0.189 | 2 | 835 | 3 | 55 | 0.38 | 157.82 | 0.57 | 10.4
000400301226 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALIMPINAR KOYU TR-3982-Trafobinatip--(114232)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 12:55 | 2018-01-20 14:37 | 1.694 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 38.96
000400301233 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13970565-51262-Ogmusdirek--(170066)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 17:07 | 2018-01-25 17:40 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.65
000400301236 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13760560-2127-Trafobinatip--(130499)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-29 09:00 | 2018-01-29 11:00 | 2 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 866 | 0 | 0
000400301239 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 15G-4 ADM-171-Trafobinatip--(558443)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 17:48 | 2018-01-25 18:30 | 0.701 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 34.35 | 0 | 0
000400301241 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI AYDINLAR MNB-2330-Trafobinatip--(34802/YESILYORE CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 14:18 | 2018-01-25 18:00 | 3.705 | 2 | 0 | 3 | 549 | 7.41 | 0 | 11.12 | 2034.05
000400301246 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BASUSTU KOYU IGDEMLIK MAH.TR-1340-Trafobinatip--(99129)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 08:55 | 2018-01-20 09:30 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.18
000400301247 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BASUSTU MERKEZ TR-1488-Trafobinatip--(99728)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 14:39 | 2018-01-20 16:00 | 1.349 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 89.03
000400301248 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13686626-8021-Ogmusdirek--(1281465439111439119)-(S_SC-S_LV-S_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 13:20 | 2018-01-25 17:46 | 4.432 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 79.78
000400301250 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DM16-08-4401-Trafobinatip--(606518)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 18:15 | 2018-01-25 18:57 | 0.7 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
000400301256 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KURTULUS MAH YENI-1346-Trafobinatip--(95053)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 12:19 | 2018-01-25 13:43 | 1.401 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 29.42 | 0 | 0
000400301261 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KURTULUS MAH YENI-1346-Trafobinatip--(95053)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 14:25 | 2018-01-25 16:19 | 1.895 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 0
000400301264 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13997995-9693-Ogmusdirek--(1270960 - 1288681 - 414910 - 417311 - 417316 - 455755)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 18:08 | 2018-01-25 18:20 | 0.201 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 26.33 | 0 | 0
000400301265 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | EKSILER TR-1380-Trafobinatip--(97891)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 10:41 | 2018-01-22 12:00 | 1.312 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.31
000400301266 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | EKSILER TR-1380-Trafobinatip--(97897)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 15:05 | 2018-01-22 17:10 | 2.091 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.18
000400301267 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DAGLICA BAHCELIEVLER TR-1365-Trafobinatip--(98445)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 17:59 | 2018-01-22 18:30 | 0.512 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.12
000400301282 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13881810-1525-Trafobinatip--(101225)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 10:01 | 2018-01-22 10:30 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 23.52
000400301284 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | IGDEMLIK KOYU TR-3868-Trafobinatip--(175762)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 13:50 | 2018-01-22 14:51 | 1.023 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.37
000400301286 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13960593-4854-Trafobinatip--(189163)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 15:42 | 2018-01-22 16:15 | 0.557 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.7
000400301292 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTAS KEPIR TR-3884-Trafobinatip--(109302)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 13:50 | 2018-01-24 14:15 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.74
000400301298 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | GAYBERLI DIREK TIPI TR-4633-Trafobinatip--(599092)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 19:36 | 2018-01-25 20:16 | 0.667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 0 | 0
000400301303 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13786624-771296-Agdirek--(1240018)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 13:52 | 2018-01-24 14:57 | 1.084 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.08
000400301307 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | IBRAHIM BAGCI DIREK TIPI TR-10884-Trafobinatip--(615960)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 20:12 | 2018-01-25 21:20 | 1.133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0
000400301311 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TANIR MNB-1388-Trafobinatip--(252551)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 16:47 | 2018-01-25 18:39 | 1.865 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 26.11 | 0 | 1.87
000400301313 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GULLER YENI TRAFO-13415-Trafobinatip--(94091)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 20:23 | 2018-01-25 20:35 | 0.205 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0
000400301333 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14333205-1217427-Ogmusdirek--(322423/ENGIZEK TR2)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 17:35 | 2018-01-25 18:40 | 1.081 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 144.85
000400301337 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13682216-1205618-Ogmusdirek--(655894)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 16:14 | 2018-01-25 20:00 | 3.764 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 109.16
000400301339 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | PETROL KOK BINASI-15613-Trafobinatip--(384111/KARAFIREZ CIKISI)-(MV) | TOPRAK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 17:23 | 2018-01-25 18:02 | 0.651 | 2 | 510 | 0 | 253 | 1.3 | 332.01 | 0 | 164.7
000400301345 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ASAGI KARGABUK TR-1484-Trafobinatip--(98660)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 19:45 | 2018-01-25 21:00 | 1.247 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 31.18
000400301346 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14208155-1215148-Ogmusdirek--(1568215 - 523186 - 695740)-(SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 20:29 | 2018-01-25 20:55 | 0.43 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7.74 | 0 | 0
000400301349 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | IBRAHIM BAGCI DIREK TIPI TR-10884-Trafobinatip--(600683)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 22:18 | 2018-01-25 23:08 | 0.833 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 26.66 | 0 | 0
000400301351 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KOCALI KY.TR-1 (GIRIS TR.)-8332-Trafobinatip--(407308)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 20:01 | 2018-01-25 21:08 | 1.118 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 43.6
000400301354 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13890789-8494-Ogmusdirek--(80942)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 19:44 | 2018-01-25 22:01 | 2.281 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.25
000400301360 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12199033-1573540-Agpanobox--(1283785)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 20:58 | 2018-01-25 21:20 | 0.361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0
000400301363 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DEMIRCILIK MNB-12661-Trafobinatip--(63062/GUCUK CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 21:54 | 2018-01-25 22:40 | 0.766 | 0 | 1 | 23 | 1686 | 0 | 0.77 | 17.62 | 1291.48
000400301381 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GULLER ESKI TRAFO-91-Trafobinatip--(38480)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 07:08 | 2018-01-25 09:36 | 2.464 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 98.56
000400301382 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GULLER ESKI TRAFO-91-Trafobinatip--(38480)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 11:46 | 2018-01-25 14:05 | 2.323 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 92.92
000400301383 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | D.DERE CUMH.MAH.YENI TRAFO-88-Trafobinatip--(38716)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 14:46 | 2018-01-25 17:14 | 2.473 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.89
000400301385 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CAGLAYAN SACMACA-61-Trafobinatip--(90334)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 16:06 | 2018-01-25 17:40 | 1.567 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.8
000400301386 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CAGLAYAN SACMACA-61-Trafobinatip--(90334)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 18:26 | 2018-01-25 20:54 | 2.474 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29.69
000400301394 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13920938-800677-Agdirek--(1268779)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 22:34 | 2018-01-25 23:30 | 0.937 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
000400301398 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI AYDINLAR MNB-2330-Trafobinatip--(127765/KILILI-FATIH HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 23:24 | 2018-01-25 23:35 | 0.179 | 10 | 2152 | 27 | 3852 | 1.79 | 385.21 | 4.83 | 689.51
000400301402 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FATIH MONOBLOK-1688-Trafobinatip--(69859/FATIH KASABASI MEZARLIK MONOBLOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 23:25 | 2018-01-25 23:39 | 0.233 | 2 | 836 | 3 | 55 | 0.47 | 194.79 | 0.7 | 12.82
000400301408 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13849156-777271-Agdirek--(1293652)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-26 00:10 | 2018-01-26 00:30 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67
000400301410 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI AYDINLAR MNB-2330-Trafobinatip--(127765/KILILI-FATIH HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-26 02:56 | 2018-01-26 03:20 | 0.402 | 10 | 2152 | 27 | 3852 | 4.02 | 865.1 | 10.85 | 1548.5
000400301415 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALEMDAR KAS.GIRIS TR-3873-Trafobinatip--(176637)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 08:59 | 2018-01-23 10:21 | 1.365 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 28.67 | 0 | 0
000400301426 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TR-91001-15829-Trafobinatip--(287478)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 16:57 | 2018-01-23 17:34 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.85
000400301428 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BINBOGA KOYU TR-1357-Trafobinatip--(96094 - 96103 - 96106)-(LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 17:57 | 2018-01-23 18:20 | 0.389 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 22.56
000400301429 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | CINARIK MNB-12731-Trafobinatip--(131166/TEKPINAR KOK CIKIS HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-26 05:52 | 2018-01-26 08:39 | 2.773 | 0 | 1 | 6 | 424 | 0 | 2.77 | 16.64 | 1175.75
000400301443 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ARITAS GOLLUCE TR-1413-Trafobinatip--(96927)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 09:59 | 2018-01-24 11:22 | 1.377 | 0 | 41 | 0 | 6 | 0 | 56.46 | 0 | 8.26
000400301446 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ARITAS ESKI BELD.ARKASI TR-1452-Trafobinatip--(101704)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 14:53 | 2018-01-24 16:32 | 1.647 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 47.76 | 0 | 0
000400301457 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | CAYIRBAG MAH..LISE TR.-1444-Trafobinatip--(101780)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 22:48 | 2018-01-24 23:21 | 0.546 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13.65 | 0 | 0
000400301459 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | NADIR ALTAS YOLU TR-1314-Trafobinatip--(108718)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 13:51 | 2018-01-24 14:32 | 0.679 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.07
000400301460 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KUSKAYASI MH. TR-10242-Trafobinatip--(226790)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 14:36 | 2018-01-24 15:02 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 19.71
000400301463 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BINBOGA KOYU TR-1357-Trafobinatip--(96094 - 96103 - 96106)-(LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 14:40 | 2018-01-24 15:15 | 0.589 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 34.16
000400301469 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ-9974-Trafobinatip--(496941)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 20:00 | 2018-01-19 20:30 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.5
000400301473 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ-9974-Trafobinatip--(496940)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 00:36 | 2018-01-20 01:04 | 0.469 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9.85
000400301475 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TR 24 KOK BINASI-2025-Trafobinatip--(1500324)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-26 09:53 | 2018-01-26 10:25 | 0.535 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0
000400301481 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | INCIRLI MAH.TR-1410-Trafobinatip--(98102)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 17:54 | 2018-01-22 18:21 | 0.443 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.89
000400301497 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SACAKLIZADE TR1-4127-Trafobinatip--(710318)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-26 09:09 | 2018-01-26 13:45 | 4.604 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 239.41 | 0 | 0
000400301499 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YENIDEMIR OLUBEYLI TR-6270-Trafobinatip--(616895)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-26 10:49 | 2018-01-26 12:02 | 1.206 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.41
000400301501 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13864785-1186137-Ogmusdirek--(395318)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-26 10:00 | 2018-01-26 11:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80
000400301505 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KARAHUYUK LEBEHUR KOY TR-3869-Trafobinatip--(172783)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-26 07:56 | 2018-01-26 09:12 | 1.272 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.82
000400301506 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DEMIRCILIK MNB-8524-Trafobinatip--(103553/TURKVEREN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-26 09:52 | 2018-01-26 10:19 | 0.46 | 0 | 0 | 7 | 400 | 0 | 0 | 3.22 | 184
000400301507 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ALTIN SEHIR MONOBLOK-3835-Trafobinatip--(552841)-(LV) | BOX PANO KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-26 10:23 | 2018-01-26 12:45 | 2.366 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 357.27 | 0 | 0
000400301510 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AGLICA KOK BINA-11773-Trafobinatip--(100799/AGLICA BINA-KARAHUYUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-26 10:46 | 2018-01-26 11:04 | 0.31 | 0 | 0 | 6 | 201 | 0 | 0 | 1.86 | 62.31
000400301511 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13891426-2782-Enhdirek--(69437/KUZEVLERI HATTI)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-26 08:42 | 2018-01-26 08:53 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4.43
000400301520 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/7-12852-Trafobinatip--(132906/DM_1/7A ÇIKIŞI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-26 11:05 | 2018-01-26 11:29 | 0.401 | 0 | 0 | 19 | 60 | 0 | 0 | 7.62 | 24.06
000400301523 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ 2 TR-5082-Trafobinatip--(572593)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-26 11:17 | 2018-01-26 12:06 | 0.817 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 37.58 | 0 | 1.63
000400301524 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KARACASU KARAZIYARAT BOTAS YANI TR-651-Trafobinatip--(623055)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-26 11:32 | 2018-01-26 15:10 | 3.633 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 152.59 | 0 | 0
000400301526 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/TR1 KSS-12837-Trafobinatip--(132958/TR5 CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-26 10:23 | 2018-01-26 11:35 | 1.187 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 169.74 | 0 | 0
000400301528 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KARAAGAC KOK-12730-Trafobinatip--(79126/KARAAGAC KOK YAYLAKONAK HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-26 08:50 | 2018-01-26 10:24 | 1.563 | 0 | 0 | 3 | 318 | 0 | 0 | 4.69 | 497.03
000400301541 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14115213-1167542-Enhdirek--(161971)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-26 11:35 | 2018-01-26 12:00 | 0.417 | 0 | 4 | 0 | 92 | 0 | 1.67 | 0 | 38.36
000400301571 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13985633-1146228-Enhdirek--(98543/TILKILER GURUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-26 12:50 | 2018-01-26 13:10 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5
000400301573 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI KAS.BELEDIYE ARKASI KOK BINASI-2393-Trafobinatip--(123594 - 123595 - 123597)-(LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-26 11:42 | 2018-01-26 12:20 | 0.639 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 42.81 | 0 | 0
000400301579 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CEM EVI ARKASI TR (CALDIRAN CADDESI)-4215-Trafobinatip--(195629)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-26 12:43 | 2018-01-26 12:55 | 0.205 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 8.82 | 0 | 0
000400301581 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14065261-54436-Ogmusdirek--(103195)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 10:52 | 2018-01-25 11:19 | 0.456 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46
000400301583 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BOSSA KOK-12834-Trafobinatip--(147658/MATESA TEKSTIL SAN. VE TIC.A.S.)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-26 13:41 | 2018-01-26 14:31 | 0.843 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 0
000400301586 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | YENI TRAFO-259-Trafobinatip--(229083)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 21:29 | 2018-01-25 22:01 | 0.527 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.69
000400301589 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | KESIKLI BAGLARBASI KOK-12645-Trafobinatip--(132329/CAGLAYANCERIT CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-26 12:54 | 2018-01-26 13:39 | 0.747 | 6 | 5351 | 9 | 2156 | 4.48 | 3997.2 | 6.72 | 1610.53
000400301598 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ACIELMA MERKEZ TRAFO-59-Trafobinatip--(228504 - 259352)-(LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-26 11:19 | 2018-01-26 14:01 | 2.698 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 89.03
000400301600 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ACIELMA MERKEZ TRAFO-5207-Trafobinatip--(14724541472455492808581426)-(T_SC-T_SC-T_LV-T_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-26 08:55 | 2018-01-26 10:49 | 1.899 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.49
000400301601 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AK FAKILAR TR-3811-Trafobinatip--(1555998)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-26 14:10 | 2018-01-26 15:15 | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.08
000400301604 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | BESENLI MNB-11844-Trafobinatip--(384454/ORUC PINARI CIKISI)-(MV) | TOPRAK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-26 11:34 | 2018-01-26 14:15 | 2.685 | 0 | 0 | 1 | 235 | 0 | 0 | 2.69 | 630.98
000400301606 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662434-1186166-Ogmusdirek--(1230810)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-26 09:11 | 2018-01-26 10:10 | 0.982 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98
000400301617 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ALIDAM KOYU TR 1-8955-Trafobinatip--(83555)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-26 13:49 | 2018-01-26 14:03 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23
000400301620 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI DM-17786-Trafobinatip--(779813/TUT CIKISI)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-26 10:52 | 2018-01-26 11:15 | 0.396 | 1 | 1235 | 10 | 1756 | 0.4 | 489.06 | 3.96 | 695.38
000400301625 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | GOZPINAR KOK-13038-Trafobinatip--(131118/GONEN GRUBU HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-26 13:51 | 2018-01-26 15:02 | 1.181 | 0 | 0 | 3 | 90 | 0 | 0 | 3.54 | 106.29
000400301631 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13881602-8109-Ogmusdirek--(10860)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-26 13:38 | 2018-01-26 14:29 | 0.847 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 56.75
000400301632 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13640632-1185782-Ogmusdirek--(403476)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-26 13:39 | 2018-01-26 13:53 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4.25
000400301640 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13697181-7930-Ogmusdirek--(48172)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-26 14:01 | 2018-01-26 15:14 | 1.217 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 26.77
000400301650 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-3043-Trafobinatip--(532704)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-26 15:48 | 2018-01-26 18:30 | 2.708 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 40.62 | 0 | 5.42
000400301657 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14060695-62204-Ogmusdirek--(235881)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 19:12 | 2018-01-25 19:25 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5.64
000400301658 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/80-12988-Trafobinatip--(104777)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-26 14:48 | 2018-01-26 15:51 | 1.034 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28.95 | 0 | 0
000400301666 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KIRIM OKUL YANI-2923-Trafobinatip--(89357)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-31 11:00 | 2018-01-31 12:00 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0
000400301670 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FATIH MAH DIRETTIPI TR-4113-Trafobinatip--(554154)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-26 16:30 | 2018-01-26 18:00 | 1.5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
000400301674 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14003652-18953-Enhdirek--(94136/SULAMA HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-26 16:40 | 2018-01-26 16:55 | 0.255 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0
000400301696 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | LEVZIN KOK-12751-Trafobinatip--(73036/MEHMET CETIN HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-26 17:01 | 2018-01-26 17:48 | 0.772 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0
000400301704 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MENZIL TR-3 (DEGIRMEN YANI)-8544-Trafobinatip--(94905)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-26 18:23 | 2018-01-26 18:35 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5.66
000400301705 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13963209-13830-Enhdirek--(20150/HAT61286)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-26 16:10 | 2018-01-26 16:58 | 0.797 | 0 | 0 | 2 | 118 | 0 | 0 | 1.59 | 94.05
000400301714 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13780564-66564-Agdirek--(254683)-(LVSC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-26 16:29 | 2018-01-26 16:57 | 0.47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0
000400301716 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KIREC KOYU MERKEZ TRAFO-101-Trafobinatip--(39125)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-26 18:26 | 2018-01-26 19:10 | 0.738 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.17
000400301719 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ESENKOY ESKI TRAFO-292-Trafobinatip--(94274)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-26 17:12 | 2018-01-26 17:51 | 0.651 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15.62
000400301723 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13919236-10200-Ogmusdirek--(70716)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-26 17:37 | 2018-01-26 19:11 | 1.576 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 151.3 | 0 | 0
000400301738 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SELVI SITESI ARKASI MONOBLOK-4665-Trafobinatip--(602817)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-26 19:35 | 2018-01-26 21:46 | 2.174 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 45.65 | 0 | 0
000400301742 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SARI KIZ TR-2690-Trafobinatip--(636523)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-26 20:14 | 2018-01-26 20:45 | 0.517 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 16.54
000400301744 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ 2 TR-3265-Trafobinatip--(1516519 - 1516520 - 601466 - 601469 - 601776 - 601781)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-26 20:13 | 2018-01-26 21:15 | 1.033 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 87.81
000400301747 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ESKI DONGEL TR-8682-Trafobinatip--(1342657 - 1512649 - 531632 - 531705 - 531706 - 531786)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-26 20:21 | 2018-01-26 21:50 | 1.483 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 51.91
000400301751 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | DALUSAGI TR BILGI YOK ETKET TRD YOK-1304-Trafobinatip--(51269)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-26 13:58 | 2018-01-26 14:49 | 0.845 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85
000400301753 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TETIRLIK TR-3547-Trafobinatip--(629805 - 630120 - 630123 - 631809)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-26 18:38 | 2018-01-26 19:05 | 0.447 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 92.53
000400301767 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | MARASLI DURDU TR-1504-Trafobinatip--(103835)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-26 20:11 | 2018-01-26 21:10 | 0.983 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
000400301775 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13701093-175221-Agdirek--(165645)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-26 21:57 | 2018-01-26 22:10 | 0.217 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0
000400301779 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | D.DERE CUMH.MAH.YENI TRAFO-88-Trafobinatip--(38701)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-26 15:00 | 2018-01-26 15:20 | 0.339 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.68
000400301783 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12196445-1573539-Agpanobox--(2027569)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-26 19:24 | 2018-01-26 19:45 | 0.356 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0
000400301785 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13855883-10578-Ogmusdirek--(13219)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-26 19:43 | 2018-01-26 20:34 | 0.861 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 88.68 | 0 | 0
000400301786 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13855883-10578-Ogmusdirek--(13224)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-26 21:28 | 2018-01-26 21:50 | 0.376 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 53.02 | 0 | 0
000400301793 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COBANBEYLI BELEDIYE ARKASI TR-1603-Trafobinatip--(106757)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-26 22:59 | 2018-01-26 23:25 | 0.433 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.33
000400301800 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13855883-1182136-Ogmusdirek--(1255789)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-26 22:27 | 2018-01-26 22:46 | 0.302 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 0
000400301804 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | HAYVANPAZARI ESKI TR.-9467-Trafobinatip--(218241)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-26 22:16 | 2018-01-26 23:53 | 1.616 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 6.46 | 0 | 14.54
000400301807 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BOZHOYUK PINAR TR-1-Trafobinatip--(1511752 - 1568264 - 592945 - 592948 - 593270)-(SC-SC-LV-LV-LV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-27 00:22 | 2018-01-27 00:50 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8.55
000400301814 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ARITAS AZIZ YAYICI TR-10262-Trafobinatip--(227076)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 12:30 | 2018-01-25 14:33 | 2.046 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.69 | 0 | 0
000400301819 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALIMPINAR MNB-7143-Trafobinatip--(255207/HUYUKLU-ERCENE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-27 08:28 | 2018-01-27 08:40 | 0.197 | 1 | 85 | 11 | 1345 | 0.2 | 16.75 | 2.17 | 264.97
000400301823 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15730775-1407-Trafobinatip--(102898)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 17:44 | 2018-01-24 18:17 | 0.547 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 27.9
000400301824 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTUNELMA YESILYURT-1406-Trafobinatip--(102518)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 14:59 | 2018-01-25 15:42 | 0.725 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 16.68
000400301828 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BASUSTU MERKEZ TR-1488-Trafobinatip--(99727)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 10:48 | 2018-01-22 13:08 | 2.334 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35.01
000400301834 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CEM EVI ARKASI TR (CALDIRAN CADDESI)-4215-Trafobinatip--(195633)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-27 08:48 | 2018-01-27 09:25 | 0.62 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 20.46 | 0 | 0
000400301839 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTAS KOYU MERKEZ TR-3888-Trafobinatip--(171497 - 171498 - 171501 - 171502 - 52668/ALTAS-YAZIDERE KOYU HATTI)-(LV-LV-LV-LV-MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-27 08:59 | 2018-01-27 09:51 | 0.875 | 0 | 0 | 2 | 259 | 0 | 0 | 1.75 | 226.63
000400301855 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FAKILAR TR-3754-Trafobinatip--(530891)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-27 10:27 | 2018-01-27 10:55 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.21
000400301858 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13687608-15894-Enhdirek--(87789/HAT46617)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-27 08:56 | 2018-01-27 09:27 | 0.506 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0.51 | 12.14
000400301859 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BEBEK MNB-13142-Trafobinatip--(85891/BEBEK KOK KUYULU HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-27 08:51 | 2018-01-27 09:04 | 0.221 | 0 | 0 | 21 | 942 | 0 | 0 | 4.64 | 208.18
000400301861 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14058348-59431-Ogmusdirek--(245419)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-27 10:20 | 2018-01-27 10:45 | 0.417 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.42 | 0 | 0.42
000400301876 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ELMACIK MNB-12733-Trafobinatip--(133593/BEBEK KOK CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-27 10:16 | 2018-01-27 10:30 | 0.232 | 2 | 335 | 49 | 1430 | 0.46 | 77.72 | 11.37 | 331.76
000400301881 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MEZARLIK TR-811-Trafobinatip--(521310)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-27 11:11 | 2018-01-27 11:51 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 20.68
000400301887 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14336509-1184180-Ogmusdirek--(1271249)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-26 14:14 | 2018-01-26 14:30 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27
000400301890 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8C1 KOK BINASI-6377-Trafobinatip--(612985)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-27 11:27 | 2018-01-27 14:40 | 3.221 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96.63 | 0 | 0
000400301891 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | BUYUKBEY MOD-18912-Trafobinatip--(860359/HACIYUSUF GRUBU HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-27 09:00 | 2018-01-27 10:32 | 1.535 | 0 | 0 | 9 | 184 | 0 | 0 | 13.82 | 282.44
000400301906 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DOKSAN OBASI TR-17723-Trafobinatip--(40426)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-27 12:11 | 2018-01-27 13:06 | 0.908 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.17
000400301910 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 14035073-1182353-Ogmusdirek--(1235703)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-27 11:13 | 2018-01-27 12:33 | 1.335 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.34
000400301913 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | SARIERIK MNB-5847-Trafobinatip--(152097/KARACAY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-27 12:08 | 2018-01-27 12:41 | 0.55 | 0 | 0 | 12 | 803 | 0 | 0 | 6.6 | 441.65
000400301914 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | N.KEMAL KUTUPHANE ARKASI MONOBLOK-9663-Trafobinatip--(702268)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-27 12:38 | 2018-01-27 13:01 | 0.383 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.19 | 0 | 0
000400301916 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14058342-62196-Ogmusdirek--(311377)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 23:15 | 2018-01-18 23:55 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67
000400301918 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14058342-62196-Ogmusdirek--(234983)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 14:30 | 2018-01-19 15:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1
000400301919 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13696903-51542-Ogmusdirek--(166829)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 20:20 | 2018-01-19 20:30 | 0.167 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5.68 | 0 | 0
000400301923 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14061880-14681-Ogmusdirek--(120087)-(LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 21:00 | 2018-01-19 21:10 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17
000400301934 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TEVEKKELLI MNB-10166-Trafobinatip--(149272/ALIBEYUSAGI CIKISI)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-27 13:40 | 2018-01-27 15:40 | 2.003 | 0 | 0 | 36 | 960 | 0 | 0 | 72.11 | 1922.88
000400301936 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | FATIHLER-2669-Trafobinatip--(1513915)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-27 13:42 | 2018-01-27 14:21 | 0.654 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65
000400301950 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13997521-1183842-Ogmusdirek--(1276927 - 421268 - 425641 - 425642 - 478839 - 478841 - 478852)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-27 11:49 | 2018-01-27 12:20 | 0.521 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 183.39 | 0 | 0
000400301960 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ARAPLI SELIMIYE MONOBLOK-8518-Trafobinatip--(149144/EFIRAGZI CIKISI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-27 14:08 | 2018-01-27 17:25 | 3.282 | 0 | 0 | 1 | 135 | 0 | 0 | 3.28 | 443.07
000400301962 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | KULLAR TATLAR MONOBLOK-8832-Trafobinatip--(108255/KULLAR-TATLAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-27 14:05 | 2018-01-27 14:18 | 0.211 | 0 | 0 | 13 | 1424 | 0 | 0 | 2.74 | 300.46
000400301969 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TASOLUK MNB-5239-Trafobinatip--(68539/TASOLUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-27 12:25 | 2018-01-27 13:15 | 0.834 | 0 | 0 | 5 | 680 | 0 | 0 | 4.17 | 567.12
000400301970 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14206939-1047673-Agdirek--(726904)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 16:35 | 2018-01-25 17:00 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42
000400301975 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TAHIYBEY TR-18-Trafobinatip--(90423)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-27 12:03 | 2018-01-27 12:56 | 0.891 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.46
000400301977 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | INLICE GIRIKAN MH. TR-8-8013-Trafobinatip--(57942)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-27 10:38 | 2018-01-27 11:05 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.24
000400301984 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 11537446-1116-Trafobinatip--(7903/SUCATI CAGLAYAN DONGEL CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-27 15:08 | 2018-01-27 15:50 | 0.685 | 0 | 43 | 2 | 758 | 0 | 29.46 | 1.37 | 519.23
000400301985 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FIDAN MH FIDANLIK TR-224-Trafobinatip--(44011)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-27 15:12 | 2018-01-27 16:34 | 1.377 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.26 | 0 | 0
000400302002 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BOSSA KOK-6436-Trafobinatip--(565107)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-27 15:23 | 2018-01-27 16:33 | 1.167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 0 | 0
000400302006 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13651484-787189-Agdirek--(1287502)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-27 14:32 | 2018-01-27 15:30 | 0.968 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97
000400302026 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CEM EVI ARKASI TR (CALDIRAN CADDESI)-4215-Trafobinatip--(195633)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-27 15:04 | 2018-01-27 16:25 | 1.36 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 44.88 | 0 | 0
000400302037 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 11537446-1116-Trafobinatip--(7903/SUCATI CAGLAYAN DONGEL CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-27 17:31 | 2018-01-27 22:20 | 4.824 | 0 | 43 | 2 | 758 | 0 | 207.43 | 9.65 | 3656.59
000400302040 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14008279-158292-Agdirek--(160369)-(LV) | ABONE BAĞLANTI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-27 13:36 | 2018-01-27 17:50 | 4.234 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 46.57
000400302042 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13962817-8173-Ogmusdirek--(123613)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-27 17:18 | 2018-01-27 17:30 | 0.2 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0
000400302043 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13664168-14393-Enhdirek--(85652/HAT45576)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-27 16:45 | 2018-01-27 17:27 | 0.706 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.88
000400302044 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13670662-27404-Agdirek--(28017)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-27 15:24 | 2018-01-27 16:37 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.66
000400302045 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 AKIFYE KOYU MERKEZ-4692-Trafobinatip--(494416)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-27 16:12 | 2018-01-27 17:32 | 1.322 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.86
000400302046 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13649655-8079-Ogmusdirek--(1252483441164441166441169)-(R_SC-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-27 16:20 | 2018-01-27 17:46 | 1.439 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 35.98
000400302048 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13884404-9324-Enhdirek--(110743/ZORMAGARA TR1 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-27 17:44 | 2018-01-27 18:00 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 16.52
000400302054 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13805817-8529-Ogmusdirek--(76080)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-26 11:18 | 2018-01-26 11:30 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.02
000400302059 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13772362-9451-Ogmusdirek--(86882)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-27 16:48 | 2018-01-27 18:06 | 1.291 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.58
000400302060 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KASANLI KOYU 2NOLU TR-1686-Trafobinatip--(113743)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-27 14:18 | 2018-01-27 15:25 | 1.123 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.72
000400302062 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TAHIYBEY TR-18-Trafobinatip--(90423)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-27 15:14 | 2018-01-27 16:20 | 1.103 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.52
000400302069 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | MAHMUT BEY TR-142-Trafobinatip--(90564 - 90568)-(LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-27 17:42 | 2018-01-27 18:11 | 0.482 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 17.35
000400302074 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14321217-843356-Agdirek--(1317240)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-27 17:58 | 2018-01-27 18:20 | 0.374 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 0 | 0
000400302075 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HACI VELILER TRP-17844-Trafobinatip--(292605)-(LV) | SAHA KEŞİF TALEBİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-27 19:10 | 2018-01-27 20:09 | 0.982 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 25.53
000400302076 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TAHIYBEY TR-18-Trafobinatip--(90424)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-27 18:08 | 2018-01-27 18:25 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5
000400302081 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | GOKSU TR-4969-Trafobinatip--(166665)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-27 18:10 | 2018-01-27 18:20 | 0.167 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0.17 | 0 | 2.67
000400302091 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KAHVECILER TR-6956-Trafobinatip--(561718)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-27 19:37 | 2018-01-27 22:00 | 2.386 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.86
000400302095 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | MEHMET BEY TR-141-Trafobinatip--(90462)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-27 19:19 | 2018-01-27 19:39 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.7
000400302098 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12201964-1576240-Agpanobox--(1310899)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-27 15:16 | 2018-01-27 15:45 | 0.483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0
000400302115 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KÖMÜR MERKEZ DM-8038-Trafobinatip--(126316/HALILAN CIKISI)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-27 20:30 | 2018-01-27 21:35 | 1.076 | 0 | 0 | 26 | 520 | 0 | 0 | 27.98 | 559.52
000400302116 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ESENCE ICME SUYU-1483-Trafobinatip--(28155/KARGABUK-YAZIKOYU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-27 17:52 | 2018-01-27 18:42 | 0.833 | 0 | 0 | 1 | 351 | 0 | 0 | 0.83 | 292.38
000400302128 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13896184-10108-Ogmusdirek--(3473)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-27 11:14 | 2018-01-27 13:02 | 1.808 | 0 | 67 | 0 | 6 | 0 | 121.14 | 0 | 10.85
000400302144 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | MAHMUT BEY TR-142-Trafobinatip--(90564 - 90568)-(LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-27 21:20 | 2018-01-27 22:00 | 0.668 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 24.05
000400302145 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COBANBEYLI BELEDIYE ARKASI TR-1603-Trafobinatip--(106739)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-27 22:06 | 2018-01-27 22:19 | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 15.47
000400302153 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KOCAS TR-1331-Trafobinatip--(96376)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-27 14:49 | 2018-01-27 16:50 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.14
000400302156 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | KALE HONBUR MNB-14555-Trafobinatip--(829216/CAGLAYANCERIT CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-27 21:57 | 2018-01-27 22:03 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 23.5
000400302157 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13688426-1184697-Ogmusdirek--(1295304 - 1307542 - 398961 - 399193 - 399606 - 463188)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TRAFO YANMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-27 17:24 | 2018-01-27 18:42 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 179.4
000400302170 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 7D4 ANADOLU LISESI YANI-6699-Trafobinatip--(693430)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-27 23:30 | 2018-01-28 01:10 | 1.663 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 184.59 | 0 | 0
000400302178 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | CEVIKKUVVET KOK BINASI-2780-Trafobinatip--(79487)-(LV) | BOX PANO YENİLEME | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-28 07:05 | 2018-01-28 10:05 | 2.993 | 0 | 141 | 0 | 1 | 0 | 422.01 | 0 | 2.99
000400302179 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-45-1232-Trafobinatip--(393282)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-28 06:53 | 2018-01-28 07:10 | 0.279 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 11.16 | 0 | 0
000400302181 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | GAZI KOK TR-973-Trafobinatip--(324645/YATILI KOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-28 05:19 | 2018-01-28 06:45 | 1.438 | 0 | 1449 | 0 | 0 | 0 | 2083.66 | 0 | 0
000400302182 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | BUYUKBEY MOD-18912-Trafobinatip--(860359/HACIYUSUF GRUBU HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-28 07:26 | 2018-01-28 08:43 | 1.29 | 0 | 0 | 9 | 184 | 0 | 0 | 11.61 | 237.36
000400302183 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KURUCUOVA MERKEZ-181-Trafobinatip--(267354)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-28 09:16 | 2018-01-28 11:58 | 2.709 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 162.54
000400302184 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | CAHIT ZARIFOGLU DIREK TIPITR2-179-Trafobinatip--(609163)-(LV) | ACİL AG BAKIM | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-28 09:22 | 2018-01-28 11:10 | 1.806 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 93.91 | 0 | 0
000400302187 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13996755-8537-Ogmusdirek--(72281)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-28 08:28 | 2018-01-28 08:40 | 0.202 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.62
000400302188 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13688319-7918-Ogmusdirek--(33617)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-27 15:30 | 2018-01-27 15:55 | 0.423 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.54
000400302189 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13975970-63356-Agdirek--(67753)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-28 09:24 | 2018-01-28 09:35 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 8.05
000400302192 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13919107-38350-Enhdirek--(50436/DAMLATAS GURUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-28 09:30 | 2018-01-28 09:50 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 40.96
000400302194 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ESKI DONGEL TR-8682-Trafobinatip--(531786)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-28 09:53 | 2018-01-28 10:40 | 0.789 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79
000400302199 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA DM01-TR25-8274-Trafobinatip--(69860 - 69865 - 69866 - 69887 - 69892)-(LV-LV-LV-LV-LV) | ŞEBEKE TESİS SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-28 08:00 | 2018-01-28 11:00 | 3 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 1671 | 0 | 0
000400302200 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA DM_01-TR12-8333-Trafobinatip--(92740)-(LV) | ŞEBEKE TESİS SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-28 08:00 | 2018-01-28 16:00 | 8 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0
000400302202 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ-9974-Trafobinatip--(496940)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-28 01:00 | 2018-01-28 01:16 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5.69
000400302203 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ-9974-Trafobinatip--(496533)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-28 08:57 | 2018-01-28 09:23 | 0.439 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 18.88
000400302207 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13890789-8494-Ogmusdirek--(80950)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-28 00:06 | 2018-01-28 00:20 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4.91
000400302208 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13972974-775267-Agdirek--(1247808)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-28 08:27 | 2018-01-28 09:13 | 0.769 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77
000400302223 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 15741731-14704-Trafobinatip--(119531)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-28 02:11 | 2018-01-28 02:33 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37
000400302227 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | HASANCIK KOK-12724-Trafobinatip--(90441/GOZEBASI CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-28 09:03 | 2018-01-28 09:22 | 0.314 | 0 | 0 | 7 | 208 | 0 | 0 | 2.2 | 65.31
000400302235 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BUYUK TATLAR MERKEZ TR-1695-Trafobinatip--(112546)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-28 11:17 | 2018-01-28 12:05 | 0.806 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 29.02
000400302238 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TOPTANCILAR KOK BINASI-7991-Trafobinatip--(562038)-(R_LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-28 12:29 | 2018-01-28 17:56 | 5.445 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 98.01 | 0 | 0
000400302246 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | YAYLAKONAK (ZIVER MAH.-6163-Trafobinatip--(25431)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-28 08:45 | 2018-01-28 09:35 | 0.832 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.81
000400302250 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SISNE TR-1141-Trafobinatip--(46787)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-28 12:40 | 2018-01-28 17:09 | 4.471 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.41
000400302256 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KANDIL 2 TR-463-Trafobinatip--(569494)-(R_LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-28 12:23 | 2018-01-28 15:30 | 3.117 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.23
000400302257 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OKUL YANI TR-867-Trafobinatip--(703008)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-28 12:48 | 2018-01-28 15:00 | 2.197 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.99 | 0 | 0
000400302258 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ELMACIK MNB-12733-Trafobinatip--(133592/ELMACIK KOK ELMACIK HATTI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-28 11:58 | 2018-01-28 12:50 | 0.862 | 0 | 0 | 39 | 424 | 0 | 0 | 33.62 | 365.49
000400302259 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13992914-8202-Ogmusdirek--(12103 - 139869 - 63889 - 63898 - 63900)-(LVSC-LVSC-LV-LV-LV) | PARAFUDUR ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-28 10:28 | 2018-01-28 10:43 | 0.257 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 11.82
000400302264 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14336567-8396-Ogmusdirek--(80820)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-28 12:27 | 2018-01-28 13:00 | 0.551 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.61
000400302277 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AKYAR TR-2520-Trafobinatip--(619693)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-28 13:03 | 2018-01-28 15:45 | 2.703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7
000400302280 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-13078-Trafobinatip--(383675/GOKSU CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-28 12:35 | 2018-01-28 13:25 | 0.826 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.61 | 0
000400302281 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13770242-8819-Ogmusdirek--(88650)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-28 09:28 | 2018-01-28 09:51 | 0.391 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.38
000400302282 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13769614-8828-Ogmusdirek--(88499)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-28 11:23 | 2018-01-28 11:49 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.57
000400302285 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14030752-1201379-Ogmusdirek--(1455636 - 1515623 - 618426 - 626133 - 626136)-(SC-SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-28 12:24 | 2018-01-28 12:40 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 24.3
000400302286 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | M.ALILER-5938-Trafobinatip--(714624)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-28 14:12 | 2018-01-28 14:50 | 0.627 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 0 | 0
000400302288 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14388474-67304-Ogmusdirek--(312290)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-28 12:34 | 2018-01-28 12:55 | 0.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
000400302303 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13859237-1188052-Ogmusdirek--(1302174)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-28 14:02 | 2018-01-28 14:50 | 0.798 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
000400302321 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | EVRI MNB-5821-Trafobinatip--(89133/EVRI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-28 14:51 | 2018-01-28 15:35 | 0.738 | 0 | 0 | 56 | 982 | 0 | 0 | 41.33 | 724.72
000400302327 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 AKIFYE KOYU MERKEZ-4692-Trafobinatip--(494416)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-27 04:00 | 2018-01-27 04:33 | 0.544 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 19.58
000400302328 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13688426-1184697-Ogmusdirek--(1295304 - 1307542 - 398961 - 399193 - 399606 - 463188)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TRAFO YANMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-28 10:57 | 2018-01-28 12:33 | 1.592 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 219.7
000400302329 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | MERKEZ MEYDANLIK TRAFO-1344-Trafobinatip--(95357)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-28 11:10 | 2018-01-28 14:05 | 2.925 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 0 | 0
000400302354 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14008794-52444-Ogmusdirek--(276448)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-28 17:38 | 2018-01-28 18:00 | 0.367 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.73
000400302359 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR5 AFET EVLERI-4714-Trafobinatip--(495200)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-28 18:05 | 2018-01-28 18:48 | 0.729 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 29.89 | 0 | 0
000400302363 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 9E1 KOK BINASI-8385-Trafobinatip--(576533)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-28 17:47 | 2018-01-28 18:50 | 1.056 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 112.99 | 0 | 0
000400302365 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KARSIYAKA MAH. MEZARLIK YANI TR.-1528-Trafobinatip--(111926)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-28 18:30 | 2018-01-28 18:54 | 0.406 | 0 | 28 | 0 | 11 | 0 | 11.37 | 0 | 4.47
000400302369 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13988600-1183772-Ogmusdirek--(374227)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-28 18:34 | 2018-01-28 18:51 | 0.276 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 0 | 0
000400302374 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TASOLUK YUNUSEMRE ORTA TRAFO-94-Trafobinatip--(37472)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-28 17:24 | 2018-01-28 18:51 | 1.448 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24.62
000400302384 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR5 AFET EVLERI-4714-Trafobinatip--(495200)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-28 17:59 | 2018-01-28 18:04 | 0.096 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3.94 | 0 | 0
000400302390 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DOGANLIKARAHASAN TR-418-Trafobinatip--(627194)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-28 19:30 | 2018-01-28 21:24 | 1.896 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 45.5
000400302419 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13647366-811772-Agdirek--(1238235)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-28 19:46 | 2018-01-28 20:35 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82
000400302430 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13667207-7815-Ogmusdirek--(15035)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-28 20:06 | 2018-01-28 20:30 | 0.406 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.25
000400302434 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13645845-1185495-Ogmusdirek--(434753)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-28 20:59 | 2018-01-28 21:30 | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 17.52
000400302445 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ-9974-Trafobinatip--(496940)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-28 21:12 | 2018-01-28 21:41 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.25
000400302450 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | KALE HONBUR MNB-14555-Trafobinatip--(829216/CAGLAYANCERIT CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 08:00 | 2018-01-19 18:35 | 10.576 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 2644
000400302451 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | TILLO MNB-13035-Trafobinatip--(769410/TILLO CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-28 19:50 | 2018-01-28 20:49 | 0.974 | 0 | 0 | 5 | 447 | 0 | 0 | 4.87 | 435.38
000400302455 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | KALE HONBUR MNB-14555-Trafobinatip--(43947/HAT27384)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 11:13 | 2018-01-20 15:37 | 4.393 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 338.26
000400302478 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-1452-Trafobinatip--(542343)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-28 22:42 | 2018-01-28 23:55 | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.89
000400302483 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13769350-777984-Agdirek--(1294062)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-28 22:19 | 2018-01-28 23:00 | 0.683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68
000400302484 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TR-3-12684-Trafobinatip--(6982)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-06 08:00 | 2018-01-06 16:00 | 8 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 424 | 0 | 0
000400302487 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13788506-770742-Agdirek--(1221264)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-28 15:34 | 2018-01-28 16:42 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.14
000400302489 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13946795-1205276-Ogmusdirek--(1513266 - 1547783 - 557192 - 560559 - 563541)-(SC-SC-LV-LV-LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-28 22:54 | 2018-01-28 23:31 | 0.617 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0
000400302498 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ASLANBEY PARKI YANI MONOBLOK-6429-Trafobinatip--(598788)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-29 09:00 | 2018-01-29 09:45 | 0.745 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.43 | 0 | 0
000400302500 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14182436-63470-Enhdirek--(825817/DEGIRMEN)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-29 08:07 | 2018-01-29 08:20 | 0.217 | 1 | 168 | 0 | 112 | 0.22 | 36.46 | 0 | 24.3
000400302503 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KERIMLI CINLI MNB-10207-Trafobinatip--(65547/KISIKLI ANABAT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-29 09:26 | 2018-01-29 10:55 | 1.49 | 0 | 0 | 1 | 323 | 0 | 0 | 1.49 | 481.27
000400302519 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2723-Trafobinatip--(624726)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-29 09:42 | 2018-01-29 13:40 | 3.971 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 206.49
000400302531 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | PINARBASI MONOBLOK GIRIS-319-Trafobinatip--(613617)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-30 13:22 | 2018-01-30 14:31 | 1.149 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0
000400302545 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | DURAKEVLERI KOK-12757-Trafobinatip--(133462/OYRATLI CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-29 10:53 | 2018-01-29 11:28 | 0.594 | 0 | 0 | 8 | 691 | 0 | 0 | 4.75 | 410.45
000400302547 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12 SUBAT STATYUM YANI DIREK TIPI TR-2080-Trafobinatip--(128594 - 272599)-(LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-29 12:00 | 2018-01-29 12:15 | 0.25 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0
000400302556 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ELK.ARIZA ALTI BINA DM02-42-1592-Trafobinatip--(275358)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU GİDERME | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-29 10:28 | 2018-01-29 11:10 | 0.704 | 0 | 41 | 0 | 4 | 0 | 28.86 | 0 | 2.82
000400302557 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13773167-177-Trafobinatip--(607239)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-29 11:28 | 2018-01-29 12:42 | 1.236 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 69.22 | 0 | 0
000400302564 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13968714-51081-Ogmusdirek--(302560)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-29 11:24 | 2018-01-29 12:20 | 0.941 | 0 | 56 | 0 | 11 | 0 | 52.7 | 0 | 10.35
000400302566 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ-42-Trafobinatip--(7651)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-29 09:58 | 2018-01-29 10:59 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62.74
000400302568 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KARACASU DELIKOLE TR-2245-Trafobinatip--(603959)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-29 12:30 | 2018-01-29 14:55 | 2.415 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 38.64 | 0 | 0
000400302576 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13769614-8828-Ogmusdirek--(88489)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-29 11:26 | 2018-01-29 12:00 | 0.565 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13
000400302587 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM4-12-4250-Trafobinatip--(277323)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-29 12:50 | 2018-01-29 13:09 | 0.31 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 66.65 | 0 | 0
000400302592 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 12192281-3335-Agpanobox--(159494)-(LVSC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-29 13:42 | 2018-01-29 13:55 | 0.217 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0
000400302595 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | KARAGOL TR-5075-Trafobinatip--(163585)-(LV) | DİREK YENİLEME | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-29 11:49 | 2018-01-29 12:20 | 0.511 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 42.92
000400302596 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/53-6737-Trafobinatip--(373956)-(LV) | FAZ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-29 10:10 | 2018-01-29 12:15 | 2.084 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 0 | 0
000400302597 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14034706-1200646-Ogmusdirek--(553964)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-29 13:30 | 2018-01-29 13:50 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33
000400302601 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13997301-803542-Agdirek--(1283424)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-29 08:19 | 2018-01-29 08:30 | 0.192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0
000400302603 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 9E1 KOK BINASI-8385-Trafobinatip--(576533)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-29 14:05 | 2018-01-29 15:55 | 1.832 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 197.86 | 0 | 0
000400302605 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | GOKCE MAGRA-9725-Trafobinatip--(581164)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-29 11:32 | 2018-01-29 18:00 | 6.466 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 12.93 | 0 | 109.92
000400302609 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AHMETCIK ESKI TR.-97-Trafobinatip--(36869)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-26 20:00 | 2018-01-26 20:34 | 0.581 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9.88
000400302610 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/40-7235-Trafobinatip--(49065)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-29 11:38 | 2018-01-29 12:05 | 0.449 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0
000400302620 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/15-8469-Trafobinatip--(1270826)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-29 08:29 | 2018-01-29 09:00 | 0.51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0
000400302623 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12196468-1572081-Agpanobox--(1272915)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-29 08:34 | 2018-01-29 09:50 | 1.262 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0
000400302625 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12200178-1573757-Agpanobox--(1257108)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-29 09:13 | 2018-01-29 09:50 | 0.612 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
000400302627 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KARAAGAC KOK-8528-Trafobinatip--(121694/CAMYURDU-UZUNKOY GRUBU HATTI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-29 09:27 | 2018-01-29 11:00 | 1.553 | 0 | 0 | 4 | 357 | 0 | 0 | 6.21 | 554.42
000400302635 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14164825-35003-Enhdirek--(80524/ULUBABA HATTI)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-29 10:29 | 2018-01-29 10:50 | 0.359 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9.69
000400302639 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAHYALAR TR-1264-Trafobinatip--(1512626 - 2107384 - 553131 - 553135 - 553136 - 553137)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-29 14:41 | 2018-01-29 16:29 | 1.805 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 57.76
000400302656 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8C1 KOK BINASI-6377-Trafobinatip--(737936)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-29 15:27 | 2018-01-29 19:05 | 3.633 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 199.82 | 0 | 0
000400302660 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GOZDE KOKBINASI-8047-Trafobinatip--(692765)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-29 16:01 | 2018-01-29 17:15 | 1.233 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 41.92 | 0 | 0
000400302662 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DADAGLI TR2-11861-Trafobinatip--(678794)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-29 16:21 | 2018-01-29 20:40 | 4.328 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.33
000400302663 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12198986-1572024-Agpanobox--(1320611)-(SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-29 15:40 | 2018-01-29 16:02 | 0.379 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0
000400302664 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | PETROL KOK BINASI-15613-Trafobinatip--(384111/KARAFIREZ CIKISI)-(MV) | TOPRAK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-29 12:37 | 2018-01-29 13:15 | 0.627 | 2 | 510 | 0 | 253 | 1.25 | 319.77 | 0 | 158.63
000400302669 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13681285-35912-Enhdirek--(50819/HAT28447)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-29 16:50 | 2018-01-29 17:10 | 0.333 | 0 | 0 | 3 | 372 | 0 | 0 | 1 | 123.88
000400302670 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KURTULUS MH TR-4834-Trafobinatip--(1513243 - 526417 - 526418 - 526419 - 526644 - 749963)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-29 17:34 | 2018-01-29 19:52 | 2.309 | 0 | 12 | 0 | 37 | 0 | 27.71 | 0 | 85.43
000400302701 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12191188-336-Agpanobox--(1307257 - 1326941 - 374800 - 478640)-(SC-SC-LV-LV) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-Ag | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2018-01-29 15:22 | 2018-01-29 16:21 | 0.979 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 51.89 | 0 | 0
000400302712 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14058782-61182-Ogmusdirek--(311724)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-29 19:10 | 2018-01-29 19:30 | 0.333 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 16.98 | 0 | 0
000400302725 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13872477-4734-Enhdirek--(816387/Satıluşağı Iç. Suyu TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-29 17:20 | 2018-01-29 17:40 | 0.327 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0
000400302727 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ERICEK DEMIRCILER-4293-Trafobinatip--(1341615)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-29 14:36 | 2018-01-29 17:20 | 2.747 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.75
000400302746 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13762640-2748-Trafobinatip--(484940)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-29 20:45 | 2018-01-29 21:25 | 0.667 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 250.79 | 0 | 0
000400302774 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13788162-52691-Ogmusdirek--(276483 - 286698 - 286699)-(LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-29 21:48 | 2018-01-29 22:55 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.24
000400302795 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13650051-8710-Ogmusdirek--(425084)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-29 21:38 | 2018-01-29 22:13 | 0.573 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.29
000400302800 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YENIDEMIR DM-12303-Trafobinatip--(306389/YENICEKALE HATTI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-30 05:20 | 2018-01-30 10:40 | 5.327 | 0 | 0 | 4 | 860 | 0 | 0 | 21.31 | 4581.22
000400302808 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13687473-9286-Ogmusdirek--(118536 - 118537 - 118545)-(LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-28 20:18 | 2018-01-28 20:39 | 0.349 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.14
000400302811 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13918524-24230-Enhdirek--(112782/SARICA GRUBU)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-20 12:00 | 2018-01-20 13:00 | 1 | 0 | 0 | 8 | 228 | 0 | 0 | 8 | 228
000400302812 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TM02-52/1-2746-Trafobinatip--(88365)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-30 08:30 | 2018-01-30 11:00 | 2.5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0
000400302813 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TR-2999-Trafobinatip--(120030)-(LV) | YÜKLENİCİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-30 14:00 | 2018-01-30 16:30 | 2.5 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 705 | 0 | 0
000400302815 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ATATURK I.OKULU YANI TR-1500-Trafobinatip--(259058)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-30 09:10 | 2018-01-30 10:10 | 0.996 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0
000400302816 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13788162-52691-Ogmusdirek--(276483 - 286698 - 286699)-(LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-30 09:11 | 2018-01-30 09:45 | 0.562 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.12
000400302817 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14061034-205458-Agdirek--(234892)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-30 09:18 | 2018-01-30 09:35 | 0.283 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0
000400302818 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DOMURLAR TR-6548-Trafobinatip--(550317)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-30 10:00 | 2018-01-30 10:50 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.83
000400302825 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13876904-8395-Ogmusdirek--(1263102371529371531371532)-(T_SC-T_LV-T_LV-T_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-30 08:10 | 2018-01-30 10:20 | 2.173 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 58.67
000400302843 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MOD 5 ARKASI-4627-Trafobinatip--(560656)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-30 10:48 | 2018-01-30 11:02 | 0.233 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.66 | 0 | 0
000400302844 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 ALAMESE MERKEZ-306-Trafobinatip--(562)-(LV) | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-30 10:28 | 2018-01-30 11:06 | 0.632 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.26
000400302852 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13890789-8494-Ogmusdirek--(80945)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-30 10:14 | 2018-01-30 10:35 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.42
000400302864 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ATATURK I.OKULU YANI TR-1500-Trafobinatip--(263473)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-30 12:13 | 2018-01-30 12:46 | 0.545 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11.99 | 0 | 0
000400302868 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | KIRIKLER TR-1321-Trafobinatip--(174199 - 174201 - 174207)-(LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-30 08:48 | 2018-01-30 10:21 | 1.557 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26.47
000400302872 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | GECITLI KOYU TR-1-8175-Trafobinatip--(66350)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-29 15:18 | 2018-01-29 19:35 | 4.293 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.34
000400302874 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | CELIKHAN DM-2-7465-Trafobinatip--(81826/CAT CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-30 09:04 | 2018-01-30 09:16 | 0.193 | 0 | 0 | 19 | 641 | 0 | 0 | 3.67 | 123.71
000400302875 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DULKADIROGLU MONOBLOK-2743-Trafobinatip--(558159 - 558163 - 558164 - 566724 - 704537)-(LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-30 13:22 | 2018-01-30 13:59 | 0.617 | 0 | 564 | 0 | 3 | 0 | 347.99 | 0 | 1.85
000400302876 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13988368-808590-Agdirek--(1315865)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-30 09:07 | 2018-01-30 10:00 | 0.889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0
000400302880 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM4-12-4250-Trafobinatip--(196092)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-30 12:51 | 2018-01-30 13:33 | 0.703 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 74.52 | 0 | 0
000400302888 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AGABEYLI 1TR-2506-Trafobinatip--(678853)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-30 13:47 | 2018-01-30 14:47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37
000400302896 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | NATO MNB-10098-Trafobinatip--(301018/CERKEZLER SEYRANTEPE CIKISI)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-30 11:47 | 2018-01-30 12:16 | 0.483 | 0 | 98 | 49 | 776 | 0 | 47.33 | 23.67 | 374.81
000400302917 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SAGLIK OCAGI TR-2514-Trafobinatip--(632333)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-30 14:48 | 2018-01-30 15:48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58
000400302918 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HASANCIKLI-2124-Trafobinatip--(596716)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-30 15:05 | 2018-01-30 18:25 | 3.331 | 0 | 30 | 0 | 19 | 0 | 99.93 | 0 | 63.29
000400302921 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BAYDEMIRLI-8390-Trafobinatip--(156715/ILICA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-30 15:12 | 2018-01-30 16:46 | 1.567 | 1 | 0 | 3 | 193 | 1.57 | 0 | 4.7 | 302.43
000400302924 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/31-7089-Trafobinatip--(35598)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-30 11:41 | 2018-01-30 12:01 | 0.334 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 17.37 | 0 | 0
000400302939 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13687357-1185316-Ogmusdirek--(427883)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-30 11:45 | 2018-01-30 12:15 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 33
000400302955 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ZEKERIYAKOY MNB-4262-Trafobinatip--(674159)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-30 15:55 | 2018-01-30 17:59 | 2.067 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 622.17 | 0 | 0
000400302958 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM1-1ADM-6435-Trafobinatip--(152201/DM_I/1NIN DM_I/50 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-30 16:00 | 2018-01-30 16:25 | 0.406 | 2 | 1818 | 0 | 3 | 0.81 | 738.11 | 0 | 1.22
000400302967 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14155428-1068451-Agdirek--(1527133)-(SC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-30 16:00 | 2018-01-30 16:40 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67
000400302970 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | HALKA CAYIRI TR-777-Trafobinatip--(1514514)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-30 16:22 | 2018-01-30 16:59 | 0.617 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62
000400302976 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13970461-1029491-Agdirek--(641339)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-30 17:35 | 2018-01-30 18:05 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
000400302980 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM1-1ADM-6435-Trafobinatip--(152201/DM_I/1NIN DM_I/50 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-30 17:29 | 2018-01-30 17:32 | 0.044 | 2 | 1818 | 0 | 3 | 0.09 | 79.99 | 0 | 0.13
000400303000 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13950295-790765-Agdirek--(1307172)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-30 18:00 | 2018-01-30 18:30 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
000400303002 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SARIYAPRAK DM-17760-Trafobinatip--(648015/SUVARLI SIKIS)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-30 17:48 | 2018-01-30 18:25 | 0.622 | 0 | 1 | 22 | 2574 | 0 | 0.62 | 13.68 | 1601.03
000400303009 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | COMAK TR-1-7393-Trafobinatip--(399469)-(LV) | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-30 15:01 | 2018-01-30 17:10 | 2.152 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 38.74
000400303011 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14336522-1186069-Ogmusdirek--(440834 - 464389 - 478097 - 478163)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-30 18:12 | 2018-01-30 19:22 | 1.168 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 174.03
000400303014 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KAYNARCA 2 NOLU KOK BINASI-4238-Trafobinatip--(270169)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-30 18:59 | 2018-01-30 19:40 | 0.679 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 128.33 | 0 | 0
000400303018 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13918638-5725-Enhdirek--(803907/YAYLACIK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-30 16:46 | 2018-01-30 17:01 | 0.251 | 0 | 0 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0.25 | 20.83
000400303028 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ATATURK I.OKULU YANI TR-1500-Trafobinatip--(275728)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-30 16:14 | 2018-01-30 17:01 | 0.792 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 107.71 | 0 | 0
000400303045 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-9708-Trafobinatip--(1544125)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-30 20:14 | 2018-01-30 20:44 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
000400303046 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | IBRAHIM BAGCI DIREK TIPI TR-10884-Trafobinatip--(1553739)-(SC) | ABONE BAĞLANTI TALEBİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-30 19:30 | 2018-01-30 19:41 | 0.183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0
000400303050 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13962344-22082-Enhdirek--(121409/HAT54427)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-30 21:15 | 2018-01-30 22:00 | 0.756 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0
000400303051 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13939430-802188-Agdirek--(1246057)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-30 19:27 | 2018-01-30 20:00 | 0.555 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 0 | 0
000400303067 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 12192330-1580065-Agpanobox--(2281942)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-30 20:55 | 2018-01-30 21:30 | 0.583 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
000400303070 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14208131-52755-Ogmusdirek--(308761)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-30 17:00 | 2018-01-30 17:10 | 0.167 | 0 | 21 | 0 | 9 | 0 | 3.51 | 0 | 1.5
000400303075 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-28-8323-Trafobinatip--(120551/MULK CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-30 21:47 | 2018-01-30 22:29 | 0.696 | 1 | 2 | 26 | 954 | 0.7 | 1.39 | 18.1 | 663.98
000400303079 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13930573-51069-Ogmusdirek--(1564130 - 1564131 - 1564132 - 532669 - 532672 - 537708)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-30 21:03 | 2018-01-30 22:00 | 0.952 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 81.87
000400303081 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | YESILYORE KOK-658-Trafobinatip--(383405/KILILI-FATIH HATTI CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-30 22:03 | 2018-01-30 22:25 | 0.364 | 3 | 574 | 2 | 713 | 1.09 | 208.94 | 0.73 | 259.53
000400303091 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13767037-54234-Ogmusdirek--(257472)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-30 20:14 | 2018-01-30 20:28 | 0.234 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0
000400303093 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DM15-32 F02174 13823541-8082-Trafobinatip--(616377)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-30 23:37 | 2018-01-31 00:25 | 0.81 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 88.29 | 0 | 0
000400303095 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13646273-7837-Ogmusdirek--(56678)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-30 23:35 | 2018-01-31 | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.67
000400303097 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13793695-942180-Agdirek--(1536594)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-31 00:47 | 2018-01-31 01:30 | 0.723 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0
000400303099 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/2-7144-Trafobinatip--(110827)-(LV) | ARIZA SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-22 08:00 | 2018-01-22 12:00 | 4 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0
000400303100 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13997313-6943-Trafobinatip--(90418)-(LV) | ŞEBEKE TESİS SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-27 08:00 | 2018-01-27 12:00 | 4 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 548 | 0 | 0
000400303101 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 11535524-13026-Trafobinatip--(107549)-(LV) | ŞEBEKE TESİS SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-27 13:00 | 2018-01-27 16:00 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
000400303102 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/27-6955-Trafobinatip--(90432)-(LV) | ŞEBEKE TESİS SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-28 08:00 | 2018-01-28 16:00 | 8 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0
000400303103 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/26-12907-Trafobinatip--(133296/DM_IV/26 BIRIKETCILER CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-31 07:45 | 2018-01-31 08:09 | 0.403 | 2 | 2128 | 9 | 238 | 0.81 | 857.58 | 3.63 | 95.91
000400303112 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 11539645-11130-Trafobinatip--(1319726469763469911469912469914469915469916469919469920)-(S_SC-S_LV-S_LV-S_LV-S_LV-S_LV-S_LV-S_LV-S_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-31 08:42 | 2018-01-31 09:06 | 0.394 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 153.27 | 0 | 0
000400303112 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 11539645-11130-Trafobinatip--(1319726 - 469763 - 469911 - 469912 - 469914 - 469915 - 469916 - 469919 - 469920)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-31 09:06 | 2018-01-31 09:10 | 0.069 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 26.84 | 0 | 0
000400303122 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13779625-883116-Agdirek--(1451054)-(SC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-31 08:04 | 2018-01-31 08:30 | 0.433 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43
000400303127 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAVLAKLI MONOBLOK-8248-Trafobinatip--(68746/YINICE KALE CIKISI)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-30 11:04 | 2018-01-30 15:50 | 4.767 | 5 | 398 | 16 | 2047 | 23.84 | 1897.27 | 76.27 | 9758.05
000400303130 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | GIRIS TR-1007-Trafobinatip--(1514504)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-31 10:20 | 2018-01-31 11:42 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.72
000400303131 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13779623-883110-Agdirek--(484057)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-31 10:20 | 2018-01-31 10:50 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.5
000400303133 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DEGRMEN YANI DM24-TR06 TR-12098-Trafobinatip--(729571)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-31 10:43 | 2018-01-31 11:45 | 1.031 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.12 | 0 | 0
000400303137 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KANLIKAVAK 2. KOK-266-Trafobinatip--(230108)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-30 11:16 | 2018-01-30 12:04 | 0.809 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 24.27 | 0 | 0
000400303139 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AYDINKAVAK MNB-11707-Trafobinatip--(383398/UZUNSOGUT CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-31 09:33 | 2018-01-31 10:49 | 1.27 | 0 | 3 | 10 | 639 | 0 | 3.81 | 12.7 | 811.53
000400303145 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13655217-12152-Enhdirek--(19148/HAT10473)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-31 05:38 | 2018-01-31 11:07 | 5.487 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 263.38
000400303150 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13778920-1002885-Agdirek--(488588)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-31 11:12 | 2018-01-31 11:25 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.21
000400303154 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR4 KABACA MAHALLESI-3944-Trafobinatip--(507925)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-29 14:23 | 2018-01-29 14:49 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10.26
000400303160 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13773167-177-Trafobinatip--(607239)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-31 11:48 | 2018-01-31 12:25 | 0.624 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.86 | 0 | 0
000400303162 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SAMBAYAT DM-14593-Trafobinatip--(803136/BESNI HATTI CIKIS)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-31 11:04 | 2018-01-31 11:13 | 0.15 | 1 | 5 | 130 | 6131 | 0.15 | 0.75 | 19.5 | 919.65
000400303168 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13939603-59621-Ogmusdirek--(238804)-(LV) | İLAVE FAZ ÇEKİLDİ | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-31 13:00 | 2018-01-31 13:40 | 0.667 | 0 | 16 | 0 | 18 | 0 | 10.67 | 0 | 12.01
000400303183 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-1097-Trafobinatip--(302467)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-31 13:52 | 2018-01-31 15:25 | 1.562 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.37
000400303185 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ORMAN TAMIRHANE KARSISI(9G2)-6561-Trafobinatip--(694970)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-31 11:19 | 2018-01-31 14:25 | 3.1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 164.3 | 0 | 0
000400303193 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | KESIK MNB-8394-Trafobinatip--(166598/FIDER 1 EMIRLER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 03:30 | 2018-01-19 03:42 | 0.197 | 0 | 0 | 8 | 2182 | 0 | 0 | 1.58 | 429.85
000400303213 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IGDE KASABASI BAGLARBASI ESKI TR-3933-Trafobinatip--(173516)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-31 14:00 | 2018-01-31 14:52 | 0.874 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.98
000400303214 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14173566-1103705-Enhdirek--(124199)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-31 13:46 | 2018-01-31 14:10 | 0.408 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0.82 | 6.12
000400303214 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14173566-1103705-Enhdirek--(124199/PIRKETCILER CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-31 14:10 | 2018-01-31 14:20 | 0.167 | 0 | 0 | 9 | 31 | 0 | 0 | 1.5 | 5.18
000400303218 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | HELETE KOK-12618-Trafobinatip--(868627/HELETE CIKISI)-(MV) | TOPRAK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-31 14:29 | 2018-01-31 14:49 | 0.339 | 1 | 1381 | 2 | 71 | 0.34 | 468.16 | 0.68 | 24.07
000400303219 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 11537446-8058-Trafobinatip--(56676/SUCATI CAGLAYAN DONGEL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-31 14:57 | 2018-01-31 15:32 | 0.583 | 0 | 62 | 8 | 1364 | 0 | 36.15 | 4.66 | 795.21
000400303229 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AYDINKAVAK MNB-11707-Trafobinatip--(383398/UZUNSOGUT CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-31 13:50 | 2018-01-31 14:57 | 1.112 | 0 | 3 | 10 | 634 | 0 | 3.34 | 11.12 | 705.01
000400303232 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BESEN MONOBLOK-1242-Trafobinatip--(15578/KERTMEN CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-31 15:11 | 2018-01-31 16:46 | 1.589 | 0 | 0 | 7 | 545 | 0 | 0 | 11.12 | 866.01
000400303235 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13697307-7951-Ogmusdirek--(122925)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-30 13:08 | 2018-01-30 14:03 | 0.919 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.84
000400303249 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13689292-1182890-Ogmusdirek--(463401)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-31 12:17 | 2018-01-31 12:44 | 0.454 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.82
000400303264 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI TR-15-5134-Trafobinatip--(2002957 - 2002960 - 2188356 - 392018 - 392019)-(LV-LV-SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-31 15:53 | 2018-01-31 16:45 | 0.874 | 0 | 793 | 0 | 0 | 0 | 693.08 | 0 | 0
000400303270 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 SARIBIYIKLI MAHALLESI-315-Trafobinatip--(1840)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-31 16:22 | 2018-01-31 17:18 | 0.941 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 22.58
000400303273 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13676384-34985-Enhdirek--(44246/HAT28721)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-31 16:50 | 2018-01-31 17:10 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.66
000400303274 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13633196-1185939-Ogmusdirek--(1225142)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-31 14:57 | 2018-01-31 15:20 | 0.391 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39
000400303275 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14181881-9713-Ogmusdirek--(113542)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-31 16:39 | 2018-01-31 16:49 | 0.164 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
000400303285 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SARIYAPRAK DM-17760-Trafobinatip--(648014/SARIYAPRAK TR CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-31 15:47 | 2018-01-31 16:57 | 1.158 | 0 | 0 | 8 | 779 | 0 | 0 | 9.26 | 902.08
000400303288 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KURTULUS MH TR-4834-Trafobinatip--(526418)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-31 18:00 | 2018-01-31 20:00 | 1.998 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 9.99 | 0 | 7.99
000400303290 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 7B1 KOK BINASI TAVSANTEPE MONOBLOK-8386-Trafobinatip--(685416)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-31 17:52 | 2018-01-31 18:40 | 0.792 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 53.86 | 0 | 0
000400303292 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13999440-22639-Enhdirek--(95549/HACIYUSUF GRUBU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-31 15:22 | 2018-01-31 17:51 | 2.495 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 49.9
000400303293 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IGDE KASABASI BAGLARBASI ESKI TR-3933-Trafobinatip--(173516)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-31 17:12 | 2018-01-31 18:09 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.2
000400303294 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14034599-1206470-Ogmusdirek--(1454470)-(SC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-31 17:10 | 2018-01-31 17:40 | 0.498 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1
000400303303 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13839416-1183857-Ogmusdirek--(1239358)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-31 17:13 | 2018-01-31 17:45 | 0.535 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0
000400303310 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13685902-1099206-Enhdirek--(117928)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-31 16:57 | 2018-01-31 17:50 | 0.884 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.03
000400303310 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13685902-1099206-Enhdirek--(117928/YELBASTI GRUBU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-31 17:50 | 2018-01-31 18:00 | 0.167 | 0 | 0 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0.67 | 6.85
000400303314 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13888556-1186370-Ogmusdirek--(446484)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-31 17:58 | 2018-01-31 18:38 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.67
000400303324 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13685902-8294-Enhdirek--(74331/YELBASTI GRUBU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-31 17:27 | 2018-01-31 18:25 | 0.976 | 0 | 0 | 4 | 39 | 0 | 0 | 3.9 | 38.06
000400303328 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CAMLIK 12 SOK DIREK TIPI TR-4122-Trafobinatip--(596196)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-31 19:58 | 2018-01-31 21:11 | 1.211 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 119.89 | 0 | 0
000400303340 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SARIYAPRAK DM-17760-Trafobinatip--(648014/SARIYAPRAK TR CIKISI)-(MV) | AŞIRI AKIM ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-31 19:52 | 2018-01-31 20:16 | 0.397 | 0 | 0 | 8 | 779 | 0 | 0 | 3.18 | 309.26
000400303350 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13646515-7843-Ogmusdirek--(53241)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-31 18:08 | 2018-01-31 20:19 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.44
000400303354 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13669615-9704-Enhdirek--(75833/ALISAR HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-31 18:57 | 2018-01-31 19:15 | 0.307 | 0 | 0 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0.31 | 24.25
000400303357 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13888556-1186370-Ogmusdirek--(1230832)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-31 21:13 | 2018-01-31 21:25 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2
000400303365 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13794660-1183183-Ogmusdirek--(380965381708)-(R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-31 23:27 | 2018-01-31 23:42 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.68
000400303365 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13794660-1183183-Ogmusdirek--(1260819 - 380965 - 381708)-(SC-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-31 23:42 | 2018-01-31 23:52 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 8.18
000400303367 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 14181716-834948-Agdirek--(1334964)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-31 15:49 | 2018-01-31 16:00 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19
000400303368 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715472-7973-Ogmusdirek--(133136/ARIKONAK TR-1(YAYLA) HATTI)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-31 10:56 | 2018-01-31 11:00 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 4.16
000400303404 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 15731299-1479-Trafobinatip--(48590)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 12:45 | 2018-01-19 13:19 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13.7
000400303409 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | YAVUZSELIM BELEDIYE ALTI TRAFO-3051-Trafobinatip--(567680)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-26 09:00 | 2018-01-26 10:27 | 1.455 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.55 | 0 | 0
000400303413 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15730753 DAGLICA KARATUTLAR TR-5803-Trafobinatip--(592442)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-28 10:02 | 2018-01-28 11:24 | 1.366 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.73
000400303414 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 15731299-1479-Trafobinatip--(48584)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 09:30 | 2018-01-20 10:10 | 0.661 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 26.44
000400303417 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KAVSUT MERKEZ TR-276-Trafobinatip--(91977)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-31 18:07 | 2018-01-31 19:54 | 1.791 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.7
000400303423 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13720177-916171-Agdirek--(1545865)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 15:51 | 2018-01-24 16:39 | 0.801 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.01
000400303426 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KOMUR KOY KOTUHATCA TR-283-Trafobinatip--(92313)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 09:54 | 2018-01-24 10:31 | 0.616 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.01
000400303428 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | HARBIYE MAH.ELBISTAN YOLU DSI DEN DEVRALINAN TR-MO-9485-Trafobinatip--(286850)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 21:42 | 2018-01-23 22:20 | 0.641 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.28
000400303437 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KURTULUS MAH YENI-1346-Trafobinatip--(95050)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 17:17 | 2018-01-24 17:46 | 0.491 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.46 | 0 | 0
000400303438 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | FINDIKLI KOYAR BAHCEDERE MEZRASI TR-86-Trafobinatip--(38306)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 21:14 | 2018-01-24 21:48 | 0.581 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.39
000400303466 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13890789-8494-Ogmusdirek--(80945)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-31 23:12 | 2018-01-31 23:41 | 0.481 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.37
000400303467 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KLVZL TM-996-Trafobinatip--(18811/F-4 AGABEYLI)-(MV) | İletim sisteminden kaynaklı kesintiler | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-31 09:05 | 2018-01-31 13:00 | 3.917 | 18 | 2069 | 30 | 4724 | 70.51 | 8104.27 | 117.51 | 18503.91
000400303521 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | AKYAZI (CANAKCI) TR-1-5884-Trafobinatip--(402718)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-29 14:30 | 2018-01-29 15:18 | 0.791 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.49
000400303521 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | AKYAZI (CANAKCI) TR-1-5884-Trafobinatip--(402718)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-29 15:18 | 2018-01-29 15:30 | 0.207 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 7.66
000400303532 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13641747-1186160-Ogmusdirek--(1227979)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-31 18:47 | 2018-01-31 19:40 | 0.885 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89
000400303733 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13872361-53478-Agdirek--(61372)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-29 11:40 | 2018-01-29 12:00 | 0.341 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 13.3
000400303750 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KAVSUT MERKEZ ESKI TR-273-Trafobinatip--(91756)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-31 13:10 | 2018-01-31 14:30 | 1.344 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.82
000400304012 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13827611-8357-Ogmusdirek--(84008)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 16:41 | 2018-01-20 17:05 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.99
000400304683 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 11534650 -13131-Trafobinatip--(125704/ELBEYLI GRUBU)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-09 08:00 | 2018-01-09 12:00 | 4 | 0 | 0 | 23 | 370 | 0 | 0 | 92 | 1480
000400304704 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | BAHCELIEVLER ESKI TR-4977-Trafobinatip--(262078)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 09:19 | 2018-01-20 10:44 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 108.57
000400304713 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | HOFUKLAR TR-4914-Trafobinatip--(199038)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 17:08 | 2018-01-19 18:00 | 0.873 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.49
000400304715 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 14053445-4908-Trafobinatip--(202128)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 19:42 | 2018-01-19 20:52 | 1.163 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 63.97
000400304716 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 14053445-4908-Trafobinatip--(202128)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 08:13 | 2018-01-23 10:36 | 2.391 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 131.51
000400304720 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | AYILAR TR-4945-Trafobinatip--(207228)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 13:23 | 2018-01-02 14:01 | 0.633 | 0 | 37 | 0 | 4 | 0 | 23.42 | 0 | 2.53
000400304753 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COBANBEYLI BELEDIYE ARKASI TR-1603-Trafobinatip--(106741)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 15:58 | 2018-01-20 17:59 | 2.015 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.12
000400304755 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TR006798-1436-Trafobinatip--(105809)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 13:11 | 2018-01-19 15:12 | 2.018 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26.23
000400304756 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TANIR BOZYER TR-1399-Trafobinatip--(264623)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 15:40 | 2018-01-19 16:10 | 0.497 | 0 | 33 | 0 | 3 | 0 | 16.4 | 0 | 1.49
000400304760 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KURTLAR CIFTLIK TR-1486-Trafobinatip--(98687)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 14:17 | 2018-01-19 15:00 | 0.709 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71
000400304762 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BAKRAC GIRIS OKUL YANI TR-1615-Trafobinatip--(274886)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 14:47 | 2018-01-20 15:08 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35
000400304763 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BAKRAC GIRIS OKUL YANI TR-1615-Trafobinatip--(106939)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 15:56 | 2018-01-20 18:05 | 2.154 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 51.7
000400304765 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15730753 DAGLICA KARATUTLAR TR-1378-Trafobinatip--(98283)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 16:18 | 2018-01-20 18:12 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8
000400304766 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TR006026-1594-Trafobinatip--(109869)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 10:35 | 2018-01-19 12:44 | 2.147 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 0 | 0
000400304770 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15730488 BEYCEGIZ KAPLANKAYA TR-1498-Trafobinatip--(100016)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 18:08 | 2018-01-19 19:00 | 0.873 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.46 | 0 | 0
000400304776 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15742039 EMIRLI MH.TR-1490-Trafobinatip--(100255)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 13:27 | 2018-01-20 15:11 | 1.729 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 41.5
000400304777 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CARDAK MERKEZ TRAFO-1136-Trafobinatip--(47869)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 12:24 | 2018-01-20 13:30 | 1.106 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 50.88 | 0 | 0
000400304798 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | BATTALGAZI TR-14938-Trafobinatip--(208310)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 13:48 | 2018-01-19 14:57 | 1.146 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.77
000400304800 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TASOLUK YUNUSEMRE ORTA TRAFO-94-Trafobinatip--(37470)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 14:12 | 2018-01-19 15:22 | 1.169 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.37
000400304801 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALIMPINAR MH.MERKEZ TR-1494-Trafobinatip--(100155)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 18:20 | 2018-01-19 19:41 | 1.343 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.74
000400304805 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GUZELYURT-286-Trafobinatip--(94487)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 11:01 | 2018-01-22 12:30 | 1.484 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 20.78 | 0 | 8.9
000400304808 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ARITAS AZIZ YAYICI TR-10262-Trafobinatip--(227077)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 21:03 | 2018-01-18 23:14 | 2.188 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0
000400304812 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TOKI MONOBLOK TR.15742109/11537081-10747-Trafobinatip--(275889)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 10:17 | 2018-01-19 12:05 | 1.808 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 128.37 | 0 | 0
000400304813 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | MERKEZ MEYDANLIK TRAFO-1344-Trafobinatip--(95357)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-01-19 13:21 | 2018-01-22 21:00 | 79.65 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1911.6 | 0 | 0
000400304817 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COBANBEYLI BELEDIYE ARKASI TR-1603-Trafobinatip--(106739)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 21:16 | 2018-01-18 23:20 | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 144.13
000400304862 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ERICEK SAGLIK OCAGI TRAFO-1469-Trafobinatip--(48932)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-01-19 15:12 | 2018-01-23 18:50 | 99.627 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 99.63 | 0 | 3387.32
000400304867 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SARAYCIK MONOBLOK-205-Trafobinatip--(13839/HAT52556)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-06 11:03 | 2018-01-06 13:34 | 2.517 | 0 | 611 | 22 | 2255 | 0 | 1537.89 | 55.37 | 5675.84
000400304871 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUT DAGOBASI TR-1305-Trafobinatip--(50801)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-01-19 16:19 | 2018-01-22 17:30 | 73.189 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1463.78
000400304996 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | YENI TRAFO-259-Trafobinatip--(229083)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 17:57 | 2018-01-19 19:16 | 1.321 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.25
000400304999 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CARDAK MERKEZ TRAFO-1136-Trafobinatip--(47869)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 11:56 | 2018-01-19 13:20 | 1.407 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 64.72 | 0 | 0
000400305002 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALIMPINAR MH.MERKEZ TR-1494-Trafobinatip--(100160)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 11:43 | 2018-01-20 12:20 | 0.613 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.29
000400305004 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KINIKKOZ ASAGI TR-1140-Trafobinatip--(47304)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-01-20 13:26 | 2018-01-23 23:00 | 81.57 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2365.53
000400305008 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GULLER ESKI TRAFO-91-Trafobinatip--(38445)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 10:07 | 2018-01-25 11:00 | 0.891 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.35
000400305009 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | YAVUZSELIM BELEDIYE ALTI TRAFO-268-Trafobinatip--(93423)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 18:26 | 2018-01-23 20:11 | 1.748 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 66.42 | 0 | 0
000400305012 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TURKCAYIRI ESKI TR-1327-Trafobinatip--(96358)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 12:42 | 2018-01-22 13:13 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13
000400305018 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TANIR MNB-1388-Trafobinatip--(252551)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 14:14 | 2018-01-25 15:51 | 1.618 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 22.65 | 0 | 1.62
000400305021 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TASOLUK YUNUSEMRE ORTA TRAFO-94-Trafobinatip--(37470)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 11:31 | 2018-01-22 12:53 | 1.371 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.19
000400305023 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TASOLUK YUNUSEMRE ORTA TRAFO-94-Trafobinatip--(37470)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-28 14:29 | 2018-01-28 16:55 | 2.434 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 34.08
000400305034 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | MARASLI DURDU TR-1504-Trafobinatip--(103829)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 13:05 | 2018-01-19 14:31 | 1.432 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 58.71 | 0 | 0
000400305040 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ERICEK SAGLIK OCAGI TRAFO-1469-Trafobinatip--(48932)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-01-19 10:33 | 2018-01-23 18:50 | 104.276 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 104.28 | 0 | 3545.38
000400305042 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TASOLUK YUNUSEMRE ORTA TRAFO-94-Trafobinatip--(37473)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 15:14 | 2018-01-22 16:47 | 1.544 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.62
000400305044 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TANIR YOLU SON TR-1569-Trafobinatip--(109787)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 16:59 | 2018-01-20 17:25 | 0.427 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 11.1 | 0 | 1.28
000400305047 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KAYABASI ESKI 4 NUMARA-9492-Trafobinatip--(260556)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 10:37 | 2018-01-19 11:56 | 1.312 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 48.54 | 0 | 0
000400305048 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ATATURK I.OKULU YANI TR-1500-Trafobinatip--(258864)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-30 18:44 | 2018-01-30 19:27 | 0.718 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 81.85 | 0 | 0
000400305050 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15730488 BEYCEGIZ KAPLANKAYA TR-1498-Trafobinatip--(263467)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-30 14:36 | 2018-01-30 15:53 | 1.283 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 47.47 | 0 | 0
000400305051 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TOMBAK CIKIS TR-1310-Trafobinatip--(108666)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 10:21 | 2018-01-19 11:48 | 1.458 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.21
000400305052 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | DUDEYF PARK YANI TR 8 NUMARA-9515-Trafobinatip--(260695)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 08:31 | 2018-01-19 09:15 | 0.728 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 0 | 0
000400305054 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CEZA EVI YANI TR-9513-Trafobinatip--(261252)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 08:21 | 2018-01-19 09:59 | 1.635 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 35.97 | 0 | 0
000400305071 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GULLER ESKI TRAFO-285-Trafobinatip--(94113)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 16:45 | 2018-01-20 18:14 | 1.48 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
000400305247 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM4-2-4261-Trafobinatip--(60107/MUHARREM TR CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-07 09:00 | 2018-01-07 15:00 | 6 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 4350 | 0 | 0
000400305248 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI-13013-Trafobinatip--(383258/KARAELBISTAN CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-06 09:00 | 2018-01-06 16:00 | 7 | 0 | 0 | 13 | 986 | 0 | 0 | 91 | 6902
000400305256 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AGLICA KOK BINA-18932-Trafobinatip--(55722/IZGIN-GUVERCINLIK HATTI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-07 09:00 | 2018-01-07 17:00 | 8 | 0 | 0 | 16 | 903 | 0 | 0 | 128 | 7224
000400305257 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13936784-37036-Enhdirek--(63484/TURKVEREN KOYU HAT BASI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-13 09:00 | 2018-01-13 15:00 | 6 | 0 | 1 | 1 | 162 | 0 | 6 | 6 | 972
000400305258 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN TM-13094-Trafobinatip--(125469/F-2 TARIMSAL SULAMA)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-14 09:00 | 2018-01-14 12:00 | 3 | 0 | 0 | 2 | 65 | 0 | 0 | 6 | 195
000400305622 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SEVDILI FAU-5278-Trafobinatip--(64893/TRT CIKISI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-15 09:30 | 2018-01-15 12:30 | 3 | 0 | 0 | 2 | 68 | 0 | 0 | 6 | 204
000400305624 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ESKI BALIK GOLU KOK BINA DM5-19-4264-Trafobinatip--(59977/GUNES TAKSI KOK BINA CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-26 10:00 | 2018-01-26 12:00 | 2 | 0 | 883 | 0 | 0 | 0 | 1766 | 0 | 0
000400305626 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | F2 MNB-12700-Trafobinatip--(57124/CALI PETROL CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-28 10:00 | 2018-01-28 14:00 | 4 | 0 | 0 | 38 | 4 | 0 | 0 | 152 | 16
000400306951 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IGDE KASABASI ISKARTUL YENI TR-3932-Trafobinatip--(182150)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 22:31 | 2018-01-22 23:03 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.73
000400356063 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK CATBAHCE DM-13130-Trafobinatip--(382214/SINCIK MERKEZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 10:50 | 2018-01-18 13:23 | 2.551 | 2 | 772 | 29 | 1942 | 5.1 | 1969.37 | 73.98 | 4954.04
000400511807 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN-7137-Trafobinatip--(61219/F-14 SEHIR-1 YEDEK)-(MV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-10 17:19 | 2018-01-10 17:44 | 0.416 | 35 | 40647 | 28 | 1314 | 14.56 | 16909.15 | 11.65 | 546.62
000400526596 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN TM-8314-Trafobinatip--(101389/NURHAK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-15 12:01 | 2018-01-15 12:04 | 0.048 | 4 | 2382 | 101 | 3719 | 0.19 | 114.34 | 4.85 | 178.51
000400526596 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | HANCIPLAKLAR-3450-Trafobinatip--(281539/EKINOZU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-15 12:04 | 2018-01-15 12:07 | 0.056 | 31 | 19721 | 625 | 24298 | 1.74 | 1104.38 | 35 | 1360.69
000400526722 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN TM-8314-Trafobinatip--(101389/NURHAK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-29 09:25 | 2018-01-29 09:31 | 0.094 | 4 | 2411 | 99 | 3731 | 0.38 | 226.63 | 9.31 | 350.71
000400526722 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | HANCIPLAKLAR-3450-Trafobinatip--(111048/FIDER-7 NURHAK - 111049/FIDER-7 NURHAK)-(MV-MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-29 09:31 | 2018-01-29 09:31 | 0.009 | 4 | 2411 | 34 | 2732 | 0.04 | 21.7 | 0.31 | 24.59
000400526722 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | HANCIPLAKLAR-3450-Trafobinatip--(111049/NURHAK CIKISI(KOYLER))-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-29 09:31 | 2018-01-29 09:35 | 0.069 | 0 | 0 | 7 | 347 | 0 | 0 | 0.48 | 23.94
000400526997 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SEVDILI FAU-3431-Trafobinatip--(109893/TRT-TOPALLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 19:54 | 2018-01-18 21:54 | 1.995 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 3.99 | 179.55
000400527107 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELENBEY MNB-7133-Trafobinatip--(101218/AGLICA BINA-KARAHUYUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-30 09:44 | 2018-01-30 10:27 | 0.708 | 0 | 0 | 57 | 1592 | 0 | 0 | 40.36 | 1127.14
000400545508 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13650234-1185792-Ogmusdirek--(1296902 - 424664 - 424876 - 424903 - 425242)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 18:10 | 2018-01-18 19:21 | 1.189 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 54.69
000400545513 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13648277-1189257-Ogmusdirek--(1234557 - 1299228 - 422009 - 422012 - 422347 - 422349)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 19:54 | 2018-01-18 23:15 | 3.344 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 317.68
000400545718 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13648857-1184650-Ogmusdirek--(423625)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 20:41 | 2018-01-18 21:55 | 1.229 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 27.04
000400545720 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DERINSU KOK-6421-Trafobinatip--(130430/DERINSU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 19:18 | 2018-01-18 19:35 | 0.291 | 0 | 0 | 11 | 189 | 0 | 0 | 3.2 | 55
000400545765 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 14169866-1190401-Ogmusdirek--(444928)-(R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 10:51 | 2018-01-19 11:53 | 1.034 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2
000400545765 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 14169866-1190401-Ogmusdirek--(1329966 - 444928 - 465911)-(SC-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 11:53 | 2018-01-19 12:06 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 8.25
000400546387 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13640375-1185780-Ogmusdirek--(1243622 - 1246648 - 409194 - 409196 - 410753)-(SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 21:05 | 2018-01-18 21:55 | 0.829 | 0 | 1 | 0 | 79 | 0 | 0.83 | 0 | 65.49
000400548379 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AVCILAR KOK-12593-Trafobinatip--(56544/AVCILAR CIKIS HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 13:52 | 2018-01-18 20:10 | 6.286 | 0 | 0 | 1 | 175 | 0 | 0 | 6.29 | 1100.05
000400548388 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-4836-Trafobinatip--(576629)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 18:04 | 2018-01-18 20:10 | 2.085 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.6
000400548390 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | PAYAMLI OBASI TR-6660-Trafobinatip--(551633)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 18:05 | 2018-01-18 22:03 | 3.965 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35.69
000400548391 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KATIRCILAR TR-6964-Trafobinatip--(534028)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 18:13 | 2018-01-18 20:00 | 1.767 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.6
000400548392 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | GORGEL TR-2447-Trafobinatip--(549838)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 18:54 | 2018-01-18 20:03 | 1.147 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.03
000400548393 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MIMOZA MNB-9941-Trafobinatip--(738161)-(S_LV-T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 18:57 | 2018-01-18 20:00 | 1.046 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 0 | 0
000400548406 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | GOSTEREN TR-4522-Trafobinatip--(726371)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 08:00 | 2018-01-19 18:56 | 10.923 | 0 | 48 | 0 | 8 | 0 | 524.3 | 0 | 87.38
000400548410 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | LOKANTALAR TR-4525-Trafobinatip--(550697)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 19:02 | 2018-01-19 22:03 | 3.003 | 0 | 55 | 0 | 4 | 0 | 165.17 | 0 | 12.01
000400548411 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FIDAN MH FIDANLIK TR-4521-Trafobinatip--(530664)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 08:20 | 2018-01-20 14:30 | 6.173 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.04 | 0 | 0
000400549677 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KURTULUS MH TR-4834-Trafobinatip--(526417)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 23:05 | 2018-01-18 23:50 | 0.737 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0
000400549679 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ELMA DERESI-8767-Trafobinatip--(549037)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 10:08 | 2018-01-19 21:20 | 11.201 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 112.01
000400549680 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YAYLACIK TR-10914-Trafobinatip--(716935)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 08:35 | 2018-01-20 18:50 | 10.24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.48
000400550083 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | KARACAR HAMZA TR-3460-Trafobinatip--(663807)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 12:55 | 2018-01-19 14:21 | 1.431 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 45.79 | 0 | 0
000400550086 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | KARACAR HAMZA TR-3460-Trafobinatip--(663806)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 15:38 | 2018-01-19 17:45 | 2.112 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 103.49 | 0 | 0
000400550088 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | KARACAR HAMZA TR-3460-Trafobinatip--(659764)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 18:05 | 2018-01-19 20:40 | 2.585 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 77.55 | 0 | 5.17
000400550336 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | BICIN TR2-3458-Trafobinatip--(674313)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 14:37 | 2018-01-19 17:00 | 2.387 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 64.45
000400551515 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13648663-1185787-Ogmusdirek--(1282939 - 431701 - 431702 - 431798)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 16:21 | 2018-01-20 17:00 | 0.649 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 25.31
000400555803 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KARSI MH TR-10754-Trafobinatip--(530675)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 08:38 | 2018-01-19 15:14 | 6.608 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 370.05
000400555804 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KARSI MH TR-10754-Trafobinatip--(530670)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 18:20 | 2018-01-19 23:00 | 4.673 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 84.11
000400555805 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KARSI MH TR-10754-Trafobinatip--(530671)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 08:17 | 2018-01-20 14:25 | 6.128 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 128.69
000400555806 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KARSI MH TR-10754-Trafobinatip--(530673)-(LV) | POTANS ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 16:56 | 2018-01-20 20:20 | 3.397 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.59
000400555809 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ESKI DONGEL TR-8682-Trafobinatip--(531705)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-21 18:24 | 2018-01-21 21:15 | 2.843 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.53
000400556006 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FIRNIZ TR-10744-Trafobinatip--(529845)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 09:18 | 2018-01-19 14:47 | 5.486 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 131.66
000400556017 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DOKSAN OBASI TR-8731-Trafobinatip--(529702)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 11:23 | 2018-01-19 18:20 | 6.946 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 76.41
000400556018 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR (KAYNAR)-10747-Trafobinatip--(528121)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 12:38 | 2018-01-20 19:15 | 6.624 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 105.98
000400556177 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | IMAM HATIP TR-03/19-2493-Trafobinatip--(674154)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 09:18 | 2018-01-19 09:40 | 0.362 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | 0 | 0
000400556232 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8C1 KOK BINASI-6377-Trafobinatip--(612984 - 612985 - 612986 - 612987 - 737935 - 737936)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 10:23 | 2018-01-22 11:38 | 1.252 | 0 | 707 | 0 | 2 | 0 | 885.16 | 0 | 2.5
000400556233 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8C1 KOK BINASI-6377-Trafobinatip--(612984 - 612985 - 612986 - 612987 - 737935 - 737936)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 14:56 | 2018-01-22 16:00 | 1.072 | 0 | 707 | 0 | 2 | 0 | 757.9 | 0 | 2.14
000400556253 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CATALOLUK TR-10759-Trafobinatip--(529056)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 08:36 | 2018-01-19 15:50 | 7.229 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 79.52
000400556255 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BAGLAR DERESI-10758-Trafobinatip--(549068)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 16:08 | 2018-01-19 20:32 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 176
000400556265 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-4836-Trafobinatip--(576629)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 16:49 | 2018-01-19 21:00 | 4.177 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.24
000400556266 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KARA AGAC TR COLAKLAR-4837-Trafobinatip--(525283)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 08:05 | 2018-01-19 14:45 | 6.661 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.32
000400556895 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KURUCUOVA MERKEZ-4425-Trafobinatip--(666863)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 22:29 | 2018-01-18 23:10 | 0.689 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.71
000400556896 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-6658-Trafobinatip--(548832)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 08:30 | 2018-01-19 13:45 | 5.243 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 99.62
000400556899 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FAKILAR TR-6659-Trafobinatip--(550593)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 10:31 | 2018-01-19 12:25 | 1.906 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.62
000400556900 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TASCIULAR TR-9071-Trafobinatip--(527341)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 12:45 | 2018-01-19 16:55 | 4.161 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.13
000400556901 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KERTMEN CAMII YANI TR-6682-Trafobinatip--(549153)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 19:21 | 2018-01-19 20:45 | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.78
000400556903 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AKBABALAR TR-8599-Trafobinatip--(528519)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 14:48 | 2018-01-19 17:34 | 2.769 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.54
000400556904 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KURUCUOVA MERKEZ-4425-Trafobinatip--(666863)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 09:30 | 2018-01-20 15:50 | 6.338 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 323.24
000400556906 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HACI VELILER TRP-8768-Trafobinatip--(726105)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-21 19:16 | 2018-01-21 22:30 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 145.8
000400556907 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-8680-Trafobinatip--(553076)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 00:01 | 2018-01-22 01:11 | 1.164 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.48 | 0 | 0
000400556909 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AKBABALAR TR-8599-Trafobinatip--(528519)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 18:03 | 2018-01-22 19:42 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3
000400556981 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BEKTASLI TR-10746-Trafobinatip--(694426)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 09:04 | 2018-01-19 17:45 | 8.689 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 69.51
000400599123 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14333287-859978-Agdirek--(719634)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 12:08 | 2018-01-20 12:25 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.88
000400631651 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ-9974-Trafobinatip--(496940)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 16:48 | 2018-01-18 19:43 | 2.916 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 204.12
000400631708 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ-9974-Trafobinatip--(496941)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 20:41 | 2018-01-18 23:04 | 2.381 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 38.1
000400631713 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 AKPINAR MERKEZ-3776-Trafobinatip--(498662)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 19:39 | 2018-01-18 22:44 | 3.091 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.64
000400631726 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | KESIK MNB-8394-Trafobinatip--(166598/FIDER 1 EMIRLER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 20:10 | 2018-01-18 22:19 | 2.161 | 0 | 0 | 8 | 2182 | 0 | 0 | 17.29 | 4715.3
000400631731 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 KARATUT MAHALLESI-5546-Trafobinatip--(2093180 - 487129 - 490304 - 490305)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 18:47 | 2018-01-18 20:33 | 1.764 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 155.23
000400631734 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ ESKI TR-9429-Trafobinatip--(504952)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 19:55 | 2018-01-18 20:28 | 0.548 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.86
000400631830 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 CAKALCILAR MAHALLESI-3900-Trafobinatip--(511341)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 08:55 | 2018-01-19 17:02 | 8.119 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 259.81
000400631832 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR4 CUKURGOZ MEHLEPCIK MAH-10634-Trafobinatip--(510485)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 15:59 | 2018-01-19 18:38 | 2.647 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 37.06
000400631836 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 AKPINAR MERKEZ-3776-Trafobinatip--(498888)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 09:07 | 2018-01-19 10:08 | 1.021 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.08
000400631843 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR4 KABACA MAHALLESI-3944-Trafobinatip--(507925)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 10:27 | 2018-01-19 14:11 | 3.736 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 85.93
000400631847 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR3 GOKOMERLI MAHALLESI-1171-Trafobinatip--(504326)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 10:53 | 2018-01-19 11:17 | 0.412 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.06
000400631861 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 BOSTANDERE MAHALLESI TRP-3935-Trafobinatip--(510944)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 14:16 | 2018-01-19 16:32 | 2.271 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.81
100600005084 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 7290--SBK_TRAFOBINATIP--(54613/DM_V/5 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 06:24 | 2018-01-05 06:21 | 0.045 | 0 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 88.2 | 0 | 0
100600005085 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 4654--SBK_TRAFOBINATIP--(135787/DM_III/47NIN DM_III/51 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-07 13:25 | 2018-01-07 13:20 | 0.071 | 4 | 2818 | 1 | 18 | 0.28 | 200.08 | 0.07 | 1.28
100600005087 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 8045--SBK_TRAFOBINATIP--(76641/DM_III/57 VE DM_III/58 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-07 12:54 | 2018-01-07 14:16 | 1.362 | 3 | 575 | 1 | 17 | 4.09 | 783.15 | 1.36 | 23.15
100600005088 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 8045--SBK_TRAFOBINATIP--(76641/DM_III/57 VE DM_III/58 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-07 14:17 | 2018-01-07 14:45 | 0.463 | 3 | 575 | 1 | 17 | 1.39 | 266.23 | 0.46 | 7.87
100600005089 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 8045--SBK_TRAFOBINATIP--(76641/DM_III/57 VE DM_III/58 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-07 14:45 | 2018-01-07 15:07 | 0.38 | 3 | 575 | 1 | 17 | 1.14 | 218.5 | 0.38 | 6.46
100600005091 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 8243--SBK_TRAFOBINATIP--(142685/DM_II/13 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-10 06:51 | 2018-01-10 06:55 | 0.068 | 0 | 2005 | 0 | 0 | 0 | 136.34 | 0 | 0
100600005092 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 2134--SBK_TRAFOBINATIP--(224128/DM_VI GIRISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-10 18:02 | 2018-01-10 18:26 | 0.396 | 18 | 13964 | 14 | 592 | 7.13 | 5529.74 | 5.54 | 234.43
100600005093 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 2134--SBK_TRAFOBINATIP--(146512/DM_IV/1 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-10 18:06 | 2018-01-10 18:24 | 0.305 | 1 | 7491 | 0 | 0 | 0.31 | 2284.76 | 0 | 0
100600005094 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 2134--SBK_TRAFOBINATIP--(53566/DM_IV/33 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-10 18:03 | 2018-01-10 18:25 | 0.363 | 2 | 5094 | 0 | 0 | 0.73 | 1849.12 | 0 | 0
100600005095 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 2134--SBK_TRAFOBINATIP--(53566/DM_IV/33 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-10 18:03 | 2018-01-10 18:24 | 0.354 | 1 | 3809 | 0 | 0 | 0.35 | 1348.39 | 0 | 0
100600005096 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 2134--SBK_TRAFOBINATIP--(314351/TR_IV/69 CIKIISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-10 18:03 | 2018-01-10 18:24 | 0.345 | 0 | 5710 | 0 | 4 | 0 | 1969.95 | 0 | 1.38
100600005097 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 2134--SBK_TRAFOBINATIP--(314350/TR_IV/60 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-10 18:03 | 2018-01-10 18:24 | 0.341 | 1 | 2622 | 5 | 465 | 0.34 | 894.1 | 1.71 | 158.57
100600005098 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 2134--SBK_TRAFOBINATIP--(51339/DM_IV/50 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-10 18:03 | 2018-01-10 18:24 | 0.351 | 11 | 2574 | 2 | 41 | 3.86 | 903.47 | 0.7 | 14.39
100600005099 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 8048--SBK_TRAFOBINATIP--(370146 - 459626 - 459627 - 474280 - 474286 - 474291 - 474297 - 474298 - 474302 - 474350 - 474506)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-13 07:14 | 2018-01-13 08:39 | 1.417 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 199.8 | 0 | 0
100600005103 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 4131--SBK_TRAFOBINATIP--(141660/DM_III DM_26 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-16 05:35 | 2018-01-16 05:44 | 0.149 | 0 | 2902 | 0 | 0 | 0 | 432.4 | 0 | 0
100600005104 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 4131--SBK_TRAFOBINATIP--(141660/DM_III DM_26 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-16 08:29 | 2018-01-16 10:50 | 2.342 | 0 | 2902 | 0 | 0 | 0 | 6796.48 | 0 | 0
100600005112 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 4131--SBK_TRAFOBINATIP--(141660/DM_III DM_26 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-17 05:43 | 2018-01-17 05:50 | 0.115 | 0 | 2905 | 0 | 0 | 0 | 334.08 | 0 | 0
100600005134 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 6576--SBK_TRAFOBINATIP--(160879/ESENSOY CIKISI (40) NOLU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 07:40 | 2018-01-22 07:42 | 0.034 | 0 | 1574 | 0 | 1 | 0 | 53.52 | 0 | 0.03
100600005136 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12207--SBK_TRAFOBINATIP--(141573/HOCAOMER HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 07:40 | 2018-01-22 07:42 | 0.027 | 3 | 1464 | 0 | 1 | 0.08 | 39.53 | 0 | 0.03
100600005137 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 6576--SBK_TRAFOBINATIP--(142185/TURK TELEKOM 97 NOLU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 07:40 | 2018-01-22 07:42 | 0.026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0
100600005159 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 8243--SBK_TRAFOBINATIP--(135860/DM_II/5 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 15:45 | 2018-01-22 15:49 | 0.052 | 8 | 3092 | 0 | 1 | 0.42 | 160.78 | 0 | 0.05
100600005168 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 2134--SBK_TRAFOBINATIP--(146512/DM_IV/1 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-31 08:41 | 2018-01-31 09:00 | 0.323 | 1 | 7506 | 0 | 0 | 0.32 | 2424.44 | 0 | 0
100600005170 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 7290--SBK_TRAFOBINATIP--(152698/DM_V/8 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-31 12:43 | 2018-01-31 13:35 | 0.859 | 0 | 161 | 4 | 227 | 0 | 138.3 | 3.44 | 194.99
100600005194 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 4131--SBK_TRAFOBINATIP--(141660/DM_III DM_26 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 07:40 | 2018-01-22 07:42 | 0.029 | 0 | 2906 | 0 | 0 | 0 | 84.27 | 0 | 0
100600005195 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 2134--SBK_TRAFOBINATIP--(146512/DM_IV/1 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-21 02:59 | 2018-01-21 03:03 | 0.073 | 1 | 7500 | 0 | 0 | 0.07 | 547.5 | 0 | 0
100600005215 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 6576--SBK_TRAFOBINATIP--(144669/DM_III/112 VALILIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-21 12:17 | 2018-01-21 12:23 | 0.104 | 0 | 718 | 0 | 0 | 0 | 74.67 | 0 | 0
100600005216 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12207--SBK_TRAFOBINATIP--(141573/HOCAOMER HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-21 12:17 | 2018-01-21 12:23 | 0.104 | 3 | 1464 | 0 | 1 | 0.31 | 152.26 | 0 | 0.1
100600005217 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 6576--SBK_TRAFOBINATIP--(142185/TURK TELEKOM 97 NOLU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-21 12:17 | 2018-01-21 12:23 | 0.104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
100600005219 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 6576--SBK_TRAFOBINATIP--(160016/GOZDE HAST. HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-21 12:17 | 2018-01-21 12:29 | 0.194 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0
100600005951 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8248--SBK_TRAFOBINATIP--(68747/KAVLAKLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 14:50 | 2018-01-05 15:27 | 0.622 | 5 | 464 | 6 | 271 | 3.11 | 288.61 | 3.73 | 168.56
100600005952 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8248--SBK_TRAFOBINATIP--(68746/YINICE KALE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-14 10:19 | 2018-01-14 10:22 | 0.047 | 5 | 399 | 16 | 1986 | 0.24 | 18.75 | 0.75 | 93.34
100600005953 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8248--SBK_TRAFOBINATIP--(68745/BULUTOGLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 05:53 | 2018-01-18 05:56 | 0.04 | 1 | 53 | 4 | 320 | 0.04 | 2.12 | 0.16 | 12.8
100600005954 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8248--SBK_TRAFOBINATIP--(68746/YINICE KALE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 15:00 | 2018-01-20 15:02 | 0.035 | 5 | 399 | 16 | 1965 | 0.18 | 13.97 | 0.56 | 68.78
100600005955 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8248--SBK_TRAFOBINATIP--(68746/YINICE KALE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-30 04:17 | 2018-01-30 04:18 | 0.018 | 5 | 396 | 16 | 1983 | 0.09 | 7.13 | 0.29 | 35.69
100600005956 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8248--SBK_TRAFOBINATIP--(68746/YINICE KALE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-30 04:55 | 2018-01-30 04:56 | 0.028 | 5 | 396 | 16 | 1983 | 0.14 | 11.09 | 0.45 | 55.52
100600005957 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8248--SBK_TRAFOBINATIP--(68746/YINICE KALE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-30 04:57 | 2018-01-30 06:40 | 1.712 | 5 | 396 | 16 | 1983 | 8.56 | 677.95 | 27.39 | 3394.9
100600005958 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8248--SBK_TRAFOBINATIP--(68746/YINICE KALE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-30 06:40 | 2018-01-30 07:23 | 0.712 | 5 | 396 | 16 | 1983 | 3.56 | 281.95 | 11.39 | 1411.9
100600005959 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8248--SBK_TRAFOBINATIP--(68746/YINICE KALE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-30 07:23 | 2018-01-30 08:17 | 0.913 | 5 | 396 | 16 | 1983 | 4.57 | 361.55 | 14.61 | 1810.48
100600005960 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8248--SBK_TRAFOBINATIP--(68746/YINICE KALE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-30 08:18 | 2018-01-30 10:03 | 1.756 | 5 | 396 | 16 | 1983 | 8.78 | 695.38 | 28.1 | 3482.15
100600005961 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8248--SBK_TRAFOBINATIP--(68746/YINICE KALE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-30 10:20 | 2018-01-30 10:31 | 0.17 | 5 | 396 | 16 | 1983 | 0.85 | 67.32 | 2.72 | 337.11
100600005962 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8248--SBK_TRAFOBINATIP--(68746/YINICE KALE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-30 10:50 | 2018-01-30 11:31 | 0.689 | 5 | 396 | 16 | 1983 | 3.45 | 272.84 | 11.02 | 1366.29
100600005963 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8248--SBK_TRAFOBINATIP--(68746/YINICE KALE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-30 11:31 | 2018-01-30 16:45 | 5.228 | 5 | 396 | 16 | 1983 | 26.14 | 2070.29 | 83.65 | 10367.12
100600005964 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 3748--SBK_TRAFOBINATIP--(67552/BESEN MONOBLOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 12:13 | 2018-01-04 12:19 | 0.096 | 1 | 0 | 10 | 705 | 0.1 | 0 | 0.96 | 67.68
100600005965 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 3748--SBK_TRAFOBINATIP--(67552/BESEN MONOBLOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 09:33 | 2018-01-05 09:38 | 0.091 | 1 | 0 | 10 | 705 | 0.09 | 0 | 0.91 | 64.16
100600005966 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 3748--SBK_TRAFOBINATIP--(67552/BESEN MONOBLOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 17:51 | 2018-01-18 17:56 | 0.078 | 1 | 0 | 9 | 705 | 0.08 | 0 | 0.7 | 54.99
100600005967 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 3748--SBK_TRAFOBINATIP--(67552/BESEN MONOBLOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 17:56 | 2018-01-18 19:51 | 1.913 | 1 | 0 | 9 | 705 | 1.91 | 0 | 17.22 | 1348.67
100600005968 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 3748--SBK_TRAFOBINATIP--(67552/BESEN MONOBLOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 19:57 | 2018-01-18 20:02 | 0.069 | 1 | 0 | 9 | 705 | 0.07 | 0 | 0.62 | 48.65
100600005969 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 3748--SBK_TRAFOBINATIP--(67433/PETROL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 03:08 | 2018-01-19 03:21 | 0.217 | 0 | 355 | 0 | 14 | 0 | 77.04 | 0 | 3.04
100600005970 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 3748--SBK_TRAFOBINATIP--(156518/SULEYMANLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 13:23 | 2018-01-19 13:26 | 0.061 | 0 | 0 | 6 | 418 | 0 | 0 | 0.37 | 25.5
100600005971 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 3748--SBK_TRAFOBINATIP--(156518/SULEYMANLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 14:49 | 2018-01-19 14:52 | 0.048 | 0 | 0 | 6 | 418 | 0 | 0 | 0.29 | 20.06
100600005972 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 8255--SBK_TRAFOBINATIP--(165317/OKNAL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-30 13:19 | 2018-01-30 13:22 | 0.046 | 0 | 4009 | 0 | 29 | 0 | 184.41 | 0 | 1.33
100600005973 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 8536--SBK_TRAFOBINATIP--(149873/ 11J1 MAHLUKATCILAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 16:41 | 2018-01-24 16:44 | 0.05 | 25 | 1358 | 0 | 55 | 1.25 | 67.9 | 0 | 2.75
100600005974 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 7067--SBK_TRAFOBINATIP--(96602/BULANIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 09:53 | 2018-01-20 09:57 | 0.07 | 13 | 16 | 68 | 2890 | 0.91 | 1.12 | 4.76 | 202.3
100600005975 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 11029--SBK_TRAFOBINATIP--(161358/ONSEN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-12 13:57 | 2018-01-12 14:04 | 0.123 | 4 | 1853 | 29 | 920 | 0.49 | 227.92 | 3.57 | 113.16
100600005976 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 5406--SBK_TRAFOBINATIP--(77068/KURTLERAVSARI SULAMALAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-01 12:36 | 2018-01-01 13:04 | 0.462 | 15 | 1 | 24 | 0 | 6.93 | 0.46 | 11.09 | 0
100600005977 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 5406--SBK_TRAFOBINATIP--(77068/KURTLERAVSARI SULAMALAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-06 07:44 | 2018-01-06 08:18 | 0.559 | 15 | 1 | 24 | 0 | 8.39 | 0.56 | 13.42 | 0
100600005978 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 4497--SBK_TRAFOBINATIP--(145879/OZEL SULAMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 08:00 | 2018-01-02 08:07 | 0.11 | 6 | 0 | 17 | 11 | 0.66 | 0 | 1.87 | 1.21
100600005979 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 4497--SBK_TRAFOBINATIP--(145878/SULAMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-12 20:47 | 2018-01-12 20:49 | 0.03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0
100600005980 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 4497--SBK_TRAFOBINATIP--(145879/OZEL SULAMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 01:47 | 2018-01-19 01:58 | 0.19 | 6 | 0 | 17 | 11 | 1.14 | 0 | 3.23 | 2.09
100600006138 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7295--SBK_TRAFOBINATIP--(144611/AKINCILAR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-17 19:06 | 2018-01-17 19:08 | 0.036 | 0 | 0 | 17 | 567 | 0 | 0 | 0.61 | 20.41
100600006139 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7297--SBK_TRAFOBINATIP--(139703/TURANLI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-10 00:11 | 2018-01-10 00:24 | 0.209 | 0 | 0 | 10 | 147 | 0 | 0 | 2.09 | 30.72
100600006140 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 10465--SBK_TRAFOBINATIP--(61189/DONGELE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 09:07 | 2018-01-02 09:08 | 0.023 | 0 | 610 | 18 | 1575 | 0 | 14.03 | 0.41 | 36.23
100600006142 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 4120--SBK_TRAFOBINATIP--(147424/ASLANBEY PARKI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-06 08:54 | 2018-01-06 08:58 | 0.064 | 0 | 57 | 0 | 1636 | 0 | 3.65 | 0 | 104.7
100600006143 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8509--SBK_TRAFOBINATIP--(86170/7B1 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-17 23:59 | 2018-01-18 00:12 | 0.22 | 0 | 7063 | 0 | 2 | 0 | 1553.86 | 0 | 0.44
100600006145 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 4109--SBK_TRAFOBINATIP--(146113/ABDULHAMITHAN SU DEPOSU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 17:26 | 2018-01-19 17:30 | 0.067 | 1 | 302 | 0 | 1 | 0.07 | 20.23 | 0 | 0.07
100600006146 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7135--SBK_TRAFOBINATIP--(141728/BARAJYOLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-06 09:58 | 2018-01-06 11:58 | 2.007 | 6 | 690 | 0 | 40 | 12.04 | 1384.83 | 0 | 80.28
100600006148 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 6355--SBK_TRAFOBINATIP--(148032/TEGMENLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-06 08:23 | 2018-01-06 08:24 | 0.003 | 0 | 0 | 12 | 1015 | 0 | 0 | 0.04 | 3.05
100600006151 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 6355--SBK_TRAFOBINATIP--(148032/TEGMENLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-15 14:53 | 2018-01-15 15:24 | 0.515 | 0 | 0 | 11 | 1004 | 0 | 0 | 5.67 | 517.06
100600006153 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 6355--SBK_TRAFOBINATIP--(148032/TEGMENLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 14:10 | 2018-01-19 14:42 | 0.526 | 0 | 0 | 11 | 1009 | 0 | 0 | 5.79 | 530.73
100600006155 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 6355--SBK_TRAFOBINATIP--(148032/TEGMENLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-21 07:57 | 2018-01-21 07:58 | 0.022 | 0 | 0 | 11 | 1010 | 0 | 0 | 0.24 | 22.22
100600006156 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 7982--SBK_TRAFOBINATIP--(157199/KRAL DIREK TIPI TR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 08:46 | 2018-01-19 08:48 | 0.039 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0
100600006158 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 7280--SBK_TRAFOBINATIP--(143115/MIPSAN GIRIS AKSU-2 RING)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 13:24 | 2018-01-19 13:29 | 0.089 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0
100600006159 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7295--SBK_TRAFOBINATIP--(60528/ESKITAS CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-03 08:56 | 2018-01-03 08:56 | 0.001 | 0 | 0 | 62 | 833 | 0 | 0 | 0.06 | 0.83
100600006161 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7295--SBK_TRAFOBINATIP--(60528/ESKITAS CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-13 11:25 | 2018-01-13 11:25 | 0.002 | 0 | 0 | 62 | 793 | 0 | 0 | 0.12 | 1.59
100600006163 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7295--SBK_TRAFOBINATIP--(60528/ESKITAS CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-13 12:27 | 2018-01-13 12:33 | 0.087 | 0 | 0 | 62 | 793 | 0 | 0 | 5.39 | 68.99
100600006164 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7295--SBK_TRAFOBINATIP--(161244/ELBEYLI GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 12:29 | 2018-01-22 12:31 | 0.026 | 0 | 0 | 23 | 376 | 0 | 0 | 0.6 | 9.78
100600006167 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8705--SBK_TRAFOBINATIP--(147242/ESKI MENZIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-06 08:01 | 2018-01-06 08:02 | 0.001 | 0 | 0 | 11 | 362 | 0 | 0 | 0.01 | 0.36
100600006169 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8705--SBK_TRAFOBINATIP--(147242/ESKI MENZIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-06 12:14 | 2018-01-06 12:14 | 0.001 | 0 | 0 | 11 | 362 | 0 | 0 | 0.01 | 0.36
100600006170 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8705--SBK_TRAFOBINATIP--(147242/ESKI MENZIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 12:16 | 2018-01-20 12:22 | 0.099 | 0 | 0 | 11 | 358 | 0 | 0 | 1.09 | 35.44
100600006174 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8705--SBK_TRAFOBINATIP--(147242/ESKI MENZIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 14:23 | 2018-01-20 14:27 | 0.065 | 0 | 0 | 11 | 358 | 0 | 0 | 0.72 | 23.27
100600006175 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8705--SBK_TRAFOBINATIP--(147241/NARINCE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 13:54 | 2018-01-25 13:58 | 0.078 | 0 | 0 | 1 | 339 | 0 | 0 | 0.08 | 26.44
100600006176 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8920--SBK_TRAFOBINATIP--(135839/GERGER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 13:31 | 2018-01-18 13:36 | 0.081 | 0 | 77 | 32 | 2592 | 0 | 6.24 | 2.59 | 209.95
100600006177 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8920--SBK_TRAFOBINATIP--(135839/GERGER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 13:36 | 2018-01-18 14:16 | 0.664 | 0 | 77 | 32 | 2592 | 0 | 51.13 | 21.25 | 1721.09
100600006178 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8920--SBK_TRAFOBINATIP--(135839/GERGER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 14:16 | 2018-01-18 15:01 | 0.761 | 0 | 77 | 32 | 2592 | 0 | 58.6 | 24.35 | 1972.51
100600006180 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8920--SBK_TRAFOBINATIP--(135839/GERGER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 15:01 | 2018-01-18 16:09 | 1.132 | 0 | 77 | 32 | 2593 | 0 | 87.16 | 36.22 | 2935.28
100600006181 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8920--SBK_TRAFOBINATIP--(135839/GERGER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 19:32 | 2018-01-18 19:38 | 0.094 | 0 | 77 | 32 | 2598 | 0 | 7.24 | 3.01 | 244.21
100600006183 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8920--SBK_TRAFOBINATIP--(135839/GERGER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 03:10 | 2018-01-19 04:04 | 0.907 | 0 | 77 | 32 | 2598 | 0 | 69.84 | 29.02 | 2356.39
100600006185 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8920--SBK_TRAFOBINATIP--(135839/GERGER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 13:11 | 2018-01-19 13:20 | 0.158 | 0 | 77 | 32 | 2598 | 0 | 12.17 | 5.06 | 410.48
100600006192 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 7296--SBK_TRAFOBINATIP--(135670/CATBAHCE KOK DILEKTEPE HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-08 12:40 | 2018-01-08 13:07 | 0.439 | 0 | 0 | 5 | 845 | 0 | 0 | 2.2 | 370.96
100600006193 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 7296--SBK_TRAFOBINATIP--(135670/CATBAHCE KOK DILEKTEPE HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 22:57 | 2018-01-18 23:10 | 0.214 | 0 | 0 | 5 | 845 | 0 | 0 | 1.07 | 180.83
100600006195 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 7296--SBK_TRAFOBINATIP--(135670/CATBAHCE KOK DILEKTEPE HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 12:33 | 2018-01-19 12:42 | 0.147 | 0 | 0 | 5 | 845 | 0 | 0 | 0.74 | 124.22
100600006197 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 7296--SBK_TRAFOBINATIP--(152206/SINCIK MERKEZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 09:32 | 2018-01-25 09:36 | 0.057 | 0 | 6 | 1 | 547 | 0 | 0.34 | 0.06 | 31.18
100600006198 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 7296--SBK_TRAFOBINATIP--(135670/CATBAHCE KOK DILEKTEPE HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 17:41 | 2018-01-25 17:48 | 0.125 | 0 | 0 | 5 | 843 | 0 | 0 | 0.63 | 105.38
100600006199 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 6709--SBK_TRAFOBINATIP--(134882/SAMSAT TR4-TR6 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 14:30 | 2018-01-02 14:33 | 0.054 | 7 | 429 | 2 | 6 | 0.38 | 23.17 | 0.11 | 0.32
100600006200 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 6709--SBK_TRAFOBINATIP--(133403/YARIMBAG GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-06 09:55 | 2018-01-06 10:01 | 0.095 | 0 | 0 | 10 | 494 | 0 | 0 | 0.95 | 46.93
100600006201 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 6709--SBK_TRAFOBINATIP--(134882/SAMSAT TR4-TR6 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-08 07:39 | 2018-01-08 07:42 | 0.05 | 7 | 430 | 2 | 9 | 0.35 | 21.5 | 0.1 | 0.45
100600006202 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 6709--SBK_TRAFOBINATIP--(134882/SAMSAT TR4-TR6 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-08 08:32 | 2018-01-08 08:35 | 0.057 | 7 | 430 | 2 | 9 | 0.4 | 24.51 | 0.11 | 0.51
100600006205 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 6709--SBK_TRAFOBINATIP--(133403/YARIMBAG GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-11 16:38 | 2018-01-11 16:49 | 0.189 | 0 | 0 | 10 | 485 | 0 | 0 | 1.89 | 91.67
100600006209 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 6709--SBK_TRAFOBINATIP--(133403/YARIMBAG GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-16 09:32 | 2018-01-16 09:43 | 0.174 | 0 | 0 | 10 | 488 | 0 | 0 | 1.74 | 84.91
100600006214 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 6709--SBK_TRAFOBINATIP--(58433/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 08:41 | 2018-01-18 08:42 | 0.004 | 3 | 45 | 17 | 738 | 0.01 | 0.18 | 0.07 | 2.95
100600006215 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 6709--SBK_TRAFOBINATIP--(133403/YARIMBAG GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 17:52 | 2018-01-18 17:59 | 0.117 | 0 | 0 | 10 | 488 | 0 | 0 | 1.17 | 57.1
100600006216 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 6709--SBK_TRAFOBINATIP--(133403/YARIMBAG GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-21 16:44 | 2018-01-21 16:52 | 0.144 | 0 | 0 | 10 | 488 | 0 | 0 | 1.44 | 70.27
100600006217 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 6709--SBK_TRAFOBINATIP--(58433/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 01:14 | 2018-01-23 01:15 | 0.003 | 3 | 45 | 17 | 744 | 0.01 | 0.14 | 0.05 | 2.23
100600006335 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8953--SBK_TRAFOBINATIP--(165770/BESNI OSB CIKISI)-(MV) | MANUEL AÇMA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 10:37 | 2018-01-19 11:06 | 0.471 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.41 | 0.94 | 0 | 0.47
100600006343 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 10243--SBK_TRAFOBINATIP--(112389/F-5 TUT)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-01 09:32 | 2018-01-01 09:37 | 0.078 | 2 | 1673 | 21 | 3599 | 0.16 | 130.49 | 1.64 | 280.72
100600006344 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 10243--SBK_TRAFOBINATIP--(112314/F-4 HARMANLI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-17 09:28 | 2018-01-17 09:33 | 0.084 | 4 | 52 | 35 | 1938 | 0.34 | 4.37 | 2.94 | 162.79
100600006345 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 10243--SBK_TRAFOBINATIP--(296653/F-1 BALKAR)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-17 15:01 | 2018-01-17 15:18 | 0.282 | 10 | 6192 | 118 | 7714 | 2.82 | 1746.14 | 33.28 | 2175.35
100600006346 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 10243--SBK_TRAFOBINATIP--(296653/F-1 BALKAR)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 21:42 | 2018-01-18 21:52 | 0.167 | 10 | 6192 | 118 | 7715 | 1.67 | 1034.06 | 19.71 | 1288.41
100600006347 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 10243--SBK_TRAFOBINATIP--(296653/F-1 BALKAR)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 22:26 | 2018-01-19 00:26 | 1.998 | 10 | 6200 | 117 | 7730 | 19.98 | 12387.6 | 233.77 | 15444.54
100600006348 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 10243--SBK_TRAFOBINATIP--(296653/F-1 BALKAR)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 12:16 | 2018-01-22 12:46 | 0.509 | 10 | 6190 | 118 | 7713 | 5.09 | 3150.71 | 60.06 | 3925.92
100600006349 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 10243--SBK_TRAFOBINATIP--(112389/F-5 TUT)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-26 07:05 | 2018-01-26 07:11 | 0.105 | 3 | 1672 | 21 | 3589 | 0.32 | 175.56 | 2.21 | 376.85
100600006350 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 10243--SBK_TRAFOBINATIP--(112389/F-5 TUT)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-26 10:49 | 2018-01-26 11:10 | 0.354 | 3 | 1672 | 21 | 3589 | 1.06 | 591.89 | 7.43 | 1270.51
100600006351 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 3060--SBK_TRAFOBINATIP--(139670/F-2 TILEYLI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 12:31 | 2018-01-22 13:17 | 0.772 | 0 | 0 | 386 | 2823 | 0 | 0 | 297.99 | 2179.36
100600015177 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELENBEY MNB-13046-Trafobinatip--(56018/AGLICA BINA-KARAHUYUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-01 08:21 | 2018-01-01 08:22 | 0.031 | 0 | 1 | 53 | 1484 | 0 | 0.03 | 1.64 | 46
100600015178 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AKSU KOK-2092-Trafobinatip--(110685/AKSU FIDERI 16SOL)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-01 08:35 | 2018-01-01 08:37 | 0.038 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0
100600015179 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ONSEN KOK-14962-Trafobinatip--(382974/ONSEN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-03 17:28 | 2018-01-03 17:29 | 0.022 | 2 | 939 | 26 | 218 | 0.04 | 20.66 | 0.57 | 4.8
100600015180 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TILEYLI DM-17783-Trafobinatip--(74918/COMAK 3/0 HACIHALIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 08:30 | 2018-01-04 08:30 | 0.001 | 0 | 0 | 101 | 482 | 0 | 0 | 0.1 | 0.48
100600015181 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HASANCIKLI MNB-12499-Trafobinatip--(127206/AGABEYLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 14:50 | 2018-01-04 14:52 | 0.031 | 5 | 962 | 17 | 3926 | 0.16 | 29.82 | 0.53 | 121.71
100600015182 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ONSEN KOK-14962-Trafobinatip--(382974/ONSEN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 09:14 | 2018-01-05 09:17 | 0.047 | 2 | 941 | 26 | 218 | 0.09 | 44.23 | 1.22 | 10.25
100600015183 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE AKINCILAR FIDERI-17673-Trafobinatip--(131074/ESKI MENZIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-06 08:01 | 2018-01-06 08:02 | 0.001 | 0 | 0 | 18 | 590 | 0 | 0 | 0.02 | 0.59
100600015184 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TEGMENLI DM-13123-Trafobinatip--(383587/TEGMENLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-06 08:23 | 2018-01-06 08:24 | 0.003 | 0 | 5 | 49 | 1614 | 0 | 0.02 | 0.15 | 4.84
100600015185 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-13078-Trafobinatip--(77336/KESECIK KOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-06 12:15 | 2018-01-06 12:15 | 0.001 | 0 | 0 | 40 | 623 | 0 | 0 | 0.04 | 0.62
100600015186 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE AKINCILAR FIDERI-17673-Trafobinatip--(131074/ESKI MENZIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-06 12:14 | 2018-01-06 12:14 | 0.001 | 0 | 0 | 18 | 590 | 0 | 0 | 0.02 | 0.59
100600015187 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-13078-Trafobinatip--(77332/UCGOZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-07 07:38 | 2018-01-07 07:38 | 0.002 | 0 | 0 | 77 | 912 | 0 | 0 | 0.15 | 1.82
100600015189 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SEVDILI FAU-5278-Trafobinatip--(64885/TOPRAKHISAR-YOGUNSOGUT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-08 08:00 | 2018-01-08 08:00 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 1.57
100600015190 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-13096-Trafobinatip--(56602/ESKI NURHAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-08 10:32 | 2018-01-08 10:34 | 0.028 | 2 | 1331 | 59 | 3542 | 0.06 | 37.27 | 1.65 | 99.18
100600015191 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-13078-Trafobinatip--(383675/GOKSU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-09 09:11 | 2018-01-09 09:13 | 0.037 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0
100600015192 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AKSU KOK-2092-Trafobinatip--(112717/AKSU FIDERI 15 SAG)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-10 15:31 | 2018-01-10 15:33 | 0.041 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.04 | 0.7 | 0 | 0
100600015193 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YENIYAPAN MNB-12504-Trafobinatip--(384059/AGABEYLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-11 13:59 | 2018-01-11 14:02 | 0.048 | 0 | 0 | 8 | 1770 | 0 | 0 | 0.38 | 84.96
100600015194 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TURKOGLU MEZARLIK KOK-2358-Trafobinatip--(9764/TURKOGLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-13 16:02 | 2018-01-13 16:04 | 0.039 | 3 | 4408 | 2 | 12 | 0.12 | 171.91 | 0.08 | 0.47
100600015195 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TURKOGLU MEZARLIK KOK-2358-Trafobinatip--(9764/TURKOGLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-13 16:07 | 2018-01-13 16:09 | 0.044 | 3 | 4408 | 2 | 12 | 0.13 | 193.95 | 0.09 | 0.53
100600015196 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | COLAKALI-13022-Trafobinatip--(122588/PAZARCIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-15 02:44 | 2018-01-15 02:47 | 0.05 | 7 | 10188 | 20 | 1631 | 0.35 | 509.4 | 1 | 81.55
100600015197 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ILICA KOK-1162-Trafobinatip--(15479/ILICA MONOBLOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-15 05:20 | 2018-01-15 05:21 | 0.024 | 1 | 521 | 9 | 674 | 0.02 | 12.5 | 0.22 | 16.18
100600015198 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | COKYASAR-12590-Trafobinatip--(47598/COKYASAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-15 17:01 | 2018-01-15 17:03 | 0.025 | 0 | 0 | 31 | 1236 | 0 | 0 | 0.78 | 30.9
100600015199 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | KESIKLI BAGLARBASI KOK-12645-Trafobinatip--(132333/HACILAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 16:26 | 2018-01-18 16:28 | 0.021 | 0 | 0 | 3 | 79 | 0 | 0 | 0.06 | 1.66
100600015200 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 10B-2 ADM-2020-Trafobinatip--(129268/MID CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 11:35 | 2018-01-19 11:36 | 0.018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
100600015201 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | HOPLEKMN-3979-Trafobinatip--(33220/KAYAGECIT-ELMALI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 15:38 | 2018-01-19 15:39 | 0.018 | 0 | 0 | 6 | 504 | 0 | 0 | 0.11 | 9.07
100600015202 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-13096-Trafobinatip--(56585/GUCUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 18:08 | 2018-01-19 18:10 | 0.033 | 2 | 3 | 69 | 3858 | 0.07 | 0.1 | 2.28 | 127.31
100600015203 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-13096-Trafobinatip--(56585/GUCUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 18:16 | 2018-01-19 18:18 | 0.029 | 2 | 3 | 69 | 3858 | 0.06 | 0.09 | 2 | 111.88
100600015204 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | PEYNIRDERE MONOBLOK-12629-Trafobinatip--(44904/PEYNIRDERE KOK BINASI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 18:48 | 2018-01-19 18:50 | 0.042 | 0 | 2 | 5 | 1119 | 0 | 0.08 | 0.21 | 47
100600015205 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-13096-Trafobinatip--(56585/GUCUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 22:50 | 2018-01-19 22:53 | 0.048 | 2 | 3 | 69 | 3858 | 0.1 | 0.14 | 3.31 | 185.18
100600015206 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-13096-Trafobinatip--(56577/KAYNARCA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 08:14 | 2018-01-20 08:15 | 0.017 | 10 | 11003 | 4 | 235 | 0.17 | 187.05 | 0.07 | 4
100600015207 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTIN ELMA-1385-Trafobinatip--(29515/ARITAS KASABASI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-21 12:09 | 2018-01-21 12:12 | 0.039 | 3 | 1187 | 15 | 534 | 0.12 | 46.29 | 0.59 | 20.83
100600015208 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTIN ELMA-1385-Trafobinatip--(29515/ARITAS KASABASI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-21 13:11 | 2018-01-21 13:13 | 0.036 | 3 | 1187 | 15 | 534 | 0.11 | 42.73 | 0.54 | 19.22
100600015209 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-13096-Trafobinatip--(56602/ESKI NURHAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 08:34 | 2018-01-22 08:35 | 0.016 | 3 | 1315 | 61 | 3535 | 0.05 | 21.04 | 0.98 | 56.56
100600015210 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TILEYLI DM-17783-Trafobinatip--(74919/COMAK 1/0 COMAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 08:21 | 2018-01-22 08:22 | 0.02 | 0 | 0 | 54 | 255 | 0 | 0 | 1.08 | 5.1
100600015211 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KALE KOK-834-Trafobinatip--(17987/CEAS- 1 SIR KOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 11:50 | 2018-01-22 11:51 | 0.012 | 0 | 1 | 9 | 728 | 0 | 0.01 | 0.11 | 8.74
100600015212 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTADM2-13079-Trafobinatip--(120713/TR52 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 14:08 | 2018-01-22 14:10 | 0.043 | 25 | 19239 | 1 | 84 | 1.08 | 827.28 | 0.04 | 3.61
100600015213 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 15D-1ADM-12466-Trafobinatip--(36688/2 NUMARA CIKISI(KIZMESLEK LISESI))-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 17:41 | 2018-01-22 17:42 | 0.022 | 0 | 4594 | 0 | 0 | 0 | 101.07 | 0 | 0
100600015214 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-13078-Trafobinatip--(77336/KESECIK KOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 20:03 | 2018-01-22 20:05 | 0.032 | 0 | 0 | 39 | 625 | 0 | 0 | 1.25 | 20
100600015215 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAVLAKLI MONOBLOK-12501-Trafobinatip--(10003/KAVLAKLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 06:09 | 2018-01-23 06:11 | 0.041 | 5 | 421 | 6 | 243 | 0.21 | 17.26 | 0.25 | 9.96
100600015216 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TILEYLI DM-17783-Trafobinatip--(74919/COMAK 1/0 COMAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 11:54 | 2018-01-23 11:55 | 0.02 | 0 | 0 | 54 | 254 | 0 | 0 | 1.08 | 5.08
100600015217 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELENBEY MNB-13046-Trafobinatip--(39410/FIDER-6 GUCUK HATTI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 11:39 | 2018-01-23 11:40 | 0.021 | 14 | 1321 | 140 | 7429 | 0.29 | 27.74 | 2.94 | 156.01
100600015218 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AKSU KOK-2092-Trafobinatip--(112718/AKSU FIDERI 16SOL - 272686)-(MV-LV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-24 08:42 | 2018-01-24 08:44 | 0.026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0
100600015219 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | PEYNIRDERE MONOBLOK-12629-Trafobinatip--(44904/PEYNIRDERE KOK BINASI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-31 14:22 | 2018-01-31 14:23 | 0.018 | 0 | 2 | 5 | 1121 | 0 | 0.04 | 0.09 | 20.18
100600015750 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13792875-103885-Agdirek--(225703)-(LVSC) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Ag | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-01-19 14:27 | 2018-01-20 21:30 | 31.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62.1 | 0 | 0
100600015752 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13719467-44345-Agdirek--(159518)-(LVSC) | İletken Kopması | Dağıtım-Ag | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-01-19 08:13 | 2018-01-21 17:55 | 57.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57.7
100600015753 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14064088-90117-Agdirek--(178236)-(LVSC) | İletken Kopması | Dağıtım-Ag | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-01-20 10:27 | 2018-01-21 10:30 | 24.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.05
100600015754 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13701981-79885-Agdirek--(161786)-(LVSC) | İletken Kopması | Dağıtım-Ag | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-01-19 09:34 | 2018-01-23 17:00 | 103.433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 103.43 | 0 | 0
100600015755 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13873261-225774-Agdirek--(167593)-(LVSC) | İletken Kopması | Dağıtım-Ag | Uzun | Mucbir | Bildirimsiz | 2018-01-21 18:13 | 2018-01-23 15:30 | 45.283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.28
100600126455 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 10243--SBK_TRAFOBINATIP--(112389/F-5 TUT)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 21:45 | 2018-01-18 21:54 | 0.151 | 3 | 1671 | 21 | 3602 | 0.45 | 252.32 | 3.17 | 543.9
100600126899 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 8314--SBK_TRAFOBINATIP--(103797/B TERMIK POMPA)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-01 11:05 | 2018-01-01 11:12 | 0.111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0
100600126901 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 6241--SBK_TRAFOBINATIP--(139385/GEBEN)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 10:29 | 2018-01-04 10:39 | 0.166 | 0 | 0 | 2 | 1091 | 0 | 0 | 0.33 | 181.11
100600126902 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 6241--SBK_TRAFOBINATIP--(139385/GEBEN)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 08:55 | 2018-01-05 09:04 | 0.151 | 0 | 0 | 2 | 1092 | 0 | 0 | 0.3 | 164.89
100600126903 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 6241--SBK_TRAFOBINATIP--(139385/GEBEN)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 10:29 | 2018-01-05 12:16 | 1.784 | 0 | 0 | 2 | 1092 | 0 | 0 | 3.57 | 1948.13
100600126904 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 8314--SBK_TRAFOBINATIP--(101389/NURHAK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 11:11 | 2018-01-05 14:34 | 3.383 | 4 | 2412 | 100 | 3728 | 13.53 | 8159.8 | 338.3 | 12611.82
100600126905 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 8314--SBK_TRAFOBINATIP--(101389/NURHAK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-06 09:34 | 2018-01-06 09:39 | 0.083 | 4 | 2412 | 100 | 3728 | 0.33 | 200.2 | 8.3 | 309.42
100600126906 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 8314--SBK_TRAFOBINATIP--(145001/DOGANSITE)-(MV) | MANUEL AÇMA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-14 16:20 | 2018-01-14 17:03 | 0.72 | 0 | 0 | 3 | 71 | 0 | 0 | 2.16 | 51.12
100600126909 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 6241--SBK_TRAFOBINATIP--(139223/KANLIKAVAK)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 23:15 | 2018-01-19 02:05 | 2.833 | 10 | 1963 | 17 | 1456 | 28.33 | 5561.18 | 48.16 | 4124.85
100600126910 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 6241--SBK_TRAFOBINATIP--(157018/ELBISTAN)-(MV) | MANUEL AÇMA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 00:57 | 2018-01-19 01:13 | 0.266 | 0 | 796 | 29 | 3730 | 0 | 211.74 | 7.71 | 992.18
100600126911 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 6241--SBK_TRAFOBINATIP--(139384/ACIELMA)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 01:41 | 2018-01-20 10:16 | 8.583 | 0 | 0 | 35 | 1965 | 0 | 0 | 300.41 | 16865.6
100600126913 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 6241--SBK_TRAFOBINATIP--(139223/KANLIKAVAK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 04:18 | 2018-01-19 09:43 | 5.413 | 10 | 1963 | 17 | 1456 | 54.13 | 10625.72 | 92.02 | 7881.33
100600126914 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 6241--SBK_TRAFOBINATIP--(105091/F6-GÖKSUN (2) - 139223/F8-KANLIKAVAK FIDERİ - 139384/F4-ACIELMA FIDERİ - 139385/F3-GEBEN FIDERİ - 148068/F1 GÖKSUN FIDER (1) - 157018/F2-ELBİSTAN FIDERİ - 54714/F7-SÜLEYMANLI FIDERİ - 71857/F5-DOGAN KONAK)-(MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV) | İLETİM KAYNAKLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 06:12 | 2018-01-19 06:59 | 0.784 | 20 | 12204 | 121 | 11073 | 15.68 | 9567.94 | 94.86 | 8681.23
100600126915 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 6241--SBK_TRAFOBINATIP--(105091/F6-GÖKSUN (2) - 139223/F8-KANLIKAVAK FIDERİ - 139384/F4-ACIELMA FIDERİ - 139385/F3-GEBEN FIDERİ - 148068/F1 GÖKSUN FIDER (1) - 157018/F2-ELBİSTAN FIDERİ - 54714/F7-SÜLEYMANLI FIDERİ - 71857/F5-DOGAN KONAK)-(MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV) | İLETİM KAYNAKLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 13:02 | 2018-01-19 13:14 | 0.2 | 20 | 12204 | 121 | 11073 | 4 | 2440.8 | 24.2 | 2214.6
100600126916 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 6241--SBK_TRAFOBINATIP--(71857/DOGANKONAK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 18:54 | 2018-01-19 20:53 | 1.98 | 0 | 22 | 22 | 2023 | 0 | 43.56 | 43.56 | 4005.54
100600126917 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 8314--SBK_TRAFOBINATIP--(100273/KASABALAR)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 10:02 | 2018-01-20 10:23 | 0.344 | 1 | 120 | 21 | 2964 | 0.34 | 41.28 | 7.22 | 1019.62
100600126918 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 8314--SBK_TRAFOBINATIP--(143340/COGULHAN TEVZI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 13:27 | 2018-01-20 13:31 | 0.07 | 7 | 2409 | 143 | 6641 | 0.49 | 168.63 | 10.01 | 464.87
100600126919 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 6241--SBK_TRAFOBINATIP--(71857/DOGANKONAK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 14:24 | 2018-01-20 14:27 | 0.049 | 0 | 22 | 22 | 2023 | 0 | 1.08 | 1.08 | 99.13
100600126920 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 6241--SBK_TRAFOBINATIP--(71857/DOGANKONAK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 14:31 | 2018-01-20 14:39 | 0.132 | 0 | 22 | 22 | 2023 | 0 | 2.9 | 2.9 | 267.04
100600126921 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 6241--SBK_TRAFOBINATIP--(71857/DOGANKONAK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 16:41 | 2018-01-20 16:52 | 0.177 | 0 | 22 | 22 | 2023 | 0 | 3.89 | 3.89 | 358.07
100600126922 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 6241--SBK_TRAFOBINATIP--(139223/KANLIKAVAK)-(MV) | MANUEL AÇMA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 17:08 | 2018-01-20 17:17 | 0.15 | 10 | 1963 | 17 | 1456 | 1.5 | 294.45 | 2.55 | 218.4
100600126923 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 6241--SBK_TRAFOBINATIP--(139223/KANLIKAVAK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-21 10:15 | 2018-01-21 10:32 | 0.286 | 10 | 1963 | 17 | 1456 | 2.86 | 561.42 | 4.86 | 416.42
100600126924 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 8314--SBK_TRAFOBINATIP--(101389/NURHAK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-21 13:57 | 2018-01-21 13:59 | 0.034 | 4 | 2404 | 100 | 3730 | 0.14 | 81.74 | 3.4 | 126.82
100600126925 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 6241--SBK_TRAFOBINATIP--(139223/KANLIKAVAK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 06:03 | 2018-01-22 06:50 | 0.783 | 10 | 1963 | 17 | 1456 | 7.83 | 1537.03 | 13.31 | 1140.05
100600126926 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 6241--SBK_TRAFOBINATIP--(54714/SULEYMANLI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 08:49 | 2018-01-23 09:31 | 0.705 | 0 | 0 | 7 | 227 | 0 | 0 | 4.94 | 160.04
100600126928 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 6241--SBK_TRAFOBINATIP--(139223/KANLIKAVAK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 09:28 | 2018-01-23 10:46 | 1.299 | 10 | 1963 | 17 | 1457 | 12.99 | 2549.94 | 22.08 | 1892.64
100600126929 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 6241--SBK_TRAFOBINATIP--(139385/GEBEN)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 09:31 | 2018-01-23 11:07 | 1.593 | 0 | 0 | 2 | 1089 | 0 | 0 | 3.19 | 1734.78
100600126930 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 6241--SBK_TRAFOBINATIP--(139384/ACIELMA)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-23 09:54 | 2018-01-23 10:49 | 0.92 | 0 | 0 | 35 | 1965 | 0 | 0 | 32.2 | 1807.8
100600126931 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 6241--SBK_TRAFOBINATIP--(139385/GEBEN)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 07:01 | 2018-01-25 07:13 | 0.196 | 0 | 0 | 2 | 1089 | 0 | 0 | 0.39 | 213.44
100600126933 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 6241--SBK_TRAFOBINATIP--(54714/SULEYMANLI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-25 08:17 | 2018-01-25 15:05 | 6.8 | 0 | 0 | 7 | 227 | 0 | 0 | 47.6 | 1543.6
100600126934 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 8314--SBK_TRAFOBINATIP--(101389/NURHAK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-26 09:55 | 2018-01-26 10:01 | 0.103 | 4 | 2410 | 98 | 3731 | 0.41 | 248.23 | 10.09 | 384.29
100600126935 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 6241--SBK_TRAFOBINATIP--(71857/DOGANKONAK)-(MV) | MANUEL AÇMA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-27 00:21 | 2018-01-27 00:40 | 0.316 | 0 | 22 | 22 | 2024 | 0 | 6.95 | 6.95 | 639.58
100600126936 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 5808--SBK_TRAFOBINATIP--(81288/ARITAS KASABASI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 02:16 | 2018-01-02 02:18 | 0.02 | 3 | 1387 | 16 | 611 | 0.06 | 27.74 | 0.32 | 12.22
100600126937 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 3431--SBK_TRAFOBINATIP--(109893/TRT-TOPALLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 14:09 | 2018-01-02 14:41 | 0.544 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 1.09 | 48.96
100600126938 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 3431--SBK_TRAFOBINATIP--(109893/TRT-TOPALLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 14:42 | 2018-01-02 14:42 | 0.001 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.09
100600126939 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 3431--SBK_TRAFOBINATIP--(109893/TRT-TOPALLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 14:47 | 2018-01-02 14:47 | 0.002 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.18
100600126940 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 7608--SBK_TRAFOBINATIP--(99500/COBANBEYLI SALT HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-03 23:58 | 2018-01-04 00:01 | 0.044 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0
100600126941 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 7061--SBK_TRAFOBINATIP--(101318/MUSTAFA KIRAL CIKISI)-(MV) | MANUEL AÇMA | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 03:01 | 2018-01-04 03:02 | 0.007 | 4 | 4745 | 0 | 2 | 0.03 | 33.22 | 0 | 0.01
100600126942 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 7608--SBK_TRAFOBINATIP--(144015/COBANBEYLI MONOBLOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 06:45 | 2018-01-04 06:46 | 0.019 | 7 | 2165 | 118 | 4333 | 0.13 | 41.14 | 2.24 | 82.33
100600126943 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 6296--SBK_TRAFOBINATIP--(139983/AFSIN ERCENE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 05:23 | 2018-01-04 05:48 | 0.416 | 0 | 0 | 16 | 595 | 0 | 0 | 6.66 | 247.52
100600126944 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 6296--SBK_TRAFOBINATIP--(139983/AFSIN ERCENE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 05:50 | 2018-01-04 06:27 | 0.612 | 0 | 0 | 16 | 595 | 0 | 0 | 9.79 | 364.14
100600126945 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 6296--SBK_TRAFOBINATIP--(139983/AFSIN ERCENE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-04 06:29 | 2018-01-04 06:34 | 0.095 | 0 | 0 | 16 | 595 | 0 | 0 | 1.52 | 56.53
100600126946 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 5808--SBK_TRAFOBINATIP--(81288/ARITAS KASABASI HATTI)-(MV) | MANUEL AÇMA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-06 08:50 | 2018-01-06 10:54 | 2.076 | 3 | 1387 | 16 | 611 | 6.23 | 2879.41 | 33.22 | 1268.44
100600126947 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 7061--SBK_TRAFOBINATIP--(100172/GUCUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-07 13:36 | 2018-01-07 13:40 | 0.078 | 2 | 0 | 65 | 4204 | 0.16 | 0 | 5.07 | 327.91
100600126948 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 3431--SBK_TRAFOBINATIP--(109893/TRT-TOPALLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-07 14:01 | 2018-01-07 14:50 | 0.818 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 1.64 | 73.62
100600126949 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 7061--SBK_TRAFOBINATIP--(160491/ESKI NURHAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-11 17:54 | 2018-01-11 17:55 | 0.02 | 2 | 1388 | 62 | 4305 | 0.04 | 27.76 | 1.24 | 86.1
100600126950 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 6296--SBK_TRAFOBINATIP--(139983/AFSIN ERCENE CIKISI)-(MV) | MANUEL AÇMA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-09 12:30 | 2018-01-09 12:39 | 0.151 | 0 | 0 | 16 | 584 | 0 | 0 | 2.42 | 88.18
100600126951 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 6296--SBK_TRAFOBINATIP--(139983/AFSIN ERCENE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-14 11:53 | 2018-01-14 12:00 | 0.106 | 0 | 0 | 16 | 584 | 0 | 0 | 1.7 | 61.9
100600126952 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 7061--SBK_TRAFOBINATIP--(160491/ESKI NURHAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-17 09:15 | 2018-01-17 09:18 | 0.062 | 3 | 1388 | 64 | 4308 | 0.19 | 86.06 | 3.97 | 267.1
100600126953 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 7061--SBK_TRAFOBINATIP--(160491/ESKI NURHAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 13:24 | 2018-01-18 13:25 | 0.017 | 3 | 1360 | 64 | 4291 | 0.05 | 23.12 | 1.09 | 72.95
100600126954 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 3450--SBK_TRAFOBINATIP--(111049/NURHAK CIKISI(KOYLER))-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 17:31 | 2018-01-18 17:34 | 0.061 | 0 | 0 | 7 | 347 | 0 | 0 | 0.43 | 21.17
100600126955 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 3450--SBK_TRAFOBINATIP--(111049/NURHAK CIKISI(KOYLER))-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 17:35 | 2018-01-18 18:21 | 0.765 | 0 | 0 | 7 | 347 | 0 | 0 | 5.36 | 265.46
100600126956 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 5808--SBK_TRAFOBINATIP--(81288/ARITAS KASABASI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 20:08 | 2018-01-18 20:10 | 0.036 | 3 | 1384 | 16 | 610 | 0.11 | 49.82 | 0.58 | 21.96
100600126957 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 7608--SBK_TRAFOBINATIP--(99763/TATLAR GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 22:39 | 2018-01-18 22:47 | 0.121 | 0 | 0 | 17 | 1728 | 0 | 0 | 2.06 | 209.09
100600126958 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 7608--SBK_TRAFOBINATIP--(144015/COBANBEYLI MONOBLOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 23:30 | 2018-01-18 23:31 | 0.023 | 7 | 2162 | 116 | 4312 | 0.16 | 49.73 | 2.67 | 99.18
100600126961 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 3431--SBK_TRAFOBINATIP--(146607/TOPRAKHISAR-YOGUNSOGUT CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 02:43 | 2018-01-19 02:50 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 17
100600126962 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 3431--SBK_TRAFOBINATIP--(146607/TOPRAKHISAR-YOGUNSOGUT CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 02:55 | 2018-01-19 09:14 | 6.314 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 984.98
100600126963 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 3431--SBK_TRAFOBINATIP--(109547/HASANALILI MBK-SEVDILLI CIKIS)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 02:49 | 2018-01-19 09:14 | 6.411 | 0 | 0 | 1 | 175 | 0 | 0 | 6.41 | 1121.93
100600126964 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 2401--SBK_TRAFOBINATIP--(84394/KAYAGECIT-ELMALI CIKISI)-(MV) | MANUEL AÇMA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 11:43 | 2018-01-19 11:48 | 0.084 | 0 | 0 | 5 | 528 | 0 | 0 | 0.42 | 44.35
100600126965 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 2401--SBK_TRAFOBINATIP--(158489/HOPLEK-UNCULAR-HACIHASANLI CIKISI)-(MV) | MANUEL AÇMA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 11:42 | 2018-01-19 11:49 | 0.12 | 0 | 0 | 4 | 285 | 0 | 0 | 0.48 | 34.2
100600126966 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 7061--SBK_TRAFOBINATIP--(160491/ESKI NURHAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 05:18 | 2018-01-19 05:21 | 0.047 | 3 | 1368 | 64 | 4293 | 0.14 | 64.3 | 3.01 | 201.77
100600126967 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 5808--SBK_TRAFOBINATIP--(81288/ARITAS KASABASI HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 20:56 | 2018-01-19 21:36 | 0.674 | 3 | 1384 | 16 | 610 | 2.02 | 932.82 | 10.78 | 411.14
100600126968 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 7608--SBK_TRAFOBINATIP--(144015/COBANBEYLI MONOBLOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 17:41 | 2018-01-19 17:49 | 0.142 | 7 | 2162 | 116 | 4312 | 0.99 | 307 | 16.47 | 612.3
100600126969 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 7608--SBK_TRAFOBINATIP--(99763/TATLAR GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 16:39 | 2018-01-20 17:48 | 1.148 | 0 | 0 | 17 | 1730 | 0 | 0 | 19.52 | 1986.04
100600126970 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 5808--SBK_TRAFOBINATIP--(81288/ARITAS KASABASI HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 09:35 | 2018-01-20 09:35 | 0.013 | 3 | 1384 | 16 | 610 | 0.04 | 17.99 | 0.21 | 7.93
100600126971 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 5808--SBK_TRAFOBINATIP--(81288/ARITAS KASABASI HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 09:36 | 2018-01-20 09:36 | 0.001 | 3 | 1384 | 16 | 610 | 0 | 1.38 | 0.02 | 0.61
100600126972 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 5808--SBK_TRAFOBINATIP--(81288/ARITAS KASABASI HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-20 09:36 | 2018-01-20 13:07 | 3.53 | 3 | 1384 | 16 | 610 | 10.59 | 4885.52 | 56.48 | 2153.3
100600126973 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 5808--SBK_TRAFOBINATIP--(81288/ARITAS KASABASI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 13:34 | 2018-01-22 13:38 | 0.065 | 3 | 1384 | 16 | 610 | 0.2 | 89.96 | 1.04 | 39.65
100600126974 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 7061--SBK_TRAFOBINATIP--(100172/GUCUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-30 21:58 | 2018-01-30 21:58 | 0.014 | 2 | 0 | 66 | 4176 | 0.03 | 0 | 0.92 | 58.46
100600126975 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 7061--SBK_TRAFOBINATIP--(160491/ESKI NURHAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-31 22:42 | 2018-01-31 22:44 | 0.041 | 3 | 1381 | 60 | 4295 | 0.12 | 56.62 | 2.46 | 176.1
100600127522 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 6576--SBK_TRAFOBINATIP--(142185/TURK TELEKOM 97 NOLU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-16 10:25 | 2018-01-16 10:32 | 0.121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0
100600127523 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 6576--SBK_TRAFOBINATIP--(467038 - 467039 - 469747 - 469749 - 469753 - 469822 - 469927)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Ag | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-16 10:25 | 2018-01-16 10:28 | 0.057 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 22.86 | 0 | 0
100600127524 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 6576--SBK_TRAFOBINATIP--(142185/TURK TELEKOM 97 NOLU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-17 12:05 | 2018-01-17 12:13 | 0.124 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0
100600127527 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 4654--SBK_TRAFOBINATIP--(135787/DM_III/47NIN DM_III/51 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-07 14:45 | 2018-01-07 14:48 | 0.049 | 5 | 2828 | 1 | 16 | 0.25 | 138.57 | 0.05 | 0.78
100600127529 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 6691--SBK_TRAFOBINATIP--(139741/DM_I/25'IN DM_I/28 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 14:19 | 2018-01-18 14:40 | 0.35 | 5 | 4905 | 0 | 0 | 1.75 | 1716.75 | 0 | 0
100600127530 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 6691--SBK_TRAFOBINATIP--(139741/DM_I/25'IN DM_I/28 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 15:21 | 2018-01-18 15:23 | 0.028 | 5 | 4905 | 0 | 0 | 0.14 | 137.34 | 0 | 0
100600127531 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 2133--SBK_TRAFOBINATIP--(147891/DM_I/34 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-15 09:38 | 2018-01-15 09:45 | 0.126 | 2 | 1664 | 0 | 0 | 0.25 | 209.66 | 0 | 0
100600127532 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 6691--SBK_TRAFOBINATIP--(139741/DM_I/25'IN DM_I/28 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 14:41 | 2018-01-18 14:48 | 0.113 | 5 | 4905 | 0 | 0 | 0.57 | 554.27 | 0 | 0
100600127534 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 6576--SBK_TRAFOBINATIP--(160879/ESENSOY CIKISI (40) NOLU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-16 10:11 | 2018-01-16 10:28 | 0.286 | 0 | 1627 | 0 | 1 | 0 | 465.32 | 0 | 0.29
100600127535 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 6576--SBK_TRAFOBINATIP--(144669/DM_III/112 VALILIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-16 10:22 | 2018-01-16 10:29 | 0.118 | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 | 84.25 | 0 | 0
100600127538 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 6576--SBK_TRAFOBINATIP--(160879/ESENSOY CIKISI (40) NOLU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-16 10:30 | 2018-01-16 10:32 | 0.023 | 0 | 1627 | 0 | 1 | 0 | 37.42 | 0 | 0.02
100600127539 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 6576--SBK_TRAFOBINATIP--(160879/ESENSOY CIKISI (40) NOLU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-17 12:05 | 2018-01-17 12:12 | 0.122 | 0 | 1628 | 0 | 1 | 0 | 198.62 | 0 | 0.12
100600127540 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 6576--SBK_TRAFOBINATIP--(144669/DM_III/112 VALILIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-17 12:05 | 2018-01-17 12:12 | 0.123 | 0 | 715 | 0 | 0 | 0 | 87.95 | 0 | 0
100600127541 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 6576--SBK_TRAFOBINATIP--(141573/HOCAOMER HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-17 12:05 | 2018-01-17 12:12 | 0.123 | 3 | 1471 | 0 | 1 | 0.37 | 180.93 | 0 | 0.12
100600127542 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 6576--SBK_TRAFOBINATIP--(160879/ESENSOY CIKISI (40) NOLU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-21 12:17 | 2018-01-21 12:23 | 0.105 | 0 | 1632 | 0 | 1 | 0 | 171.36 | 0 | 0.11
100600127543 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 6576--SBK_TRAFOBINATIP--(467038 - 467039 - 469747 - 469749 - 469753 - 469822 - 469927)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 07:41 | 2018-01-22 07:42 | 0.023 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 9.27 | 0 | 0
100600127550 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 2134--SBK_TRAFOBINATIP--(1265270 - 142609/F-14 ŞEHİR1 - 146512/ - 314350/ - 314351/ - 426622 - 428674 - 428675 - 428676 - 428678 - 470357 - 470363 - 470406 - 470487 - 470488 - 470530 - 470534 - 470572 - 51339/F-14 ŞEHİR1 - 53566/F-14 ŞEHİR1)-(SC-MV-MV-MV-MV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-MV-MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-21 03:00 | 2018-01-21 03:09 | 0.163 | 15 | 22393 | 9 | 517 | 2.45 | 3650.06 | 1.47 | 84.27
100600127551 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 2134--SBK_TRAFOBINATIP--(146512/DM_IV/1 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-21 03:05 | 2018-01-21 03:10 | 0.087 | 1 | 7518 | 0 | 0 | 0.09 | 654.07 | 0 | 0
100600127552 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 2134--SBK_TRAFOBINATIP--(142609/DM_IV/41 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-21 02:59 | 2018-01-21 03:10 | 0.191 | 2 | 1336 | 0 | 0 | 0.38 | 255.18 | 0 | 0
100600127553 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 2134--SBK_TRAFOBINATIP--(53566/DM_IV/33 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-21 02:59 | 2018-01-21 03:11 | 0.193 | 1 | 3533 | 0 | 0 | 0.19 | 681.87 | 0 | 0
100600127554 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 2134--SBK_TRAFOBINATIP--(314350/TR_IV/60 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-21 02:59 | 2018-01-21 03:11 | 0.201 | 1 | 2578 | 6 | 473 | 0.2 | 518.18 | 1.21 | 95.07
100600127555 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 2134--SBK_TRAFOBINATIP--(51339/DM_IV/50 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-21 02:59 | 2018-01-21 03:07 | 0.13 | 10 | 2488 | 3 | 40 | 1.3 | 323.44 | 0.39 | 5.2
100600127556 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 2134--SBK_TRAFOBINATIP--(142609/DM_IV/41 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-21 05:33 | 2018-01-21 05:35 | 0.027 | 2 | 1336 | 0 | 0 | 0.05 | 36.07 | 0 | 0
100600127557 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 2134--SBK_TRAFOBINATIP--(53566/DM_IV/33 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-21 05:33 | 2018-01-21 05:35 | 0.028 | 1 | 3533 | 0 | 0 | 0.03 | 98.92 | 0 | 0
100600127558 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 2134--SBK_TRAFOBINATIP--(314351/TR_IV/69 CIKIISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-21 05:33 | 2018-01-21 05:35 | 0.032 | 0 | 5680 | 0 | 4 | 0 | 181.76 | 0 | 0.13
100600127559 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 2134--SBK_TRAFOBINATIP--(314350/TR_IV/60 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-21 05:33 | 2018-01-21 05:35 | 0.033 | 1 | 2578 | 6 | 473 | 0.03 | 85.07 | 0.2 | 15.61
100600127560 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 2134--SBK_TRAFOBINATIP--(51339/DM_IV/50 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-21 05:33 | 2018-01-21 05:35 | 0.029 | 10 | 2488 | 3 | 40 | 0.29 | 72.15 | 0.09 | 1.16
100600127580 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 2134--SBK_TRAFOBINATIP--(146512/DM_IV/1 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-21 05:33 | 2018-01-21 05:35 | 0.035 | 1 | 7518 | 0 | 0 | 0.04 | 263.13 | 0 | 0
100600127586 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 6707--SBK_TRAFOBINATIP--(151549/CELIKHAN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 07:45 | 2018-01-18 07:46 | 0.023 | 4 | 2590 | 98 | 3005 | 0.09 | 59.57 | 2.25 | 69.12
100600127587 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 6707--SBK_TRAFOBINATIP--(148610/YESILTEPE KOK VARLIK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-13 09:07 | 2018-01-13 09:10 | 0.044 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0.13 | 4.4
100600127588 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 6707--SBK_TRAFOBINATIP--(148610/YESILTEPE KOK VARLIK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-13 13:32 | 2018-01-13 14:35 | 1.056 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 3.17 | 105.6
100600127589 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 6707--SBK_TRAFOBINATIP--(151549/CELIKHAN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 11:50 | 2018-01-18 11:53 | 0.043 | 4 | 2590 | 98 | 3005 | 0.17 | 111.37 | 4.21 | 129.22
100600127590 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 6707--SBK_TRAFOBINATIP--(151549/CELIKHAN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 11:18 | 2018-01-19 11:30 | 0.195 | 4 | 2592 | 97 | 3011 | 0.78 | 505.44 | 18.92 | 587.15
100600127591 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 6707--SBK_TRAFOBINATIP--(151549/CELIKHAN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 12:06 | 2018-01-18 12:09 | 0.057 | 4 | 2590 | 98 | 3005 | 0.23 | 147.63 | 5.59 | 171.29
100600127592 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 6707--SBK_TRAFOBINATIP--(151549/CELIKHAN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 10:01 | 2018-01-19 10:06 | 0.091 | 4 | 2592 | 97 | 3011 | 0.36 | 235.87 | 8.83 | 274
100600127595 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 6576--SBK_TRAFOBINATIP--(141573/HOCAOMER HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-16 10:25 | 2018-01-16 10:30 | 0.092 | 3 | 1467 | 0 | 1 | 0.28 | 134.96 | 0 | 0.09
100600127596 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 6576--SBK_TRAFOBINATIP--(141573/HOCAOMER HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-16 10:31 | 2018-01-16 10:32 | 0.012 | 3 | 1467 | 0 | 1 | 0.04 | 17.6 | 0 | 0.01
100600127598 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12207--SBK_TRAFOBINATIP--(160016/GOZDE HAST. HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-22 07:41 | 2018-01-22 07:41 | 0.004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100600127599 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 2133--SBK_TRAFOBINATIP--(151444/DM_I/20-C HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 15:37 | 2018-01-18 15:42 | 0.076 | 12 | 1622 | 3 | 259 | 0.91 | 123.27 | 0.23 | 19.68
100600127622 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(145499/UCGOZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-08 09:59 | 2018-01-08 09:59 | 0.001 | 0 | 0 | 15 | 714 | 0 | 0 | 0.02 | 0.71
100600127623 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(145499/UCGOZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-19 12:11 | 2018-01-19 12:11 | 0.001 | 0 | 0 | 14 | 717 | 0 | 0 | 0.01 | 0.72
100600127624 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(145499/UCGOZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-12 10:14 | 2018-01-12 10:14 | 0.001 | 0 | 0 | 14 | 716 | 0 | 0 | 0.01 | 0.72
100600127625 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(145499/UCGOZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-08 12:07 | 2018-01-08 12:07 | 0.001 | 0 | 0 | 15 | 714 | 0 | 0 | 0.02 | 0.71
100600127626 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(121476/TILEYLI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-14 10:08 | 2018-01-14 10:12 | 0.058 | 0 | 0 | 320 | 1514 | 0 | 0 | 18.56 | 87.81
100600127627 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(252571/TEKAGAC SULAMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-02 17:39 | 2018-01-02 17:39 | 0.001 | 0 | 0 | 67 | 1282 | 0 | 0 | 0.07 | 1.28
100600127628 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(138437/GOKSU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-11 11:35 | 2018-01-11 11:43 | 0.132 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0
100600127629 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(138437/GOKSU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-10 16:10 | 2018-01-10 16:12 | 0.033 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0
100600127630 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(138437/GOKSU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-12 13:01 | 2018-01-12 13:33 | 0.544 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0
100600127631 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8953--SBK_TRAFOBINATIP--(250000/SEHIR 1 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-01 23:49 | 2018-01-01 23:50 | 0.028 | 7 | 8272 | 0 | 124 | 0.2 | 231.62 | 0 | 3.47
100600127649 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(121323/COMAK 3/0 HACIHALIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-07 14:20 | 2018-01-07 14:20 | 0.001 | 0 | 0 | 86 | 482 | 0 | 0 | 0.09 | 0.48
100600127650 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(121323/COMAK 3/0 HACIHALIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-17 08:15 | 2018-01-17 08:15 | 0.001 | 0 | 0 | 86 | 482 | 0 | 0 | 0.09 | 0.48
100600127651 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(120309/YAZIBEYDILI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-26 07:41 | 2018-01-26 07:41 | 0.001 | 0 | 0 | 88 | 500 | 0 | 0 | 0.09 | 0.5
100600127652 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(120309/YAZIBEYDILI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-03 13:02 | 2018-01-03 13:02 | 0.001 | 0 | 0 | 94 | 535 | 0 | 0 | 0.09 | 0.54
100600127653 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(120309/YAZIBEYDILI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-05 12:42 | 2018-01-05 12:42 | 0.001 | 0 | 0 | 94 | 534 | 0 | 0 | 0.09 | 0.53
100600127654 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(121324/COMAK 1/0 COMAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2018-01-18 21:20 | 2018-01-18 21:24 | 0.071 | 0 | 0 | 54 | 259 | 0 | 0 | 3.83 | 18.39
400296126 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ÇAĞLAYAN (SUCATI) HAVZA TM-18761-Trafobinatip--(857237/F12 SULEYMANLI)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-Og | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2018-01-20 10:05 | 2018-01-20 12:00 | 1.917 | 2 | 2357 | 25 | 1311 | 3.83 | 4518.37 | 47.93 | 2513.19

## AKEDAŞ
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2018
Dönem | OCAK
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.41 | 2.04 | 2.03 | 0.68 | 0.46 | 0.47 | 1.62
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 22.57 | 44.07 | 43.96 | 121.31 | 200.42 | 198.18 | 84.6
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.16 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0.36
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.15 | 5.61 | 5.58 | 0.09 | 11.96 | 11.62 | 7.17
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.05
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 1.43 | 1.42 | 0 | 28.18 | 27.39 | 8.27
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 23.29 | 53.71 | 53.55 | 122.08 | 241.02 | 237.66 | 102.07
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 1.81 | 1.84 | 1.84 | 1.44 | 6.63 | 6.48 | 3.06
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 8.78 | 16.04 | 16 | 25.68 | 27.14 | 27.1 | 18.92
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.11 | 2.1 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1.55
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 10.59 | 19.99 | 19.94 | 27.12 | 33.8 | 33.61 | 23.53
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.01 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.5 | 1.26 | 1.26 | 2.74 | 3.57 | 3.55 | 1.86
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.14 | 0.13 | 0.09
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.51 | 1.42 | 1.41 | 2.76 | 3.74 | 3.71 | 2.01
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.03 | 0.18 | 0.18 | 0.02 | 0.08 | 0.08 | 0.15
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.24 | 0.18 | 0.18 | 0.11
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.11 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.11 | 0.36 | 0.36 | 0.53 | 0.74 | 0.73 | 0.46
Toplam: |  | 0.11 | 0.29 | 0.36 | 0.53 | 0.74 | 0.73 | 0.46
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 2507 | 497796 | 500303 | 5055 | 173949 | 179004 | 679307

## KAHRAMANMARAŞ
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2018
Dönem | OCAK
İli | KAHRAMANMARAŞ
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 24.5 | 39.12 | 39.05 | 136.09 | 259.22 | 255.96 | 85.9
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.2 | 6.7 | 6.67 | 0.1 | 17.12 | 16.67 | 8.83
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 2 | 1.99 | 0 | 50.97 | 49.62 | 12.27
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 24.7 | 47.82 | 47.71 | 136.19 | 327.31 | 322.25 | 107
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 2.52 | 2.57 | 2.57 | 2.79 | 11.99 | 11.75 | 4.55
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 12.04 | 15.55 | 15.53 | 24.32 | 40.18 | 39.76 | 20.77
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.04 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0.81
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 14.56 | 19.16 | 19.13 | 27.11 | 52.17 | 51.51 | 26.13
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.47 | 0.79 | 0.79 | 2.74 | 4.06 | 4.03 | 1.49
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.11
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.47 | 0.88 | 0.88 | 2.74 | 4.25 | 4.22 | 1.6
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.05 | 0.25 | 0.25 | 0.03 | 0.14 | 0.14 | 0.22
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.24 | 0.23 | 0.12
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.16 | 0.35 | 0.35 | 0.18 | 0.38 | 0.37 | 0.35
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.1 | 0.19 | 0.26 | 0.67 | 1.04 | 1.03 | 0.42
Genel Toplam |  | 0.1 | 0.19 | 0.26 | 0.67 | 1.04 | 1.03 | 0.42
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 1804 | 356838 | 358642 | 2615 | 96185 | 98800 | 457442

## ADIYAMAN
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2018
Dönem | OCAK
İli | ADIYAMAN
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 1.46 | 7.19 | 7.16 | 1.42 | 1.03 | 1.04 | 4.95
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 17.6 | 56.59 | 56.39 | 105.47 | 127.69 | 127.01 | 81.92
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.57 | 1.73 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 1.1
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.84 | 2.83 | 0.08 | 5.57 | 5.4 | 3.76
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.17
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 19.63 | 68.61 | 68.36 | 106.97 | 134.3 | 133.46 | 91.9
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.43 | 17.26 | 17.18 | 27.13 | 11.01 | 11.5 | 15.13
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.83 | 4.81 | 0 | 0.06 | 0.06 | 3.09
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.43 | 22.09 | 21.99 | 27.13 | 11.07 | 11.56 | 18.22
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.05 | 0.23 | 0.23 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.16
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.59 | 2.46 | 2.45 | 2.73 | 2.97 | 2.97 | 2.64
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.06
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.65 | 2.77 | 2.76 | 2.78 | 3.09 | 3.09 | 2.88
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.35 | 0.1 | 0.11 | 0.08
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.01 | 0.08 | 0.08 | 0.35 | 0.1 | 0.11 | 0.09
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.14 | 0.61 | 0.62 | 0.66 | 0.36 | 0.37 | 0.53
Genel Toplam |  | 0.14 | 0.61 | 0.62 | 0.66 | 0.36 | 0.37 | 0.53
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 703 | 140958 | 141661 | 2440 | 77764 | 80204 | 221865

## ANDIRIN
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2018
Dönem | OCAK
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-ANDIRIN
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.43 | 1.42 | 330.8 | 436.41 | 435.86 | 282.22
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.29 | 4.26 | 0.45 | 9.93 | 9.88 | 7.89
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 5.72 | 5.68 | 331.25 | 446.34 | 445.74 | 290.11
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 9.69 | 4.27 | 4.3 | 2.78
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 9.69 | 4.27 | 4.3 | 2.78
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.12 | 0.12 | 2.88 | 3.2 | 3.2 | 2.11
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.11 | 0.11 | 0.09
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0.19 | 0.18 | 2.9 | 3.31 | 3.31 | 2.2
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.21 | 0.22 | 0.14
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.21 | 0.22 | 0.14
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 45 | 6867 | 6912 | 66 | 12566 | 12632 | 19544

## ONİKİŞUBAT
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2018
Dönem | OCAK
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-ONİKİŞUBAT
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 31.96 | 22.48 | 22.51 | 106.23 | 216.72 | 214.41 | 48.37
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.56 | 7.54 | 0 | 19.06 | 18.66 | 9.04
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 31.96 | 30.04 | 30.05 | 106.23 | 235.78 | 233.07 | 57.41
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 12.92 | 6.99 | 7.01 | 17.02 | 57.53 | 56.68 | 13.7
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 3.35 | 3.64 | 3.64 | 24.6 | 68.69 | 67.77 | 12.28
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.62 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 1.4
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 16.27 | 12.25 | 12.27 | 41.62 | 126.22 | 124.45 | 27.38
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.52 | 0.32 | 0.32 | 1.55 | 2.21 | 2.19 | 0.57
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.08
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.52 | 0.4 | 0.4 | 1.55 | 2.32 | 2.3 | 0.65
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.23 | 0.67 | 0.67 | 0.18 | 0.67 | 0.66 | 0.67
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.24 | 0.48 | 0.47 | 0.12
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.27 | 0.75 | 0.75 | 0.42 | 1.15 | 1.13 | 0.8
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.13 | 0.05 | 0.05 | 0.43 | 0.81 | 0.8 | 0.15
Genel Toplam |  | 0.13 | 0.05 | 0.05 | 0.43 | 0.81 | 0.8 | 0.15
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 352 | 131129 | 131481 | 428 | 20051 | 20479 | 151960

## DULKADİROĞLU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2018
Dönem | OCAK
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-DULKADİROĞLU
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 12.36 | 45.94 | 45.65 | 94.2 | 158.27 | 156.4 | 69.54
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.62 | 8.21 | 8.14 | 0.19 | 7.97 | 7.74 | 8.06
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 12.98 | 54.15 | 53.79 | 94.39 | 166.24 | 164.14 | 77.6
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 20.5 | 23.63 | 23.6 | 3.01 | 0 | 0.09 | 18.53
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.21 | 2.19 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1.72
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 20.5 | 25.84 | 25.79 | 3.01 | 0.01 | 0.1 | 20.25
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.23 | 0.62 | 0.62 | 1.09 | 1.19 | 1.19 | 0.74
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.01 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.11
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.24 | 0.74 | 0.74 | 1.09 | 1.25 | 1.25 | 0.85
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.23 | 0.11 | 0.11 | 0.02 | 0 | 0 | 0.09
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.23 | 0.12 | 0.12 | 0.02 | 0 | 0 | 0.1
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.04 | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 0.28 | 0.28 | 0.17
Genel Toplam |  | 0.04 | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 0.28 | 0.28 | 0.17
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 594 | 69737 | 70331 | 564 | 18772 | 19336 | 89667

## TÜRKOĞLU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2018
Dönem | OCAK
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-TÜRKOĞLU
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 66.41 | 147.45 | 146.66 | 121.83 | 405.76 | 390.06 | 210.41
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.01 | 1 | 0 | 1.05 | 0.99 | 0.99
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 66.41 | 148.46 | 147.66 | 121.83 | 406.81 | 391.05 | 211.4
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 44.17 | 135.05 | 134.16 | 60.41 | 177.39 | 170.92 | 143.79
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 44.17 | 135.06 | 134.17 | 60.41 | 177.39 | 170.92 | 143.8
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.06 | 1.82 | 1.81 | 2.18 | 6.76 | 6.51 | 3.04
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.06 | 1.85 | 1.84 | 2.18 | 6.79 | 6.54 | 3.07
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.28 | 0.6 | 0.6 | 0.31 | 0.91 | 0.88 | 0.67
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.28 | 0.6 | 0.6 | 0.31 | 0.91 | 0.88 | 0.67
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.03 | 0.48 | 0.47 | 0.01 | 0 | 0 | 0.35
Genel Toplam |  | 0.03 | 0.48 | 0.47 | 0.01 | 0 | 0 | 0.35
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 181 | 18417 | 18598 | 365 | 6234 | 6599 | 25197

## PAZARCIK
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2018
Dönem | OCAK
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-PAZARCIK
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 2.06 | 8.05 | 8.01 | 147.59 | 102.8 | 104.58 | 39.33
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.89 | 0.89 | 0 | 4.87 | 4.67 | 2.11
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 2.06 | 8.94 | 8.9 | 147.59 | 107.67 | 109.25 | 41.44
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 7.28 | 9.21 | 9.13 | 2.96
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 7.28 | 9.21 | 9.13 | 2.96
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.2 | 0.17 | 0.17 | 3.42 | 2.63 | 2.66 | 0.98
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0.08 | 0.07
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.2 | 0.23 | 0.23 | 3.42 | 2.72 | 2.74 | 1.05
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.05
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.05
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.09 | 1.04 | 1.04 | 0.1 | 0.37 | 0.36 | 0.82
Genel Toplam |  | 0.09 | 1.04 | 1.04 | 0.1 | 0.37 | 0.36 | 0.82
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 149 | 20953 | 21102 | 404 | 9726 | 10130 | 31232

## ÇAĞLAYANCERİT
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2018
Dönem | OCAK
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-ÇAĞLAYANCERİT
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 81.41 | 119.44 | 119.34 | 344.59 | 247.57 | 248.09 | 156.07
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.03 | 2.02 | 0 | 5.94 | 5.91 | 3.13
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 81.41 | 121.47 | 121.36 | 344.59 | 253.51 | 254 | 159.2
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.84 | 2.83 | 2.83 | 9.81 | 4.35 | 4.38 | 3.27
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.11
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.84 | 2.93 | 2.93 | 9.81 | 4.49 | 4.52 | 3.38
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 19 | 7510 | 7529 | 16 | 2989 | 3005 | 10534

## AFŞİN
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2018
Dönem | OCAK
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-AFŞİN
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 24.01 | 37.97 | 37.92 | 158.24 | 237.82 | 235.4 | 71.94
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 11.65 | 11.6 | 0.66 | 81.27 | 78.81 | 23.18
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | 254.29 | 246.54 | 42.59
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 24.01 | 49.76 | 49.66 | 158.9 | 573.38 | 560.75 | 137.71
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 15.89 | 15.41 | 2.68
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.09
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0.13 | 0.13 | 0 | 15.89 | 15.41 | 2.77
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.4 | 0.55 | 0.55 | 3.07 | 5.34 | 5.27 | 1.36
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.02 | 0.98 | 0.95 | 0.27
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.04 | 0.01
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.4 | 0.68 | 0.68 | 3.09 | 6.37 | 6.26 | 1.64
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.01
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.01
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.29 | 0.46 | 0.46 | 1.92 | 2.23 | 2.22 | 0.76
Genel Toplam |  | 0.29 | 0.46 | 0.46 | 1.92 | 2.23 | 2.22 | 0.76
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 109 | 26844 | 26953 | 171 | 5440 | 5611 | 32564

## GÖKSUN
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2018
Dönem | OCAK
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-GÖKSUN
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 126.75 | 141.4 | 141.35 | 426 | 457.14 | 456.72 | 257.87
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 18.15 | 18.08 | 0 | 34.76 | 34.3 | 24.07
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 46.06 | 45.88 | 0 | 394.29 | 389.01 | 172.66
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 126.75 | 205.61 | 205.31 | 426 | 886.19 | 880.03 | 454.6
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.94 | 2.76 | 2.76 | 5.66 | 7.37 | 7.35 | 4.45
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0.41 | 0.4 | 0.28
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.03
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.94 | 2.98 | 2.98 | 5.66 | 7.85 | 7.82 | 4.76
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.23 | 0.23 | 0.08
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.23 | 0.23 | 0.08
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 62 | 15376 | 15438 | 121 | 8926 | 9047 | 24485

## ELBİSTAN
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2018
Dönem | OCAK
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-ELBİSTAN
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 4.31 | 13.75 | 13.71 | 107.39 | 277.86 | 269.6 | 48.21
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.04 | 2.03 | 0 | 6.21 | 5.91 | 2.56
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 4.31 | 15.79 | 15.74 | 107.39 | 284.07 | 275.51 | 50.77
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.39 | 17.67 | 17.59 | 64.03 | 145.74 | 141.78 | 34.34
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.39 | 17.67 | 17.59 | 64.03 | 145.74 | 141.78 | 34.34
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.25 | 1.09 | 1.09 | 3.68 | 9.89 | 9.58 | 2.23
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.07
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.25 | 1.16 | 1.16 | 3.68 | 10.01 | 9.7 | 2.3
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.2 | 0.39 | 0.38 | 0.11
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.2 | 0.39 | 0.38 | 0.11
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.25 | 0.61 | 0.61 | 2.71 | 7.67 | 7.43 | 1.53
Genel Toplam |  | 0.25 | 0.61 | 0.61 | 2.71 | 7.67 | 7.43 | 1.53
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 259 | 53001 | 53260 | 402 | 7900 | 8302 | 61562

## EKİNÖZÜ
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2018
Dönem | OCAK
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-EKİNÖZÜ
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.04 | 0.04 | 24.18 | 68.76 | 67.77 | 29.96
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.85 | 4.82 | 0 | 14.45 | 14.13 | 8.93
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 4.89 | 4.86 | 24.18 | 83.21 | 81.9 | 38.89
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.81 | 0.79 | 0.35
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.23 | 0.22 | 0.14
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.2 | 1.04 | 1.01 | 0.49
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 14 | 2882 | 2896 | 51 | 2241 | 2292 | 5188

## NURHAK
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2018
Dönem | OCAK
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-NURHAK
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 7.56 | 22.89 | 22.81 | 104.93 | 104.57 | 104.58 | 43.1
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.96 | 7.92 | 0 | 63.26 | 62.01 | 21.34
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 7.56 | 30.85 | 30.73 | 104.93 | 167.83 | 166.59 | 64.44
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.75 | 5.37 | 5.35 | 24.85 | 21.13 | 21.2 | 9.28
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.69 | 0.68 | 0.23
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.75 | 5.45 | 5.43 | 24.85 | 21.82 | 21.88 | 9.51
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 20 | 4122 | 4142 | 27 | 1340 | 1367 | 5509

## ADIYAMAN MERKEZ
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2018
Dönem | OCAK
İli-İlçesi | ADIYAMAN-ADIYAMAN MERKEZ
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 3.31 | 11.46 | 11.43 | 4.5 | 3.38 | 3.42 | 10.03
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 15.13 | 56.78 | 56.64 | 104.36 | 91.36 | 91.82 | 62.78
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.33 | 2.8 | 2.79 | 0 | 0.01 | 0.01 | 2.31
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.85 | 1.84 | 0.3 | 9.01 | 8.7 | 3.04
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.29 | 0.29 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.24
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 19.77 | 73.18 | 72.99 | 109.16 | 103.79 | 103.98 | 78.4
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.99 | 27.78 | 27.69 | 69.51 | 20.94 | 22.67 | 26.81
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.93 | 2.92 | 0 | 0.27 | 0.26 | 2.45
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.99 | 30.71 | 30.61 | 69.51 | 21.21 | 22.93 | 29.26
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.11 | 0.37 | 0.36 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.32
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.83 | 3.13 | 3.12 | 2.91 | 2.59 | 2.6 | 3.03
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.04
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.06
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.96 | 3.6 | 3.58 | 3.05 | 2.8 | 2.81 | 3.45
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.02 | 0.09 | 0.09 | 1.16 | 0.35 | 0.38 | 0.14
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 1.16 | 0.35 | 0.38 | 0.15
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.14 | 0.57 | 0.56 | 0.32 | 0.37 | 0.37 | 0.53
Genel Toplam |  | 0.14 | 0.57 | 0.56 | 0.32 | 0.37 | 0.37 | 0.53
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 303 | 87017 | 87320 | 656 | 17807 | 18463 | 105783

## BESNİ
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2018
Dönem | OCAK
İli-İlçesi | ADIYAMAN-BESNİ
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.91 | 13.5 | 13.28 | 46.18 | 37.68 | 38.02 | 33.05
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 13.01 | 12.77 | 0 | 3.41 | 3.28 | 5.18
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.91 | 26.51 | 26.05 | 46.18 | 41.09 | 41.3 | 38.23
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.09 | 0.61 | 0.6 | 2.18 | 1.3 | 1.34 | 1.19
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.29 | 0.29 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.1
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.09 | 0.9 | 0.89 | 2.18 | 1.35 | 1.39 | 1.29
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.06 | 1.33 | 1.31 | 0.97 | 0.41 | 0.43 | 0.61
Genel Toplam |  | 0.06 | 1.33 | 1.31 | 0.97 | 0.41 | 0.43 | 0.61
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 117 | 6216 | 6333 | 985 | 24220 | 25205 | 31538

## GÖLBAŞI
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2018
Dönem | OCAK
İli-İlçesi | ADIYAMAN-GÖLBAŞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 140.66 | 166.57 | 166.51 | 314.66 | 461.26 | 458.25 | 259.53
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.66 | 0.65 | 0 | 4.71 | 4.61 | 1.92
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 140.66 | 167.23 | 167.16 | 314.66 | 465.97 | 462.86 | 261.45
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.03 | 1.03 | 55.23 | 39.28 | 39.61 | 13.33
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 20.06 | 20.01 | 0 | 0 | 0 | 13.63
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 21.09 | 21.04 | 55.23 | 39.28 | 39.61 | 26.96
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 2.82 | 4.08 | 4.08 | 6.4 | 10.89 | 10.79 | 6.22
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.08 | 0.07 | 0.03
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 2.82 | 4.09 | 4.09 | 6.4 | 10.97 | 10.86 | 6.25
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.03
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.06
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 39 | 15147 | 15186 | 146 | 6963 | 7109 | 22295

## KAHTA
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2018
Dönem | OCAK
İli-İlçesi | ADIYAMAN-KAHTA
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 8.17 | 11.87 | 11.84 | 145.63 | 167.95 | 167.32 | 70.6
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.08 | 6.04 | 0 | 3.97 | 3.86 | 5.22
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.51 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.31
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 8.17 | 18.46 | 18.38 | 145.63 | 171.92 | 171.18 | 76.13
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 31.43 | 15.06 | 15.51 | 5.86
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.22 | 5.19 | 0 | 0 | 0 | 3.23
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 5.22 | 5.19 | 31.43 | 15.06 | 15.51 | 9.09
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.14 | 0.28 | 0.28 | 2.98 | 3.68 | 3.67 | 1.56
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.06
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.14 | 0.34 | 0.34 | 2.98 | 3.75 | 3.74 | 1.62
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.09 | 0.09 | 0.04
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.18 | 0.09 | 0.09 | 0.06
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.26 | 1.27 | 1.26 | 0.85 | 0.7 | 0.7 | 1.05
Genel Toplam |  | 0.26 | 1.27 | 1.26 | 0.85 | 0.7 | 0.7 | 1.05
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 153 | 23433 | 23586 | 399 | 13930 | 14329 | 37915

## TUT
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2018
Dönem | OCAK
İli-İlçesi | ADIYAMAN-TUT
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.14 | 0.14 | 7.04 | 12.33 | 12.3 | 6.94
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0.86 | 0.48
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0.14 | 0.14 | 7.04 | 13.2 | 13.16 | 7.42
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.4 | 0.85 | 0.85 | 0.48
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.03
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.4 | 0.91 | 0.91 | 0.51
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 7 | 1854 | 1861 | 15 | 2348 | 2363 | 4224

## SİNCİK
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2018
Dönem | OCAK
İli-İlçesi | ADIYAMAN-SİNCİK
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 14.57 | 115.5 | 113.47 | 143.23 | 118.74 | 119.02 | 117.91
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 4.35 | 3.48
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 14.57 | 115.5 | 113.47 | 143.23 | 123.14 | 123.37 | 121.39
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.1 | 0.76 | 0.75 | 2.19 | 1.91 | 1.91 | 1.68
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.06
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.1 | 0.76 | 0.75 | 2.19 | 1.98 | 1.98 | 1.74
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 21 | 1026 | 1047 | 47 | 4122 | 4169 | 5216

## ÇELİKHAN
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2018
Dönem | OCAK
İli-İlçesi | ADIYAMAN-ÇELİKHAN
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 30.56 | 6.08 | 6.17 | 310.78 | 678.7 | 659.31 | 184.94
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.52 | 1.51 | 0 | 28.21 | 26.72 | 8.41
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 30.56 | 7.6 | 7.68 | 310.78 | 706.91 | 686.03 | 193.35
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.2 | 0.04 | 0.04 | 3.27 | 6.74 | 6.56 | 1.82
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.31 | 0.29 | 0.1
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.2 | 0.07 | 0.07 | 3.27 | 7.05 | 6.85 | 1.92
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 15 | 3862 | 3877 | 77 | 1384 | 1461 | 5338

## GERGER
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2018
Dönem | OCAK
İli-İlçesi | ADIYAMAN-GERGER
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 1.63 | 12.84 | 12.72 | 6.84 | 3.69 | 3.73 | 5.43
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 79.13 | 57.92 | 58.21 | 47.19
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.21 | 0.21 | 0 | 7.66 | 7.56 | 6.17
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.63 | 13.05 | 12.93 | 85.97 | 69.27 | 69.5 | 58.79
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.07 | 0.56 | 0.55 | 0.3 | 0.16 | 0.16 | 0.24
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.52
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.09
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.07 | 0.56 | 0.55 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.85
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 14 | 1269 | 1283 | 74 | 5424 | 5498 | 6781

## SAMSAT
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2018
Dönem | OCAK
İli-İlçesi | ADIYAMAN-SAMSAT
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.99 | 6.8 | 6.66 | 66.5 | 42.56 | 43.17 | 27.8
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0.89 | 0.52
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.99 | 6.8 | 6.66 | 66.5 | 43.48 | 44.06 | 28.32
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.62 | 1.31 | 1.29 | 2.12 | 2.38 | 2.37 | 1.92
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.03
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.62 | 1.31 | 1.29 | 2.12 | 2.43 | 2.42 | 1.95
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.18 | 0.08 | 0.08 | 0.83 | 0.95 | 0.94 | 0.58
Genel Toplam |  | 0.18 | 0.08 | 0.08 | 0.83 | 0.95 | 0.94 | 0.58
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 34 | 1134 | 1168 | 41 | 1566 | 1607 | 2775