## TABLO1
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU | [20 empty] | 0 | ADANA | ALADAĞ | İletim | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimli
Form No | EPF-01 | [19 empty] | 1 | ADIYAMAN | CEYHAN | Dağıtım-OG | Kısa | Güvenlik | Bildirimsiz
Form Adı | Kesintiler (Tablo 1) | [19 empty] | 2 | AFYONKARAHİSAR | FEKE | Dağıtım-AG | Geçici | Dışsal
Form Versiyonu | 4 | [19 empty] | 3 | AĞRI | KARATAŞ |  |  | Şebeke işletmecisi
Lisans No | ED/2958-2/1769 | [19 empty] | 4 | AMASYA | KARAİSALI
Vergi No | 0230046303 | [19 empty] | 5 | ANKARA | KOZAN
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | [19 empty] | 6 | ANTALYA | POZANTI
Yıl | 2019 | [19 empty] | 7 | ARTVİN | SARIÇAM
Dönem | TEMMUZ | [19 empty] | 8 | AYDIN | SAİMBEYLİ
[21 empty] | 9 | BALIKESİR | SEYHAN
KOD NO (1) | KADEME (2) | YER (3) |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10) |  |  |  | 10 | BİLECİK | TUFANBEYLİ
[13 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | 11 | BİNGÖL | YUMURTALIK
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8) | 12 | BİTLİS | YÜREĞİR
000400507050 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13964034-1204221-Ogmusdirek--(562477)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 00:15 | 2019-07-01 00:35 | 0.333 | 0 | 72 | 0 | 4 | 0 | 23.98 | 0 | 1.33 | 13 | BOLU | ÇUKUROVA
000400506525 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GAFFARLI MONOBLOK-2707-Trafobinatip--(154535/GAFARLI ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 00:21 | 2019-07-01 01:21 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1303 | 0 | 0 | 9 | 1303 | 14 | BURDUR | İMAMOĞLU
000400507758 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 CAKALCILAR MAHALLESI-3900-Trafobinatip--(513951)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 00:37 | 2019-07-01 01:20 | 0.729 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.39 | 15 | BURSA | BESNİ
000400506529 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | HASANCIKLI MNB-1073-Trafobinatip--(142372/AGABEYLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 00:51 | 2019-07-01 00:52 | 0.021 | 1 | 411 | 23 | 5774 | 0.02 | 8.63 | 0.48 | 121.25 | 16 | ÇANAKKALE | GERGER
000400506532 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SAGLIK OCAGI TR-5191-Trafobinatip--(533982)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 00:54 | 2019-07-01 05:34 | 4.656 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 111.74 | 0 | 0 | 17 | ÇANKIRI | GÖLBAŞI
000400506530 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAYABASI TR-8609-Trafobinatip--(556348)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 00:57 | 2019-07-01 01:20 | 0.386 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 18 | ÇORUM | KAHTA
000400507761 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 KIZILOLUK MERKEZ-4698-Trafobinatip--(492945)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 01:18 | 2019-07-01 01:59 | 0.684 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 33.52 | 19 | DENİZLİ | MERKEZ
000400506579 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | MARYAG KOK-9845-Trafobinatip--(128210/GUCSAN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 01:21 | 2019-07-01 02:50 | 1.477 | 12 | 274 | 2 | 3 | 17.72 | 404.7 | 2.95 | 4.43 | 20 | DİYARBAKIR | SAMSAT
000400506549 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | INCEBEL TR-4119-Trafobinatip--(560784)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 01:33 | 2019-07-01 04:40 | 3.109 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.55 | 21 | EDİRNE | SİNCİK
000400506574 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | HASANCIKLI MNB-1073-Trafobinatip--(142372/AGABEYLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 01:36 | 2019-07-01 01:37 | 0.015 | 1 | 411 | 23 | 5774 | 0.02 | 6.17 | 0.35 | 86.61 | 22 | ELAZIĞ | TUT
100600126857 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 4646--SBK_TRAFOBINATIP--(86377/SERINTEPE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 01:39 | 2019-07-01 01:58 | 0.311 | 1 | 4398 | 0 | 7 | 0.31 | 1367.78 | 0 | 2.18 | 23 | ERZİNCAN | ÇELİKHAN
000400506547 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 9D1 -4646-Trafobinatip--(86377/SERINTEPE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 01:42 | 2019-07-01 02:42 | 1 | 1 | 4398 | 0 | 7 | 1 | 4398 | 0 | 7 | 24 | ERZURUM | BAYAT
000400506575 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | HASANCIKLI MNB-1073-Trafobinatip--(142372/AGABEYLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 01:46 | 2019-07-01 01:48 | 0.04 | 1 | 411 | 23 | 5774 | 0.04 | 16.44 | 0.92 | 230.96 | 25 | ESKİŞEHİR | BAŞMAKÇI
000400506617 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM3-41-358-Trafobinatip--(714597)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 01:47 | 2019-07-01 02:26 | 0.639 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 19.81 | 0 | 0 | 26 | GAZİANTEP | BOLVADİN
000400506570 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YENIYAPAN MNB-8388-Trafobinatip--(95772/AGABEYLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 01:48 | 2019-07-01 02:01 | 0.218 | 1 | 411 | 8 | 2525 | 0.22 | 89.6 | 1.74 | 550.45 | 27 | GİRESUN | DAZKIRI
000400506571 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | HASANCIKLI MNB-1073-Trafobinatip--(142372/AGABEYLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 01:56 | 2019-07-01 03:25 | 1.489 | 1 | 411 | 23 | 5774 | 1.49 | 611.98 | 34.25 | 8597.49 | 28 | GÜMÜŞHANE | DİNAR
000400506552 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ANADOLU OGRETMEN LISESI KOK BINASI-8132-Trafobinatip--(753919)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 02:02 | 2019-07-01 02:20 | 0.31 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 12.09 | 0 | 0 | 29 | HAKKARİ | EMİRDAĞ
000400506576 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ILICA KOK-3748-Trafobinatip--(67552/BESEN MONOBLOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 02:07 | 2019-07-01 02:08 | 0.017 | 1 | 0 | 9 | 749 | 0.02 | 0 | 0.15 | 12.73 | 30 | HATAY | EVCİLER
000400506577 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ILICA KOK-3748-Trafobinatip--(67552/BESEN MONOBLOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 02:24 | 2019-07-01 02:29 | 0.08 | 1 | 0 | 9 | 749 | 0.08 | 0 | 0.72 | 59.92 | 31 | ISPARTA | HOCALAR
000400506573 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ILICA KOK-3748-Trafobinatip--(67552/BESEN MONOBLOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 02:30 | 2019-07-01 03:11 | 0.669 | 1 | 0 | 9 | 749 | 0.67 | 0 | 6.02 | 501.08 | 32 | MERSİN | KIZILÖREN
000400506560 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 9D1 -4646-Trafobinatip--(86377/SERINTEPE CIKISI)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 02:59 | 2019-07-01 03:46 | 0.788 | 1 | 4397 | 0 | 7 | 0.79 | 3464.84 | 0 | 5.52 | 33 | İSTANBUL | MERKEZ
000400506569 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 2B2 KOKBINASI-8080-Trafobinatip--(613975)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 03:17 | 2019-07-01 04:40 | 1.382 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 160.31 | 0 | 0 | 34 | İZMİR | SANDIKLI
000400506578 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ILICA KOK-3748-Trafobinatip--(67551/MERKEZ VE ZORKUN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 03:19 | 2019-07-01 03:21 | 0.021 | 1 | 1779 | 0 | 187 | 0.02 | 37.36 | 0 | 3.93 | 35 | KARS | SULTANDAĞI
000400506572 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ILICA KOK-3748-Trafobinatip--(67552/BESEN MONOBLOK CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 03:21 | 2019-07-01 11:25 | 8.064 | 1 | 0 | 9 | 749 | 8.06 | 0 | 72.58 | 6039.94 | 36 | KASTAMONU | SİNANPAŞA
000400506568 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | RAVZA CAMI YANI MONOBLOK-4024-Trafobinatip--(718936)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 03:28 | 2019-07-01 05:40 | 2.197 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 83.49 | 0 | 0 | 37 | KAYSERİ | ÇAY
000400506580 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 6E1 DEPAR HALI SAHA KOK-8262-Trafobinatip--(616351)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 03:51 | 2019-07-01 06:00 | 2.149 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 126.79 | 0 | 0 | 38 | KIRKLARELİ | ÇOBANLAR
000400507770 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR10 SAGLIK OCAGI-4713-Trafobinatip--(498245)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 04:01 | 2019-07-01 04:14 | 0.222 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 0 | 0 | 39 | KIRŞEHİR | İHSANİYE
000400506725 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | YALINTAŞ KOYU TR-3439-Trafobinatip--(481005)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 04:09 | 2019-07-01 06:21 | 2.203 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 40 | KOCAELİ | İSCEHİSAR
000400506582 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YENI TR-873-Trafobinatip--(557343)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 04:13 | 2019-07-01 09:09 | 4.935 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.81 | 41 | KONYA | ŞUHUT
000400506581 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ILICA KOK-3748-Trafobinatip--(67551/MERKEZ VE ZORKUN CIKISI)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 04:17 | 2019-07-01 07:33 | 3.26 | 1 | 1779 | 0 | 187 | 3.26 | 5799.54 | 0 | 609.62 | 42 | KÜTAHYA | DOĞUBAYAZIT
000400506583 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ALTINOVA TOMBAKLAR MONOBLOK-6357-Trafobinatip--(684298)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 04:29 | 2019-07-01 08:40 | 4.177 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.18 | 43 | MALATYA | DİYADİN
100600126858 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 4646--SBK_TRAFOBINATIP--(86377/SERINTEPE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 04:37 | 2019-07-01 06:02 | 1.411 | 1 | 4398 | 0 | 7 | 1.41 | 6205.58 | 0 | 9.88 | 44 | MANİSA | ELEŞKİRT
100600126859 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 3748--SBK_TRAFOBINATIP--(67551/MERKEZ VE ZORKUN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 04:37 | 2019-07-01 06:02 | 1.411 | 1 | 1779 | 0 | 188 | 1.41 | 2510.17 | 0 | 265.27 | 45 | KAHRAMANMARAŞ | HAMUR
000400506654 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ HACIVELIUSAGI TRP-804-Trafobinatip--(2168007)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 04:56 | 2019-07-01 06:01 | 1.084 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.42 | 46 | MARDİN | MERKEZ
000400506584 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KARATUT TR-10745-Trafobinatip--(686711)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 04:58 | 2019-07-01 08:30 | 3.536 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.07 | 47 | MUĞLA | PATNOS
000400506585 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAYABASI TR-8609-Trafobinatip--(563325)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 05:04 | 2019-07-01 11:55 | 6.849 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 383.54 | 48 | MUŞ | TAŞLIÇAY
000400506754 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 KARATUT MAHALLESI-5546-Trafobinatip--(487129 - 490304 - 490305)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 05:06 | 2019-07-01 08:53 | 3.776 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 177.47 | 49 | NEVŞEHİR | TUTAK
000400506612 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-1 ADM-2133-Trafobinatip--(144433/DM_I/11 KC SANAYI HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 05:14 | 2019-07-01 05:20 | 0.094 | 2 | 738 | 0 | 0 | 0.19 | 69.37 | 0 | 0 | 50 | NİĞDE | GÖYNÜCEK
000400506586 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14006406-907521-Agdirek--(689350)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 05:23 | 2019-07-01 07:44 | 2.361 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30.69 | 0 | 0 | 51 | ORDU | GÜMÜŞHACIKÖY
000400506619 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13836568-762415-Agdirek--(1252343 - 1252344 - 1252345 - 1333750 - 451408 - 451409)-(SC-SC-SC-SC-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 05:34 | 2019-07-01 05:53 | 0.323 | 2 | 305 | 2 | 7 | 0.65 | 98.52 | 0.65 | 2.26 | 52 | RİZE | HAMAMÖZÜ
000400506587 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YASARYESILLI DIREK TIPI TR ATV VIRICILERI-469-Trafobinatip--(649309 - 649310 - 649311)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 05:40 | 2019-07-01 06:41 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.14 | 53 | SAKARYA | MERKEZ
000400506656 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KOCTEPE KOK-8701-Trafobinatip--(52160/DAMLACIK-YOLALTI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 05:41 | 2019-07-01 07:52 | 2.181 | 0 | 0 | 7 | 504 | 0 | 0 | 15.27 | 1099.22 | 54 | SAMSUN | MERZİFON
000400507224 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13787191-1185232-Ogmusdirek--(381489)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 05:43 | 2019-07-01 07:08 | 1.418 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.69 | 55 | SİİRT | SULUOVA
000400506679 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13640632-1185782-Ogmusdirek--(1249755 - 1249756 - 1261387 - 403476 - 403479 - 403480)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 05:43 | 2019-07-01 06:50 | 1.113 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 40.07 | 56 | SİNOP | TAŞOVA
000400506603 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14117467-919717-Agdirek--(559861)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 05:45 | 2019-07-01 06:40 | 0.917 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.42 | 0 | 0 | 57 | SİVAS | AKYURT
000400506589 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | F2 MNB-8525-Trafobinatip--(141156/TURKCELL-TARIMSAL SULAMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 05:45 | 2019-07-01 06:37 | 0.857 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.43 | 0 | 58 | TEKİRDAĞ | ALTINDAĞ
000400506942 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 ESREF MAHALLESI-4712-Trafobinatip--(503275)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 05:51 | 2019-07-01 06:21 | 0.497 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 59 | TOKAT | AYAŞ
000400506792 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13993085-1183834-Ogmusdirek--(1261719127396312762351276237132199913220161334790411395411399414364)-(S_SC-S_SC-S_SC-S_SC-S_SC-S_SC-S_SC-S_LV-S_LV-S_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 05:58 | 2019-07-01 07:10 | 1.201 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 98.48 | 0 | 0 | 60 | TRABZON | BALA
000400506634 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | GEBENMNB-8393-Trafobinatip--(58378/GEBEN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 06:01 | 2019-07-01 06:09 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 531 | 0 | 0 | 0 | 67.97 | 61 | TUNCELİ | BEYPAZARI
000400506588 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ILICA KOK-3748-Trafobinatip--(67552/BESEN MONOBLOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 06:06 | 2019-07-01 07:33 | 1.453 | 1 | 0 | 9 | 749 | 1.45 | 0 | 13.08 | 1088.3 | 62 | ŞANLIURFA | ELMADAĞ
000400506661 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 KIZILOLUK MERKEZ-4698-Trafobinatip--(492944 - 492945 - 495911 - 496090)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 06:06 | 2019-07-01 08:58 | 2.863 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 675.67 | 63 | UŞAK | ETİMESGUT
000400506633 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 14138072-772944-Agdirek--(1256197)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 06:14 | 2019-07-01 07:00 | 0.768 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 64 | VAN | EVREN
000400506632 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | GEBENMNB-8393-Trafobinatip--(58378/GEBEN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 06:19 | 2019-07-01 06:21 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 531 | 0 | 0 | 0 | 20.71 | 65 | YOZGAT | GÖLBAŞI
000400506596 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN TEVZI-7608-Trafobinatip--(142799/COGULHAN-ALEMDAR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 06:24 | 2019-07-01 06:27 | 0.052 | 0 | 242 | 6 | 599 | 0 | 12.58 | 0.31 | 31.15 | 66 | ZONGULDAK | GÜDÜL
000400506590 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI-6296-Trafobinatip--(155516/IGDE-KALEALTI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 06:35 | 2019-07-01 06:38 | 0.043 | 0 | 0 | 15 | 1049 | 0 | 0 | 0.65 | 45.11 | 67 | AKSARAY | HAYMANA
000400506591 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BAS DERVISLI CAMI ONU TR-2501-Trafobinatip--(620077)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 06:38 | 2019-07-01 14:30 | 7.865 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 165.17 | 68 | BAYBURT | KALECİK
000400506643 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IGDE KOK-2342-Trafobinatip--(84562/IGDE KASABA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 06:38 | 2019-07-01 07:12 | 0.557 | 0 | 0 | 4 | 753 | 0 | 0 | 2.23 | 419.42 | 69 | KARAMAN | KAHRAMANKAZAN
000400508011 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BASUSTU KOYU IGDEMLIK MAH.TR-8371-Trafobinatip--(581057)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 06:39 | 2019-07-01 08:55 | 2.264 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.53 | 70 | KIRIKKALE | KEÇİÖREN
000400506595 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ILICA KOK-3748-Trafobinatip--(67433/PETROL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 06:43 | 2019-07-01 06:54 | 0.184 | 0 | 367 | 0 | 17 | 0 | 67.53 | 0 | 3.13 | 71 | BATMAN | KIZILCAHAMAM
000400506626 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AFSIN TOKI YOLU TR-6364-Trafobinatip--(716022)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 06:45 | 2019-07-01 10:57 | 4.211 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 42.11 | 0 | 0 | 72 | ŞIRNAK | MAMAK
000400506597 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELDELEK KOY TR-204-Trafobinatip--(666704)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 06:47 | 2019-07-01 07:53 | 1.096 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.96 | 73 | BARTIN | NALLIHAN
000400506636 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | GEBENMNB-8393-Trafobinatip--(58378/GEBEN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 06:47 | 2019-07-01 06:50 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 531 | 0 | 0 | 0 | 25.49 | 74 | ARDAHAN | POLATLI
000400506594 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ZORKUN TR-2737-Trafobinatip--(625890)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 06:48 | 2019-07-01 14:40 | 7.868 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.74 | 75 | IĞDIR | PURSAKLAR
100600126867 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8737--SBK_TRAFOBINATIP--(287872/KUCUK SIR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 06:50 | 2019-07-01 06:50 | 0.006 | 2 | 0 | 5 | 395 | 0.01 | 0 | 0.03 | 2.37 | 76 | YALOVA | SİNCAN
000400506599 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ORDEK KOYU TRAFOSU-5967-Trafobinatip--(699476)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 06:52 | 2019-07-01 07:33 | 0.696 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0.7 | 10.44 | 77 | KARABÜK | YENİMAHALLE
000400506736 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 MERKEZ CAMI YANI-4804-Trafobinatip--(493995 - 493996 - 494063 - 494064)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 06:53 | 2019-07-01 10:25 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 197.68 | 78 | KİLİS | ÇAMLIDERE
000400506731 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR8 SETTERLI MAHALLESI-4805-Trafobinatip--(490733 - 490735 - 493347 - 493595)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 06:57 | 2019-07-01 09:20 | 2.391 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 93.25 | 79 | OSMANİYE | ÇANKAYA
000400506694 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13649023-1185401-Ogmusdirek--(1235670 - 414318 - 415593 - 415594)-(SC-LV-LV-LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 07:02 | 2019-07-01 08:33 | 1.516 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 43.96 | 80 | DÜZCE | ÇUBUK
000400506602 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KILAVUZLU AFETEVLER TR-3796-Trafobinatip--(559155)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 07:02 | 2019-07-01 09:32 | 2.502 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 57.55 | 0 | 0 | 81 |  | ŞEREFLİKOÇHİSAR
000400506670 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13635250-1185669-Ogmusdirek--(408650)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 07:03 | 2019-07-01 08:10 | 1.112 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.23 | 82 |  | AKSEKİ
000400506600 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 2 TRAFO-2315-Trafobinatip--(623789 - 632432)-(LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 07:06 | 2019-07-01 12:00 | 4.901 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 333.27 | 83 |  | AKSU
000400507224 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13787191-1185232-Ogmusdirek--(1220556 - 1223901 - 381489)-(SC-SC-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 07:08 | 2019-07-01 07:10 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 84 |  | ALANYA
000400506792 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13993085-1183834-Ogmusdirek--(1261719 - 1273963 - 1276235 - 1276237 - 1321999 - 1322016 - 1334790 - 411395 - 411399 - 414364)-(SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 07:10 | 2019-07-01 07:22 | 0.2 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 85 |  | DEMRE
000400506635 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI KSS TR-1-2024709-Trafobinatip--(2024795/HASTANE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 07:13 | 2019-07-01 07:55 | 0.714 | 2 | 239 | 1 | 0 | 1.43 | 170.65 | 0.71 | 0 | 86 |  | DÖŞEMEALTI
000400506609 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CARDAK TR-8598-Trafobinatip--(602908)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 07:16 | 2019-07-01 12:00 | 4.74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.44 | 87 |  | ELMALI
000400506598 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELENBEY MNB-7133-Trafobinatip--(155706/FIDER-6 GUCUK HATTI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 07:20 | 2019-07-01 07:21 | 0.018 | 14 | 1414 | 152 | 9073 | 0.25 | 25.45 | 2.74 | 163.31 | 88 |  | FİNİKE
000400507282 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13805076-1185547-Ogmusdirek--(370977)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 07:21 | 2019-07-01 09:50 | 2.478 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 89 |  | GAZİPAŞA
000400506615 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BAYDEMIRLI-8390-Trafobinatip--(156715/ILICA CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 07:27 | 2019-07-01 10:28 | 3.016 | 1 | 0 | 3 | 204 | 3.02 | 0 | 9.05 | 615.26 | 90 |  | GÜNDOĞMUŞ
000400506621 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TILEYLI DM-8831-Trafobinatip--(120309/YAZIBEYDILI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 07:32 | 2019-07-01 07:32 | 0.001 | 0 | 0 | 100 | 478 | 0 | 0 | 0.1 | 0.48 | 91 |  | KAŞ
000400507271 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13801163-1185229-Ogmusdirek--(1300017 - 371124 - 371129 - 371133)-(SC-LV-LV-LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 07:32 | 2019-07-01 11:00 | 3.474 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 132.01 | 92 |  | KEMER
000400506721 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUNTM-6241-Trafobinatip--(139384/ACIELMA)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 07:35 | 2019-07-01 07:43 | 0.134 | 0 | 0 | 34 | 2033 | 0 | 0 | 4.56 | 272.42 | 93 |  | KEPEZ
000400506658 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | F2 MNB-8525-Trafobinatip--(141156/TURKCELL-TARIMSAL SULAMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 07:35 | 2019-07-01 08:33 | 0.956 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.21 | 0 | 94 |  | KONYAALTI
000400506608 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BESOLUK TR1-10768-Trafobinatip--(529220)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 07:37 | 2019-07-01 09:15 | 1.635 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 95 |  | KORKUTELİ
000400506715 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13932319-1182080-Ogmusdirek--(1274399 - 1274400 - 445280 - 445281 - 445282)-(SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 07:38 | 2019-07-01 09:18 | 1.663 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 768.31 | 0 | 0 | 96 |  | KUMLUCA
000400507303 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13787126-1185225-Ogmusdirek--(1223900 - 382083 - 382085)-(SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 07:42 | 2019-07-01 08:03 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 97 |  | MANAVGAT
000400506631 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DURNALI 1 TR-877-Trafobinatip--(565054)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 07:42 | 2019-07-01 12:01 | 4.316 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 8.63 | 0 | 38.84 | 98 |  | MURATPAŞA
000400506623 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CAM TORUGU TR-9981-Trafobinatip--(520471)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 07:44 | 2019-07-01 08:50 | 1.104 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23.18 | 99 |  | SERİK
000400506790 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14154761-1028416-Agdirek--(1469446)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 07:44 | 2019-07-01 08:46 | 1.034 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.03 |  |  | İBRADI
000400506611 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CATOVA ESKI OKUL YANI TR-200-Trafobinatip--(668614)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 07:44 | 2019-07-01 07:58 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.27 |  |  | ARDANUÇ
000400506789 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13802947-1185557-Ogmusdirek--(380935)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 07:45 | 2019-07-01 10:38 | 2.883 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.42 |  |  | ARHAVİ
100600126860 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 3748--SBK_TRAFOBINATIP--(67551/MERKEZ VE ZORKUN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 07:46 | 2019-07-01 09:18 | 1.532 | 1 | 1779 | 0 | 188 | 1.53 | 2725.43 | 0 | 288.02 |  |  | BORÇKA
000400531432 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ILICA KOK-3748-Trafobinatip--(67551/MERKEZ VE ZORKUN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 07:46 | 2019-07-01 09:18 | 1.532 | 1 | 1782 | 0 | 188 | 1.53 | 2730.02 | 0 | 288.02 |  |  | HOPA
000400506782 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13833676-1205162-Ogmusdirek--(1542648638731638732713768)-(R_SC-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 07:49 | 2019-07-01 09:50 | 2.019 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.29 |  |  | MERKEZ
000400506662 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARLIK CIKISI MONOBLOK-2477-Trafobinatip--(145070/2 NOLU MONO KARLIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 07:52 | 2019-07-01 08:13 | 0.347 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 157.19 | 0 | 0 |  |  | MURGUL
000400506707 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KUCUK YAPALAK KOY TR-199-Trafobinatip--(661858)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 07:53 | 2019-07-01 09:11 | 1.301 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1.3 | 15.61 |  |  | YUSUFELİ
000400506610 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AKGUL TR-3804-Trafobinatip--(692978)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 07:54 | 2019-07-01 12:03 | 4.145 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 58.03 |  |  | ŞAVŞAT
000400506841 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KINIKKOZ ASAGI TR-3735-Trafobinatip--(552770)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 07:57 | 2019-07-01 10:21 | 2.401 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 98.44 |  |  | BOZDOĞAN
000400506645 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 2C1 KOK BINASI-4015-Trafobinatip--(701427)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 07:57 | 2019-07-01 09:01 | 1.066 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 59.7 | 0 | 0 |  |  | BUHARKENT
000400506669 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-12-1244-Trafobinatip--(387752 - 437265 - 464393 - 464394)-(LV-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 08:01 | 2019-07-01 08:14 | 0.221 | 2 | 1437 | 2 | 7 | 0.44 | 317.58 | 0.44 | 1.55 |  |  | DİDİM
000400506690 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR3 MERKEZ YENI YOL KENARI-3885-Trafobinatip--(499774)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 08:01 | 2019-07-01 08:58 | 0.936 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.17 |  |  | GERMENCİK
000400506663 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KOCTEPE KOK-8701-Trafobinatip--(52160/DAMLACIK-YOLALTI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 08:02 | 2019-07-01 08:36 | 0.568 | 0 | 0 | 7 | 504 | 0 | 0 | 3.98 | 286.27 |  |  | KARACASU
000400506711 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ-9974-Trafobinatip--(496940)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 08:03 | 2019-07-01 08:57 | 0.907 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 57.14 |  |  | KARPUZLU
000400506660 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 13925847-1204965-Ogmusdirek--(483736)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 08:03 | 2019-07-01 08:34 | 0.516 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.29 | 0 | 0 |  |  | KOÇARLI
000400506876 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14208128-1214923-Ogmusdirek--(711279)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 08:05 | 2019-07-01 08:10 | 0.092 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.09 | 0 | 0.55 |  |  | KUYUCAK
000400506629 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FIRNIZ TR-10744-Trafobinatip--(529227)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 08:06 | 2019-07-01 15:04 | 6.97 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 62.73 |  |  | KUŞADASI
000400506638 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DURNALI 1 TR-877-Trafobinatip--(565052)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 08:07 | 2019-07-01 11:01 | 2.905 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.91 |  |  | KÖŞK
000400506653 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | CAGILHAN KOYU 2. TR-10897-Trafobinatip--(685854)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 08:07 | 2019-07-01 09:01 | 0.898 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |  |  | MERKEZ
000400506735 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 14032661-765179-Agdirek--(1289841)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 08:07 | 2019-07-01 09:01 | 0.896 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |  |  | NAZİLLİ
000400506670 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13635250-1185669-Ogmusdirek--(408650)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 08:10 | 2019-07-01 08:15 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2.82 |  |  | SULTANHİSAR
000400506640 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TEKELER TR-4519-Trafobinatip--(528698)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 08:11 | 2019-07-01 11:05 | 2.905 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 2.91 | 0 | 31.96 |  |  | SÖKE
000400506680 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13649575-1189923-Ogmusdirek--(422208)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 08:11 | 2019-07-01 08:50 | 0.648 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.31 |  |  | YENİPAZAR
000400506901 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14115213-1167542-Enhdirek--(161738)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 08:13 | 2019-07-01 08:22 | 0.144 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 0 | 0 |  |  | ÇİNE
000400507299 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13744781-1184770-Ogmusdirek--(379831)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 08:14 | 2019-07-01 08:40 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44 |  |  | İNCİRLİOVA
000400506923 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13890446-1186372-Ogmusdirek--(1263283 - 446393 - 446461 - 446463 - 446465)-(SC-LV-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 08:21 | 2019-07-01 10:15 | 1.903 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 291.16 |  |  | AYVALIK
000400506901 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14115213-1167542-Enhdirek--(161971/HAT62283)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 08:22 | 2019-07-01 08:30 | 0.135 | 0 | 0 | 1 | 302 | 0 | 0 | 0.14 | 40.77 |  |  | BALYA
000400507295 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13795070-1185213-Ogmusdirek--(1299909 - 1330038 - 380795)-(SC-SC-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 08:25 | 2019-07-01 08:55 | 0.498 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 20.42 |  |  | BANDIRMA
000400506893 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TEMURAGA MERKEZ TRAFO-9187-Trafobinatip--(527643)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 08:25 | 2019-07-01 09:41 | 1.269 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.54 |  |  | BURHANİYE
000400506641 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SIFA MAH. YENI TR-9002-Trafobinatip--(714717)-(LV) | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 08:29 | 2019-07-01 10:02 | 1.554 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 43.51 | 0 | 0 |  |  | BİGADİÇ
000400506642 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KAMALAKLI TR-2721-Trafobinatip--(628586)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 08:31 | 2019-07-01 11:17 | 2.773 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.73 |  |  | DURSUNBEY
000400506646 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YESILKENT-5194-Trafobinatip--(539892)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 08:32 | 2019-07-01 12:30 | 3.963 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 114.93 | 0 | 0 |  |  | EDREMİT
000400507606 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ASLANBEYCIFLIGI-6246-Trafobinatip--(526715)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 08:33 | 2019-07-01 09:22 | 0.828 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.08 |  |  | ERDEK
000400506885 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13981946-1199266-Ogmusdirek--(517674)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 08:35 | 2019-07-01 09:00 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12.51 |  |  | GÖMEÇ
000400506891 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14061680-1204949-Ogmusdirek--(687452)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 08:35 | 2019-07-01 09:16 | 0.669 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.38 | 0 | 0 |  |  | GÖNEN
000400506651 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | INCEBEL TR-4119-Trafobinatip--(560782)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 08:40 | 2019-07-01 13:00 | 4.339 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.7 |  |  | HAVRAN
000400507299 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13744781-1184770-Ogmusdirek--(1223509 - 1260602 - 379831 - 379924 - 379927)-(SC-SC-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 08:40 | 2019-07-01 08:42 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.41 |  |  | KEPSUT
000400506714 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALICLI TR-4564-Trafobinatip--(590693)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 08:43 | 2019-07-01 10:22 | 1.661 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.64 |  |  | MANYAS
000400506849 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14317705-1219290-Ogmusdirek--(567506 - 568777 - 617427)-(LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 08:48 | 2019-07-01 09:30 | 0.7 | 0 | 13 | 1 | 68 | 0 | 9.1 | 0.7 | 47.6 |  |  | MARMARA
000400506680 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13649575-1189923-Ogmusdirek--(422208)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 08:50 | 2019-07-01 09:00 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 9.69 |  |  | MERKEZ
000400506726 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR6 ASMAUSTU EMILIKLER MAH-3907-Trafobinatip--(510286)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 08:52 | 2019-07-01 09:25 | 0.552 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.73 |  |  | SAVAŞTEPE
000400507178 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715828-1185911-Ogmusdirek--(445918)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 08:53 | 2019-07-01 09:35 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.42 |  |  | SINDIRGI
000400506763 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 KISECIK MAHALLESI-5547-Trafobinatip--(494011)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 08:55 | 2019-07-01 11:50 | 2.921 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 55.5 |  |  | SUSURLUK
000400506748 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662246-1119108-Enhdirek--(121931)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 08:58 | 2019-07-01 10:05 | 1.112 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23.35 |  |  | İVRİNDİ
000400506848 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-6709-Trafobinatip--(134882/SAMSAT TR4-TR6 HATTI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-01 09:00 | 2019-07-01 13:00 | 4 | 7 | 425 | 3 | 11 | 28 | 1700 | 12 | 44 |  |  | BOZÜYÜK
000400507002 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | EKINOZU MERKEZ KOK BINA-11516-Trafobinatip--(98402/ORTAOREN CIKISI)-(MV) | RÖLE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 09:02 | 2019-07-01 10:00 | 0.965 | 0 | 0 | 40 | 1198 | 0 | 0 | 38.6 | 1156.07 |  |  | GÖLPAZARI
000400506775 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TR-20-8960-Trafobinatip--(389626 - 389627 - 389628 - 389629)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 09:03 | 2019-07-01 12:06 | 3.052 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 878.98 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400506930 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | YALANGOZ TR-3518-Trafobinatip--(681389)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 09:03 | 2019-07-01 09:10 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.24 |  |  | OSMANELİ
100600005062 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 7133--SBK_TRAFOBINATIP--(101714/HASAN KOY-TADIM-ELENBEY YENI TR)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 09:05 | 2019-07-01 09:07 | 0.038 | 1 | 0 | 10 | 95 | 0.04 | 0 | 0.38 | 3.61 |  |  | PAZARYERİ
000400506678 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BUGLEK MAHALLESI AFETEVLERI DIREK TIPITR-2758-Trafobinatip--(600879)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 09:12 | 2019-07-01 11:50 | 2.638 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 58.04 | 0 | 0 |  |  | SÖĞÜT
000400506751 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13928731-1112650-Enhdirek--(52560)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 09:19 | 2019-07-01 10:22 | 1.041 | 0 | 0 | 1 | 65 | 0 | 0 | 1.04 | 67.67 |  |  | YENİPAZAR
000400506675 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KARA SEVMEZ 2 TR-713-Trafobinatip--(601288)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 09:20 | 2019-07-01 12:10 | 2.839 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.52 |  |  | İNHİSAR
000400506931 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ILCE MERKEZI FATIH CAMII ONU TR-2492-Trafobinatip--(489382)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 09:22 | 2019-07-01 11:14 | 1.851 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0 |  |  | ADAKLI
000400506870 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 14156590-1176331-Enhdirek--(152102)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 09:26 | 2019-07-01 10:09 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.65 |  |  | GENÇ
000400506674 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-10756-Trafobinatip--(1417713 - 1417714 - 1417715 - 1512647 - 2112608 - 531833 - 531837 - 531838 - 531839 - 701701)-(SC-SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 09:27 | 2019-07-01 15:40 | 6.214 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 988.03 |  |  | KARLIOVA
000400504222 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CUCELI MNB-11433-Trafobinatip--(164338/KIZILDAMLAR CIKISI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-01 09:30 | 2019-07-01 13:00 | 3.5 | 0 | 0 | 18 | 143 | 0 | 0 | 63 | 500.5 |  |  | KİĞI
000400506761 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 BOSTANDERE MAHALLESI TRP-3935-Trafobinatip--(511008)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 09:31 | 2019-07-01 10:16 | 0.752 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 21.06 |  |  | MERKEZ
000400506989 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AKDERE TR3-7012-Trafobinatip--(718900)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 09:31 | 2019-07-01 10:22 | 0.861 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.61 | 0 | 0 |  |  | SOLHAN
000400506888 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13747159-4761-Trafobinatip--(496048)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 09:34 | 2019-07-01 12:22 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 118.02 |  |  | YAYLADERE
000400507178 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715828-1185911-Ogmusdirek--(1231668 - 445918 - 445920)-(SC-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 09:35 | 2019-07-01 09:38 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1.35 |  |  | YEDİSU
000400506727 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-5953-Trafobinatip--(544212)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 09:36 | 2019-07-01 10:50 | 1.233 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0 |  |  | ADİLCEVAZ
000400506716 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUNTM-6241-Trafobinatip--(139384/ACIELMA)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 09:38 | 2019-07-01 10:15 | 0.616 | 0 | 0 | 34 | 2033 | 0 | 0 | 20.94 | 1252.33 |  |  | AHLAT
000400506681 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SIFA MAHALLESI TR-3745-Trafobinatip--(552123)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 09:39 | 2019-07-01 14:00 | 4.354 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 204.64 | 0 | 0 |  |  | GÜROYMAK
000400506686 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TILEYLI DM-8831-Trafobinatip--(121324/COMAK 1/0 COMAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 09:40 | 2019-07-01 09:42 | 0.036 | 0 | 0 | 58 | 261 | 0 | 0 | 2.09 | 9.4 |  |  | HİZAN
000400506683 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SARISIRT TR-8361-Trafobinatip--(515542)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 09:43 | 2019-07-01 11:05 | 1.373 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.49 |  |  | MERKEZ
000400506899 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13873643-1205173-Ogmusdirek--(520295)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 09:45 | 2019-07-01 09:56 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.01 |  |  | MUTKİ
000400506971 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14169564-1216336-Ogmusdirek--(276795)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 09:46 | 2019-07-01 10:06 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.38 |  |  | TATVAN
000400507189 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13697242-1186365-Ogmusdirek--(1267359 - 1267390 - 1271702 - 443248 - 443249 - 443701 - 475016)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 09:47 | 2019-07-01 10:02 | 0.257 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 15.68 |  |  | DÖRTDİVAN
000400506782 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13833676-1205162-Ogmusdirek--(1542648 - 638731 - 638732 - 713768)-(SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 09:50 | 2019-07-01 09:56 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.4 |  |  | GEREDE
000400507282 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13805076-1185547-Ogmusdirek--(1300019 - 1315087 - 1315088 - 370977 - 370982 - 476981)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 09:50 | 2019-07-01 09:51 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1.13 |  |  | GÖYNÜK
000400506946 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14395656-1071169-Agdirek--(1363712)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 09:53 | 2019-07-01 11:00 | 1.114 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.23 |  |  | KIBRISCIK
000400507363 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13767110-1185228-Ogmusdirek--(1226983 - 1260717 - 378582 - 378954)-(SC-SC-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 09:59 | 2019-07-01 10:29 | 0.498 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.96 |  |  | MENGEN
000400507001 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13693077-1164955-Enhdirek--(147954/HAT55223)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-01 10:00 | 2019-07-01 17:00 | 7 | 0 | 0 | 1 | 175 | 0 | 0 | 7 | 1225 |  |  | MERKEZ
000400506939 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13889448-755177-Agdirek--(1256468)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 10:00 | 2019-07-01 10:15 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |  |  | MUDURNU
000400506748 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662246-1119108-Enhdirek--(121931/HAT41791)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 10:05 | 2019-07-01 10:10 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 4.81 |  |  | SEBEN
000400506729 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/21-6558-Trafobinatip--(1334296 - 370362 - 370363 - 370364 - 465017)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 10:06 | 2019-07-01 10:45 | 0.658 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 216.48 | 0 | 0 |  |  | YENİÇAĞA
000400507206 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | CANKARA KOK-8397-Trafobinatip--(167300/CANKARA CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 10:06 | 2019-07-01 18:12 | 8.105 | 0 | 0 | 2 | 147 | 0 | 0 | 16.21 | 1191.44 |  |  | ALTINYAYLA
000400506971 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14169564-1216336-Ogmusdirek--(276795/HAT70918)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 10:06 | 2019-07-01 10:11 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.58 |  |  | AĞLASUN
000400506719 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ILICA KOK-3748-Trafobinatip--(67552/BESEN MONOBLOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 10:07 | 2019-07-01 10:17 | 0.169 | 1 | 0 | 9 | 749 | 0.17 | 0 | 1.52 | 126.58 |  |  | BUCAK
000400506870 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 14156590-1176331-Enhdirek--(152102/FENK TR(YENI ))-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 10:09 | 2019-07-01 10:15 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.25 |  |  | GÖLHİSAR
000400507004 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | ALACIK TR (HELETE)-3523-Trafobinatip--(656561)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 10:15 | 2019-07-01 10:28 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.91 |  |  | KARAMANLI
000400506796 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CAGLAYAN ANAYOL KENARI TRAFO-691-Trafobinatip--(525604)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 10:16 | 2019-07-01 11:06 | 0.839 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84 |  |  | KEMER
000400506808 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARAAHMET KOYU TRAFO-4426-Trafobinatip--(530553)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 10:17 | 2019-07-01 11:13 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 21.39 |  |  | MERKEZ
000400506751 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13928731-1112650-Enhdirek--(52560/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 10:22 | 2019-07-01 10:24 | 0.033 | 0 | 0 | 3 | 185 | 0 | 0 | 0.1 | 6.11 |  |  | TEFENNİ
000400506730 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CAKI TR-6397-Trafobinatip--(553438)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 10:24 | 2019-07-01 13:00 | 2.599 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 49.38 |  |  | YEŞİLOVA
000400506764 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ELMA DERESI-8767-Trafobinatip--(549037)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 10:27 | 2019-07-01 17:58 | 7.52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.56 |  |  | ÇAVDIR
000400506797 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ-10735-Trafobinatip--(502518)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 10:28 | 2019-07-01 11:08 | 0.677 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.8 |  |  | ÇELTİKÇİ
000400507624 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13686886-1117920-Enhdirek--(129956/HAT47800)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 10:31 | 2019-07-01 14:35 | 4.062 | 0 | 0 | 3 | 352 | 0 | 0 | 12.19 | 1429.82 |  |  | BÜYÜKORHAN
000400506860 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ACIELMA MNB-10019-Trafobinatip--(68509/ACIELMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 10:34 | 2019-07-01 11:01 | 0.454 | 0 | 0 | 12 | 791 | 0 | 0 | 5.45 | 359.11 |  |  | GEMLİK
000400506760 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14049670-1205094-Ogmusdirek--(529058)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 10:36 | 2019-07-01 14:00 | 3.398 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 197.08 |  |  | GÜRSU
000400531433 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ILICA KOK-3748-Trafobinatip--(67551/MERKEZ VE ZORKUN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 10:38 | 2019-07-01 10:40 | 0.03 | 1 | 1782 | 0 | 188 | 0.03 | 53.46 | 0 | 5.64 |  |  | HARMANCIK
000400506758 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DEMIR KAPI TR-3813-Trafobinatip--(1512629 - 608042 - 694011)-(SC-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 10:38 | 2019-07-01 18:50 | 8.204 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 467.63 |  |  | KARACABEY
000400506789 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13802947-1185557-Ogmusdirek--(1242361 - 1299906 - 380935 - 381025 - 381026)-(SC-SC-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 10:38 | 2019-07-01 10:40 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1.29 |  |  | KELES
000400531434 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ILICA KOK-3748-Trafobinatip--(67551/MERKEZ VE ZORKUN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 10:40 | 2019-07-01 10:50 | 0.175 | 1 | 1782 | 0 | 188 | 0.18 | 311.85 | 0 | 32.9 |  |  | KESTEL
000400506990 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | MADEN MONOBLOK-3157-Trafobinatip--(53682/MADEN MONBLOK GELLEVIZ CIKISI)-(MV) | MESNET-GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 10:43 | 2019-07-01 14:20 | 3.613 | 0 | 0 | 2 | 1143 | 0 | 0 | 7.23 | 4129.66 |  |  | MUDANYA
000400507293 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13772760-1183177-Ogmusdirek--(1221560 - 1250253 - 379699 - 379700 - 382232)-(SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 10:45 | 2019-07-01 11:47 | 1.023 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 49.1 |  |  | MUSTAFAKEMALPAŞA
000400506786 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13814720-1185103-Ogmusdirek--(1223798 - 1223799 - 1321170 - 371047 - 371054 - 371055)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 10:47 | 2019-07-01 11:00 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 7.04 |  |  | NİLÜFER
000400531436 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ILICA KOK-3748-Trafobinatip--(67551/MERKEZ VE ZORKUN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 10:56 | 2019-07-01 11:21 | 0.43 | 1 | 1782 | 0 | 188 | 0.43 | 766.26 | 0 | 80.84 |  |  | ORHANELİ
000400507026 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | KARAFIREZ TR-1-10786-Trafobinatip--(2122766 - 701718 - 701719 - 701720 - 718202)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 11:01 | 2019-07-01 11:16 | 0.248 | 0 | 88 | 0 | 18 | 0 | 21.82 | 0 | 4.46 |  |  | ORHANGAZİ
000400506762 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GAFARLI TR-1524-Trafobinatip--(512659)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 11:06 | 2019-07-01 17:31 | 6.415 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.42 |  |  | OSMANGAZİ
000400506837 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI AYDINLAR MNB-4671-Trafobinatip--(86400/YAZIGRUBU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 11:06 | 2019-07-01 11:50 | 0.726 | 8 | 1353 | 164 | 1824 | 5.81 | 982.28 | 119.06 | 1324.22 |  |  | YENİŞEHİR
000400507316 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13790993-1185219-Ogmusdirek--(373730)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 11:07 | 2019-07-01 12:30 | 1.387 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.87 |  |  | YILDIRIM
000400506740 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BAYDEMIRLI-8390-Trafobinatip--(156715/ILICA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 11:08 | 2019-07-01 11:37 | 0.488 | 1 | 0 | 3 | 204 | 0.49 | 0 | 1.46 | 99.55 |  |  | İNEGÖL
000400506774 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI KOYU ESKI TR-2345-Trafobinatip--(646818)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 11:09 | 2019-07-01 12:09 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17.05 |  |  | İZNİK
000400506781 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AFSIN TOKI YOLU TR-6364-Trafobinatip--(706749)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 11:12 | 2019-07-01 11:56 | 0.727 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.36 | 0 | 0 |  |  | AYVACIK
000400506787 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13667351-1186062-Ogmusdirek--(393987)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 11:20 | 2019-07-01 11:55 | 0.593 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59 |  |  | BAYRAMİÇ
000400507136 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13807091-769579-Agdirek--(1239393)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 11:34 | 2019-07-01 13:01 | 1.451 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.45 |  |  | BOZCAADA
000400506749 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ILICA KOK-3748-Trafobinatip--(67552/BESEN MONOBLOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 11:36 | 2019-07-01 11:45 | 0.156 | 1 | 0 | 9 | 749 | 0.16 | 0 | 1.4 | 116.84 |  |  | BİGA
000400506799 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELENBEY MNB-7133-Trafobinatip--(155706/FIDER-6 GUCUK HATTI CIKISI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 11:38 | 2019-07-01 12:29 | 0.842 | 9 | 1 | 17 | 57 | 7.58 | 0.84 | 14.31 | 47.99 |  |  | ECEABAT
000400507364 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK CATBAHCE DM-7296-Trafobinatip--(135670/CATBAHCE KOK DILEKTEPE HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 11:40 | 2019-07-01 11:44 | 0.069 | 0 | 0 | 5 | 876 | 0 | 0 | 0.35 | 60.44 |  |  | EZİNE
000400507048 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13788229-1184195-Ogmusdirek--(382918)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 11:42 | 2019-07-01 15:45 | 4.051 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 89.12 |  |  | GELİBOLU
000400507022 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | ORUCPINARI TR1-7011-Trafobinatip--(614622)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 11:51 | 2019-07-01 13:25 | 1.568 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.11 |  |  | GÖKÇEADA
000400507365 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13812664-1185349-Ogmusdirek--(453486)-(LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 11:53 | 2019-07-01 12:23 | 0.508 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.54 |  |  | LAPSEKİ
000400506787 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13667351-1186062-Ogmusdirek--(393987)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 11:55 | 2019-07-01 12:00 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.41 |  |  | MERKEZ
000400506770 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | FATIHLER-2669-Trafobinatip--(538779)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 11:57 | 2019-07-01 12:45 | 0.799 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.98 |  |  | YENİCE
000400506928 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14393699-865487-Agdirek--(677616)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 12:00 | 2019-07-01 12:17 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.55 |  |  | ÇAN
000400506945 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13973856-1205175-Ogmusdirek--(520997)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 12:05 | 2019-07-01 12:21 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.4 |  |  | ATKARACALAR
000400506826 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13973682-1019692-Agdirek--(656129)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 12:10 | 2019-07-01 12:40 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |  |  | BAYRAMÖREN
000400506817 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | HACIMIRZA ESKI TRAFO-2366-Trafobinatip--(492909)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 12:10 | 2019-07-01 13:01 | 0.841 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.41 |  |  | ELDİVAN
000400506791 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ENGIZEK TR-3966-Trafobinatip--(639231)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 12:16 | 2019-07-01 14:10 | 1.908 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.54 |  |  | ILGAZ
000400507186 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715957-1185914-Ogmusdirek--(443960)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 12:17 | 2019-07-01 14:32 | 2.258 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.77 |  |  | KIZILIRMAK
000400506910 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KAZMACA TRAFO-712-Trafobinatip--(565315)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 12:18 | 2019-07-01 13:08 | 0.821 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.11 |  |  | KORGUN
000400506924 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13864785-1186137-Ogmusdirek--(396755)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 12:19 | 2019-07-01 13:01 | 0.699 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.29 |  |  | KURŞUNLU
000400506881 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13985405-997798-Agdirek--(655197)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 12:20 | 2019-07-01 12:50 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |  |  | MERKEZ
000400507581 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14323884-1069587-Agdirek--(1525562)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 12:22 | 2019-07-01 14:10 | 1.793 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.79 |  |  | ORTA
000400506830 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELENBEY MNB-7133-Trafobinatip--(155706/FIDER-6 GUCUK HATTI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 12:25 | 2019-07-01 12:26 | 0.007 | 14 | 1414 | 152 | 9073 | 0.1 | 9.9 | 1.06 | 63.51 |  |  | YAPRAKLI
000400507246 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13787709-1185226-Ogmusdirek--(381821)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 12:29 | 2019-07-01 15:32 | 3.044 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.26 |  |  | ÇERKEŞ
000400507316 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13790993-1185219-Ogmusdirek--(1300938 - 373730)-(SC-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 12:30 | 2019-07-01 12:33 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.25 |  |  | ŞABANÖZÜ
000400507425 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ORTAMIS TR-3734-Trafobinatip--(531186)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 12:31 | 2019-07-01 13:49 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.3 |  |  | ALACA
000400506788 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YESILKENT-5194-Trafobinatip--(539892)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 12:34 | 2019-07-01 19:26 | 6.857 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 198.85 | 0 | 0 |  |  | BAYAT
000400507434 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14103150-1147521-Enhdirek--(70539)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 12:35 | 2019-07-01 14:28 | 1.874 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.99 |  |  | BOĞAZKALE
000400507122 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13919036-1182406-Ogmusdirek--(1262802 - 445517 - 445968 - 449703 - 469392)-(SC-LV-LV-LV-LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 12:38 | 2019-07-01 12:51 | 0.213 | 2 | 391 | 2 | 7 | 0.43 | 83.28 | 0.43 | 1.49 |  |  | DODURGA
000400506943 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ILCE MERKEZI FATIH CAMII ONU TR-2492-Trafobinatip--(707126)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 12:39 | 2019-07-01 13:36 | 0.95 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 23.75 | 0 | 0 |  |  | KARGI
000400507040 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 14350877-1182362-Ogmusdirek--(457380)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 12:47 | 2019-07-01 14:50 | 2.043 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 44.95 |  |  | LAÇİN
000400507340 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13767110-1185228-Ogmusdirek--(1226983 - 1260717 - 378582 - 378954)-(SC-SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 12:50 | 2019-07-01 13:30 | 0.666 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.32 |  |  | MECİTÖZÜ
000400506828 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-6965-Trafobinatip--(1514559 - 548574 - 548575)-(SC-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 12:54 | 2019-07-01 19:00 | 6.105 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 61.05 |  |  | MERKEZ
000400506924 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13864785-1186137-Ogmusdirek--(396755)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 13:01 | 2019-07-01 13:06 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2.49 |  |  | ORTAKÖY
000400506827 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-7061-Trafobinatip--(160491/ESKI NURHAK CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 13:06 | 2019-07-01 13:07 | 0.01 | 3 | 1413 | 62 | 4515 | 0.03 | 14.13 | 0.62 | 45.15 |  |  | OSMANCIK
000400506851 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14038146-935759-Agdirek--(1427751)-(SC) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 13:25 | 2019-07-01 15:25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | OĞUZLAR
000400504223 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TERZILER SITESI YENI MNB-12050-Trafobinatip--(325187/ESKI TERZILER KOK CIKISI)-(MV) | SCADA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-01 13:30 | 2019-07-01 16:00 | 2.5 | 14 | 52 | 0 | 0 | 35 | 130 | 0 | 0 |  |  | SUNGURLU
000400506843 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ILICA KOK-3748-Trafobinatip--(67552/BESEN MONOBLOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 13:32 | 2019-07-01 13:35 | 0.05 | 1 | 0 | 9 | 749 | 0.05 | 0 | 0.45 | 37.45 |  |  | UĞURLUDAĞ
100600128464 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 6561--SBK_TRAFOBINATIP--(324278/ALI BAGCI DIREK TIPI CIKISI)-(MV) | HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 13:43 | 2019-07-01 13:58 | 0.256 | 0 | 1344 | 0 | 0 | 0 | 344.06 | 0 | 0 |  |  | İSKİLİP
000400506919 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13646451-1185504-Ogmusdirek--(1299882 - 1330841 - 432140 - 432141 - 432144 - 464999)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 13:43 | 2019-07-01 14:15 | 0.526 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 34.72 |  |  | ACIPAYAM
000400506966 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13886629-807208-Agdirek--(1311192)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 13:44 | 2019-07-01 14:00 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27 |  |  | PAMUKKALE
000400506948 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13659509-771930-Agdirek--(1290803)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 14:00 | 2019-07-01 14:30 | 0.509 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51 |  |  | BABADAĞ
000400506907 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13787015-941973-Agdirek--(1336646)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 14:10 | 2019-07-01 14:44 | 0.573 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 |  |  | BAKLAN
000400507322 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13790059-1185211-Ogmusdirek--(374020)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 14:15 | 2019-07-01 15:41 | 1.449 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.45 |  |  | BEKİLLİ
000400507091 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13857223-1006578-Agdirek--(523913)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 14:16 | 2019-07-01 15:28 | 1.202 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.21 |  |  | BEYAĞAÇ
000400506915 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14313789-903040-Agdirek--(1494671)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 14:22 | 2019-07-01 14:51 | 0.482 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.96 |  |  | BOZKURT
000400506900 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-6709-Trafobinatip--(133403/YARIMBAG GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 14:26 | 2019-07-01 14:30 | 0.064 | 0 | 0 | 9 | 499 | 0 | 0 | 0.58 | 31.94 |  |  | BULDAN
000400507434 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14103150-1147521-Enhdirek--(70539/F2-ELBİSTAN FIDERİ)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 14:28 | 2019-07-01 14:32 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.78 |  |  | GÜNEY
000400506906 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SUNBUL MAH TR-3750-Trafobinatip--(553087)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 14:29 | 2019-07-01 16:00 | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.52 |  |  | HONAZ
000400507186 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715957-1185914-Ogmusdirek--(1238074 - 443960 - 443961 - 444306)-(SC-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 14:32 | 2019-07-01 14:35 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.1 |  |  | KALE
000400507624 | 2 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13886886-1123162-Enhdirek--(110572/KUCUKOREN-LORDUN CIKISI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 14:35 | 2019-07-01 14:40 | 0.083 | 0 | 0 | 3 | 107 | 0 | 0 | 0.25 | 8.88 |  |  | MERKEZ
000400506927 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DOKTORLAR TR-9712-Trafobinatip--(520236)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 14:44 | 2019-07-01 16:40 | 1.946 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.78 |  |  | SARAYKÖY
000400507097 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13794667-1183184-Ogmusdirek--(1260726 - 381058)-(SC-LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 14:45 | 2019-07-01 16:16 | 1.528 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.28 |  |  | SERİNHİSAR
000400507175 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13932336-756900-Agdirek--(1317324)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 14:48 | 2019-07-01 14:57 | 0.159 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 |  |  | TAVAS
000400507040 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 14350877-1182362-Ogmusdirek--(457380)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 14:50 | 2019-07-01 15:00 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 11.19 |  |  | ÇAL
000400507518 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14014808-984054-Agdirek--(1473238)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 14:52 | 2019-07-01 15:53 | 1.008 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.02 |  |  | ÇAMELİ
000400507079 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IGDE KASABASI ISKARTUL TR ESKI-2648-Trafobinatip--(650635)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 15:07 | 2019-07-01 17:02 | 1.919 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.84 |  |  | ÇARDAK
000400506938 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13683279-974514-Agdirek--(1519685)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 15:12 | 2019-07-01 17:00 | 1.796 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |  |  | ÇİVRİL
000400506953 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KARA SEVMEZ 2 TR-713-Trafobinatip--(601288)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 15:23 | 2019-07-01 20:01 | 4.623 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 55.48 |  |  | BAĞLAR
000400507025 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13971464-1201381-Ogmusdirek--(656759)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 15:30 | 2019-07-01 16:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | BİSMİL
000400507083 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13641212-1190399-Ogmusdirek--(407041)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 15:30 | 2019-07-01 16:46 | 1.271 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 36.86 |  |  | DİCLE
000400506965 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DEGIRMEN YANI TR-8514-Trafobinatip--(518616)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 15:30 | 2019-07-01 21:29 | 5.985 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 71.82 |  |  | ERGANİ
000400507246 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13787709-1185226-Ogmusdirek--(1223902 - 381821 - 381825 - 382272)-(SC-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 15:32 | 2019-07-01 15:34 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1.29 |  |  | EĞİL
000400507322 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13790059-1185211-Ogmusdirek--(1301224 - 374020 - 374025 - 375347 - 375351)-(SC-LV-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 15:41 | 2019-07-01 15:43 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.84 |  |  | HANİ
000400507048 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13788229-1184195-Ogmusdirek--(382918)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 15:45 | 2019-07-01 15:50 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 5.48 |  |  | HAZRO
000400506984 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | INCEBEL TR-4119-Trafobinatip--(560782)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 15:45 | 2019-07-01 19:05 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.63 |  |  | KAYAPINAR
000400507068 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ESKI TRAFO-9193-Trafobinatip--(568924)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 15:46 | 2019-07-01 16:20 | 0.562 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.81 |  |  | KOCAKÖY
000400507003 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13635389-1185671-Ogmusdirek--(1240617 - 1240618 - 1295361 - 403386 - 403391 - 460540 - 460542 - 460556)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 15:48 | 2019-07-01 16:00 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 33.99 |  |  | KULP
000400506981 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KARATUT TR-10745-Trafobinatip--(531738)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 15:48 | 2019-07-01 18:52 | 3.064 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.38 |  |  | LİCE
000400507612 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14165796-1215814-Ogmusdirek--(1456576)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 15:50 | 2019-07-01 15:55 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |  |  | SUR
000400507038 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14194953-1175448-Enhdirek--(291335/YAVUZLAR HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 16:15 | 2019-07-01 16:30 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | SİLVAN
000400507319 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AKDERE TR1-1802-Trafobinatip--(686707)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 16:15 | 2019-07-01 16:21 | 0.107 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 |  |  | YENİŞEHİR
000400507239 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13787191-1185232-Ogmusdirek--(1223901)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 16:17 | 2019-07-01 17:23 | 1.095 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 |  |  | ÇERMİK
000400507008 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | CAMLIK VERICILER TR-462-Trafobinatip--(554400)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 16:18 | 2019-07-01 18:30 | 2.196 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 |  |  | ÇINAR
000400507074 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BUYUK YAPALAK INCECIK YOLU UZERI TR-253-Trafobinatip--(660665)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 16:20 | 2019-07-01 17:37 | 1.287 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.44 |  |  | ÇÜNGÜŞ
000400507298 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KARASANUSAGI YOL KENARI TR-3324-Trafobinatip--(485438)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 16:20 | 2019-07-01 17:22 | 1.031 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 2.06 | 14.43 |  |  | ENEZ
000400507201 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK DM-1-11223-Trafobinatip--(153583/YARPUZLU ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 16:23 | 2019-07-01 16:30 | 0.104 | 0 | 0 | 11 | 712 | 0 | 0 | 1.14 | 74.05 |  |  | HAVSA
000400507094 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13852470-1116659-Enhdirek--(137801)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 16:26 | 2019-07-01 17:10 | 0.739 | 0 | 0 | 3 | 63 | 0 | 0 | 2.22 | 46.56 |  |  | KEŞAN
000400507009 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DAZLAK TR-5189-Trafobinatip--(541583)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 16:29 | 2019-07-01 19:37 | 3.146 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 113.26 | 0 | 3.15 |  |  | LALAPAŞA
000400507591 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14208132-1215151-Ogmusdirek--(654743)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 16:30 | 2019-07-01 16:35 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |  |  | MERKEZ
000400507038 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14194953-1175448-Enhdirek--(291335/YAVUZLAR HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 16:30 | 2019-07-01 16:35 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | MERİÇ
000400507014 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YENIYAPAN YENI TR-9003-Trafobinatip--(552167)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 16:31 | 2019-07-01 16:49 | 0.299 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.09 |  |  | SÜLOĞLU
000400507270 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KINIKKOZ ASAGI TR-3735-Trafobinatip--(552769)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 16:39 | 2019-07-01 18:34 | 1.918 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 36.44 |  |  | UZUNKÖPRÜ
000400507070 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13867944-921958-Agdirek--(587435)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 16:42 | 2019-07-01 18:10 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.29 |  |  | İPSALA
000400507018 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-8680-Trafobinatip--(549734)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 16:44 | 2019-07-01 18:12 | 1.458 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 74.36 | 0 | 0 |  |  | ALACAKAYA
000400507032 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13811932-1162182-Enhdirek--(156327)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 16:45 | 2019-07-01 17:05 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.38 |  |  | ARICAK
000400507024 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DEMIR KAPI TR-3813-Trafobinatip--(694011)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 16:49 | 2019-07-01 18:40 | 1.846 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25.84 |  |  | AĞIN
000400507036 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-7061-Trafobinatip--(143125/SEKER FABRIKA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 17:01 | 2019-07-01 17:14 | 0.208 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 |  |  | BASKİL
000400507032 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13811932-1162182-Enhdirek--(156327/F4-ACIELMA FIDERİ)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 17:05 | 2019-07-01 17:10 | 0.081 | 0 | 0 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0.08 | 4.54 |  |  | KARAKOÇAN
000400507094 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13852470-1116659-Enhdirek--(137801/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 17:10 | 2019-07-01 17:16 | 0.098 | 0 | 0 | 7 | 178 | 0 | 0 | 0.69 | 17.44 |  |  | KEBAN
000400507162 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN DM-11523-Trafobinatip--(63603/CICEKLI GRUBU)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 17:11 | 2019-07-01 18:46 | 1.593 | 0 | 1 | 4 | 693 | 0 | 1.59 | 6.37 | 1103.95 |  |  | KOVANCILAR
000400507034 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI-6296-Trafobinatip--(155516/IGDE-KALEALTI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 17:12 | 2019-07-01 17:15 | 0.056 | 0 | 0 | 15 | 1049 | 0 | 0 | 0.84 | 58.74 |  |  | MADEN
000400507085 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | LEVZIN KOK-6424-Trafobinatip--(118711/LEVZIN ABUMISTIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 17:12 | 2019-07-01 18:00 | 0.801 | 0 | 0 | 53 | 120 | 0 | 0 | 42.45 | 96.12 |  |  | MERKEZ
000400507035 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HACI VELILER CAKIRDERE YENI TR-9004-Trafobinatip--(706750)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 17:17 | 2019-07-01 21:00 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.71 |  |  | PALU
000400507053 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CATALOLUK TR-10759-Trafobinatip--(529056)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 17:24 | 2019-07-01 18:42 | 1.301 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.31 |  |  | SİVRİCE
000400507044 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13964733-1007378-Agdirek--(1501300)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 17:27 | 2019-07-01 17:50 | 0.389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 |  |  | KEMAH
000400507046 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-5077-Trafobinatip--(572768)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 17:27 | 2019-07-01 19:36 | 2.144 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.43 |  |  | KEMALİYE
000400507101 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13798358-829833-Agdirek--(1224310)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 17:30 | 2019-07-01 17:44 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24 |  |  | MERKEZ
000400507051 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | GIRIS BAGEVLERI TR-9722-Trafobinatip--(574287)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 17:34 | 2019-07-01 19:33 | 1.993 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.96 |  |  | OTLUKBELİ
000400507443 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | HACIMIRZA ESKI TRAFO-2367-Trafobinatip--(490063)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 17:35 | 2019-07-01 18:11 | 0.598 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 16.74 |  |  | REFAHİYE
000400507052 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13760604-950473-Agdirek--(1382361)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 17:38 | 2019-07-01 18:00 | 0.361 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 |  |  | TERCAN
000400507103 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13739519-885083-Agdirek--(531054)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 17:41 | 2019-07-01 18:24 | 0.713 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.55 |  |  | ÇAYIRLI
000400507120 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13720965-1108349-Enhdirek--(131467)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 17:45 | 2019-07-01 18:20 | 0.596 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14.3 |  |  | ÜZÜMLÜ
000400507080 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTADM2-6350-Trafobinatip--(156343/COBANLI CIKISI(YAKLASIK CIZILDI))-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 17:49 | 2019-07-01 17:53 | 0.073 | 3 | 2394 | 0 | 108 | 0.22 | 174.76 | 0 | 7.88 |  |  | İLİÇ
000400507267 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12266985-1577740-Agpanobox--(1268990)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 17:52 | 2019-07-01 18:31 | 0.651 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 |  |  | AZİZİYE
000400507063 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SUNBUL MAH TR-3750-Trafobinatip--(553086)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 17:54 | 2019-07-01 19:11 | 1.273 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.46 | 0 | 0 |  |  | AŞKALE
000400507066 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YUSUFLAR-8364-Trafobinatip--(509282)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 17:58 | 2019-07-01 19:39 | 1.689 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.76 |  |  | HINIS
000400507069 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI-6296-Trafobinatip--(155516/IGDE-KALEALTI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 17:59 | 2019-07-01 18:03 | 0.073 | 0 | 0 | 15 | 1049 | 0 | 0 | 1.1 | 76.58 |  |  | HORASAN
000400507131 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BUYUK YAPALAK KASABASI ABARA TR-1002-Trafobinatip--(612599)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 17:59 | 2019-07-01 18:51 | 0.869 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.35 |  |  | KARAYAZI
000400507129 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13870494-1112296-Enhdirek--(118198)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 18:02 | 2019-07-01 18:40 | 0.635 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 |  |  | KARAÇOBAN
000400507188 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715472-1185920-Ogmusdirek--(1233388 - 446732)-(SC-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 18:09 | 2019-07-01 18:36 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.32 |  |  | KÖPRÜKÖY
000400507120 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13720965-1108349-Enhdirek--(131467/ULUDAM HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 18:20 | 2019-07-01 18:30 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 11.88 |  |  | NARMAN
000400507183 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721573-1185909-Ogmusdirek--(446387)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 18:21 | 2019-07-01 19:24 | 1.054 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05 |  |  | OLTU
000400507159 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13787191-1185232-Ogmusdirek--(381489)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 18:22 | 2019-07-01 19:59 | 1.621 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25.94 |  |  | OLUR
000400507308 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13790993-1185219-Ogmusdirek--(373730)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 18:24 | 2019-07-01 19:26 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.45 |  |  | PALANDÖKEN
000400507430 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KINIKKOZ ASAGI TR-3735-Trafobinatip--(732325)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 18:27 | 2019-07-01 20:21 | 1.906 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.72 |  |  | PASİNLER
000400507129 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13870494-1112296-Enhdirek--(118198/MEHMET BULDUK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 18:40 | 2019-07-01 18:50 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 |  |  | PAZARYOLU
000400507096 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE AKINCILAR FIDERI-8705-Trafobinatip--(147242/ESKI MENZIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 18:41 | 2019-07-01 18:41 | 0.001 | 0 | 0 | 24 | 602 | 0 | 0 | 0.02 | 0.6 |  |  | TEKMAN
000400507265 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KINIKKOZ ASAGI TR-3735-Trafobinatip--(552769)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 18:42 | 2019-07-01 21:08 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.64 |  |  | TORTUM
000400507137 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KOMUR KOY KOK-11387-Trafobinatip--(203159/KAVUT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 18:43 | 2019-07-01 19:45 | 1.041 | 0 | 0 | 2 | 360 | 0 | 0 | 2.08 | 374.76 |  |  | UZUNDERE
000400507648 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14058152-1199892-Ogmusdirek--(685770)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 18:45 | 2019-07-01 19:01 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.54 |  |  | YAKUTİYE
000400507174 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13859875-1103882-Enhdirek--(138347)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 18:55 | 2019-07-01 19:27 | 0.527 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0.53 | 9.49 |  |  | ÇAT
000400507108 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | EYUP SULTAN TR 15739107/13992436-858-Trafobinatip--(565825)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 19:13 | 2019-07-01 20:14 | 1.019 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1.02 | 12.23 | 0 | 0 |  |  | İSPİR
000400507109 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ORTA TR-5190-Trafobinatip--(535801)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 19:18 | 2019-07-01 20:54 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2 |  |  | ŞENKAYA
000400507183 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721573-1185909-Ogmusdirek--(1271685 - 446387 - 446388 - 446389 - 446588)-(SC-LV-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 19:24 | 2019-07-01 19:26 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1.21 |  |  | ALPU
000400507367 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13917361-1182067-Ogmusdirek--(1253835 - 1253837 - 1253838 - 447400 - 447401 - 447414 - 450328)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 19:25 | 2019-07-01 19:40 | 0.25 | 2 | 831 | 2 | 7 | 0.5 | 207.75 | 0.5 | 1.75 |  |  | BEYLİKOVA
000400507140 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KIZILKAYA TR-4273-Trafobinatip--(80505/SEVIN KOYLERI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 19:25 | 2019-07-01 20:19 | 0.886 | 0 | 0 | 3 | 484 | 0 | 0 | 2.66 | 428.82 |  |  | GÜNYÜZÜ
000400507308 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13790993-1185219-Ogmusdirek--(1300938 - 373730)-(SC-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 19:26 | 2019-07-01 19:29 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.34 |  |  | HAN
000400507174 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13859875-1103882-Enhdirek--(138347/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 19:27 | 2019-07-01 19:31 | 0.071 | 0 | 0 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0.14 | 3.62 |  |  | MAHMUDİYE
000400507117 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KERTMEN CAMII YANI TR-6682-Trafobinatip--(549154)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 19:28 | 2019-07-01 20:10 | 0.702 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.02 |  |  | MİHALGAZİ
000400507112 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-4831-Trafobinatip--(552760)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 19:29 | 2019-07-01 22:00 | 2.525 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 45.45 | 0 | 15.15 |  |  | MİHALIÇÇIK
000400507740 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13758634-1183170-Ogmusdirek--(1260607 - 378728 - 378733)-(SC-LV-LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 19:30 | 2019-07-01 19:49 | 0.322 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 14.81 |  |  | ODUNPAZARI
000400507113 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ABBASLER TR-3812-Trafobinatip--(609377)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 19:30 | 2019-07-01 21:32 | 2.023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.02 |  |  | SARICAKAYA
000400507616 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14208132-1215151-Ogmusdirek--(654743)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 19:31 | 2019-07-01 19:37 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.69 |  |  | SEYİTGAZİ
000400507115 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TESBILLI TR-6950-Trafobinatip--(572331)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 19:32 | 2019-07-01 21:34 | 2.045 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.27 |  |  | SİVRİHİSAR
000400507114 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13654256-8511-Trafobinatip--(509633)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 19:32 | 2019-07-01 22:23 | 2.859 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.72 |  |  | TEPEBAŞI
000400507150 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13633543-1184585-Ogmusdirek--(423049)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 19:35 | 2019-07-01 19:40 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.66 |  |  | ÇİFTELER
000400507279 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13805143-831385-Agdirek--(1221441)-(SC) | AKIM KAÇAĞI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 19:39 | 2019-07-01 21:01 | 1.361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.36 |  |  | İNÖNÜ
000400507130 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AVSAR TEPE-6544-Trafobinatip--(533787567582)-(R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 19:48 | 2019-07-01 22:10 | 2.367 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.47 |  |  | ARABAN
000400507296 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KARASANUSAGI KOY ICI TR-3325-Trafobinatip--(485580)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 19:53 | 2019-07-01 20:54 | 1.021 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 135.79 |  |  | İSLAHİYE
000400507143 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | MEZBAHANE YOL KAVŞAGI TR DM5-54-343-Trafobinatip--(699284)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 19:58 | 2019-07-01 20:09 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18 |  |  | KARKAMIŞ
000400507159 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13787191-1185232-Ogmusdirek--(1220556 - 1223901 - 381489)-(SC-SC-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 19:59 | 2019-07-01 20:01 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1.25 |  |  | NURDAĞI
000400507145 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 11535395-9483-Trafobinatip--(713605)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 20:05 | 2019-07-01 20:24 | 0.319 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 39.24 | 0 | 0 |  |  | NİZİP
000400507372 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KAVSUT MERKEZ ESKI TR-1011-Trafobinatip--(568819)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 20:06 | 2019-07-01 22:31 | 2.418 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.51 |  |  | OĞUZELİ
000400507142 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HUSOLAR TR-3808-Trafobinatip--(606819)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 20:14 | 2019-07-01 22:50 | 2.598 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6 |  |  | YAVUZELİ
000400507422 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | HACIKODAL MERKEZ TRAFO-1529-Trafobinatip--(504849)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 20:17 | 2019-07-01 22:29 | 2.198 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 41.76 |  |  | ŞAHİNBEY
000400507177 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | CELIK KOK-8395-Trafobinatip--(167539/HAYDARLI KOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 20:18 | 2019-07-01 20:46 | 0.471 | 0 | 0 | 40 | 1318 | 0 | 0 | 18.84 | 620.78 |  |  | ŞEHİTKAMİL
000400507150 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13633543-1184585-Ogmusdirek--(423049)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 20:25 | 2019-07-01 19:35 | 0.821 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.75 |  |  | ALUCRA
000400507614 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | CELIKHAN TR-6-7533-Trafobinatip--(455677)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 20:25 | 2019-07-01 21:28 | 1.051 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 58.86 | 0 | 0 |  |  | BULANCAK
000400507366 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13737028-1203960-Ogmusdirek--(527574)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 20:33 | 2019-07-01 22:01 | 1.453 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24.7 |  |  | DERELİ
000400507181 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DAZLAK TR-5189-Trafobinatip--(541585)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 20:34 | 2019-07-01 22:38 | 2.065 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.26 | 0 | 0 |  |  | DOĞANKENT
000400507266 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OZTURK TR-5060-Trafobinatip--(534697)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 20:42 | 2019-07-01 21:21 | 0.644 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.93 |  |  | ESPİYE
000400507218 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TURKVEREN KOYU YENI TR-3611-Trafobinatip--(481755)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 20:50 | 2019-07-01 21:48 | 0.966 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |  |  | EYNESİL
000400507272 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 14350875-2005659-Enhdirek--(2005665)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 20:53 | 2019-07-01 21:50 | 0.956 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2.87 | 9.56 |  |  | GÖRELE
000400507575 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KINIKKOZ YUKARI TR-4856-Trafobinatip--(548962)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 20:58 | 2019-07-01 21:38 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.34 |  |  | GÜCE
000400507245 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15730963 TANIR CAMI YANI TR-4387-Trafobinatip--(586191)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 21:03 | 2019-07-01 22:12 | 1.16 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 46.4 | 0 | 0 |  |  | KEŞAP
000400507226 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ALMANCI HUSEYIN TR-878-Trafobinatip--(566534)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 21:05 | 2019-07-01 23:40 | 2.586 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.17 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400507287 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BASUSTU KOYU SEVIN YOLU TR-8372-Trafobinatip--(580152)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 21:21 | 2019-07-01 22:41 | 1.336 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.34 |  |  | PİRAZİZ
000400507614 | 2 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | CELIKHAN TR-6-7533-Trafobinatip--(455677)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 21:28 | 2019-07-01 21:32 | 0.067 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 11.32 | 0 | 0 |  |  | TİREBOLU
000400507212 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ZORKUN TR-2441-Trafobinatip--(488134)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 21:31 | 2019-07-01 23:09 | 1.637 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.64 |  |  | YAĞLIDERE
000400507258 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ALABOZAN TR-7958-Trafobinatip--(611934)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 21:45 | 2019-07-01 23:10 | 1.422 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.84 |  |  | ÇAMOLUK
000400507274 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14161530-991019-Agdirek--(1473425)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 21:46 | 2019-07-01 22:30 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74 |  |  | ÇANAKÇI
000400507327 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13789646-1185544-Ogmusdirek--(1249796 - 377421 - 377517 - 479662)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 21:50 | 2019-07-01 23:11 | 1.356 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 81.36 |  |  | ŞEBİNKARAHİSAR
000400507272 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 14350875-2005659-Enhdirek--(2005665/CERRAH OBASI CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 21:50 | 2019-07-01 22:00 | 0.167 | 0 | 0 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0.67 | 5.18 |  |  | KELKİT
000400507130 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AVSAR TEPE-6544-Trafobinatip--(533787 - 567582)-(LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 22:10 | 2019-07-01 22:14 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.87 |  |  | KÖSE
000400507312 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | HOMBUR TR-1-2322-Trafobinatip--(675672)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 22:21 | 2019-07-01 22:27 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.53 |  |  | KÜRTÜN
100600128465 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8737--SBK_TRAFOBINATIP--(287872/KUCUK SIR CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 22:27 | 2019-07-01 22:41 | 0.231 | 2 | 0 | 7 | 824 | 0.46 | 0 | 1.62 | 190.34 |  |  | MERKEZ
000400507630 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14058171-1204941-Ogmusdirek--(687740)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 22:30 | 2019-07-01 22:39 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |  |  | TORUL
000400507698 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13813985-1185553-Ogmusdirek--(381174)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 22:37 | 2019-07-01 22:54 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.76 |  |  | ŞİRAN
000400507561 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OGRETMENEVLERI TR.02/27-2481-Trafobinatip--(502494)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 22:39 | 2019-07-02 00:23 | 1.724 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 31.03 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400507343 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13981403-1146473-Enhdirek--(93156)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 22:50 | 2019-07-01 23:00 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 |  |  | YÜKSEKOVA
000400507698 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13813985-1185553-Ogmusdirek--(1299917 - 1330224 - 381174 - 381175 - 471973)-(SC-SC-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 22:54 | 2019-07-01 22:56 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1.74 |  |  | ÇUKURCA
000400507343 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13981403-1146473-Enhdirek--(93156/KUSGENT CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 23:00 | 2019-07-01 23:10 | 0.167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 |  |  | ŞEMDİNLİ
000400507310 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12190060-1585412-Agpanobox--(488483)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 23:20 | 2019-07-01 23:40 | 0.342 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 22.23 | 0 | 0 |  |  | ALTINÖZÜ
000400507376 | 1 | ADIYAMAN | TUT | KASLICA KABIN-11488-Trafobinatip--(320711/KASLICA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-01 23:57 | 2019-07-02 00:25 | 0.462 | 0 | 0 | 2 | 896 | 0 | 0 | 0.92 | 413.95 |  |  | BELEN
000400507582 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OGRETMENEVLERI TR.02/27-2481-Trafobinatip--(490120)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 04:14 | 2019-07-02 05:38 | 1.4 | 0 | 143 | 0 | 26 | 0 | 200.2 | 0 | 36.4 |  |  | DÖRTYOL
000400507413 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 KARATUT MAHALLESI-5546-Trafobinatip--(487129 - 490304 - 490305)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 05:19 | 2019-07-02 06:48 | 1.489 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 69.98 |  |  | ERZİN
000400507404 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KALE KOK-10465-Trafobinatip--(140195/KARADERE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 05:23 | 2019-07-02 05:30 | 0.113 | 1 | 386 | 3 | 263 | 0.11 | 43.62 | 0.34 | 29.72 |  |  | HASSA
000400507406 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI-6296-Trafobinatip--(155516/IGDE-KALEALTI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 06:03 | 2019-07-02 06:04 | 0.025 | 0 | 0 | 15 | 1050 | 0 | 0 | 0.38 | 26.25 |  |  | KIRIKHAN
000400507410 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AKVEREN KOY TR-3070-Trafobinatip--(727196)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 06:30 | 2019-07-02 07:18 | 0.81 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.81 | 6.48 |  |  | KUMLU
000400507432 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK DM-1-11223-Trafobinatip--(153583/YARPUZLU ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 06:31 | 2019-07-02 07:26 | 0.907 | 0 | 0 | 11 | 712 | 0 | 0 | 9.98 | 645.78 |  |  | MERKEZ
000400507407 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI-6296-Trafobinatip--(160423/BARAJ GIRIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 06:34 | 2019-07-02 06:38 | 0.071 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 |  |  | REYHANLI
000400507408 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YALAKBAG ESKI TR-5703-Trafobinatip--(629955)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 06:36 | 2019-07-02 12:57 | 6.346 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.08 |  |  | SAMANDAĞ
000400507409 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI-6296-Trafobinatip--(160423/BARAJ GIRIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 06:41 | 2019-07-02 06:43 | 0.036 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 |  |  | YAYLADAĞI
000400507414 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14197212-1177550-Enhdirek--(189224)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 06:49 | 2019-07-02 07:23 | 0.581 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0.58 | 27.89 |  |  | İSKENDERUN
000400507475 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL KOK -8950-Trafobinatip--(120282/SARIKAYA CIKISI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 06:54 | 2019-07-02 07:46 | 0.87 | 0 | 0 | 17 | 133 | 0 | 0 | 14.79 | 115.71 |  |  | AKSU
000400507414 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14197212-1177550-Enhdirek--(189224/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 07:23 | 2019-07-02 07:27 | 0.059 | 0 | 0 | 5 | 138 | 0 | 0 | 0.3 | 8.14 |  |  | ATABEY
000400507411 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KAVLAKLI MONOBLOK-8248-Trafobinatip--(68745/BULUTOGLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 07:27 | 2019-07-02 07:28 | 0.018 | 2 | 462 | 5 | 543 | 0.04 | 8.32 | 0.09 | 9.77 |  |  | EĞİRDİR
000400507449 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13645792-1185494-Ogmusdirek--(437010)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 07:30 | 2019-07-02 08:20 | 0.829 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.32 |  |  | GELENDOST
000400507415 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DURNALI 1 TR-877-Trafobinatip--(565054)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 07:47 | 2019-07-02 09:15 | 1.463 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2.93 | 0 | 13.17 |  |  | GÖNEN
000400507423 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13682029-1121946-Enhdirek--(110331)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 07:47 | 2019-07-02 08:35 | 0.805 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.64 |  |  | KEÇİBORLU
000400507416 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-5953-Trafobinatip--(544211)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 07:57 | 2019-07-02 10:08 | 2.184 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 45.86 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400507628 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN-7137-Trafobinatip--(126953/F-9 GOZEBASI FIDERI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-02 08:00 | 2019-07-02 16:00 | 8 | 0 | 0 | 154 | 3075 | 0 | 0 | 1232 | 24600 |  |  | SENİRKENT
000400507695 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13772618-1099999-Enhdirek--(112887/UCKAYA HATTI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-02 08:00 | 2019-07-02 16:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 632 |  |  | SÜTÇÜLER
000400507417 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ALABOZAN TR-7958-Trafobinatip--(611934)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 08:17 | 2019-07-02 15:00 | 6.718 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.44 |  |  | ULUBORLU
000400507419 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13954189-1133697-Enhdirek--(76388)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 08:18 | 2019-07-02 08:50 | 0.534 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 |  |  | YALVAÇ
000400507449 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13645792-1185494-Ogmusdirek--(437010)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 08:20 | 2019-07-02 08:32 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.4 |  |  | YENİŞARBADEMLİ
000400507435 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13733744-1159481-Enhdirek--(67886)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 08:25 | 2019-07-02 11:10 | 2.746 | 0 | 0 | 2 | 238 | 0 | 0 | 5.49 | 653.55 |  |  | ŞARKİKARAAĞAÇ
000400507423 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13682029-1121946-Enhdirek--(110331/ASAGIAZAPLI TR2 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 08:35 | 2019-07-02 08:46 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3.76 |  |  | AKDENİZ
000400507546 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13800488-768783-Agdirek--(1236851)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 08:45 | 2019-07-02 09:31 | 0.751 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |  |  | ANAMUR
000400507419 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13954189-1133697-Enhdirek--(76388)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 08:50 | 2019-07-02 08:55 | 0.083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |  |  | AYDINCIK
000400507527 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | GUZELSU KABINI-11334-Trafobinatip--(463394)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 09:00 | 2019-07-02 09:40 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 93.38 |  |  | BOZYAZI
000400507644 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR7 SARIPINAR MAHALLESI-4762-Trafobinatip--(496303)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 09:04 | 2019-07-02 09:40 | 0.603 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.05 |  |  | ERDEMLİ
000400507482 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | HASANKENDI CAYIR YANI-1444-Trafobinatip--(651550)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 09:12 | 2019-07-02 10:05 | 0.883 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.65 |  |  | GÜLNAR
000400507448 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI AYDINLAR MNB-4671-Trafobinatip--(86400/YAZIGRUBU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 09:26 | 2019-07-02 09:47 | 0.352 | 8 | 1163 | 168 | 1820 | 2.82 | 409.38 | 59.14 | 640.64 |  |  | MEZİTLİ
000400507451 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KERTMEN CAMII YANI TR-6682-Trafobinatip--(549153)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 09:53 | 2019-07-02 12:30 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.24 |  |  | MUT
000400507456 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ALI RIZA ZEYBEK-2371-Trafobinatip--(145644/HAT54309)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 09:59 | 2019-07-02 10:01 | 0.038 | 11 | 1821 | 6 | 40 | 0.42 | 69.2 | 0.23 | 1.52 |  |  | SİLİFKE
000400507465 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13696281-1216541-Ogmusdirek--(95678)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 10:00 | 2019-07-02 11:20 | 1.329 | 0 | 0 | 1 | 158 | 0 | 0 | 1.33 | 209.98 |  |  | TARSUS
000400507764 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 14051005-1024610-Agdirek--(672380)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 10:10 | 2019-07-02 10:45 | 0.586 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59 |  |  | TOROSLAR
000400507658 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SARAYCIK MONOBLOK-1378-Trafobinatip--(144329/YESILKOY HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 10:11 | 2019-07-02 12:13 | 2.03 | 0 | 0 | 5 | 538 | 0 | 0 | 10.15 | 1092.14 |  |  | YENİŞEHİR
000400507487 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14065514-955227-Agdirek--(1457054)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 10:17 | 2019-07-02 11:17 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.01 |  |  | ÇAMLIYAYLA
000400507656 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ-9974-Trafobinatip--(496941)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 10:31 | 2019-07-02 14:55 | 4.401 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 206.85 |  |  | ADALAR
000400507481 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI KIRALI KOK-11618-Trafobinatip--(254611/KADINCIK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 10:35 | 2019-07-02 11:02 | 0.457 | 3 | 0 | 2 | 71 | 1.37 | 0 | 0.91 | 32.45 |  |  | ARNAVUTKÖY
000400507508 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BESEN 2.TR-8566-Trafobinatip--(608709)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 10:37 | 2019-07-02 14:38 | 4.022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.02 |  |  | ATAŞEHİR
000400507498 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-9209-Trafobinatip--(725651)-(R_LV-S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 10:40 | 2019-07-02 17:10 | 6.504 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.53 |  |  | AVCILAR
000400507485 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-3 ADM-4131-Trafobinatip--(141660/DM_III DM_26 CIKISI)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 10:45 | 2019-07-02 10:50 | 0.083 | 0 | 2944 | 0 | 0 | 0 | 244.35 | 0 | 0 |  |  | BAHÇELİEVLER
000400507534 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14018643-1201359-Ogmusdirek--(655166)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 11:00 | 2019-07-02 11:10 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |  |  | BAKIRKÖY
000400507653 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUBLUCE KOY ICI TR-2876-Trafobinatip--(649269)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 11:03 | 2019-07-02 12:24 | 1.358 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.43 |  |  | BAYRAMPAŞA
000400507497 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13965329-947720-Agdirek--(605552)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 11:03 | 2019-07-02 12:05 | 1.026 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29.75 | 0 | 0 |  |  | BAĞCILAR
000400507523 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13946406-1171931-Enhdirek--(156197/AZIZ GURBOSTAN)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 11:05 | 2019-07-02 11:30 | 0.417 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 |  |  | BAŞAKŞEHİR
000400507499 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-5953-Trafobinatip--(544211)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 11:07 | 2019-07-02 12:33 | 1.436 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 30.16 | 0 | 0 |  |  | BEYKOZ
000400507435 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13733744-1159481-Enhdirek--(15703867886)-(R_MV-R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 11:10 | 2019-07-02 11:21 | 0.179 | 0 | 0 | 3 | 500 | 0 | 0 | 0.54 | 89.5 |  |  | BEYLİKDÜZÜ
000400507534 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14018643-1201359-Ogmusdirek--(655166)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 11:10 | 2019-07-02 11:15 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |  |  | BEYOĞLU
000400507465 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13696281-1216541-Ogmusdirek--(99849)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 11:20 | 2019-07-02 11:25 | 0.083 | 0 | 0 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0.08 | 6.06 |  |  | BEŞİKTAŞ
000400507501 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK CATBAHCE DM-7296-Trafobinatip--(135670/CATBAHCE KOK DILEKTEPE HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 11:27 | 2019-07-02 11:31 | 0.053 | 0 | 0 | 5 | 876 | 0 | 0 | 0.27 | 46.43 |  |  | BÜYÜKÇEKMECE
000400507519 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YAZIKARAKUYU KOK-7460-Trafobinatip--(121394/YAZIKARAKUYU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 11:30 | 2019-07-02 11:50 | 0.347 | 0 | 0 | 52 | 221 | 0 | 0 | 18.04 | 76.69 |  |  | ESENLER
000400507523 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13946406-1171931-Enhdirek--(156197/AZIZ GURBOSTAN)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 11:30 | 2019-07-02 11:35 | 0.083 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.08 | 0.17 |  |  | ESENYURT
000400507512 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | COLAKALI-6577-Trafobinatip--(144993/PAZARCIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 11:52 | 2019-07-02 11:55 | 0.036 | 7 | 11469 | 20 | 2007 | 0.25 | 412.88 | 0.72 | 72.25 |  |  | EYÜPSULTAN
000400507515 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DISCI YUSUF TR-9053-Trafobinatip--(674180)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 11:59 | 2019-07-02 12:12 | 0.23 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 7.59 | 0 | 0 |  |  | FATİH
000400507613 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13713795-1186367-Ogmusdirek--(418026)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 12:00 | 2019-07-02 13:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |  |  | GAZİOSMANPAŞA
000400507680 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KAVSUT MERKEZ ESKI TR-1011-Trafobinatip--(568812)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 12:12 | 2019-07-02 13:20 | 1.122 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.61 |  |  | GÜNGÖREN
000400507833 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13769451-1183166-Ogmusdirek--(1260606 - 381154)-(SC-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 12:16 | 2019-07-02 12:34 | 0.291 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.49 |  |  | KADIKÖY
000400507525 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AKEDAS ARKASI TR-11405-Trafobinatip--(730509)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 12:27 | 2019-07-02 12:50 | 0.381 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 |  |  | KARTAL
000400507568 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14115273-1215083-Ogmusdirek--(648653)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 12:43 | 2019-07-02 12:48 | 0.084 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 0 | 0 |  |  | KAĞITHANE
000400507560 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | YUKARI KARGABUK TR-3742-Trafobinatip--(583873)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 12:51 | 2019-07-02 13:30 | 0.658 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.26 |  |  | KÜÇÜKÇEKMECE
000400507674 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KINIKKOZ ASAGI TR-3735-Trafobinatip--(1520611551075552769552770732325746862)-(R_SC-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 13:27 | 2019-07-02 14:01 | 0.572 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 27.46 |  |  | MALTEPE
000400507578 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14011927-1190414-Ogmusdirek--(419114)-(LV) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 13:48 | 2019-07-02 14:30 | 0.695 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0 |  |  | PENDİK
000400507577 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | UNCULAR ARKASI MONOBLOK-10060-Trafobinatip--(297477/OZEL SULAMALAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 13:59 | 2019-07-02 14:40 | 0.682 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0.68 | 0 | 7.5 | 0 |  |  | SANCAKTEPE
000400507674 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KINIKKOZ ASAGI TR-3735-Trafobinatip--(1520611 - 551075 - 552769 - 552770 - 732325 - 746862)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 14:01 | 2019-07-02 14:05 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4.69 |  |  | SARIYER
000400507565 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HASANCIKLI-2124-Trafobinatip--(596716)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 14:03 | 2019-07-02 14:45 | 0.702 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12.64 | 0 | 0 |  |  | SULTANBEYLİ
000400507696 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13750392-854718-Agdirek--(1569351)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 14:07 | 2019-07-02 14:33 | 0.428 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 |  |  | SULTANGAZİ
000400507571 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/10 YAMANLAR-6717-Trafobinatip--(149251/YAMANLAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 14:10 | 2019-07-02 14:30 | 0.328 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 |  |  | SİLİVRİ
100600126883 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 5406--SBK_TRAFOBINATIP--(77000/ONSEN FIDERI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 14:13 | 2019-07-02 14:15 | 0.039 | 8 | 4143 | 69 | 2549 | 0.31 | 161.58 | 2.69 | 99.41 |  |  | TUZLA
000400507569 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AVSAR MONOBLOK-5406-Trafobinatip--(77000/ONSEN FIDERI CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 14:17 | 2019-07-02 14:45 | 0.459 | 8 | 4144 | 69 | 2540 | 3.67 | 1902.1 | 31.67 | 1165.86 |  |  | ZEYTİNBURNU
000400507633 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ONSEN KOK-11029-Trafobinatip--(160632/KALE FATMALI CIKIS)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 14:54 | 2019-07-02 15:00 | 0.089 | 4 | 2173 | 4 | 693 | 0.36 | 193.4 | 0.36 | 61.68 |  |  | ÇATALCA
000400507600 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GOKTASLAR TR-1507-Trafobinatip--(636905)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 14:54 | 2019-07-02 18:41 | 3.783 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.7 |  |  | ÇEKMEKÖY
000400507637 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ONSEN KOK-11029-Trafobinatip--(161358/ONSEN CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 14:57 | 2019-07-02 14:59 | 0.039 | 4 | 1970 | 30 | 1042 | 0.16 | 76.83 | 1.17 | 40.64 |  |  | ÜMRANİYE
000400507707 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK DM-1-11223-Trafobinatip--(153583/YARPUZLU ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 15:05 | 2019-07-02 16:15 | 1.156 | 0 | 0 | 11 | 712 | 0 | 0 | 12.72 | 823.07 |  |  | ÜSKÜDAR
000400507618 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MENZIL DM-7295-Trafobinatip--(132779/ - 138955/ - 144611/ - 161244/ - 268567/ - 378128 - 378129 - 458013 - 60528/ - 60840/)-(MV-MV-MV-MV-MV-LV-LV-LV-MV-MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 15:14 | 2019-07-02 15:34 | 0.332 | 0 | 0 | 110 | 2312 | 0 | 0 | 36.52 | 767.58 |  |  | ŞİLE
000400507645 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUNTM-6241-Trafobinatip--(139223/KANLIKAVAK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 15:25 | 2019-07-02 15:48 | 0.384 | 9 | 2016 | 17 | 1508 | 3.46 | 774.14 | 6.53 | 579.07 |  |  | ŞİŞLİ
000400507782 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 14137076-1186653-Ogmusdirek--(1262432)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 15:28 | 2019-07-02 16:30 | 1.046 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05 |  |  | ALİAĞA
000400507809 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KECEMAGARA KOY TR-13-Trafobinatip--(588047)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 15:34 | 2019-07-02 16:50 | 1.272 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.72 |  |  | BALÇOVA
000400507652 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | HASANCIKLI MNB-1073-Trafobinatip--(142372/AGABEYLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 16:15 | 2019-07-02 16:16 | 0.022 | 1 | 411 | 23 | 5774 | 0.02 | 9.04 | 0.51 | 127.03 |  |  | BAYINDIR
000400507660 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK CATBAHCE DM-7296-Trafobinatip--(152206/SINCIK MERKEZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 16:16 | 2019-07-02 16:21 | 0.088 | 0 | 7 | 2 | 567 | 0 | 0.62 | 0.18 | 49.9 |  |  | BAYRAKLI
000400507741 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13670592-1105662-Enhdirek--(127085)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 16:16 | 2019-07-02 17:00 | 0.737 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 |  |  | BERGAMA
000400507711 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13875321-927817-Agdirek--(1466926)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 16:29 | 2019-07-02 17:11 | 0.692 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69 |  |  | BEYDAĞ
000400507670 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/61-6434-Trafobinatip--(147330/DM_I/61'IN GUZELYURT KOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 16:37 | 2019-07-02 16:49 | 0.203 | 2 | 0 | 81 | 1528 | 0.41 | 0 | 16.44 | 310.18 |  |  | BORNOVA
000400507856 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUBLUCE KOY ICI TR-2876-Trafobinatip--(1367588 - 649269 - 650603 - 677101 - 677109)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 16:42 | 2019-07-02 18:15 | 1.549 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 120.82 |  |  | BUCA
000400507666 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DM15-32 F02174 13823541-8082-Trafobinatip--(588848)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 16:45 | 2019-07-02 18:54 | 2.146 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 306.88 | 0 | 0 |  |  | DİKİLİ
000400507716 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13642191-1185443-Ogmusdirek--(1268361 - 1329642 - 428130 - 428133 - 428139 - 428140)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 16:46 | 2019-07-02 17:21 | 0.578 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 20.81 |  |  | FOÇA
000400507690 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13964258-950660-Agdirek--(1369893)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 16:51 | 2019-07-02 18:00 | 1.157 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0 |  |  | GAZİEMİR
000400507667 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FAKILAR TR-6659-Trafobinatip--(550914)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 16:51 | 2019-07-02 18:46 | 1.916 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.5 |  |  | GÜZELBAHÇE
000400507706 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14141162-1168160-Enhdirek--(162012)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 16:57 | 2019-07-02 18:03 | 1.098 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 47.21 |  |  | KARABAĞLAR
000400507686 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ATLASKEN ALTI KOK-10494-Trafobinatip--(82313/ATLASKENT ALTI KOK BINA RING HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 16:57 | 2019-07-02 17:31 | 0.565 | 4 | 1079 | 4 | 6 | 2.26 | 609.64 | 2.26 | 3.39 |  |  | KARABURUN
000400507741 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13670592-1105662-Enhdirek--(127085/SARIKAYA ICME SUYU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 17:00 | 2019-07-02 17:15 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 |  |  | KARŞIYAKA
000400507823 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13790936-1185556-Ogmusdirek--(381397)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 17:07 | 2019-07-02 17:23 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |  |  | KEMALPAŞA
000400507683 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13954953-1199420-Ogmusdirek--(1404407 - 1404408 - 1404767 - 1404768 - 1404769 - 1513725 - 613479 - 613480 - 613485 - 613486)-(SC-SC-SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 17:09 | 2019-07-02 17:30 | 0.356 | 1 | 68 | 0 | 22 | 0.36 | 24.21 | 0 | 7.83 |  |  | KINIK
000400507685 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI KAS.BINEVLER MAH.MEZARLIK KARSISI KOK BINAS-9859-Trafobinatip--(77256/FIDER 17 CIKISI)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 17:19 | 2019-07-02 17:35 | 0.273 | 18 | 236 | 0 | 0 | 4.91 | 64.43 | 0 | 0 |  |  | KONAK
000400507823 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13790936-1185556-Ogmusdirek--(1220480 - 1223865 - 381397 - 381404)-(SC-SC-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 17:23 | 2019-07-02 17:26 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |  |  | KİRAZ
000400507738 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TILEYLI DM-8831-Trafobinatip--(120309/YAZIBEYDILI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 17:30 | 2019-07-02 17:30 | 0.001 | 0 | 0 | 100 | 480 | 0 | 0 | 0.1 | 0.48 |  |  | MENDERES
000400507724 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ALEMBEY CAYIR YANI TR (YOL KENARI YENI)-38-Trafobinatip--(654209)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 17:30 | 2019-07-02 18:06 | 0.598 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  |  | MENEMEN
000400507710 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TR006631-8473-Trafobinatip--(372688)-(LV) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 17:32 | 2019-07-02 18:05 | 0.548 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 81.65 | 0 | 0 |  |  | NARLIDERE
000400507694 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BULANIK MONOBLOK-7067-Trafobinatip--(172167/GOLLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 17:42 | 2019-07-02 17:44 | 0.027 | 6 | 646 | 4 | 1045 | 0.16 | 17.44 | 0.11 | 28.22 |  |  | SEFERİHİSAR
000400507747 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-6658-Trafobinatip--(548832)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 17:44 | 2019-07-02 19:47 | 2.044 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.31 |  |  | SELÇUK
000400507730 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KIRAN KAYA TR-9072-Trafobinatip--(621503)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 17:51 | 2019-07-02 19:14 | 1.376 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.88 |  |  | TORBALI
000400507706 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14141162-1168160-Enhdirek--(162012/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 18:03 | 2019-07-02 18:06 | 0.06 | 0 | 0 | 1 | 126 | 0 | 0 | 0.06 | 7.56 |  |  | TİRE
000400507917 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 KIZILOLUK MERKEZ-4698-Trafobinatip--(495911)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 18:07 | 2019-07-02 18:47 | 0.669 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.68 |  |  | URLA
000400507742 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE AKINCILAR FIDERI-8705-Trafobinatip--(147242/ESKI MENZIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 18:14 | 2019-07-02 18:14 | 0.001 | 0 | 0 | 24 | 602 | 0 | 0 | 0.02 | 0.6 |  |  | ÇEŞME
000400507709 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BAGEVLERI-2274-Trafobinatip--(634164)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 18:15 | 2019-07-02 20:28 | 2.214 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.5 |  |  | ÇİĞLİ
000400507737 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ERIKLI KABINI-8820-Trafobinatip--(289078/ERİKLİ-İKİZCE ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 18:22 | 2019-07-02 18:33 | 0.181 | 0 | 0 | 36 | 1146 | 0 | 0 | 6.52 | 207.43 |  |  | ÖDEMİŞ
000400507727 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KANDIL MNB-6460-Trafobinatip--(62306/DERELI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 18:25 | 2019-07-02 19:31 | 1.093 | 0 | 5 | 0 | 871 | 0 | 5.47 | 0 | 952 |  |  | AKYAKA
000400507723 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ONSEN KOK-11029-Trafobinatip--(160632/KALE FATMALI CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 18:26 | 2019-07-02 18:33 | 0.108 | 4 | 2173 | 4 | 693 | 0.43 | 234.68 | 0.43 | 74.84 |  |  | ARPAÇAY
000400507913 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | TAT TR-3294-Trafobinatip--(661306)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 18:26 | 2019-07-02 19:20 | 0.894 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.58 |  |  | DİGOR
000400507732 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13954887-1199419-Ogmusdirek--(601555)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 18:30 | 2019-07-02 19:18 | 0.806 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 37.08 | 0 | 0.81 |  |  | KAĞIZMAN
000400507735 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | PAYAMLI OBASI TR1-12271-Trafobinatip--(591512)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 18:42 | 2019-07-02 20:32 | 1.834 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.83 |  |  | MERKEZ
000400507781 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR8 SETTERLI MAHALLESI-4805-Trafobinatip--(490733 - 490735 - 493347 - 493595)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 18:44 | 2019-07-02 19:37 | 0.886 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 34.55 |  |  | SARIKAMIŞ
000400507771 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13635250-1185669-Ogmusdirek--(1261735 - 408650 - 408738 - 410397)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 18:52 | 2019-07-02 19:20 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 46.63 |  |  | SELİM
000400507756 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TOMBAK CESME YANI TR-6388-Trafobinatip--(541855)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 18:52 | 2019-07-02 19:20 | 0.467 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.01 |  |  | SUSUZ
000400507746 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DOGANLIKARAHASAN TR-418-Trafobinatip--(626699)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 18:54 | 2019-07-02 20:19 | 1.419 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 29.8 |  |  | ABANA
000400507800 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI KOYU ESKI TR-2345-Trafobinatip--(646818)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 18:58 | 2019-07-02 20:16 | 1.292 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21.96 |  |  | ARAÇ
000400508063 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14061620-1205615-Ogmusdirek--(656939)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 19:00 | 2019-07-02 19:15 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 10.92 |  |  | AZDAVAY
000400507866 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13772600-1100019-Enhdirek--(113203)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 19:06 | 2019-07-02 20:47 | 1.683 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.88 |  |  | AĞLI
000400507757 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ZABUN TR-1451-Trafobinatip--(635282)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 19:11 | 2019-07-02 20:43 | 1.533 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.07 |  |  | BOZKURT
000400507883 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | EKIN PETROL YANI TR-2491-Trafobinatip--(685141)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 19:12 | 2019-07-02 20:50 | 1.641 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 0 | 0 |  |  | CİDE
000400507774 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | GOKCE MAGRA TR-8151-Trafobinatip--(688462)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 19:30 | 2019-07-02 21:30 | 2.006 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.04 |  |  | DADAY
000400507813 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IGDE KASABASI BELEDIYE YANI TR-2652-Trafobinatip--(638695)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 19:40 | 2019-07-02 20:31 | 0.843 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84 |  |  | DEVREKANİ
000400507831 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | YAZIBELEN KOYU CAMII YANI TR-5508-Trafobinatip--(144081/FIDER-3 KÖYLER)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 20:01 | 2019-07-02 21:18 | 1.277 | 0 | 0 | 1 | 105 | 0 | 0 | 1.28 | 134.09 |  |  | DOĞANYURT
000400507802 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ESKI DONGEL TR-8682-Trafobinatip--(531705)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 20:07 | 2019-07-02 23:36 | 3.481 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.48 |  |  | HANÖNÜ
000400507863 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13635250-1185669-Ogmusdirek--(1261735 - 408650 - 408738 - 410397)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 20:07 | 2019-07-02 20:26 | 0.311 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 30.79 |  |  | KÜRE
000400507827 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13823766-992635-Agdirek--(1467857)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 20:15 | 2019-07-02 21:19 | 1.069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.07 |  |  | MERKEZ
000400507854 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14122153-1125593-Enhdirek--(143410)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 20:25 | 2019-07-02 21:28 | 1.044 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.04 | 4.18 |  |  | PINARBAŞI
000400507820 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KARAMANLI TR1-4112-Trafobinatip--(604559)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 20:26 | 2019-07-02 22:00 | 1.575 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 174.83 | 0 | 0 |  |  | SEYDİLER
000400507944 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715828-1185911-Ogmusdirek--(445918)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 20:30 | 2019-07-02 21:08 | 0.632 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.26 |  |  | TAŞKÖPRÜ
000400507866 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13772600-1100019-Enhdirek--(113203/F-3 GERGER)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 20:47 | 2019-07-02 20:49 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1.41 |  |  | TOSYA
000400507915 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | TEPEBASI TR-6401-Trafobinatip--(104360/CIRIKLAR TR)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 20:56 | 2019-07-02 21:40 | 0.734 | 0 | 0 | 4 | 321 | 0 | 0 | 2.94 | 235.61 |  |  | ÇATALZEYTİN
000400507860 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13853068-978829-Agdirek--(661344)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 21:02 | 2019-07-02 21:35 | 0.566 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.53 | 0 | 0 |  |  | İHSANGAZİ
000400507825 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KALE MONOBLOK-10466-Trafobinatip--(535951)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 21:05 | 2019-07-02 22:01 | 0.938 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.57 |  |  | İNEBOLU
000400507944 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715828-1185911-Ogmusdirek--(1231668 - 445918 - 445920)-(SC-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 21:08 | 2019-07-02 21:10 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1.09 |  |  | ŞENPAZAR
000400507850 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 2 TRAFO-2315-Trafobinatip--(629830)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 21:09 | 2019-07-02 22:30 | 1.356 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.76 |  |  | AKKIŞLA
000400507831 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | YAZIBELEN KOYU CAMII YANI TR-5508-Trafobinatip--(144081)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 21:18 | 2019-07-02 21:23 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2.99 |  |  | BÜNYAN
000400507908 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14036560-942218-Agdirek--(1559815)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 21:19 | 2019-07-02 22:01 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71 |  |  | DEVELİ
000400507889 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | EKIN PETROL YANI TR-2491-Trafobinatip--(685141)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 21:23 | 2019-07-02 22:10 | 0.788 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0 |  |  | FELAHİYE
000400507854 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 14122153-1125593-Enhdirek--(143410/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 21:28 | 2019-07-02 21:32 | 0.073 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.07 | 0.8 |  |  | HACILAR
000400507950 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13989497-1183854-Ogmusdirek--(430133)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2019-07-02 22:18 | 2019-07-02 23:11 | 0.881 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 27.31 | 0 | 0 |  |  | KOCASİNAN
000400507896 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA AKINCILAR KABINI-11489-Trafobinatip--(321046/AKINCILAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 22:23 | 2019-07-02 22:39 | 0.258 | 0 | 0 | 14 | 155 | 0 | 0 | 3.61 | 39.99 |  |  | MELİKGAZİ
000400507935 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12235846-1591823-Agpanobox--(1546407)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-02 23:05 | 2019-07-02 23:55 | 0.835 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 0 |  |  | PINARBAŞI
000400507965 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CATOVA ESKI OKUL YANI TR-200-Trafobinatip--(668614)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 02:02 | 2019-07-03 03:11 | 1.141 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.12 |  |  | SARIOĞLAN
000400505412 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 11 F2 KOK BINASI [75.YIL OKULU YANI ]-8265-Trafobinatip--(597917)-(LV) | BAKIM SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-03 04:00 | 2019-07-03 06:00 | 2 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 |  |  | SARIZ
000400507979 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13706482-1163469-Enhdirek--(62343)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 04:35 | 2019-07-03 05:14 | 0.648 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 44.06 |  |  | TALAS
100600126808 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7291--SBK_TRAFOBINATIP--(137628/F-14 DURAK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 04:52 | 2019-07-03 04:55 | 0.049 | 0 | 0 | 137 | 2687 | 0 | 0 | 6.71 | 131.66 |  |  | TOMARZA
000400507979 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13706482-1163469-Enhdirek--(62343/ALANLI BRANSMANI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 05:14 | 2019-07-03 05:18 | 0.075 | 0 | 0 | 1 | 195 | 0 | 0 | 0.08 | 14.63 |  |  | YAHYALI
000400507993 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TURKOGLU MEZARLIK KOK-5535-Trafobinatip--(78435/BEYOGLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 05:45 | 2019-07-03 06:00 | 0.251 | 19 | 5499 | 56 | 3445 | 4.77 | 1380.25 | 14.06 | 864.7 |  |  | YEŞİLHİSAR
000400507971 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-7061-Trafobinatip--(101318/MUSTAFA KIRAL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 05:48 | 2019-07-03 05:57 | 0.148 | 4 | 4928 | 0 | 2 | 0.59 | 729.34 | 0 | 0.3 |  |  | ÖZVATAN
000400507970 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI-6296-Trafobinatip--(160423/BARAJ GIRIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 06:13 | 2019-07-03 06:16 | 0.043 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 |  |  | İNCESU
000400508049 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 12 NO KOK SANAT OKULU ARKASI-10250-Trafobinatip--(147200/12 NOLU METEM KOK 11 NOLU KOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 06:16 | 2019-07-03 06:53 | 0.618 | 4 | 240 | 4 | 320 | 2.47 | 148.32 | 2.47 | 197.76 |  |  | BABAESKİ
000400508070 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13959429-777436-Agdirek--(1287557)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 06:16 | 2019-07-03 07:16 | 1.004 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | DEMİRKÖY
000400507969 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SARAYCIK MONOBLOK-1378-Trafobinatip--(155578/YANTEPE HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 06:19 | 2019-07-03 06:36 | 0.29 | 0 | 0 | 2 | 219 | 0 | 0 | 0.58 | 63.51 |  |  | KOFÇAZ
000400507995 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI AYDINLAR MNB-4671-Trafobinatip--(86400/YAZIGRUBU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 06:32 | 2019-07-03 07:18 | 0.762 | 8 | 1163 | 167 | 1820 | 6.1 | 886.21 | 127.25 | 1386.84 |  |  | LÜLEBURGAZ
000400507980 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13952040-1166581-Enhdirek--(149941)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 06:37 | 2019-07-03 07:05 | 0.459 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.21 | 0 |  |  | MERKEZ
000400507983 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE AKINCILAR FIDERI-8705-Trafobinatip--(147242/ESKI MENZIL CIKISI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 06:43 | 2019-07-03 07:33 | 0.828 | 0 | 0 | 24 | 602 | 0 | 0 | 19.87 | 498.46 |  |  | PEHLİVANKÖY
100600126798 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8705--SBK_TRAFOBINATIP--(147242/ESKI MENZIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 06:43 | 2019-07-03 07:33 | 0.828 | 0 | 0 | 13 | 365 | 0 | 0 | 10.76 | 302.22 |  |  | PINARHİSAR
000400508014 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | YAGMURLU KOK-7385-Trafobinatip--(51260/DAGDEVIREN GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 06:45 | 2019-07-03 07:56 | 1.182 | 0 | 0 | 3 | 394 | 0 | 0 | 3.55 | 465.71 |  |  | VİZE
000400507976 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14028870-1169314-Enhdirek--(157927)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 06:46 | 2019-07-03 07:17 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 56.16 |  |  | AKPINAR
000400507974 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI DM-8953-Trafobinatip--(250006/SEHIR 2 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 06:47 | 2019-07-03 07:00 | 0.213 | 5 | 4799 | 2 | 848 | 1.07 | 1022.19 | 0.43 | 180.62 |  |  | AKÇAKENT
000400507972 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MENZIL DM-7295-Trafobinatip--(144611/AKINCILAR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 06:52 | 2019-07-03 06:54 | 0.034 | 0 | 0 | 17 | 582 | 0 | 0 | 0.58 | 19.79 |  |  | BOZTEPE
000400507976 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14028870-1169314-Enhdirek--(157927/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 07:17 | 2019-07-03 07:25 | 0.14 | 0 | 0 | 3 | 314 | 0 | 0 | 0.42 | 43.96 |  |  | KAMAN
000400507987 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI TR-9 (BELEDIYE ALTI)-8857-Trafobinatip--(158946/TR30 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 07:19 | 2019-07-03 07:40 | 0.352 | 0 | 317 | 0 | 2 | 0 | 111.58 | 0 | 0.7 |  |  | MERKEZ
000400507982 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ONSEN KOK-11029-Trafobinatip--(161358/ONSEN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 07:31 | 2019-07-03 07:33 | 0.022 | 4 | 1970 | 30 | 1042 | 0.09 | 43.34 | 0.66 | 22.92 |  |  | MUCUR
000400507986 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12266636-1590977-Agpanobox--(675338)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 07:42 | 2019-07-03 08:55 | 1.22 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 32.94 | 0 | 0 |  |  | ÇİÇEKDAĞI
000400507989 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ITFAIYE KOK DM04-39-11228-Trafobinatip--(80985/SARI EVLER YOLU KOK BINA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 07:49 | 2019-07-03 08:08 | 0.31 | 7 | 3375 | 4 | 6 | 2.17 | 1046.25 | 1.24 | 1.86 |  |  | BAŞİSKELE
000400508586 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13764769-1003248-Agdirek--(1444468)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 07:53 | 2019-07-03 08:49 | 0.946 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.89 |  |  | DARICA
000400507990 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14206370-1213891-Ogmusdirek--(1431122691040713894)-(R_SC-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 08:00 | 2019-07-03 10:00 | 2.008 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32.13 |  |  | DERİNCE
000400508214 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13772618-1099999-Enhdirek--(153675/KASYAZI GRUBU HATTI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-03 08:00 | 2019-07-03 16:00 | 8 | 0 | 0 | 2 | 119 | 0 | 0 | 16 | 952 |  |  | DİLOVASI
000400507991 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KALE KOK-10465-Trafobinatip--(61189/DONGELE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 08:04 | 2019-07-03 08:06 | 0.028 | 0 | 629 | 18 | 1665 | 0 | 17.61 | 0.5 | 46.62 |  |  | GEBZE
000400508004 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14012445-1143527-Enhdirek--(92752/HAT25683)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 08:05 | 2019-07-03 09:00 | 0.917 | 0 | 0 | 8 | 78 | 0 | 0 | 7.34 | 71.53 |  |  | GÖLCÜK
000400508078 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13739093-1204821-Ogmusdirek--(1517963 - 531347 - 531348 - 532148 - 600985)-(SC-LV-LV-LV-LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 08:14 | 2019-07-03 08:42 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 22.08 |  |  | KANDIRA
000400508000 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELDELEK MONOBLOK-222-Trafobinatip--(103203/AKVEREN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 08:19 | 2019-07-03 08:46 | 0.448 | 0 | 0 | 22 | 202 | 0 | 0 | 9.86 | 90.5 |  |  | KARAMÜRSEL
000400508066 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | KESECIK KOK-8527-Trafobinatip--(147300/BALKA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 08:39 | 2019-07-03 10:00 | 1.364 | 0 | 0 | 9 | 81 | 0 | 0 | 12.28 | 110.48 |  |  | KARTEPE
000400508015 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK CATBAHCE DM-7296-Trafobinatip--(135670/CATBAHCE KOK DILEKTEPE HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 08:46 | 2019-07-03 08:48 | 0.038 | 0 | 0 | 5 | 876 | 0 | 0 | 0.19 | 33.29 |  |  | KÖRFEZ
000400508036 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13849271-1183867-Ogmusdirek--(1257934 - 429185 - 429186 - 431480 - 431486)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 08:51 | 2019-07-03 09:32 | 0.69 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 153.18 | 0 | 0 |  |  | ÇAYIROVA
000400505428 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 2C2 KOK BINASI GIRIS-4014-Trafobinatip--(1483901)-(SC) | BAKIM SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-03 09:00 | 2019-07-03 12:00 | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 |  |  | İZMİT
000400508004 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14012445-1143527-Enhdirek--(92752/HAT25683)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 09:00 | 2019-07-03 09:05 | 0.083 | 0 | 0 | 8 | 79 | 0 | 0 | 0.66 | 6.56 |  |  | AHIRLI
000400508439 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI-6296-Trafobinatip--(160423/BARAJ GIRIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 09:10 | 2019-07-03 17:36 | 8.447 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.45 | 0 |  |  | AKÖREN
000400508442 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI-6296-Trafobinatip--(160423/BARAJ GIRIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 09:10 | 2019-07-03 17:36 | 8.43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.43 | 0 |  |  | AKŞEHİR
000400508050 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14028870-1169314-Enhdirek--(157927)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 09:11 | 2019-07-03 10:49 | 1.635 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 176.58 |  |  | ALTINEKİN
000400508019 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ISAKLAR-5948-Trafobinatip--(519371)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 09:23 | 2019-07-03 10:05 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.39 |  |  | BEYŞEHİR
000400503699 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | KESIK MNB-8394-Trafobinatip--(166598/FIDER 1 EMIRLER CIKISI)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-03 09:30 | 2019-07-03 10:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 216 |  |  | BOZKIR
000400508023 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ONSEN KOK-11029-Trafobinatip--(160632/KALE FATMALI CIKIS)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 09:38 | 2019-07-03 09:49 | 0.18 | 4 | 2174 | 4 | 693 | 0.72 | 391.32 | 0.72 | 124.74 |  |  | CİHANBEYLİ
000400508053 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14103125-1149567-Enhdirek--(64874)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 09:48 | 2019-07-03 10:51 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 48.07 |  |  | DERBENT
000400508047 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13803134-1162359-Enhdirek--(77608)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 09:50 | 2019-07-03 10:40 | 0.845 | 0 | 0 | 3 | 349 | 0 | 0 | 2.54 | 294.91 |  |  | DEREBUCAK
000400508025 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KANDIL MNB-6460-Trafobinatip--(62306/DERELI CIKISI)-(MV) | RÖLE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 09:54 | 2019-07-03 10:05 | 0.177 | 0 | 5 | 0 | 871 | 0 | 0.89 | 0 | 154.17 |  |  | DOĞANHİSAR
000400503699 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13784274-1196773-Ogmusdirek--(61550/HAT4899)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-03 10:00 | 2019-07-03 11:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 36 |  |  | EMİRGAZİ
000400507990 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14206370-1213891-Ogmusdirek--(1431122 - 691040 - 713894)-(SC-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 10:00 | 2019-07-03 10:10 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.06 |  |  | EREĞLİ
000400508064 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI KOYU MEZARLIK YANI YENI TR-1135-Trafobinatip--(643801)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 10:07 | 2019-07-03 10:56 | 0.828 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.73 |  |  | GÜNEYSINIR
000400508059 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK DM-1-11223-Trafobinatip--(153583/YARPUZLU ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 10:11 | 2019-07-03 10:47 | 0.598 | 0 | 0 | 11 | 712 | 0 | 0 | 6.58 | 425.78 |  |  | HADİM
000400508220 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13644450-1185783-Ogmusdirek--(415984)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 10:18 | 2019-07-03 11:06 | 0.795 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.59 |  |  | HALKAPINAR
000400508075 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL BALKA TR-1-4198-Trafobinatip--(399312)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 10:32 | 2019-07-03 11:31 | 0.978 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.85 |  |  | HÜYÜK
000400508041 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KESMELITEPE TR-5962-Trafobinatip--(532991)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 10:40 | 2019-07-03 11:00 | 0.336 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 14.45 | 0 | 0 |  |  | ILGIN
000400508047 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13803134-1162359-Enhdirek--(77608/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 10:40 | 2019-07-03 10:45 | 0.085 | 0 | 0 | 12 | 1016 | 0 | 0 | 1.02 | 86.36 |  |  | KADINHANI
000400508094 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KUCUKSU SALYAN YOLU YENI TR-10648-Trafobinatip--(709966)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 10:44 | 2019-07-03 11:32 | 0.792 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.38 |  |  | KARAPINAR
000400508050 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14028870-1169314-Enhdirek--(157927/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 10:49 | 2019-07-03 10:52 | 0.053 | 0 | 0 | 3 | 314 | 0 | 0 | 0.16 | 16.64 |  |  | KARATAY
000400508053 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14103125-1149567-Enhdirek--(64874/F1 GÖKSUN FIDER (1))-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 10:51 | 2019-07-03 10:55 | 0.065 | 0 | 0 | 3 | 132 | 0 | 0 | 0.2 | 8.58 |  |  | KULU
000400508220 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13644450-1185783-Ogmusdirek--(415984)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 11:06 | 2019-07-03 11:11 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.66 |  |  | MERAM
000400508135 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13751402-1121990-Enhdirek--(110753)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 11:17 | 2019-07-03 12:41 | 1.396 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 54.44 |  |  | SARAYÖNÜ
000400503699 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | KESIK MNB-8394-Trafobinatip--(166598/FIDER 1 EMIRLER CIKISI)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-03 11:30 | 2019-07-03 12:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 216 |  |  | SELÇUKLU
000400508075 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL BALKA TR-1-4198-Trafobinatip--(399312)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 11:31 | 2019-07-03 11:36 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.94 |  |  | SEYDİŞEHİR
000400508060 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13851449-1210865-Ogmusdirek--(1390600)-(SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 11:32 | 2019-07-03 12:15 | 0.717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 |  |  | TAŞKENT
000400508148 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13766159-928650-Agdirek--(1473386)-(SC) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 11:44 | 2019-07-03 14:25 | 2.686 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.69 |  |  | TUZLUKÇU
000400508138 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KABAYAR TRAFO-706-Trafobinatip--(523813)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 11:58 | 2019-07-03 12:35 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.61 |  |  | YALIHÜYÜK
000400508077 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13942165-1199996-Ogmusdirek--(713740)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 12:05 | 2019-07-03 12:40 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.92 |  |  | YUNAK
000400508095 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | YUKARI KARGABUK TR-3742-Trafobinatip--(583548)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 12:18 | 2019-07-03 13:47 | 1.486 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.23 |  |  | ÇELTİK
000400508163 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | SOGUTDERESI MH.TR-5796-Trafobinatip--(585374)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 12:26 | 2019-07-03 14:55 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 87.15 |  |  | ÇUMRA
000400508191 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13738976-896015-Agdirek--(1547473)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 12:32 | 2019-07-03 13:29 | 0.961 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96 |  |  | ALTINTAŞ
000400508154 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13646757-1184935-Ogmusdirek--(453762)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 12:40 | 2019-07-03 13:00 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 13.16 |  |  | ASLANAPA
000400508135 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13751402-1121990-Enhdirek--(110753/SUVARLI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 12:41 | 2019-07-03 12:51 | 0.17 | 0 | 0 | 8 | 94 | 0 | 0 | 1.36 | 15.98 |  |  | DOMANİÇ
000400508529 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13737606-867787-Agdirek--(523302)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 12:59 | 2019-07-03 14:01 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26.52 |  |  | DUMLUPINAR
000400508285 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13732435-863172-Agdirek--(2004593)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 13:06 | 2019-07-03 14:23 | 1.281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.28 |  |  | EMET
000400508221 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BOZHOYUK PINAR TR-9344-Trafobinatip--(592945)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 13:10 | 2019-07-03 15:43 | 2.554 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.55 |  |  | GEDİZ
000400508162 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15736993 KOCOVASI TILKILER MEZ.TR-11011-Trafobinatip--(587243)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 13:20 | 2019-07-03 14:13 | 0.882 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.76 |  |  | HİSARCIK
000400508404 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | BAHCELIEVLER ESKI TR-3524-Trafobinatip--(699784)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 13:21 | 2019-07-03 13:49 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10.58 |  |  | MERKEZ
000400508293 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13938704-1185967-Ogmusdirek--(395171)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 13:31 | 2019-07-03 15:00 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 64.07 |  |  | PAZARLAR
000400508171 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13670961-783634-Agdirek--(1225589)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 14:12 | 2019-07-03 14:50 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64 |  |  | SİMAV
000400508153 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-8496-Trafobinatip--(606012)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 14:12 | 2019-07-03 15:30 | 1.293 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 187.49 | 0 | 0 |  |  | TAVŞANLI
000400508146 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BULANIK MONOBLOK-7067-Trafobinatip--(172167/GOLLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 14:13 | 2019-07-03 14:15 | 0.031 | 6 | 646 | 4 | 1046 | 0.19 | 20.03 | 0.12 | 32.43 |  |  | ÇAVDARHİSAR
000400508405 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | KARACAR HAMZA TR-3460-Trafobinatip--(664135)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 14:17 | 2019-07-03 16:53 | 2.6 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 0 | 0 |  |  | ŞAPHANE
000400508167 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | CAMLIK VERICILER TR-462-Trafobinatip--(1515281)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 14:24 | 2019-07-03 14:34 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |  |  | AKÇADAĞ
000400508197 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/10 YAMANLAR-6717-Trafobinatip--(147882/DM_I/10 GIRIS)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 14:40 | 2019-07-03 15:40 | 1.003 | 4 | 251 | 24 | 117 | 4.01 | 251.75 | 24.07 | 117.35 |  |  | ARAPGİR
000400508218 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14029045-1153105-Enhdirek--(148666)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 14:50 | 2019-07-03 15:00 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |  |  | ARGUVAN
000400508218 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14029045-1153105-Enhdirek--(148666/HAT55286)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 15:00 | 2019-07-03 15:10 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | BATTALGAZİ
000400508293 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13938704-1185967-Ogmusdirek--(395171)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 15:00 | 2019-07-03 15:30 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 21.5 |  |  | DARENDE
000400508186 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TEGMENLI DM-6355-Trafobinatip--(148032/TEGMENLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 15:00 | 2019-07-03 15:01 | 0.011 | 0 | 0 | 14 | 1040 | 0 | 0 | 0.15 | 11.44 |  |  | DOĞANYOL
000400508446 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI-6296-Trafobinatip--(159258/KARAELBISTAN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 15:16 | 2019-07-03 15:17 | 0.003 | 0 | 4 | 13 | 1600 | 0 | 0.01 | 0.04 | 4.8 |  |  | DOĞANŞEHİR
000400508274 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KUSKAYASI MH. TR-4418-Trafobinatip--(636557)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 15:17 | 2019-07-03 15:50 | 0.554 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 26.04 |  |  | HEKİMHAN
000400508234 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YAZIKARAKUYU MNB-8829-Trafobinatip--(256209/TILEYLIYE DOGRU SULAMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 15:35 | 2019-07-03 17:02 | 1.456 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 18.93 | 7.28 |  |  | KALE
000400508241 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BUYUK YAPALAK KAHVELER YANI TR-258-Trafobinatip--(660961)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 15:38 | 2019-07-03 16:40 | 1.021 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21.44 |  |  | KULUNCAK
000400508202 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TEGMENLI DM-6355-Trafobinatip--(148032/TEGMENLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 15:50 | 2019-07-03 15:51 | 0.011 | 0 | 0 | 14 | 1040 | 0 | 0 | 0.15 | 11.44 |  |  | MERKEZ
000400508223 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BOZHOYUK PINAR TR-9344-Trafobinatip--(592945)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 15:51 | 2019-07-03 16:34 | 0.721 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72 |  |  | PÜTÜRGE
000400508232 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM06ATR03-11883-Trafobinatip--(479147)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 15:52 | 2019-07-03 16:21 | 0.472 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 25.96 | 0 | 0 |  |  | YAZIHAN
100600126891 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 10931--SBK_TRAFOBINATIP--(269574/YENICEKALE KOK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 16:01 | 2019-07-03 16:04 | 0.052 | 0 | 0 | 3 | 540 | 0 | 0 | 0.16 | 28.08 |  |  | YEŞİLYURT
000400508402 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | TASLIK TR-3397-Trafobinatip--(487476)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 16:02 | 2019-07-03 17:16 | 1.228 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.46 |  |  | AHMETLİ
000400508300 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TEGMENLI DM-6355-Trafobinatip--(148032/TEGMENLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 16:17 | 2019-07-03 16:18 | 0.011 | 0 | 0 | 14 | 1040 | 0 | 0 | 0.15 | 11.44 |  |  | AKHİSAR
000400508230 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KASKOY KOK-6419-Trafobinatip--(130171/KASKOY-YAGIZATLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 16:20 | 2019-07-03 16:58 | 0.636 | 0 | 0 | 6 | 164 | 0 | 0 | 3.82 | 104.3 |  |  | ALAŞEHİR
000400508216 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FIDAN MH FIDANLIK TR-4521-Trafobinatip--(530818)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 16:23 | 2019-07-03 18:00 | 1.618 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27.51 | 0 | 0 |  |  | DEMİRCİ
000400508237 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ILCE MERKEZI YENI MAH.MEYTILER TR-5242-Trafobinatip--(522735)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 16:31 | 2019-07-03 17:06 | 0.586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 |  |  | GÖLMARMARA
000400508571 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13759097-878918-Agdirek--(1439583)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 16:34 | 2019-07-03 17:47 | 1.222 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.67 |  |  | GÖRDES
000400508347 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TEGMENLI DM-6355-Trafobinatip--(148032/TEGMENLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 16:43 | 2019-07-03 16:44 | 0.011 | 0 | 0 | 14 | 1040 | 0 | 0 | 0.15 | 11.44 |  |  | KIRKAĞAÇ
000400508227 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ALTINOVA TOMBAKLAR MONOBLOK-6357-Trafobinatip--(684296)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 16:52 | 2019-07-03 17:56 | 1.066 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 63.96 |  |  | KULA
000400508270 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 14153312-1124827-Enhdirek--(109862)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 16:55 | 2019-07-03 17:45 | 0.825 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.08 |  |  | KÖPRÜBAŞI
000400508264 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KIZILKAYA TR-4273-Trafobinatip--(80505/SEVIN KOYLERI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 16:56 | 2019-07-03 18:36 | 1.663 | 0 | 0 | 3 | 484 | 0 | 0 | 4.99 | 804.89 |  |  | MERKEZ
000400508195 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13962219-1202103-Ogmusdirek--(2596590 - 543466 - 543467 - 546393 - 546397)-(LV-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 17:00 | 2019-07-03 17:20 | 0.333 | 0 | 22 | 0 | 44 | 0 | 7.33 | 0 | 14.65 |  |  | SALİHLİ
000400508320 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TEGMENLI DM-6355-Trafobinatip--(148032/TEGMENLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 17:00 | 2019-07-03 17:01 | 0.011 | 0 | 0 | 14 | 1040 | 0 | 0 | 0.15 | 11.44 |  |  | SARIGÖL
000400508233 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TERMINAL KARSISI-5053-Trafobinatip--(147867/FUAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 17:13 | 2019-07-03 17:16 | 0.063 | 29 | 93 | 6 | 0 | 1.83 | 5.86 | 0.38 | 0 |  |  | SARUHANLI
000400508333 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TEGMENLI DM-6355-Trafobinatip--(148032/TEGMENLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 17:13 | 2019-07-03 17:13 | 0.011 | 0 | 0 | 14 | 1040 | 0 | 0 | 0.15 | 11.44 |  |  | SELENDİ
000400508312 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KABAAGAC AFET EVLER TR-11079-Trafobinatip--(647363)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 17:21 | 2019-07-03 18:42 | 1.358 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.51 |  |  | SOMA
000400508352 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TEGMENLI DM-6355-Trafobinatip--(148032/TEGMENLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 17:22 | 2019-07-03 17:22 | 0.011 | 0 | 0 | 14 | 1040 | 0 | 0 | 0.15 | 11.44 |  |  | TURGUTLU
000400508374 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TEGMENLI DM-6355-Trafobinatip--(148032/TEGMENLI CIKISI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 17:23 | 2019-07-03 17:46 | 0.387 | 0 | 0 | 14 | 1040 | 0 | 0 | 5.42 | 402.48 |  |  | AFŞİN
100600126792 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 6355--SBK_TRAFOBINATIP--(148032/TEGMENLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 17:23 | 2019-07-03 17:46 | 0.387 | 0 | 0 | 14 | 1040 | 0 | 0 | 5.42 | 402.48 |  |  | ANDIRIN
000400508248 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CARDAK MNB-10638-Trafobinatip--(53307/CARDAK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 17:24 | 2019-07-03 17:43 | 0.33 | 0 | 672 | 5 | 1561 | 0 | 221.76 | 1.65 | 515.13 |  |  | EKİNÖZÜ
000400508250 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | CELIK KOK-8395-Trafobinatip--(167539/HAYDARLI KOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 17:26 | 2019-07-03 18:00 | 0.571 | 0 | 0 | 40 | 1318 | 0 | 0 | 22.84 | 752.58 |  |  | ELBİSTAN
000400508260 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YAZIKARAKUYU KOK-7460-Trafobinatip--(121394/YAZIKARAKUYU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 17:27 | 2019-07-03 17:50 | 0.385 | 0 | 0 | 52 | 221 | 0 | 0 | 20.02 | 85.09 |  |  | GÖKSUN
000400508244 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-7061-Trafobinatip--(100172/GUCUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 17:40 | 2019-07-03 17:42 | 0.026 | 2 | 0 | 73 | 4506 | 0.05 | 0 | 1.9 | 117.16 |  |  | MERKEZ
000400508306 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13790993-1185219-Ogmusdirek--(1300938 - 373730)-(SC-LV) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 17:42 | 2019-07-03 17:59 | 0.291 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9.31 |  |  | NURHAK
000400508270 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 14153312-1124827-Enhdirek--(109862/HAT38775)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 17:45 | 2019-07-03 17:55 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5.51 |  |  | PAZARCIK
000400508246 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | EYUP SULTAN TR 15739107/13992436-858-Trafobinatip--(565825)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 17:51 | 2019-07-03 18:10 | 0.322 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.19 | 0 | 0 |  |  | TÜRKOĞLU
000400508278 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI-6296-Trafobinatip--(160423/BARAJ GIRIS)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 17:52 | 2019-07-03 18:38 | 0.763 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 |  |  | ÇAĞLAYANCERİT
000400508268 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | MOZAIK FAB KOK-11544-Trafobinatip--(83145/ITFAIYE KOK BINA CIKISI)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 17:53 | 2019-07-03 18:42 | 0.826 | 9 | 3889 | 8 | 69 | 7.43 | 3212.31 | 6.61 | 56.99 |  |  | DARGEÇİT
000400508311 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OZTURK CAMII YANI TR-5063-Trafobinatip--(534712)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 17:54 | 2019-07-03 21:06 | 3.186 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.37 |  |  | DERİK
000400508315 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14061968-1140261-Enhdirek--(86874)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 17:55 | 2019-07-03 18:05 | 0.167 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 |  |  | KIZILTEPE
000400508315 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14061968-1140261-Enhdirek--(86874/HAT21806)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 18:05 | 2019-07-03 18:15 | 0.167 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 |  |  | MAZIDAĞI
000400508341 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR5 DEREYERI MAHALLESI-3905-Trafobinatip--(508425)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 18:12 | 2019-07-03 19:57 | 1.749 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.49 |  |  | MERKEZ
000400508302 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | HUYUKLU KOYU KARSI MAH.TR-714-Trafobinatip--(576959)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 18:14 | 2019-07-03 19:15 | 1.028 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25.7 |  |  | MİDYAT
000400508290 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13818282-1194302-Ogmusdirek--(1490766)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 18:25 | 2019-07-03 18:55 | 0.508 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.03 |  |  | NUSAYBİN
000400508288 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | CAKIRHOYUK DM-8925-Trafobinatip--(153766/KEMSETEPE CIKISI)-(MV) | HATTA KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 18:29 | 2019-07-03 18:29 | 0.006 | 0 | 0 | 6 | 514 | 0 | 0 | 0.04 | 3.08 |  |  | SAVUR
000400508299 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | INCE ARAPLAR TR-1-5713-Trafobinatip--(392290)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 18:33 | 2019-07-03 19:00 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.72 |  |  | YEŞİLLİ
000400508318 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AKCIRI MERKEZ TR-2626-Trafobinatip--(642345)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 18:52 | 2019-07-03 20:10 | 1.311 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.8 |  |  | ÖMERLİ
000400508279 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BOZHOYUK MNB-7298-Trafobinatip--(266574/DOGANKONOK-MURSEL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 18:53 | 2019-07-03 19:19 | 0.422 | 0 | 0 | 7 | 407 | 0 | 0 | 2.95 | 171.75 |  |  | BODRUM
000400508299 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | INCE ARAPLAR TR-1-5713-Trafobinatip--(392290)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 19:00 | 2019-07-03 19:05 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3.82 |  |  | DALAMAN
000400508295 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | KIZIK KOK-7092-Trafobinatip--(60814/KIZIK GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 19:07 | 2019-07-03 19:16 | 0.152 | 0 | 0 | 1 | 494 | 0 | 0 | 0.15 | 75.09 |  |  | DATÇA
000400508286 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KALE KOK-10465-Trafobinatip--(159148/DEREBOGAZI HARTLAP CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 19:17 | 2019-07-03 19:20 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 1282 | 0 | 0 | 0 | 50 |  |  | FETHİYE
000400508383 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13804754-1097442-Enhdirek--(127222)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 19:21 | 2019-07-03 20:46 | 1.416 | 0 | 0 | 3 | 35 | 0 | 0 | 4.25 | 49.56 |  |  | KAVAKLIDERE
000400508289 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KESMELITEPE TR-5962-Trafobinatip--(1427456)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 19:23 | 2019-07-03 20:01 | 0.629 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 |  |  | KÖYCEĞİZ
000400508291 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DOMURLAR TR-6548-Trafobinatip--(550317)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 19:33 | 2019-07-03 20:17 | 0.734 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.4 |  |  | MARMARİS
000400508323 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUNTM-6241-Trafobinatip--(148068/GOKSUN)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 19:36 | 2019-07-03 20:16 | 0.667 | 7 | 5182 | 6 | 513 | 4.67 | 3456.39 | 4 | 342.17 |  |  | MERKEZ
000400508526 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13961135-1169318-Enhdirek--(100225)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 19:36 | 2019-07-03 20:14 | 0.634 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 |  |  | MİLAS
000400508371 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TEGMENLI DM-6355-Trafobinatip--(148032/TEGMENLI CIKISI)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 19:55 | 2019-07-03 20:07 | 0.209 | 0 | 0 | 14 | 1040 | 0 | 0 | 2.93 | 217.36 |  |  | ORTACA
000400508343 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TILEYLI DM-8831-Trafobinatip--(120309/YAZIBEYDILI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 20:04 | 2019-07-03 20:04 | 0.001 | 0 | 0 | 100 | 480 | 0 | 0 | 0.1 | 0.48 |  |  | ULA
000400508358 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | HUYUKLU KOYU MERKEZ TR-4440-Trafobinatip--(579291)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 20:05 | 2019-07-03 20:24 | 0.322 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.9 |  |  | YATAĞAN
000400508344 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13690219-1099687-Enhdirek--(119132)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 20:08 | 2019-07-03 20:45 | 0.621 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0.62 | 24.84 |  |  | BULANIK
000400508319 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14029045-1153105-Enhdirek--(148666)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 20:10 | 2019-07-03 20:20 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |  |  | HASKÖY
000400508334 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13635250-1185669-Ogmusdirek--(1261735 - 408650 - 408738 - 410397)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 20:12 | 2019-07-03 20:24 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 19.21 |  |  | KORKUT
000400508350 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14141162-1168160-Enhdirek--(162012)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 20:13 | 2019-07-03 20:54 | 0.694 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 29.84 |  |  | MALAZGİRT
000400508526 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13961135-1169318-Enhdirek--(100225/OZEL SULAMALAR HAT BASI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 20:14 | 2019-07-03 20:20 | 0.1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |  |  | MERKEZ
000400508319 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14029045-1153105-Enhdirek--(148666/HAT55286)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 20:20 | 2019-07-03 20:30 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | VARTO
000400508354 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | HUYUKLU KOYU MERKEZ TR-4440-Trafobinatip--(590012)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 20:26 | 2019-07-03 20:50 | 0.412 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.18 |  |  | ACIGÖL
000400508366 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TANIR CIPIL TR-11005-Trafobinatip--(583976)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 20:27 | 2019-07-03 21:44 | 1.287 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.29 |  |  | AVANOS
100600005069 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 7754--SBK_TRAFOBINATIP--(171168/TR30 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 20:34 | 2019-07-03 20:35 | 0.016 | 3 | 7295 | 1 | 129 | 0.05 | 116.72 | 0.02 | 2.06 |  |  | DERİNKUYU
000400508380 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13874286-1184953-Ogmusdirek--(1279693 - 450799 - 450801 - 450894)-(SC-LV-LV-LV) | AKIM KAÇAĞI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 20:37 | 2019-07-03 21:31 | 0.891 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.93 |  |  | GÜLŞEHİR
000400508360 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM06ATR03-11883-Trafobinatip--(325521/DM6ATR3 DEN DM_IV/54 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 20:45 | 2019-07-03 21:12 | 0.454 | 2 | 53 | 11 | 253 | 0.91 | 24.06 | 4.99 | 114.86 |  |  | HACIBEKTAŞ
000400508344 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13690219-1099687-Enhdirek--(119132/TARIMSAL SULAMA HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 20:45 | 2019-07-03 20:55 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0.17 | 20.04 |  |  | KOZAKLI
000400508383 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13804754-1097442-Enhdirek--(127222/F-8 ESKİ SAMSAT)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 20:46 | 2019-07-03 20:49 | 0.042 | 0 | 0 | 10 | 92 | 0 | 0 | 0.42 | 3.86 |  |  | MERKEZ
000400508350 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14141162-1168160-Enhdirek--(162012/)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 20:54 | 2019-07-03 21:00 | 0.089 | 0 | 0 | 1 | 126 | 0 | 0 | 0.09 | 11.21 |  |  | ÜRGÜP
000400508389 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15730963 TANIR CAMI YANI TR-4387-Trafobinatip--(586192)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 20:57 | 2019-07-03 21:41 | 0.721 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.49 | 0 | 0 |  |  | ALTUNHİSAR
000400508361 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI-6296-Trafobinatip--(155516/IGDE-KALEALTI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 20:58 | 2019-07-03 21:01 | 0.044 | 0 | 0 | 15 | 1050 | 0 | 0 | 0.66 | 46.2 |  |  | BOR
000400508401 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | MURSEL TR-9455-Trafobinatip--(554929)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 20:59 | 2019-07-03 21:19 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.69 |  |  | MERKEZ
000400508356 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IGDE KOK-2342-Trafobinatip--(84562/IGDE KASABA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 21:00 | 2019-07-03 21:11 | 0.185 | 0 | 0 | 4 | 754 | 0 | 0 | 0.74 | 139.49 |  |  | ULUKIŞLA
000400508654 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14033358-980058-Agdirek--(1476361)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 21:06 | 2019-07-03 22:00 | 0.912 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91 |  |  | ÇAMARDI
000400508453 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13825459-1186283-Ogmusdirek--(440287)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 21:07 | 2019-07-03 21:19 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.39 |  |  | ÇİFTLİK
000400508362 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13788162-1204691-Ogmusdirek--(731407)-(R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 21:15 | 2019-07-03 21:25 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |  |  | AKKUŞ
000400508453 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13825459-1186283-Ogmusdirek--(1258198 - 440287 - 472916)-(SC-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 21:19 | 2019-07-03 21:20 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.29 |  |  | AYBASTI
000400508397 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13831702-1146754-Enhdirek--(60248)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 21:20 | 2019-07-03 21:39 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 13.38 |  |  | FATSA
000400508362 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13788162-1204691-Ogmusdirek--(1566847 - 731407 - 735003)-(SC-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 21:25 | 2019-07-03 21:35 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.17 |  |  | GÖLKÖY
000400508397 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13831702-1146754-Enhdirek--(60248/HAT3685)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 21:39 | 2019-07-03 21:46 | 0.12 | 0 | 0 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0.12 | 15.24 |  |  | GÜLYALI
000400508393 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14104548-926244-Agdirek--(1524571)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 21:45 | 2019-07-03 22:33 | 0.792 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0 |  |  | GÜRGENTEPE
000400508406 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | MURSEL TR-9455-Trafobinatip--(567771)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 22:01 | 2019-07-03 22:41 | 0.662 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.97 |  |  | KABADÜZ
000400508385 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BUGLEK CAMI YANI DIREKTIPI TR-842-Trafobinatip--(1355216 - 607472 - 607473 - 607475 - 607476 - 607477 - 716587)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 22:10 | 2019-07-03 22:50 | 0.666 | 0 | 486 | 0 | 17 | 0 | 323.68 | 0 | 11.32 |  |  | KABATAŞ
000400508443 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13635250-1185669-Ogmusdirek--(1261735 - 408650 - 408738 - 410397)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-03 22:30 | 2019-07-03 23:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 49.5 |  |  | KORGAN
000400508463 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13786212-1186865-Ogmusdirek--(384118)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 00:03 | 2019-07-04 00:30 | 0.443 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.65 |  |  | KUMRU
000400508463 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13786212-1186865-Ogmusdirek--(384118)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 00:30 | 2019-07-04 00:35 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3.9 |  |  | MERKEZ
000400508465 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ERTUGRULGAZI DM20/TR23-11974-Trafobinatip--(740956)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 01:05 | 2019-07-04 01:55 | 0.833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 |  |  | MESUDİYE
000400508478 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TILEYLI DM-8831-Trafobinatip--(120309/YAZIBEYDILI CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 01:46 | 2019-07-04 06:41 | 4.917 | 0 | 0 | 100 | 480 | 0 | 0 | 491.7 | 2360.16 |  |  | PERŞEMBE
000400505413 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ULU CAMII MONOBLOK-1062-Trafobinatip--(714902)-(LV) | BAKIM SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-04 04:00 | 2019-07-04 06:00 | 2 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 98 | 0 | 2 |  |  | ULUBEY
000400508471 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-7061-Trafobinatip--(100172/GUCUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 04:47 | 2019-07-04 04:48 | 0.021 | 2 | 0 | 73 | 4501 | 0.04 | 0 | 1.53 | 94.52 |  |  | ÇAMAŞ
000400508499 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BOZHOYUK MNB-7298-Trafobinatip--(266574/DOGANKONOK-MURSEL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 05:47 | 2019-07-04 06:52 | 1.075 | 0 | 0 | 7 | 407 | 0 | 0 | 7.53 | 437.53 |  |  | ÇATALPINAR
000400508472 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-72-53-Trafobinatip--(690610)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 06:11 | 2019-07-04 07:00 | 0.815 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 66.83 | 0 | 0 |  |  | ÇAYBAŞI
000400508473 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8 E1-4109-Trafobinatip--(83766/AGCA KOK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 06:16 | 2019-07-04 06:25 | 0.153 | 1 | 6352 | 0 | 26 | 0.15 | 971.86 | 0 | 3.98 |  |  | ÜNYE
000400508503 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14173566-1103705-Enhdirek--(124199)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 06:20 | 2019-07-04 07:06 | 0.759 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 3.04 | 9.87 |  |  | İKİZCE
000400508469 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GOZ 1 NOLU MONOBLOK-7753-Trafobinatip--(135757/TURKBAGLARI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 06:25 | 2019-07-04 06:26 | 0.025 | 0 | 0 | 2 | 85 | 0 | 0 | 0.05 | 2.13 |  |  | ARDEŞEN
000400508477 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI-6296-Trafobinatip--(155516/IGDE-KALEALTI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 06:47 | 2019-07-04 06:48 | 0.016 | 0 | 0 | 15 | 1051 | 0 | 0 | 0.24 | 16.82 |  |  | DEREPAZARI
000400508480 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IGDE KASABASI BAGLARBASI ESKI TR-2344-Trafobinatip--(647639)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 06:48 | 2019-07-04 07:15 | 0.451 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.16 |  |  | FINDIKLI
000400508542 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663163-1105775-Enhdirek--(122721)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 06:57 | 2019-07-04 08:35 | 1.636 | 0 | 0 | 7 | 78 | 0 | 0 | 11.45 | 127.61 |  |  | GÜNEYSU
000400508503 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14173566-1103705-Enhdirek--(124199/PIRKETCILER CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 07:06 | 2019-07-04 07:12 | 0.1 | 0 | 0 | 9 | 31 | 0 | 0 | 0.9 | 3.1 |  |  | HEMŞİN
000400508482 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-7061-Trafobinatip--(100172/GUCUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 07:16 | 2019-07-04 07:17 | 0.014 | 2 | 0 | 73 | 4501 | 0.03 | 0 | 1.02 | 63.01 |  |  | KALKANDERE
000400508487 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAZMA PINARI-9727-Trafobinatip--(521262)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 07:48 | 2019-07-04 09:30 | 1.708 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.2 |  |  | MERKEZ
000400508493 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DAG OBASI TR-8363-Trafobinatip--(571914)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 07:49 | 2019-07-04 10:55 | 3.105 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 183.2 |  |  | PAZAR
000400508685 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | ADICIMTM-3060-Trafobinatip--(140849/F-6 BESNI FIDERI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-04 08:00 | 2019-07-04 16:00 | 8 | 1 | 0 | 18 | 2408 | 8 | 0 | 144 | 19264 |  |  | ÇAMLIHEMŞİN
000400508488 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-807-Trafobinatip--(738515)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 08:02 | 2019-07-04 09:00 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.72 |  |  | ÇAYELİ
000400508494 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAYABASI TR-8609-Trafobinatip--(556348)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 08:03 | 2019-07-04 08:40 | 0.613 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |  |  | İKİZDERE
000400508516 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI DM-8953-Trafobinatip--(139095/SUVARLI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 08:04 | 2019-07-04 08:04 | 0.006 | 1 | 0 | 127 | 4738 | 0.01 | 0 | 0.76 | 28.43 |  |  | İYİDERE
000400508518 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI DM-8953-Trafobinatip--(168468/ODUNCU PAZARI CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 08:04 | 2019-07-04 08:04 | 0.003 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 |  |  | ADAPAZARI
000400508489 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-3045-Trafobinatip--(534191)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 08:04 | 2019-07-04 09:40 | 1.603 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.21 |  |  | AKYAZI
000400508551 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | HASANKENDI KOY ICI-2418-Trafobinatip--(649853)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 08:08 | 2019-07-04 08:26 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |  |  | ARİFİYE
000400508490 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BULANIK MONOBLOK-7067-Trafobinatip--(172167/GOLLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 08:12 | 2019-07-04 08:14 | 0.029 | 6 | 646 | 4 | 1046 | 0.17 | 18.73 | 0.12 | 30.33 |  |  | ERENLER
000400508552 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13685842-1104950-Enhdirek--(123883)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 08:17 | 2019-07-04 09:01 | 0.728 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.73 | 12.38 |  |  | FERİZLİ
000400508500 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KALE KOK-10465-Trafobinatip--(61189/DONGELE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 08:23 | 2019-07-04 08:25 | 0.031 | 0 | 629 | 18 | 1664 | 0 | 19.5 | 0.56 | 51.58 |  |  | GEYVE
000400508626 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14038953-1132547-Enhdirek--(93276)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 08:31 | 2019-07-04 08:55 | 0.4 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0.4 | 2.8 | 0.4 | 1.6 |  |  | HENDEK
000400508505 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-7061-Trafobinatip--(100172/GUCUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 08:32 | 2019-07-04 08:35 | 0.04 | 2 | 0 | 73 | 4501 | 0.08 | 0 | 2.92 | 180.04 |  |  | KARAPÜRÇEK
000400508542 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663163-1105775-Enhdirek--(122721/HAT41143)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 08:35 | 2019-07-04 08:40 | 0.083 | 0 | 0 | 18 | 213 | 0 | 0 | 1.49 | 17.68 |  |  | KARASU
000400508673 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | APIKLAR TRAFO-3740-Trafobinatip--(584667)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 08:36 | 2019-07-04 09:42 | 1.1 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 18.7 | 0 | 6.6 |  |  | KAYNARCA
000400508517 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COBANBEYLI GIRIS TR-11764-Trafobinatip--(541083)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 08:40 | 2019-07-04 09:49 | 1.142 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.28 |  |  | KOCAALİ
000400508556 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OZCANLI KOYU TR-3403-Trafobinatip--(668661)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 08:51 | 2019-07-04 10:24 | 1.559 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.12 |  |  | PAMUKOVA
000400508524 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ILCE MERKEZI YENI MAH.MEYTILER TR-5242-Trafobinatip--(522735)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 08:54 | 2019-07-04 09:30 | 0.596 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | SAPANCA
000400508626 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14038953-1132547-Enhdirek--(93276/HAT27572)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 08:55 | 2019-07-04 09:01 | 0.109 | 1 | 7 | 3 | 24 | 0.11 | 0.76 | 0.33 | 2.62 |  |  | SERDİVAN
000400508550 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663255-1105194-Enhdirek--(121132)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 09:00 | 2019-07-04 10:06 | 1.093 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 40.44 |  |  | SÖĞÜTLÜ
000400508552 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13685842-1104950-Enhdirek--(123883/BAHRI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 09:01 | 2019-07-04 09:11 | 0.174 | 0 | 0 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0.35 | 8.53 |  |  | TARAKLI
000400529955 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | D.DERE CUMH.MAH.YENI TRAFO-5346-Trafobinatip--(522347)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 09:06 | 2019-07-04 10:10 | 1.066 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.99 |  |  | ALAÇAM
000400508600 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13687764-1187067-Ogmusdirek--(423677)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 09:43 | 2019-07-04 10:25 | 0.703 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.41 |  |  | ASARCIK
000400508550 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663255-1105194-Enhdirek--(121132/HAT40710)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 10:06 | 2019-07-04 10:12 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0.1 | 10.5 |  |  | ATAKUM
000400508640 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13689231-1186361-Ogmusdirek--(1259049 - 443466 - 443467 - 443468)-(SC-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 10:48 | 2019-07-04 11:03 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7.44 |  |  | AYVACIK
000400508610 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13861392-1182472-Ogmusdirek--(1323650 - 1324363 - 459660)-(SC-SC-LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 10:50 | 2019-07-04 11:30 | 0.664 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 18.59 |  |  | BAFRA
000400508720 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14031923-941152-Agdirek--(1558891)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 11:16 | 2019-07-04 12:18 | 1.033 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.07 |  |  | CANİK
000400508607 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13833443-1111373-Enhdirek--(113143)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 11:19 | 2019-07-04 12:16 | 0.943 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 78.27 |  |  | HAVZA
000400508569 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13985513-1014104-Agdirek--(656422)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 11:20 | 2019-07-04 11:50 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |  |  | KAVAK
000400508567 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TOPLANCILAR TR3-798-Trafobinatip--(1515253 - 522631 - 556604 - 568439 - 596874 - 681372)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 11:22 | 2019-07-04 12:05 | 0.721 | 0 | 54 | 0 | 2 | 0 | 38.93 | 0 | 1.44 |  |  | LADİK
000400508628 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13745042-1183720-Ogmusdirek--(419850)-(S_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 11:37 | 2019-07-04 11:53 | 0.269 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 |  |  | 19 MAYIS
000400508641 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 14177530-1100699-Enhdirek--(120845)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 11:51 | 2019-07-04 12:31 | 0.671 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.03 |  |  | SALIPAZARI
000400508628 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13745042-1183720-Ogmusdirek--(1252493 - 419850 - 433289 - 433290 - 433291)-(SC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 11:53 | 2019-07-04 11:55 | 0.033 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 3.07 | 0 | 0.03 |  |  | TEKKEKÖY
000400508585 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | TILLO MNB-6692-Trafobinatip--(269710/CEVIZPINAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 11:58 | 2019-07-04 12:10 | 0.2 | 0 | 0 | 4 | 158 | 0 | 0 | 0.8 | 31.6 |  |  | TERME
000400508656 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14016564-981501-Agdirek--(1473864)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 12:02 | 2019-07-04 13:00 | 0.969 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97 |  |  | VEZİRKÖPRÜ
000400508607 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13833443-1111373-Enhdirek--(113143/KARAGOVEC HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 12:16 | 2019-07-04 12:26 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 42.75 |  |  | YAKAKENT
000400508641 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 14177530-1100699-Enhdirek--(120845/KIZILCAMUSTAFA HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 12:31 | 2019-07-04 12:40 | 0.157 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.47 | 1.57 |  |  | ÇARŞAMBA
000400508667 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 14053062-1201038-Ogmusdirek--(1513965)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 12:48 | 2019-07-04 13:11 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38 |  |  | İLKADIM
000400508602 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-6709-Trafobinatip--(58433/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 12:49 | 2019-07-04 12:53 | 0.067 | 4 | 45 | 16 | 780 | 0.27 | 3.02 | 1.07 | 52.26 |  |  | TİLLO
000400508601 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TOPLANCILAR TR1-1060-Trafobinatip--(712011)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 12:50 | 2019-07-04 13:40 | 0.829 | 0 | 111 | 0 | 1 | 0 | 92.02 | 0 | 0.83 |  |  | BAYKAN
000400508632 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13814252-1110098-Enhdirek--(138044)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 12:57 | 2019-07-04 14:00 | 1.055 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 34.82 |  |  | ERUH
000400508650 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13888507-942588-Agdirek--(1547932)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 13:07 | 2019-07-04 14:01 | 0.904 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |  |  | KURTALAN
000400508623 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/1-6554-Trafobinatip--(141278/DM_3/5 ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 13:31 | 2019-07-04 13:50 | 0.315 | 3 | 1472 | 0 | 0 | 0.95 | 463.68 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400508632 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13814252-1110098-Enhdirek--(138044/F-8 ESKİ SAMSAT)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 14:00 | 2019-07-04 14:02 | 0.033 | 0 | 0 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0.1 | 2.81 |  |  | PERVARİ
000400508661 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13738352-896301-Agdirek--(1565064)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 14:09 | 2019-07-04 15:12 | 1.052 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05 |  |  | ŞİRVAN
000400508655 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13712866-1120623-Enhdirek--(125969)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 14:17 | 2019-07-04 14:55 | 0.638 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.76 |  |  | AYANCIK
000400508651 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14396691-1178730-Enhdirek--(307329)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 14:40 | 2019-07-04 15:30 | 0.84 | 6 | 2 | 8 | 7 | 5.04 | 1.68 | 6.72 | 5.88 |  |  | BOYABAT
000400508655 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13712866-1120623-Enhdirek--(125969/GOZEBASI TR-1 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 14:55 | 2019-07-04 15:00 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 4.81 |  |  | DURAĞAN
000400508780 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DIKENLI TR-3971-Trafobinatip--(712071)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 15:03 | 2019-07-04 16:00 | 0.956 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.82 |  |  | DİKMEN
000400508724 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13972946-775313-Agdirek--(1248027)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 15:03 | 2019-07-04 16:30 | 1.446 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.45 |  |  | ERFELEK
000400508739 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14009777-847662-Agdirek--(486596)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 15:04 | 2019-07-04 16:18 | 1.231 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.23 | 4.92 |  |  | GERZE
000400508659 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DEVECILLER TR-6954-Trafobinatip--(1513834 - 558586 - 563349 - 563683)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 15:05 | 2019-07-04 20:05 | 5 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 480 |  |  | MERKEZ
000400508697 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13644913-1185451-Ogmusdirek--(429762)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 15:25 | 2019-07-04 16:23 | 0.969 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.94 |  |  | SARAYDÜZÜ
000400508651 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14396691-1178730-Enhdirek--(307329/HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 15:30 | 2019-07-04 15:41 | 0.189 | 6 | 2 | 17 | 18 | 1.13 | 0.38 | 3.21 | 3.4 |  |  | TÜRKELİ
000400508698 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13639724-1185774-Ogmusdirek--(404772)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 15:30 | 2019-07-04 16:16 | 0.763 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 38.91 |  |  | AKINCILAR
000400508709 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | SOGULCAK KOYU TRAFOSU-6675-Trafobinatip--(588979)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 15:33 | 2019-07-04 17:30 | 1.949 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 50.67 |  |  | ALTINYAYLA
000400508677 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13920206-1006395-Agdirek--(1371116)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 16:05 | 2019-07-04 16:17 | 0.198 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 |  |  | DOĞANŞAR
000400508710 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13635250-1185669-Ogmusdirek--(1261735 - 408650 - 408738 - 410397)-(SC-LV-LV-LV) | TRAFO YANMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 16:09 | 2019-07-04 17:30 | 1.358 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 134.44 |  |  | DİVRİĞİ
000400508682 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13952351-929490-Agdirek--(524561)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 16:20 | 2019-07-04 17:30 | 1.165 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 43.11 |  |  | GEMEREK
000400508697 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13644913-1185451-Ogmusdirek--(429762)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 16:23 | 2019-07-04 16:31 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.77 |  |  | GÖLOVA
000400508741 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KARASANUSAGI KOY ICI TR-3325-Trafobinatip--(485580)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 16:24 | 2019-07-04 18:42 | 2.298 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 305.63 |  |  | GÜRÜN
000400508731 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13864646-1121546-Enhdirek--(154646)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 16:41 | 2019-07-04 17:30 | 0.809 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18.61 |  |  | HAFİK
000400508725 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI-6296-Trafobinatip--(155516/IGDE-KALEALTI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 17:15 | 2019-07-04 17:17 | 0.034 | 0 | 0 | 15 | 1051 | 0 | 0 | 0.51 | 35.73 |  |  | KANGAL
000400508777 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | MEHMET BEY TR-5255-Trafobinatip--(567433)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 17:19 | 2019-07-04 18:13 | 0.903 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.55 |  |  | KOYULHİSAR
000400508728 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IGDE KOK-2342-Trafobinatip--(84562/IGDE KASABA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 17:23 | 2019-07-04 17:44 | 0.338 | 0 | 0 | 4 | 754 | 0 | 0 | 1.35 | 254.85 |  |  | MERKEZ
000400508758 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13669615-1101198-Enhdirek--(119574/BESIR HATTI)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 17:29 | 2019-07-04 18:16 | 0.783 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.78 | 3.13 |  |  | SUŞEHRİ
000400508731 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13864646-1121546-Enhdirek--(154646/YENIKOY TR1 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 17:30 | 2019-07-04 17:40 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 11.69 |  |  | ULAŞ
000400508744 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUBLUCE KOY ICI TR-2876-Trafobinatip--(650603)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 17:46 | 2019-07-04 18:47 | 1.005 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.03 |  |  | YILDIZELİ
000400508916 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BEKIR SEKER TR.-4296-Trafobinatip--(550631)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 17:50 | 2019-07-04 18:35 | 0.744 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.49 |  |  | ZARA
000400508713 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14320259-1219046-Ogmusdirek--(724337)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 17:52 | 2019-07-04 20:05 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.22 |  |  | İMRANLI
000400508730 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ERIKLI KABINI-8820-Trafobinatip--(289078/ERİKLİ-İKİZCE ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 18:01 | 2019-07-04 18:28 | 0.453 | 0 | 0 | 36 | 1145 | 0 | 0 | 16.31 | 518.69 |  |  | ŞARKIŞLA
000400508721 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13696173-1167852-Enhdirek--(97997)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 18:05 | 2019-07-04 19:35 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 3 | 18 |  |  | HAYRABOLU
000400508746 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK CATBAHCE DM-7296-Trafobinatip--(135670/CATBAHCE KOK DILEKTEPE HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 18:14 | 2019-07-04 18:16 | 0.039 | 0 | 0 | 5 | 876 | 0 | 0 | 0.2 | 34.16 |  |  | MALKARA
000400508768 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | DEMIROBASI KOYU TR-6753-Trafobinatip--(394665)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 18:30 | 2019-07-04 18:45 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.25 |  |  | MARMARAEREĞLİSİ
000400508809 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14004888-1105259-Enhdirek--(53313)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 18:31 | 2019-07-04 20:22 | 1.851 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 1.85 | 49.98 |  |  | MERKEZ
100600126799 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8705--SBK_TRAFOBINATIP--(147242/ESKI MENZIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 18:59 | 2019-07-04 18:59 | 0.001 | 0 | 0 | 13 | 365 | 0 | 0 | 0.01 | 0.37 |  |  | MURATLI
000400508811 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13760468-882282-Agdirek--(565773)-(LV) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 19:12 | 2019-07-04 20:22 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.17 |  |  | SARAY
000400508797 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 13925789-1021000-Agdirek--(487690)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 19:19 | 2019-07-04 19:44 | 0.426 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 21.3 | 0 | 0.43 |  |  | ÇERKEZKÖY
100600005059 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 8399--SBK_TRAFOBINATIP--(149088/ASAGIAZAPLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 19:20 | 2019-07-04 19:23 | 0.051 | 1 | 814 | 39 | 1402 | 0.05 | 41.51 | 1.99 | 71.5 |  |  | ÇORLU
000400508749 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | BOZLAR MOD BINASI-9087-Trafobinatip--(160589/BOZLAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 19:22 | 2019-07-04 19:23 | 0.026 | 1 | 725 | 27 | 896 | 0.03 | 18.85 | 0.7 | 23.3 |  |  | ŞARKÖY
000400508767 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13874743-1184959-Ogmusdirek--(1262411 - 377254 - 377256 - 377257)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 19:30 | 2019-07-04 19:42 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6.33 |  |  | ALMUS
000400508751 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14170755-1144840-Enhdirek--(63641)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 19:32 | 2019-07-04 23:32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 128 |  |  | ARTOVA
100600126825 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 6241--SBK_TRAFOBINATIP--(148068/GOKSUN)-(MV) | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 19:35 | 2019-07-04 20:16 | 0.683 | 7 | 5199 | 6 | 513 | 4.78 | 3550.92 | 4.1 | 350.38 |  |  | BAŞÇİFTLİK
000400508721 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13696173-1167852-Enhdirek--(97997/HAT30625)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 19:35 | 2019-07-04 19:40 | 0.077 | 0 | 0 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0.46 | 2.23 |  |  | ERBAA
000400508793 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 14327362-1130737-Enhdirek--(113493)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 19:39 | 2019-07-04 20:20 | 0.682 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 |  |  | MERKEZ
000400508816 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13787264-1116134-Enhdirek--(54993)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 19:47 | 2019-07-04 21:09 | 1.373 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 34.33 |  |  | NİKSAR
000400508792 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13892297-1116476-Enhdirek--(136991)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 19:56 | 2019-07-04 20:09 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.25 |  |  | PAZAR
000400508830 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | YAGMURLU-9198-Trafobinatip--(566299)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 19:59 | 2019-07-04 20:50 | 0.848 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.48 |  |  | REŞADİYE
000400508792 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13892297-1116476-Enhdirek--(136991/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 20:09 | 2019-07-04 20:11 | 0.036 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.04 | 0.47 |  |  | SULUSARAY
000400508826 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KECEMAGARA KOY TR-13-Trafobinatip--(1517972 - 588047 - 588049 - 588055)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 20:14 | 2019-07-04 21:29 | 1.254 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 73.99 |  |  | TURHAL
000400508819 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUBLUCE KOY ICI TR-2876-Trafobinatip--(650603)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 20:18 | 2019-07-04 21:02 | 0.733 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.4 |  |  | YEŞİLYURT
000400508793 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 14327362-1130737-Enhdirek--(113493/SULAMA HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 20:20 | 2019-07-04 20:30 | 0.167 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |  |  | ZİLE
000400508809 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 14004888-1105259-Enhdirek--(53313/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 20:22 | 2019-07-04 20:25 | 0.049 | 0 | 0 | 6 | 71 | 0 | 0 | 0.29 | 3.48 |  |  | AKÇAABAT
000400508828 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 14075023-1142267-Enhdirek--(107778)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 20:26 | 2019-07-04 21:20 | 0.911 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 32.8 |  |  | ARAKLI
000400508822 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KANGAL MBK-11780-Trafobinatip--(305856/HASANALILI KANGAL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 20:50 | 2019-07-04 21:50 | 1.004 | 0 | 0 | 11 | 1017 | 0 | 0 | 11.04 | 1021.07 |  |  | ARSİN
000400508881 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TAPKIRANKALE KOYU TR-8907-Trafobinatip--(484544)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 20:55 | 2019-07-04 22:48 | 1.881 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 41.38 |  |  | BEŞİKDÜZÜ
000400508820 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI KOYU MEZARLIK YANI YENI TR-1135-Trafobinatip--(1472608 - 1472609 - 643796 - 643800 - 643801 - 657909)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 21:09 | 2019-07-04 22:09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 148 |  |  | DERNEKPAZARI
000400508816 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13787264-1116134-Enhdirek--(54993/F-12 GERGER)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 21:09 | 2019-07-04 21:15 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 7.52 |  |  | DÜZKÖY
000400508823 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13634444-1184707-Ogmusdirek--(1295364 - 419660 - 419671 - 419672 - 419673 - 419675)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 21:11 | 2019-07-04 21:30 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 24.96 |  |  | HAYRAT
000400508828 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 14075023-1142267-Enhdirek--(107778/HAT37709)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 21:20 | 2019-07-04 21:25 | 0.083 | 0 | 0 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0.08 | 8.55 |  |  | KÖPRÜBAŞI
000400508810 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YUSUFLAR TR-3279-Trafobinatip--(737926)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 21:24 | 2019-07-04 23:25 | 2.015 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 56.42 |  |  | MAÇKA
000400508825 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13976619-1160528-Enhdirek--(76763/YENI PINAR KOYU ESKI 1 NOLU TR)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 21:27 | 2019-07-04 21:47 | 0.333 | 0 | 0 | 2 | 535 | 0 | 0 | 0.67 | 178.16 |  |  | MERKEZ
000400508857 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13884311-1011554-Agdirek--(1462356)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 21:38 | 2019-07-04 22:16 | 0.628 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63 |  |  | OF
000400508852 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13705982-1155406-Enhdirek--(59476)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 21:49 | 2019-07-04 22:32 | 0.727 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18.18 |  |  | SÜRMENE
000400508870 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13810218-1207743-Ogmusdirek--(585252)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 21:50 | 2019-07-04 23:29 | 1.651 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33.02 |  |  | TONYA
000400508876 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13753611-982548-Agdirek--(1380052)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 22:10 | 2019-07-04 22:42 | 0.533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 |  |  | VAKFIKEBİR
000400508852 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13705982-1155406-Enhdirek--(59476/HAT2396)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 22:32 | 2019-07-04 22:37 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 5.62 |  |  | YOMRA
000400508882 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KECEMAGARA KOY TR-13-Trafobinatip--(1517972 - 588047 - 588049 - 588055)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 22:44 | 2019-07-04 23:41 | 0.948 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 55.93 |  |  | ÇARŞIBAŞI
000400508751 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14170755-1144840-Enhdirek--(63641/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-04 23:32 | 2019-07-04 23:40 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 12.32 |  |  | ÇAYKARA
000400508895 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13991055-802921-Agdirek--(1255598)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 02:28 | 2019-07-05 02:38 | 0.167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  |  | ŞALPAZARI
100600005060 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 1073--SBK_TRAFOBINATIP--(142372/AGABEYLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 03:31 | 2019-07-05 03:32 | 0.021 | 1 | 411 | 23 | 5778 | 0.02 | 8.63 | 0.48 | 121.34 |  |  | HOZAT
000400505409 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YERALTI MBK DM15-24 SU VEZNESI-4645-Trafobinatip--(718070)-(LV) | BAKIM SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-05 04:00 | 2019-07-05 06:00 | 2 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 |  |  | MAZGİRT
100600005061 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 1073--SBK_TRAFOBINATIP--(142372/AGABEYLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 05:26 | 2019-07-05 05:28 | 0.039 | 1 | 411 | 23 | 5778 | 0.04 | 16.03 | 0.9 | 225.34 |  |  | MERKEZ
000400508903 | 1 | ADIYAMAN | TUT | FATİH KABİNİ TR-10816-Trafobinatip--(267980/CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 05:28 | 2019-07-05 06:20 | 0.861 | 0 | 257 | 4 | 974 | 0 | 221.28 | 3.44 | 838.61 |  |  | NAZIMİYE
100600126826 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 7061--SBK_TRAFOBINATIP--(100172/GUCUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 05:49 | 2019-07-05 05:51 | 0.041 | 2 | 0 | 73 | 4506 | 0.08 | 0 | 2.99 | 184.75 |  |  | OVACIK
000400508906 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 11534899-6565-Trafobinatip--(140820/BORGENEK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 06:05 | 2019-07-05 07:10 | 1.091 | 0 | 0 | 6 | 158 | 0 | 0 | 6.55 | 172.38 |  |  | PERTEK
000400508897 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | KESECIK KOK-8527-Trafobinatip--(147300/BALKA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 06:08 | 2019-07-05 06:35 | 0.442 | 0 | 0 | 9 | 81 | 0 | 0 | 3.98 | 35.8 |  |  | PÜLÜMÜR
000400508910 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AKSU KOK CAGLAYANCERIT-11620-Trafobinatip--(317206/C CERIT HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 06:18 | 2019-07-05 07:13 | 0.907 | 4 | 3624 | 1 | 1298 | 3.63 | 3286.97 | 0.91 | 1177.29 |  |  | ÇEMİŞGEZEK
000400508928 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SARAYCIK MONOBLOK-1378-Trafobinatip--(155578/YANTEPE HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 06:21 | 2019-07-05 06:33 | 0.205 | 0 | 0 | 2 | 219 | 0 | 0 | 0.41 | 44.9 |  |  | AKÇAKALE
000400508919 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BALIKCIL KOYU TR-2604-Trafobinatip--(680716)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 06:27 | 2019-07-05 07:33 | 1.104 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.66 |  |  | BOZOVA
000400508944 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14003812-1106726-Enhdirek--(134361)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 06:55 | 2019-07-05 08:28 | 1.547 | 0 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 6.19 | 32.49 |  |  | BİRECİK
000400508904 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13828242-840483-Agdirek--(1329422)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 07:04 | 2019-07-05 07:30 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43 |  |  | CEYLANPINAR
000400508924 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KASKOY KOK-6419-Trafobinatip--(130171/KASKOY-YAGIZATLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 07:12 | 2019-07-05 08:05 | 0.882 | 0 | 0 | 6 | 164 | 0 | 0 | 5.29 | 144.65 |  |  | HALFETİ
000400508952 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13889868-762579-Agdirek--(1251219)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 07:19 | 2019-07-05 08:00 | 0.691 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69 |  |  | HARRAN
000400508926 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13666496-1103710-Enhdirek--(123117)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 07:29 | 2019-07-05 08:15 | 0.769 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 41.53 |  |  | HİLVAN
000400508932 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13929874-1125348-Enhdirek--(219100)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 07:34 | 2019-07-05 08:01 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 19.18 |  |  | MERKEZ
000400508939 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ESKITAS MNB-11335-Trafobinatip--(156733/ESKITAS GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 07:39 | 2019-07-05 08:05 | 0.42 | 0 | 0 | 34 | 396 | 0 | 0 | 14.28 | 166.32 |  |  | SURUÇ
000400508902 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TR 33 KOK BINASI-3025-Trafobinatip--(703810)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 07:40 | 2019-07-05 10:40 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | SİVEREK
000400508925 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BALIKCIL KOYU TR-2604-Trafobinatip--(680716)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 07:47 | 2019-07-05 08:31 | 0.718 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 35.9 |  |  | VİRANŞEHİR
000400508991 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13814252-1110098-Enhdirek--(138044)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 07:59 | 2019-07-05 10:05 | 2.085 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 4.17 | 64.64 |  |  | BANAZ
000400509119 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13987790-1127506-Enhdirek--(294837/HAT71575)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-05 08:00 | 2019-07-05 16:00 | 8 | 1 | 277 | 1 | 3 | 8 | 2216 | 8 | 24 |  |  | EŞME
000400509133 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13892923-1110269-Enhdirek--(113844/GOLBASI TM-HARMANLI HATTI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-05 08:00 | 2019-07-05 16:00 | 8 | 4 | 54 | 34 | 1931 | 32 | 432 | 272 | 15448 |  |  | KARAHALLI
000400508932 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13929874-1125348-Enhdirek--(219100/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 08:01 | 2019-07-05 08:03 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 4.26 |  |  | MERKEZ
000400509178 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HASANCIKLI MNB-1073-Trafobinatip--(142373/YENICEKALE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 08:05 | 2019-07-05 18:31 | 10.432 | 13 | 1364 | 33 | 2941 | 135.62 | 14229.25 | 344.26 | 30680.51 |  |  | SİVASLI
000400508949 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13714016-1097947-Enhdirek--(131916)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 08:06 | 2019-07-05 08:45 | 0.646 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.69 |  |  | ULUBEY
100600126887 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8248--SBK_TRAFOBINATIP--(68745/BULUTOGLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 08:09 | 2019-07-05 08:11 | 0.029 | 1 | 60 | 5 | 337 | 0.03 | 1.74 | 0.15 | 9.77 |  |  | BAHÇESARAY
000400508926 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13666496-1103710-Enhdirek--(123117/HAT42635)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 08:15 | 2019-07-05 08:20 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 13.36 |  |  | BAŞKALE
000400509010 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663255-1105194-Enhdirek--(121132/HAT40710)-(MV) | PARAFUDUR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 08:20 | 2019-07-05 09:00 | 0.666 | 0 | 0 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0.67 | 69.93 |  |  | EDREMİT
000400509001 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13798970-1185045-Ogmusdirek--(377519 - 53225/F-12 GERGER - 57396/F-12 GERGER)-(LV-MV-MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 08:21 | 2019-07-05 09:33 | 1.196 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 114.82 |  |  | ERCİŞ
000400508937 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14033907-1138399-Enhdirek--(92413)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 08:25 | 2019-07-05 08:45 | 0.333 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | GEVAŞ
000400508934 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | IGDELI MNB-7699-Trafobinatip--(143956/KUZKENT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 08:27 | 2019-07-05 08:45 | 0.303 | 0 | 0 | 55 | 1961 | 0 | 0 | 16.67 | 594.18 |  |  | GÜRPINAR
000400508944 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 14003812-1106726-Enhdirek--(134361/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 08:28 | 2019-07-05 08:33 | 0.085 | 0 | 0 | 9 | 54 | 0 | 0 | 0.77 | 4.59 |  |  | MERKEZ
000400508922 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ISTIKLAL ONU DIREK TR DM10-29-3032-Trafobinatip--(599562)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 08:34 | 2019-07-05 08:45 | 0.18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 |  |  | MURADİYE
000400508936 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14044985-1138315-Enhdirek--(147096)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 08:37 | 2019-07-05 09:40 | 1.056 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19.01 |  |  | SARAY
000400508937 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14033907-1138399-Enhdirek--(92413/HAT25633)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 08:45 | 2019-07-05 08:46 | 0.017 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 |  |  | ÇALDIRAN
000400508949 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13714016-1097947-Enhdirek--(131916/MALKASA HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 08:45 | 2019-07-05 08:55 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0.17 | 7.01 |  |  | ÇATAK
000400529456 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SIRAPINAR TR.-5388-Trafobinatip--(524433)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 08:50 | 2019-07-05 09:52 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24.04 |  |  | ÖZALP
000400508945 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM1-1ADM-6435-Trafobinatip--(121362/ - 152201/F-1 ŞEHİR2 - 229884/)-(MV-MV-MV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2019-07-05 08:51 | 2019-07-05 09:03 | 0.194 | 9 | 5773 | 82 | 1539 | 1.75 | 1119.96 | 15.91 | 298.57 |  |  | AKDAĞMADENİ
000400508984 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13996106-1189346-Ogmusdirek--(1287709)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 08:58 | 2019-07-05 09:31 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.11 |  |  | AYDINCIK
000400506840 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 2C2 KOK BINASI GIRIS-4014-Trafobinatip--(84636/HAT19526)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-05 09:00 | 2019-07-05 12:00 | 3 | 0 | 1027 | 0 | 1 | 0 | 3081 | 0 | 3 |  |  | BOĞAZLIYAN
000400509003 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13772246-1097025-Enhdirek--(132952)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 09:01 | 2019-07-05 10:20 | 1.323 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.94 |  |  | KADIŞEHRİ
000400509347 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14179240-1214331-Ogmusdirek--(1541909)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 09:10 | 2019-07-05 10:32 | 1.359 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.36 |  |  | MERKEZ
000400508941 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13978472-1198682-Ogmusdirek--(647864)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 09:12 | 2019-07-05 09:35 | 0.383 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.21 |  |  | SARAYKENT
000400509040 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13685842-1104950-Enhdirek--(123883)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 09:13 | 2019-07-05 10:00 | 0.781 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.78 | 13.28 |  |  | SARIKAYA
000400508961 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14324941-1220150-Ogmusdirek--(703831)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 09:14 | 2019-07-05 10:10 | 0.932 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.32 | 0 | 0 |  |  | SORGUN
000400509018 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13858709-1116876-Enhdirek--(51092)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 09:14 | 2019-07-05 11:28 | 2.236 | 0 | 0 | 9 | 48 | 0 | 0 | 20.12 | 107.33 |  |  | YENİFAKILI
000400508938 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12193619-1584747-Agpanobox--(703920)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 09:14 | 2019-07-05 09:50 | 0.592 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.84 | 0 | 0 |  |  | YERKÖY
000400509032 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13828838-1150568-Enhdirek--(189225)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 09:31 | 2019-07-05 10:30 | 0.993 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 34.76 |  |  | ÇANDIR
000400508941 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13978472-1198682-Ogmusdirek--(647864)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 09:35 | 2019-07-05 09:36 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.58 |  |  | ÇAYIRALAN
000400508936 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14044985-1138315-Enhdirek--(147096/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 09:40 | 2019-07-05 09:45 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4.56 |  |  | ÇEKEREK
000400509093 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13650084-1189247-Ogmusdirek--(1238134 - 1299221 - 423556 - 423559 - 423560 - 423563 - 461237)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 09:51 | 2019-07-05 10:35 | 0.731 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 32.16 |  |  | ŞEFAATLİ
000400509040 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13685842-1104950-Enhdirek--(123883/BAHRI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 10:00 | 2019-07-05 10:11 | 0.174 | 0 | 0 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0.35 | 8.53 |  |  | ALAPLI
100600005066 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 7296--SBK_TRAFOBINATIP--(135670/CATBAHCE KOK DILEKTEPE HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 10:01 | 2019-07-05 10:04 | 0.044 | 0 | 0 | 5 | 876 | 0 | 0 | 0.22 | 38.54 |  |  | DEVREK
000400508991 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13814252-1110098-Enhdirek--(138044/F-8 ESKİ SAMSAT)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 10:05 | 2019-07-05 10:09 | 0.073 | 0 | 0 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0.22 | 6.21 |  |  | EREĞLİ
000400509003 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13772246-1097025-Enhdirek--(132952/F-8 ESKİ SAMSAT)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 10:20 | 2019-07-05 10:22 | 0.033 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.03 | 0.43 |  |  | GÖKÇEBEY
000400509016 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13670241-1189036-Ogmusdirek--(1303112)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 10:29 | 2019-07-05 11:06 | 0.606 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.82 |  |  | MERKEZ
000400509032 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13828838-1150568-Enhdirek--(189225/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 10:30 | 2019-07-05 10:34 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 6.34 |  |  | ÇAYCUMA
100600126804 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 7296--SBK_TRAFOBINATIP--(135670/CATBAHCE KOK DILEKTEPE HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 10:36 | 2019-07-05 10:39 | 0.046 | 0 | 0 | 5 | 875 | 0 | 0 | 0.23 | 40.25 |  |  | AĞAÇÖREN
100600005065 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8705--SBK_TRAFOBINATIP--(147242/ESKI MENZIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 10:44 | 2019-07-05 10:47 | 0.051 | 0 | 0 | 13 | 365 | 0 | 0 | 0.66 | 18.62 |  |  | ESKİL
000400508976 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12201174-1591998-Agpanobox--(490156)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 10:44 | 2019-07-05 11:20 | 0.604 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.27 | 0 | 0 |  |  | GÜLAĞAÇ
000400508983 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MENZIL DM-7295-Trafobinatip--(60840/AKINCILAR HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 10:46 | 2019-07-05 10:57 | 0.19 | 0 | 0 | 13 | 237 | 0 | 0 | 2.47 | 45.03 |  |  | GÜZELYURT
000400508958 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KERTMEN CAMII YANI TR-6682-Trafobinatip--(550255)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 10:50 | 2019-07-05 12:30 | 1.658 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.58 |  |  | MERKEZ
000400508986 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/61-6434-Trafobinatip--(147330/DM_I/61'IN GUZELYURT KOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 10:52 | 2019-07-05 11:05 | 0.214 | 2 | 0 | 82 | 1529 | 0.43 | 0 | 17.55 | 327.21 |  |  | ORTAKÖY
000400508972 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ-6952-Trafobinatip--(561125)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 10:54 | 2019-07-05 14:00 | 3.106 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 46.59 |  |  | SARIYAHŞİ
000400509042 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SARAYCIK MONOBLOK-1378-Trafobinatip--(155578/YANTEPE HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 11:15 | 2019-07-05 11:35 | 0.336 | 0 | 0 | 2 | 219 | 0 | 0 | 0.67 | 73.58 |  |  | AYDINTEPE
000400509046 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SIRIKCILER MNB ERICEK-10519-Trafobinatip--(284446/HAT838520)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 11:22 | 2019-07-05 11:55 | 0.553 | 0 | 0 | 2 | 421 | 0 | 0 | 1.11 | 232.81 |  |  | DEMİRÖZÜ
000400509018 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13858709-1116876-Enhdirek--(51092/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 11:28 | 2019-07-05 11:30 | 0.033 | 0 | 0 | 16 | 128 | 0 | 0 | 0.53 | 4.22 |  |  | MERKEZ
000400509024 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TM-10243-Trafobinatip--(296653/F-1 BALKAR)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 11:41 | 2019-07-05 11:45 | 0.067 | 11 | 6371 | 124 | 7996 | 0.74 | 426.86 | 8.31 | 535.73 |  |  | AYRANCI
000400509075 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13883741-921801-Agdirek--(1465975)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 11:48 | 2019-07-05 12:31 | 0.719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 |  |  | BAŞYAYLA
000400509345 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | PETROL KOK BINASI-9237-Trafobinatip--(160590/MERKEZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 11:49 | 2019-07-05 11:58 | 0.149 | 2 | 2946 | 1 | 908 | 0.3 | 438.95 | 0.15 | 135.29 |  |  | ERMENEK
000400509055 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YOLDUZU KOK-6423-Trafobinatip--(164402/CAMUSCU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 12:01 | 2019-07-05 13:47 | 1.781 | 0 | 0 | 80 | 245 | 0 | 0 | 142.48 | 436.35 |  |  | KAZIMKARABEKİR
000400509036 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13802115-1118798-Enhdirek--(133468)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 12:17 | 2019-07-05 13:09 | 0.86 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0.86 | 24.94 |  |  | MERKEZ
000400509012 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DELALI CAMI DIREK TIPI TR-8055-Trafobinatip--(694623)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 12:18 | 2019-07-05 12:45 | 0.447 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 29.06 | 0 | 0 |  |  | SARIVELİLER
000400509026 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DAG OBASI TR-8363-Trafobinatip--(517349)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 12:19 | 2019-07-05 13:45 | 1.433 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.06 |  |  | BAHŞİLİ
000400509071 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13812740-1184956-Ogmusdirek--(453006)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 12:53 | 2019-07-05 13:45 | 0.857 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.71 |  |  | BALIŞEYH
000400509036 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13802115-1118798-Enhdirek--(133468/F-8 ESKİ SAMSAT)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 13:09 | 2019-07-05 13:14 | 0.084 | 0 | 0 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0.17 | 6.97 |  |  | DELİCE
000400509793 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14008009-1004122-Agdirek--(486399)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 13:11 | 2019-07-05 14:21 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.33 |  |  | KARAKEÇİLİ
000400509074 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13846838-1115175-Enhdirek--(52305)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 13:14 | 2019-07-05 14:28 | 1.237 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.32 |  |  | KESKİN
000400509101 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13919904-1117208-Enhdirek--(133970)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 13:23 | 2019-07-05 13:34 | 0.189 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.19 | 2.08 |  |  | MERKEZ
000400509101 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13919904-1117208-Enhdirek--(133970/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 13:34 | 2019-07-05 13:36 | 0.033 | 0 | 0 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0.1 | 0.92 |  |  | SULAKYURT
100600005063 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(121324/COMAK 1/0 COMAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 13:43 | 2019-07-05 13:47 | 0.057 | 0 | 0 | 60 | 261 | 0 | 0 | 3.42 | 14.88 |  |  | YAHŞİHAN
000400509071 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13812740-1184956-Ogmusdirek--(1256585 - 453006 - 453007)-(SC-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 13:45 | 2019-07-05 13:47 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1.68 |  |  | ÇELEBİ
000400509110 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13745187-1183721-Ogmusdirek--(1253221 - 1261402 - 438029 - 438383 - 438387 - 438388)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 13:51 | 2019-07-05 14:55 | 1.056 | 0 | 117 | 0 | 11 | 0 | 123.55 | 0 | 11.62 |  |  | BEŞİRİ
000400509090 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 14160455-1123086-Enhdirek--(161952)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 13:56 | 2019-07-05 14:30 | 0.561 | 0 | 0 | 3 | 39 | 0 | 0 | 1.68 | 21.88 |  |  | GERCÜŞ
000400509318 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13941537-1055699-Agdirek--(1435672)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 14:02 | 2019-07-05 15:37 | 1.587 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0 |  |  | HASANKEYF
000400509296 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 DEMIRCILER MAHALLESI-5553-Trafobinatip--(492579)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 14:03 | 2019-07-05 14:50 | 0.795 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.13 |  |  | KOZLUK
000400509120 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13939422-1183856-Ogmusdirek--(415347)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 14:10 | 2019-07-05 14:51 | 0.668 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 19.37 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400509074 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13846838-1115175-Enhdirek--(52305/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 14:28 | 2019-07-05 14:30 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1.35 |  |  | SASON
000400509090 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 14160455-1123086-Enhdirek--(161952/HAT 823810)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 14:30 | 2019-07-05 14:40 | 0.169 | 0 | 0 | 12 | 102 | 0 | 0 | 2.03 | 17.24 |  |  | BEYTÜŞŞEBAP
000400509099 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/10 YAMANLAR-6717-Trafobinatip--(149251/YAMANLAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 14:31 | 2019-07-05 15:10 | 0.656 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 |  |  | CİZRE
000400509150 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13641432-1184662-Ogmusdirek--(404126)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 14:40 | 2019-07-05 16:30 | 1.837 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 33.07 |  |  | GÜÇLÜKONAK
100600005064 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 11618--SBK_TRAFOBINATIP--(254612/SULAMALAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 14:44 | 2019-07-05 14:48 | 0.056 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.06 | 0 |  |  | MERKEZ
000400509142 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ERICEK YOLUN ALTI-4284-Trafobinatip--(549970)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 14:48 | 2019-07-05 15:48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |  |  | SİLOPİ
000400509114 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | BUYUKBEY MOD-11449-Trafobinatip--(183890/HACIYUSUF GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 14:49 | 2019-07-05 15:03 | 0.239 | 0 | 0 | 12 | 190 | 0 | 0 | 2.87 | 45.41 |  |  | ULUDERE
000400509117 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13737889-884545-Agdirek--(568920)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 15:01 | 2019-07-05 15:47 | 0.772 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77 |  |  | İDİL
000400509127 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SARICICEK KABINI-6442-Trafobinatip--(118033/SARICICEK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 15:20 | 2019-07-05 16:00 | 0.665 | 0 | 0 | 17 | 27 | 0 | 0 | 11.31 | 17.96 |  |  | AMASRA
000400509107 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DEVECILLER TR-6954-Trafobinatip--(563683)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 15:23 | 2019-07-05 17:21 | 1.966 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.9 |  |  | KURUCAŞİLE
000400509177 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13891860-1123746-Enhdirek--(109618110091110093)-(R_MV-R_MV-R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 15:43 | 2019-07-05 18:18 | 2.594 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 106.35 |  |  | MERKEZ
100600126793 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 6355--SBK_TRAFOBINATIP--(148032/TEGMENLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 15:44 | 2019-07-05 15:45 | 0.011 | 0 | 0 | 14 | 1040 | 0 | 0 | 0.15 | 11.44 |  |  | ULUS
000400509170 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13924713-767136-Agdirek--(1319475)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 15:56 | 2019-07-05 18:00 | 2.065 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.07 |  |  | DAMAL
100600126805 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 7296--SBK_TRAFOBINATIP--(135670/CATBAHCE KOK DILEKTEPE HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 16:12 | 2019-07-05 17:30 | 1.309 | 0 | 0 | 5 | 875 | 0 | 0 | 6.55 | 1145.38 |  |  | GÖLE
000400509128 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | VALILIK YANI MONOBLOK-8247-Trafobinatip--(701272)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 16:21 | 2019-07-05 17:01 | 0.666 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 43.29 | 0 | 0 |  |  | HANAK
000400509145 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13816209-904734-Agdirek--(576471)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 16:28 | 2019-07-05 17:20 | 0.873 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.62 |  |  | MERKEZ
000400509150 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13641432-1184662-Ogmusdirek--(404126)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 16:30 | 2019-07-05 16:36 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4.95 |  |  | POSOF
000400509213 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | UZUNPINAR KOY TR-740-Trafobinatip--(587207)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 16:32 | 2019-07-05 18:20 | 1.798 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.78 |  |  | ÇILDIR
000400509199 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ESKITAS MNB-11335-Trafobinatip--(156733/ESKITAS GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 16:32 | 2019-07-05 17:04 | 0.528 | 0 | 0 | 34 | 396 | 0 | 0 | 17.95 | 209.09 |  |  | ARALIK
000400509214 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14394864-895770-Agdirek--(1362939)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 16:40 | 2019-07-05 17:50 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.33 |  |  | KARAKOYUNLU
000400509184 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13659999-1118402-Enhdirek--(133042)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 16:45 | 2019-07-05 18:05 | 1.336 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 52.1 |  |  | MERKEZ
000400509208 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13786322-1097665-Enhdirek--(137637)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 16:46 | 2019-07-05 17:04 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8.21 |  |  | TUZLUCA
000400509140 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MEHMET AKIF CAMI YANI TR-454-Trafobinatip--(600918)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 17:01 | 2019-07-05 19:01 | 2 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 |  |  | ALTINOVA
000400509208 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13786322-1097665-Enhdirek--(137637/F-9 BÜYÜKBEY)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 17:04 | 2019-07-05 17:10 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 7.44 |  |  | ARMUTLU
000400509143 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ-6952-Trafobinatip--(561125)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 17:07 | 2019-07-05 18:00 | 0.886 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.29 |  |  | MERKEZ
000400509167 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13918743-1183891-Ogmusdirek--(376347)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 17:11 | 2019-07-05 17:39 | 0.464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 |  |  | TERMAL
000400509149 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OZTURK CAMII YANI TR-5063-Trafobinatip--(1515913 - 534711 - 534712 - 535031 - 535035)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 17:17 | 2019-07-05 19:20 | 2.052 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 92.34 |  |  | ÇINARCIK
000400509203 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA AKINCILAR KABINI-11489-Trafobinatip--(321046/AKINCILAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 17:34 | 2019-07-05 18:21 | 0.771 | 0 | 0 | 14 | 155 | 0 | 0 | 10.79 | 119.51 |  |  | ÇİFTLİKKÖY
000400509154 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-938-Trafobinatip--(609025)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 17:34 | 2019-07-05 17:48 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.07 |  |  | EFLANİ
000400509261 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13661219-1184866-Ogmusdirek--(1261873 - 1291559 - 400990 - 403308 - 403310)-(SC-SC-LV-LV-LV) | DÜŞÜK GERİLİM ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 17:37 | 2019-07-05 17:46 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 7.02 |  |  | ESKİPAZAR
000400509167 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13918743-1183891-Ogmusdirek--(376347)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 17:39 | 2019-07-05 17:45 | 0.111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
100600005068 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8953--SBK_TRAFOBINATIP--(234733/TUT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 17:44 | 2019-07-05 17:46 | 0.041 | 2 | 1542 | 14 | 2836 | 0.08 | 63.22 | 0.57 | 116.28 |  |  | OVACIK
000400509182 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BUGET KOYU TR-4559-Trafobinatip--(587229 - 587230 - 589875 - 589878)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 17:44 | 2019-07-05 18:44 | 0.991 | 0 | 0 | 4 | 65 | 0 | 0 | 3.96 | 64.42 |  |  | SAFRANBOLU
000400509269 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13745704-1183729-Ogmusdirek--(462688)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 17:48 | 2019-07-05 18:26 | 0.633 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.03 | 0 | 0 |  |  | YENİCE
000400509319 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ORTATAPE YENI TR-4407-Trafobinatip--(592368)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 17:55 | 2019-07-05 21:13 | 3.304 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.13 |  |  | ELBEYLİ
000400509184 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13659999-1118402-Enhdirek--(133042/BOZHOYUK TR HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 18:05 | 2019-07-05 18:10 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 9.95 |  |  | MERKEZ
000400509221 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KOMUR KOY KOK-11387-Trafobinatip--(203159/KAVUT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 18:07 | 2019-07-05 19:17 | 1.18 | 0 | 0 | 2 | 360 | 0 | 0 | 2.36 | 424.8 |  |  | MUSABEYLİ
000400509165 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13677525-1155348-Enhdirek--(90498)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 18:07 | 2019-07-05 18:53 | 0.768 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 56.83 |  |  | POLATELİ
000400509210 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13825459-1186283-Ogmusdirek--(1258198 - 440287 - 472916)-(SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 18:13 | 2019-07-05 18:22 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.94 |  |  | BAHÇE
000400509177 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13891860-1123746-Enhdirek--(109618/F-1 BALKAR - 110091/F-1 BALKAR - 110093/F-1 BALKAR)-(MV-MV-MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 18:18 | 2019-07-05 18:26 | 0.123 | 0 | 0 | 2 | 69 | 0 | 0 | 0.25 | 8.49 |  |  | DÜZİÇİ
000400509223 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14336523-1190797-Ogmusdirek--(452285)-(T_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 18:25 | 2019-07-05 20:06 | 1.668 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | HASANBEYLİ
000400509269 | 2 | ADIYAMAN | TUT | 13745704-1183729-Ogmusdirek--(462688)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 18:26 | 2019-07-05 18:30 | 0.078 | 0 | 41 | 0 | 17 | 0 | 3.2 | 0 | 1.33 |  |  | KADİRLİ
000400509300 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13838294-802579-Agdirek--(1262148)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 18:31 | 2019-07-05 19:25 | 0.904 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400509195 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13673901-1185069-Ogmusdirek--(395454)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 18:31 | 2019-07-05 19:58 | 1.455 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.83 |  |  | SUMBAS
000400509200 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | GOLBASI TM-10243-Trafobinatip--(165758/F-10 BESNI MERKEZ)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 18:35 | 2019-07-05 18:40 | 0.091 | 14 | 14012 | 3 | 967 | 1.27 | 1275.09 | 0.27 | 88 |  |  | TOPRAKKALE
000400509192 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13669380-788341-Agdirek--(1312083)-(SC) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 18:40 | 2019-07-05 18:50 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |  |  | AKÇAKOCA
000400509191 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FIDAN MH FIDANLIK TR-4521-Trafobinatip--(2107762 - 2165918 - 530664 - 530665 - 530818)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 18:46 | 2019-07-05 23:46 | 5 | 0 | 85 | 0 | 7 | 0 | 425 | 0 | 35 |  |  | CUMAYERİ
100600126861 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 3748--SBK_TRAFOBINATIP--(156518/SULEYMANLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 18:47 | 2019-07-05 18:48 | 0.018 | 0 | 0 | 6 | 425 | 0 | 0 | 0.11 | 7.65 |  |  | GÖLYAKA
000400509240 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | HASANKENDI CAYIR YANI-1444-Trafobinatip--(651550)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 18:49 | 2019-07-05 19:59 | 1.154 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 |  |  | GÜMÜŞOVA
000400509255 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13917178-771509-Agdirek--(1251687)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 18:50 | 2019-07-05 19:30 | 0.669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 |  |  | KAYNAŞLI
000400509196 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-9209-Trafobinatip--(725652)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 18:51 | 2019-07-05 21:10 | 2.311 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 43.91 |  |  | MERKEZ
000400509165 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13677525-1155348-Enhdirek--(90498/HAT25253)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 18:53 | 2019-07-05 18:58 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 19.92 |  |  | YIĞILCA
000400509204 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KARACAOGLAN YENI TR-9090-Trafobinatip--(715973)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 19:01 | 2019-07-05 23:01 | 4 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 648 | 0 | 0 |  |  | ÇİLİMLİ
000400509356 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14022525-1203567-Ogmusdirek--(2000366 - 2000367 - 680415 - 680416 - 680420)-(LV-LV-LV-LV-LV) | PANO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 19:04 | 2019-07-05 20:35 | 1.521 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 51.71 |  |  | MERKEZ
000400509175 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13952070-1198355-Ogmusdirek--(572424)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 19:05 | 2019-07-05 19:43 | 0.633 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4.43 | 0 | 0.63 |  |  | MERKEZ
100600126794 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 6355--SBK_TRAFOBINATIP--(148032/TEGMENLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 19:13 | 2019-07-05 19:14 | 0.011 | 0 | 0 | 14 | 1040 | 0 | 0 | 0.15 | 11.44 |  |  | MERKEZ
000400509225 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13846838-1115175-Enhdirek--(52300)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 19:14 | 2019-07-05 19:57 | 0.711 | 0 | 0 | 4 | 36 | 0 | 0 | 2.84 | 25.6 |  |  | MERKEZ
000400509336 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUBLUCE KOY ICI TR-2876-Trafobinatip--(1367588 - 649269 - 650603 - 677101 - 677109)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 19:15 | 2019-07-05 20:50 | 1.589 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 123.94 |  |  | MERKEZ
000400509234 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | HUYUKLU KOYU MERKEZ TR-4440-Trafobinatip--(590012)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 19:17 | 2019-07-05 20:01 | 0.728 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0.73 | 10.19 |  |  | MERKEZ
000400509286 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13825459-1186283-Ogmusdirek--(1258198 - 440287 - 472916)-(SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 19:38 | 2019-07-05 20:51 | 1.218 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.83 |  |  | MERKEZ
000400509232 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | CERKEZLER TR-423-Trafobinatip--(656639)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 19:46 | 2019-07-05 21:10 | 1.402 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 46.27 |  |  | MERKEZ
000400509226 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR BAGRIACIKLAR-5195-Trafobinatip--(548401)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 19:49 | 2019-07-05 20:20 | 0.521 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
000400509245 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13853003-1116257-Enhdirek--(57769)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 19:53 | 2019-07-05 20:28 | 0.588 | 0 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0.59 | 34.69 |  |  | MERKEZ
000400509273 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELDELEK MONOBLOK-222-Trafobinatip--(103203/AKVEREN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 19:53 | 2019-07-05 20:58 | 1.092 | 0 | 0 | 22 | 202 | 0 | 0 | 24.02 | 220.58 |  |  | MERKEZ
000400509225 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13846838-1115175-Enhdirek--(52300/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 19:57 | 2019-07-05 20:00 | 0.045 | 0 | 0 | 14 | 88 | 0 | 0 | 0.63 | 3.96 |  |  | MERKEZ
000400509195 | 2 | ADIYAMAN | TUT | 13673901-1185069-Ogmusdirek--(395454)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 19:58 | 2019-07-05 20:04 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4.37 |  |  | MERKEZ
000400509373 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TOPRAKHISAR KOYU YAPILI PINAR MEZRA TR-3445-Trafobinatip--(664744)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 20:05 | 2019-07-05 21:16 | 1.185 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.11 |  |  | MERKEZ
000400509223 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 14336523-1190797-Ogmusdirek--(452285 - 452286 - 452288 - 473749)-(LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 20:06 | 2019-07-05 20:08 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 4.51 |  |  | MERKEZ
000400509246 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | CICEKLI TR2 ISPIRLI MAH-3053-Trafobinatip--(484200 - 491543 - 494787)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 20:06 | 2019-07-05 20:30 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 19.85 |  |  | MERKEZ
100600126886 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 1073--SBK_TRAFOBINATIP--(142372/AGABEYLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 20:06 | 2019-07-05 20:07 | 0.013 | 2 | 412 | 23 | 5793 | 0.03 | 5.36 | 0.3 | 75.31 |  |  | ANADOLU
000400509237 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SOGUK PINAR TR-5954-Trafobinatip--(545195)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 20:10 | 2019-07-05 21:13 | 1.049 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 7.34 | 0 | 5.25 |  |  | EFELER
000400509249 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13883456-1111639-Enhdirek--(111653111655)-(S_MV-S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 20:10 | 2019-07-05 20:43 | 0.541 | 0 | 0 | 21 | 873 | 0 | 0 | 11.36 | 472.29 |  |  | ALTIEYLÜL
000400509293 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BUYUK KISLA KOYU TR-2097-Trafobinatip--(641622)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 20:18 | 2019-07-05 21:11 | 0.893 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.5 |  |  | KARESİ
000400509242 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KOY HIZMETLERI-4497-Trafobinatip--(145878/SULAMA CIKISI)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 20:22 | 2019-07-05 20:36 | 0.23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZEFENDİ
000400509244 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/13-6718-Trafobinatip--(147884/VOSVOGEN GIRIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 20:24 | 2019-07-05 20:37 | 0.212 | 3 | 1108 | 2 | 4 | 0.64 | 234.9 | 0.42 | 0.85 |  |  | ANTAKYA
000400509245 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13853003-1116257-Enhdirek--(57769/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 20:28 | 2019-07-05 20:31 | 0.046 | 0 | 0 | 7 | 164 | 0 | 0 | 0.32 | 7.54 |  |  | ARSUZ
000400509352 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BUYUK YAPALAK INCECIK YOLU UZERI TR-253-Trafobinatip--(662686)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 20:29 | 2019-07-05 21:46 | 1.293 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.76 |  |  | DEFNE
000400509327 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 14062749-990404-Agdirek--(1561832)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 20:37 | 2019-07-05 21:45 | 1.123 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.12 |  |  | PAYAS
000400509249 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13883456-1111639-Enhdirek--(111653/F-1 BALKAR - 111655/F-1 BALKAR)-(MV-MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 20:43 | 2019-07-05 20:49 | 0.099 | 0 | 0 | 54 | 2489 | 0 | 0 | 5.35 | 246.41 |  |  | DULKADİROĞLU
000400509230 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13946172-1142580-Enhdirek--(76582/HAT15039)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 20:45 | 2019-07-05 21:02 | 0.283 | 0 | 0 | 14 | 108 | 0 | 0 | 3.96 | 30.56 |  |  | ONİKİŞUBAT
000400509379 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13794640-1114172-Enhdirek--(50808)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 21:01 | 2019-07-05 21:16 | 0.254 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.25 | 12.7 |  |  | ŞEHZADELER
000400509230 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13946172-1142580-Enhdirek--(76582/HAT15039)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 21:02 | 2019-07-05 21:06 | 0.067 | 0 | 0 | 14 | 108 | 0 | 0 | 0.94 | 7.24 |  |  | YUNUSEMRE
000400509379 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13794640-1114172-Enhdirek--(50808/F-12 GERGER)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 21:16 | 2019-07-05 21:18 | 0.038 | 0 | 0 | 1 | 145 | 0 | 0 | 0.04 | 5.51 |  |  | ARTUKLU
000400509332 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN CARSI-4098-Trafobinatip--(638848)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 21:18 | 2019-07-05 22:55 | 1.624 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.24 |  |  | MENTEŞE
000400509357 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | COKRAN MERKEZ TR-8367-Trafobinatip--(743170)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 21:22 | 2019-07-05 22:30 | 1.133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.13 |  |  | SEYDİKEMER
000400509375 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13812740-1184956-Ogmusdirek--(453006)-(R_LV-S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 21:52 | 2019-07-05 22:02 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.62 |  |  | EYYÜBİYE
000400509375 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13812740-1184956-Ogmusdirek--(1256585 - 453006 - 453007)-(SC-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 22:02 | 2019-07-05 22:06 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2.81 |  |  | HALİLİYE
000400509342 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660229-1184664-Ogmusdirek--(1224236 - 410957 - 410958 - 410959)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 22:16 | 2019-07-05 23:02 | 0.754 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 30.16 |  |  | KARAKÖPRÜ
000400509358 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-10756-Trafobinatip--(531837)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 22:58 | 2019-07-05 23:55 | 0.951 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 33.29 |  |  | ERGENE
000400509363 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MUSTFA GUNDESLI MONOBLOK-8269-Trafobinatip--(572883)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 23:08 | 2019-07-05 23:40 | 0.528 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 |  |  | SÜLEYMANPAŞA
000400509361 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BAHCELIEVLER YENI MONOBLOK-6011-Trafobinatip--(717997)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-05 23:31 | 2019-07-06 00:40 | 1.147 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 44.73 | 0 | 0 |  |  | ORTAHİSAR
000400509383 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TOMEK MERKEZ-4549-Trafobinatip--(2149423 - 601951 - 688226 - 688227 - 696327 - 697184)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 01:57 | 2019-07-06 02:50 | 0.877 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 88.58 |  |  | İPEKYOLU
000400509380 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM1-1ADM-6435-Trafobinatip--(121362/ - 152201/F-1 ŞEHİR2 - 229884/ - 463458 - 464087 - 464088 - 464567)-(MV-MV-MV-LV-LV-LV-LV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 02:08 | 2019-07-06 02:18 | 0.152 | 9 | 5880 | 82 | 1540 | 1.37 | 893.76 | 12.46 | 234.08 |  |  | TUŞBA
100600126800 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 8705--SBK_TRAFOBINATIP--(147242/ESKI MENZIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 03:21 | 2019-07-06 03:21 | 0.001 | 0 | 0 | 13 | 365 | 0 | 0 | 0.01 | 0.37 |  |  | ALTINORDU
000400509385 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | INCEBEL TR-4119-Trafobinatip--(560784)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 03:39 | 2019-07-06 05:00 | 1.354 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.31 |  |  | KAPAKLI
000400509384 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TERZILER YENI MONOBLOK-5770-Trafobinatip--(705383)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 03:44 | 2019-07-06 04:10 | 0.439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 |  |  | KOZLU
000400505410 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | UGURGOZ MONOBLOK-9342-Trafobinatip--(532227)-(LV) | BAKIM SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-06 04:00 | 2019-07-06 06:00 | 2 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 |  |  | KİLİMLİ
100600128466 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8248--SBK_TRAFOBINATIP--(68745/BULUTOGLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 04:15 | 2019-07-06 04:26 | 0.181 | 1 | 61 | 5 | 346 | 0.18 | 11.04 | 0.91 | 62.63 |  |  | BATI
100600128467 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8248--SBK_TRAFOBINATIP--(68745/BULUTOGLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 04:39 | 2019-07-06 04:41 | 0.029 | 1 | 61 | 5 | 346 | 0.03 | 1.77 | 0.15 | 10.03 |  |  | KEMALPAŞA
000400509387 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BULANIK MONOBLOK-7067-Trafobinatip--(172167/GOLLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 05:22 | 2019-07-06 05:56 | 0.567 | 6 | 646 | 4 | 1046 | 3.4 | 366.28 | 2.27 | 593.08 |  |  | SULTANHANI
000400509390 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/37-6853-Trafobinatip--(54576/DM_IV/37NIN DM_IV/39 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 05:36 | 2019-07-06 06:22 | 0.778 | 0 | 1370 | 0 | 0 | 0 | 1065.86 | 0 | 0
000400509388 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GAFFARLI MONOBLOK-2707-Trafobinatip--(154535/GAFARLI ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 05:50 | 2019-07-06 06:20 | 0.506 | 0 | 0 | 9 | 1295 | 0 | 0 | 4.55 | 655.27
000400509423 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CAGLAYAN ANAYOL KENARI TRAFO-691-Trafobinatip--(526469)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 05:59 | 2019-07-06 06:43 | 0.728 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.1
100600005070 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 6355--SBK_TRAFOBINATIP--(148032/TEGMENLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 06:16 | 2019-07-06 06:17 | 0.011 | 0 | 0 | 14 | 1040 | 0 | 0 | 0.15 | 11.44
100600126795 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 6355--SBK_TRAFOBINATIP--(154832/KOMUR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 06:16 | 2019-07-06 06:17 | 0.011 | 0 | 4 | 131 | 2485 | 0 | 0.04 | 1.44 | 27.34
000400509394 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | IPEKLI KOK-6706-Trafobinatip--(131991/IPEKLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 06:16 | 2019-07-06 06:44 | 0.467 | 0 | 0 | 20 | 746 | 0 | 0 | 9.34 | 348.38
000400509392 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-5953-Trafobinatip--(544211)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 06:33 | 2019-07-06 09:30 | 2.951 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 61.97 | 0 | 0
000400509402 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14000949-1139217-Enhdirek--(107116)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 06:41 | 2019-07-06 07:47 | 1.096 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 35.07
000400509455 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BAGLICA (GOKCAY) KABINI-11191-Trafobinatip--(153242/KOCALI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 06:43 | 2019-07-06 08:09 | 1.424 | 0 | 0 | 3 | 153 | 0 | 0 | 4.27 | 217.87
000400509419 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KARAHUYUK CAMII YANI TR-2364-Trafobinatip--(640744)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 06:45 | 2019-07-06 07:47 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.13
000400509393 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-10756-Trafobinatip--(531839)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 06:58 | 2019-07-06 09:00 | 2.039 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.43
000400509424 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13673901-1185069-Ogmusdirek--(396838)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 07:02 | 2019-07-06 08:06 | 1.078 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.78
000400509430 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | GUZELSU KABINI-11334-Trafobinatip--(252070/BESGOZE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 07:06 | 2019-07-06 08:15 | 1.153 | 0 | 0 | 13 | 531 | 0 | 0 | 14.99 | 612.24
000400509436 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13921667-1109700-Enhdirek--(141687/BAGOZU HATTI)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 07:12 | 2019-07-06 07:30 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.27
000400509396 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DM08-TR02 MARASPARK MNB-12169-Trafobinatip--(744662)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 07:18 | 2019-07-06 08:40 | 1.366 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0
000400509425 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13803572-1148123-Enhdirek--(143475)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 07:21 | 2019-07-06 08:23 | 1.03 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0
000400509395 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KANLIDERE KOPRUBASI DM17-24-1079-Trafobinatip--(717516)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 07:28 | 2019-07-06 10:35 | 3.121 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74.9 | 0 | 0
000400509590 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 15736545-3172-Trafobinatip--(668102)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 07:34 | 2019-07-06 09:30 | 1.928 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.71
000400509531 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13646273-1185502-Ogmusdirek--(435394)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 07:42 | 2019-07-06 09:34 | 1.855 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.42
000400509402 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14000949-1139217-Enhdirek--(107116/FİDER-6 GÜCÜK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 07:47 | 2019-07-06 07:52 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 7.76
000400509458 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13814252-1110098-Enhdirek--(138044)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 07:50 | 2019-07-06 08:26 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0.6 | 19.2
000400509440 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13736078-884629-Agdirek--(1436122)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 07:50 | 2019-07-06 08:44 | 0.886 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89
000400509656 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | CELIKHAN BULAM KOK-6710-Trafobinatip--(57595/HAT1797)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-06 08:00 | 2019-07-06 16:00 | 8 | 4 | 2644 | 100 | 2499 | 32 | 21152 | 800 | 19992
000400509398 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13826609-1200464-Ogmusdirek--(151531215644142126342612160615755617064722139)-(S_SC-S_SC-S_SC-S_LV-S_LV-S_LV-S_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 08:02 | 2019-07-06 09:23 | 1.344 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 131.71 | 0 | 0
000400509424 | 2 | ADIYAMAN | TUT | 13673901-1185069-Ogmusdirek--(396838)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 08:06 | 2019-07-06 08:11 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2.46
000400509442 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BUYUK YAPALAK KASABASI CAMURLU TR-1005-Trafobinatip--(661268)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 08:21 | 2019-07-06 08:41 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33
000400509425 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13803572-1148123-Enhdirek--(143475/KANLIKAVAK ICME SUYU HACIOMER HATI 1)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 08:23 | 2019-07-06 08:29 | 0.105 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0
000400509458 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13814252-1110098-Enhdirek--(138044/F-8 ESKİ SAMSAT)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 08:26 | 2019-07-06 08:28 | 0.033 | 0 | 0 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0.1 | 2.81
000400509598 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 15741585-7012-Trafobinatip--(704216)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 08:40 | 2019-07-06 08:45 | 0.083 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
000400509581 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | DEDELER TR-6963-Trafobinatip--(641872)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 08:44 | 2019-07-06 11:32 | 2.798 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6
000400509438 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14024993-1136434-Enhdirek--(156116/OZEL TR HAT BASI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 08:46 | 2019-07-06 09:06 | 0.331 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0
000400509428 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KARAELBISTAN CUMHURIYET MAH.TR-2411-Trafobinatip--(651927)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 08:46 | 2019-07-06 09:20 | 0.565 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.52
000400509517 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13685890-1105122-Enhdirek--(123742)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 08:54 | 2019-07-06 09:50 | 0.943 | 0 | 0 | 2 | 74 | 0 | 0 | 1.89 | 69.78
000400509679 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13800356-1184547-Ogmusdirek--(1288142 - 1288143 - 1288144 - 1288145 - 1288146 - 454441 - 454981 - 454983)-(SC-SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 08:59 | 2019-07-06 09:16 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 14.79
000400506834 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 3D1 KOK BINASI-4017-Trafobinatip--(615019)-(LV) | BAKIM SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-06 09:00 | 2019-07-06 12:00 | 3 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0
000400511988 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | EKINOZU MERKEZ KOK BINA-11516-Trafobinatip--(98402/ORTAOREN CIKISI)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-06 09:00 | 2019-07-06 09:20 | 0.333 | 0 | 0 | 40 | 1230 | 0 | 0 | 13.32 | 409.59
000400513105 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13689919-1185413-Ogmusdirek--(1294693 - 1294694 - 1295267 - 411811 - 411898 - 411902)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV) | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 09:02 | 2019-07-06 09:21 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 14.58
000400509485 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13720260-1003542-Agdirek--(1535515)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 09:03 | 2019-07-06 10:34 | 1.515 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.52
000400509438 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14024993-1136434-Enhdirek--(156116)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 09:06 | 2019-07-06 09:10 | 0.072 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0
000400509434 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CINARPINAR KARBASAN TR-8034-Trafobinatip--(694959)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 09:20 | 2019-07-06 14:10 | 4.839 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.52
000400509496 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR5 AFET EVLERI-4714-Trafobinatip--(1515055 - 1516663 - 495200 - 503519 - 581676 - 581987 - 596431 - 745999)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | BARA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 09:22 | 2019-07-06 11:04 | 1.696 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 764.9 | 0 | 0
000400509398 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13826609-1200464-Ogmusdirek--(1515312 - 1564414 - 2126342 - 612160 - 615755 - 617064 - 722139)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 09:23 | 2019-07-06 09:36 | 0.209 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 27.17 | 0 | 0
000400509449 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13999727-836504-Agdirek--(1276213 - 1276214)-(SC-SC) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2019-07-06 09:25 | 2019-07-06 09:36 | 0.183 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0
000400509490 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13713887-1185681-Ogmusdirek--(1272077 - 375589 - 375594 - 377095)-(SC-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 09:35 | 2019-07-06 09:55 | 0.339 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 17.63
000400509446 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/1-6851-Trafobinatip--(53779/DM_IV/5 GELIS DM_IV/1 DEN)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 09:48 | 2019-07-06 10:16 | 0.462 | 1 | 5720 | 0 | 2 | 0.46 | 2642.64 | 0 | 0.92
000400509517 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13685890-1105122-Enhdirek--(123742/KIZILIN HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 09:50 | 2019-07-06 10:01 | 0.171 | 0 | 0 | 3 | 221 | 0 | 0 | 0.51 | 37.79
000400509502 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_1/19-D-9147-Trafobinatip--(461355)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 09:51 | 2019-07-06 10:16 | 0.417 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 15.01 | 0 | 0
000400509476 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13825459-1186283-Ogmusdirek--(1258198 - 440287 - 472916)-(SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 09:59 | 2019-07-06 10:20 | 0.343 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.46
000400509464 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/13 FATIHTUR MOD-6845-Trafobinatip--(463290 - 465636 - 465637 - 465639 - 466138)-(LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 10:15 | 2019-07-06 10:25 | 0.172 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 47.99 | 0 | 0
000400509502 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_1/19-D-9147-Trafobinatip--(461355)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 10:16 | 2019-07-06 10:18 | 0.041 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 4.51 | 0 | 0
000400509561 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13648517-1186171-Ogmusdirek--(423232)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 10:19 | 2019-07-06 12:06 | 1.778 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.33
000400509554 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUBLUCE KOYU YENI TR-66-Trafobinatip--(677029)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 10:30 | 2019-07-06 12:16 | 1.766 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.66
000400509499 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KABASAKAL YENI TR-2496-Trafobinatip--(536235)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 10:34 | 2019-07-06 13:20 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.31
000400509469 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-3752-Trafobinatip--(549834)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 10:40 | 2019-07-06 12:20 | 1.661 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 96.34
000400509513 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12199631-1578832-Agpanobox--(709416)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 10:43 | 2019-07-06 11:50 | 1.116 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 31.25 | 0 | 0
000400509508 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI EKINOZU KAVSAK TR-2346-Trafobinatip--(645339)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 10:45 | 2019-07-06 11:54 | 1.146 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.15 | 4.58
000400509505 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13938112-1183826-Ogmusdirek--(370392)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 10:55 | 2019-07-06 11:14 | 0.326 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 0 | 0
000400509557 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SARIYAPRAK DM-8949-Trafobinatip--(163034/SUVARLI SIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 11:12 | 2019-07-06 12:41 | 1.491 | 0 | 0 | 14 | 1603 | 0 | 0 | 20.87 | 2390.07
000400509505 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13938112-1183826-Ogmusdirek--(370392)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 11:14 | 2019-07-06 11:19 | 0.071 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0.07 | 1.85 | 0 | 0
000400509512 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BELIOBA TR.02/28-2482-Trafobinatip--(670897)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 11:30 | 2019-07-06 12:05 | 0.588 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.41 | 0 | 0
000400509514 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13975600-1199263-Ogmusdirek--(545509)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 11:35 | 2019-07-06 11:57 | 0.367 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 0 | 0
000400509613 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13871180-1122884-Enhdirek--(161701)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 11:38 | 2019-07-06 12:36 | 0.959 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0
000400509670 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14053062-1201038-Ogmusdirek--(1470883 - 1513965 - 673993 - 673994 - 674313)-(SC-SC-LV-LV-LV) | TRAFO YANMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 11:40 | 2019-07-06 13:13 | 1.545 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 103.52
000400509516 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13810368-1170255-Enhdirek--(15753570103)-(R_MV-R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 11:42 | 2019-07-06 12:29 | 0.774 | 0 | 0 | 1 | 145 | 0 | 0 | 0.77 | 112.23
000400509680 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BALIKCIL KARACAYIR TR-2607-Trafobinatip--(642626)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 11:59 | 2019-07-06 14:00 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.06
000400509561 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13648517-1186171-Ogmusdirek--(423232)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 12:06 | 2019-07-06 12:11 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.95
000400509535 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | CELIK KOK-8395-Trafobinatip--(167539/HAYDARLI KOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 12:15 | 2019-07-06 12:46 | 0.521 | 0 | 0 | 40 | 1318 | 0 | 0 | 20.84 | 686.68
000400509493 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13951789-1140207-Enhdirek--(89344/HAT24235)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 12:20 | 2019-07-06 12:50 | 0.5 | 0 | 70 | 0 | 51 | 0 | 35 | 0 | 25.5
000400509549 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14011691-1138683-Enhdirek--(107210)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 12:21 | 2019-07-06 13:18 | 0.94 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 3.76 | 20.68
000400509566 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13648517-1186171-Ogmusdirek--(1296899 - 423227 - 423232 - 465981)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 12:23 | 2019-07-06 12:50 | 0.456 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 21.43
000400509516 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13806244-1163393-Enhdirek--(74632/DAGOBASI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 12:29 | 2019-07-06 12:33 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.75
000400509546 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BELIOBA TR.02/28-2482-Trafobinatip--(670897)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 12:34 | 2019-07-06 13:01 | 0.443 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.09 | 0 | 0
000400509565 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13925989-1172562-Enhdirek--(104168)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 12:35 | 2019-07-06 14:11 | 1.593 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 3.19 | 46.2
000400509519 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12199233-1578981-Agpanobox--(1369977)-(S_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 12:36 | 2019-07-06 13:10 | 0.571 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0
000400509613 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13871180-1122884-Enhdirek--(161701/PINARBASI ICME SUYU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 12:36 | 2019-07-06 12:46 | 0.165 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0
000400509563 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTAS KOYU MERKEZ TR-2622-Trafobinatip--(644071)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 12:41 | 2019-07-06 14:14 | 1.552 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.62
000400509682 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13919922-1117392-Enhdirek--(133421)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 12:44 | 2019-07-06 14:37 | 1.881 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1.88 | 11.29
000400509579 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI KOYU ESKI TR-2345-Trafobinatip--(646819)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 12:44 | 2019-07-06 14:12 | 1.465 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.47
000400509573 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662472-1186071-Ogmusdirek--(1230804 - 408871 - 409039 - 409041)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 12:46 | 2019-07-06 13:06 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 12.73
000400509572 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13837676-963630-Agdirek--(1510811)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 12:47 | 2019-07-06 14:23 | 1.597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
000400509493 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13951789-1140207-Enhdirek--(89344/HAT24235)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 12:50 | 2019-07-06 12:55 | 0.083 | 0 | 65 | 0 | 54 | 0 | 5.4 | 0 | 4.48
000400509567 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14010445-909096-Agdirek--(1483945)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 13:07 | 2019-07-06 14:10 | 1.043 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
000400509549 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14011691-1138683-Enhdirek--(107210/HAT36986)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 13:18 | 2019-07-06 13:24 | 0.112 | 0 | 0 | 8 | 60 | 0 | 0 | 0.9 | 6.72
000400509594 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUBLUCE KOY ICI TR-2876-Trafobinatip--(677109)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 13:32 | 2019-07-06 14:30 | 0.961 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96
000400509595 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14061680-1204949-Ogmusdirek--(682925)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 13:40 | 2019-07-06 13:47 | 0.112 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0
000400509795 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TAPKIRANKALE KOYU TR-8907-Trafobinatip--(484545)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 13:43 | 2019-07-06 14:43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
000400509587 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUT AGIL OBASI TR-6679-Trafobinatip--(14392251511713538105538107539778542549)-(R_SC-R_SC-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 13:45 | 2019-07-06 14:53 | 1.138 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 85.35
000400509564 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM06ATR03-11883-Trafobinatip--(325521/DM6ATR3 DEN DM_IV/54 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 13:45 | 2019-07-06 14:00 | 0.246 | 2 | 55 | 10 | 256 | 0.49 | 13.53 | 2.46 | 62.98
000400509626 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | TEGMENLI DM-6355-Trafobinatip--(148032/TEGMENLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 13:49 | 2019-07-06 15:58 | 2.156 | 0 | 0 | 14 | 1040 | 0 | 0 | 30.18 | 2242.24
000400509610 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | KIZILPINAR KOYU TR-6751-Trafobinatip--(390786)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 14:00 | 2019-07-06 14:25 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.26
000400509565 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13925989-1172562-Enhdirek--(104168/ - 145363/FIDER-5 ALEMBEYHATTI)-(MV-MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 14:11 | 2019-07-06 14:16 | 0.083 | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 1.08 | 23.41
100600005071 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7295--SBK_TRAFOBINATIP--(60840/AKINCILAR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 14:18 | 2019-07-06 14:25 | 0.123 | 0 | 0 | 13 | 237 | 0 | 0 | 1.6 | 29.15
100600126796 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7295--SBK_TRAFOBINATIP--(60840/AKINCILAR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 14:18 | 2019-07-06 14:25 | 0.123 | 0 | 0 | 13 | 237 | 0 | 0 | 1.6 | 29.15
000400509610 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | KIZILPINAR KOYU TR-6751-Trafobinatip--(390786)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 14:25 | 2019-07-06 14:31 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2.75
000400509634 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13647900-1185789-Ogmusdirek--(422224)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 14:34 | 2019-07-06 15:01 | 0.442 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.77
000400509682 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13919922-1117392-Enhdirek--(133421/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 14:37 | 2019-07-06 14:40 | 0.056 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0.22 | 0.73
000400509622 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13899706-1185863-Ogmusdirek--(1252033)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 14:42 | 2019-07-06 14:54 | 0.195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
000400509587 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUT AGIL OBASI TR-6679-Trafobinatip--(1439225 - 1511713 - 538105 - 538107 - 539778 - 542549)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 14:53 | 2019-07-06 14:58 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 8.77
000400509604 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SELVI SOGUT-4813-Trafobinatip--(520399)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 14:58 | 2019-07-06 17:31 | 2.553 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.55
000400509623 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13648741-1185784-Ogmusdirek--(1296896 - 424696 - 424697 - 424783 - 424784 - 424786)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 14:59 | 2019-07-06 15:44 | 0.756 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 49.14
000400509634 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13647900-1185789-Ogmusdirek--(422224)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 15:01 | 2019-07-06 15:10 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.08
000400509592 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13986010-1202303-Ogmusdirek--(570586 - 570589)-(LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 15:02 | 2019-07-06 17:05 | 2.044 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.31
000400509696 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14336544-1184532-Ogmusdirek--(449566 - 451256 - 451259)-(LV-LV-LV) | AKIM KAÇAĞI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 15:26 | 2019-07-06 15:44 | 0.296 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 10.06
000400509647 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13816209-904734-Agdirek--(576471)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 15:33 | 2019-07-06 16:21 | 0.799 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4
000400509802 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14323320-1067752-Agdirek--(1361011)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 15:46 | 2019-07-06 16:49 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05
000400509659 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13770408-1120645-Enhdirek--(134251)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 15:54 | 2019-07-06 16:10 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 10.18
000400509663 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13702449-1200914-Ogmusdirek--(548993 - 549312 - 715132)-(LV-LV-LV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 16:04 | 2019-07-06 17:05 | 1.016 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 65.02
000400509677 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13875328-1189712-Ogmusdirek--(390786)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 16:08 | 2019-07-06 17:31 | 1.384 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.84
000400509659 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13770408-1120645-Enhdirek--(134251/F-8 ESKİ SAMSAT)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 16:10 | 2019-07-06 16:12 | 0.034 | 0 | 0 | 2 | 110 | 0 | 0 | 0.07 | 3.74
100600126888 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8248--SBK_TRAFOBINATIP--(68745/BULUTOGLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 16:29 | 2019-07-06 16:32 | 0.038 | 1 | 60 | 5 | 336 | 0.04 | 2.28 | 0.19 | 12.77
000400509643 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13725477-1154400-Enhdirek--(69613)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 16:44 | 2019-07-06 18:00 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.13
000400509671 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI KOYU ESKI TR-2345-Trafobinatip--(646818 - 646819 - 646825)-(LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 17:00 | 2019-07-06 18:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 94 | 0 | 0 | 1 | 94
000400509788 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13812740-1184956-Ogmusdirek--(453006)-(R_LV-S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 17:02 | 2019-07-06 17:18 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.52
000400509678 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BUYUK YAPALAK INCECIK YOLU UZERI TR-253-Trafobinatip--(660665)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 17:03 | 2019-07-06 18:03 | 1.004 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38.15
000400509663 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13702449-1200914-Ogmusdirek--(1512029 - 548993 - 549310 - 549312 - 715132)-(SC-LV-LV-LV-LV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 17:05 | 2019-07-06 17:11 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 8.91
100600126827 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 7133--SBK_TRAFOBINATIP--(101714/HASAN KOY-TADIM-ELENBEY YENI TR)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 17:09 | 2019-07-06 17:09 | 0.008 | 1 | 0 | 12 | 95 | 0.01 | 0 | 0.1 | 0.76
000400509749 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13787264-1116134-Enhdirek--(54993)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 17:16 | 2019-07-06 17:44 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.88
000400509650 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13729392-1150387-Enhdirek--(65901)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 17:16 | 2019-07-06 18:17 | 1.021 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.17
000400509788 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13812740-1184956-Ogmusdirek--(1256585 - 453006 - 453007)-(SC-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 17:18 | 2019-07-06 17:22 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2.86
000400509655 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12252791-1590926-Agpanobox--(1570249)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 17:28 | 2019-07-06 18:01 | 0.556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0
000400509677 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13875328-1189712-Ogmusdirek--(390786)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 17:31 | 2019-07-06 17:36 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2.53
000400509657 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13940549-935-Trafobinatip--(636468)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 17:31 | 2019-07-06 17:45 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 8.36
000400509749 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13787264-1116134-Enhdirek--(54993/F-12 GERGER)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 17:44 | 2019-07-06 17:48 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 4.95
000400509690 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AFSIN ESHABI KEHF CD.DIREK TIPI TR-2023-Trafobinatip--(585005)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 17:49 | 2019-07-06 18:11 | 0.359 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 40.93 | 0 | 0
000400509728 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13704563-1021036-Agdirek--(647197)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 17:50 | 2019-07-06 18:20 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3
000400509643 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13725477-1154400-Enhdirek--(69613/AGABEYLI FIDERI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 18:00 | 2019-07-06 18:06 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2.3
100600126816 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(120309/YAZIBEYDILI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 18:02 | 2019-07-06 18:02 | 0.001 | 0 | 0 | 100 | 480 | 0 | 0 | 0.1 | 0.48
000400509713 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13724305-883740-Agdirek--(1504029)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 18:02 | 2019-07-06 19:14 | 1.194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 0 | 0
000400509798 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13986890-917132-Agdirek--(521856)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 18:10 | 2019-07-06 19:00 | 0.831 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.8
000400509650 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13729392-1150387-Enhdirek--(65901/AGABEYLI FIDERI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 18:17 | 2019-07-06 18:22 | 0.083 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0.08 | 1.74
000400509728 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13704563-1021036-Agdirek--(647197)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 18:20 | 2019-07-06 18:25 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.49
000400509692 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ILCE MERKEZI YENI MAH.MEYTILER TR-5242-Trafobinatip--(522735)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 18:22 | 2019-07-06 19:01 | 0.654 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0
000400509685 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR 2-4917-Trafobinatip--(614027)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 18:24 | 2019-07-06 20:24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
000400509721 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BALIKCIL KARACAYIR TR-2607-Trafobinatip--(642626)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 18:38 | 2019-07-06 19:31 | 0.873 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.62
000400509710 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 14327362-1130737-Enhdirek--(113493)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 18:43 | 2019-07-06 19:41 | 0.959 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0
000400509720 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13669104-1184601-Ogmusdirek--(1263489403497403501403502)-(R_SC-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 18:47 | 2019-07-06 20:03 | 1.272 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 71.23
000400509718 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | HASANKENDI CAYIR YANI-1444-Trafobinatip--(652189)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 18:54 | 2019-07-06 19:54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
000400509702 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-9729-Trafobinatip--(512143)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 18:58 | 2019-07-06 19:40 | 0.701 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.51
000400509805 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14074127-1032360-Agdirek--(682566)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 19:21 | 2019-07-06 19:31 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.53
000400509710 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 14327362-1130737-Enhdirek--(113493/SULAMA HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 19:41 | 2019-07-06 19:45 | 0.071 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0
000400509715 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | UC TUT TR-2688-Trafobinatip--(633220)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 19:42 | 2019-07-06 20:30 | 0.792 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.13
000400509714 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KARAGOZ TR-4424-Trafobinatip--(528807)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 19:47 | 2019-07-06 20:30 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17.26
000400509784 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13889186-1184456-Ogmusdirek--(450539)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 19:55 | 2019-07-06 20:14 | 0.311 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.62
000400509720 | 2 | ADIYAMAN | TUT | 13669104-1184601-Ogmusdirek--(1263489 - 403497 - 403501 - 403502)-(SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 20:03 | 2019-07-06 20:11 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 10.38
000400509789 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13883456-1111639-Enhdirek--(111655)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 20:07 | 2019-07-06 20:30 | 0.393 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.39 | 1.18
000400509784 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13889186-1184456-Ogmusdirek--(1276394 - 450539 - 450540 - 450541 - 450815 - 450816)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 20:14 | 2019-07-06 20:16 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 3.17
000400509799 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13976618-1199264-Ogmusdirek--(525969)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 20:21 | 2019-07-06 20:50 | 0.487 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 13.15
000400509796 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13650451-1184643-Ogmusdirek--(436427)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 20:24 | 2019-07-06 21:00 | 0.603 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.62
000400509734 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DURNALI 2 TR-7968-Trafobinatip--(599351)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 20:27 | 2019-07-06 21:33 | 1.099 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.39
000400509735 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2502-Trafobinatip--(492778)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 20:28 | 2019-07-06 21:30 | 1.034 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.03
000400509740 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13793854-1117102-Enhdirek--(51045/KESERTAS GRUBU HATTI)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 20:28 | 2019-07-06 20:39 | 0.179 | 0 | 0 | 1 | 102 | 0 | 0 | 0.18 | 18.26
000400509789 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13883456-1111639-Enhdirek--(111655/BELOREN DURAGI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 20:30 | 2019-07-06 20:37 | 0.117 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.12 | 1.29
000400509809 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BUYUK YAPALAK OKUL YANI TR-256-Trafobinatip--(665084)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 20:36 | 2019-07-06 21:41 | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.5
000400509760 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SANLIOBASI-1128-Trafobinatip--(541574)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 20:51 | 2019-07-06 22:00 | 1.154 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 25.39
000400509827 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI KOYU ESKI TR-2345-Trafobinatip--(646818)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 20:52 | 2019-07-06 21:55 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17.85
000400509796 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13650451-1184643-Ogmusdirek--(1263098 - 436427 - 436428 - 436780 - 436792)-(SC-LV-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 21:00 | 2019-07-06 21:10 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4.86
000400509825 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13813964-1182866-Ogmusdirek--(1230667 - 459806 - 461605)-(SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 21:41 | 2019-07-06 22:00 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 13.33
000400509763 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12H2 KOK BINASI-8109-Trafobinatip--(691890)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 21:42 | 2019-07-06 22:30 | 0.796 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 42.19 | 0 | 0
000400509863 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-28-1222-Trafobinatip--(455699 - 456130 - 458097 - 463998 - 466602)-(LV-LV-LV-LV-LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 21:43 | 2019-07-06 22:01 | 0.302 | 0 | 444 | 0 | 2 | 0 | 134.09 | 0 | 0.6
000400509839 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | NADIR KOYU MERKEZ TR-6395-Trafobinatip--(578948)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 22:24 | 2019-07-06 23:41 | 1.279 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.19
000400509912 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KIREC KOYU MERKEZ TRAFO-5390-Trafobinatip--(1513089524032524033524034524448524510)-(R_SC-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 23:06 | 2019-07-07 00:18 | 1.195 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 101.58
000400509849 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13917284-1182085-Ogmusdirek--(1251908 - 1251909 - 450027 - 451477)-(SC-SC-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 23:09 | 2019-07-06 23:35 | 0.435 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 51.77 | 0 | 0
000400509864 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13650967-1186291-Ogmusdirek--(1222073 - 1222074 - 1261396 - 433601 - 433603 - 433607)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 23:10 | 2019-07-06 23:12 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.96
000400509841 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TASOLUK MNB-5239-Trafobinatip--(68539/TASOLUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 23:20 | 2019-07-06 23:36 | 0.258 | 0 | 0 | 5 | 691 | 0 | 0 | 1.29 | 178.28
000400509851 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13712201-1186887-Ogmusdirek--(1273722 - 446125 - 465766)-(SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-06 23:35 | 2019-07-07 00:32 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 51.84
000400509880 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13853585-1182520-Ogmusdirek--(449988 - 463863 - 464390)-(LV-LV-LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 00:08 | 2019-07-07 00:29 | 0.357 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 0 | 0.36
000400509912 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KIREC KOYU MERKEZ TRAFO-5390-Trafobinatip--(1513089 - 524032 - 524033 - 524034 - 524448 - 524510)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 00:18 | 2019-07-07 00:21 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 4.84
000400509867 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 2C1 KOK BINASI-4015-Trafobinatip--(615303)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 00:45 | 2019-07-07 03:00 | 2.243 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 143.55 | 0 | 0
000400509886 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ALTINOVA TOMBAKLAR MONOBLOK-6357-Trafobinatip--(684295)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 04:17 | 2019-07-07 06:03 | 1.773 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.64
100600126829 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 7061--SBK_TRAFOBINATIP--(101319/KAYNARCA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 04:55 | 2019-07-07 04:59 | 0.081 | 9 | 11890 | 4 | 307 | 0.73 | 963.09 | 0.32 | 24.87
000400509888 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ERIKLI KABINI-8820-Trafobinatip--(289078/ERİKLİ-İKİZCE ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 05:17 | 2019-07-07 06:05 | 0.786 | 0 | 0 | 36 | 1145 | 0 | 0 | 28.3 | 899.97
000400509911 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13986893-916469-Agdirek--(523797)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 05:21 | 2019-07-07 05:50 | 0.483 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.66
100600126830 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 6296--SBK_TRAFOBINATIP--(159258/KARAELBISTAN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 05:22 | 2019-07-07 05:22 | 0.003 | 0 | 4 | 13 | 1601 | 0 | 0.01 | 0.04 | 4.8
000400509896 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YAZIKARAKUYU KOK-7460-Trafobinatip--(121394/YAZIKARAKUYU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 05:39 | 2019-07-07 07:12 | 1.549 | 0 | 0 | 52 | 221 | 0 | 0 | 80.55 | 342.33
000400509891 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | F2 MNB-8525-Trafobinatip--(98824/CALI PETROL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 06:08 | 2019-07-07 06:30 | 0.366 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 14.64 | 7.32
000400509893 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELDELEK MONOBLOK-222-Trafobinatip--(103203/AKVEREN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 06:41 | 2019-07-07 07:00 | 0.31 | 0 | 0 | 22 | 202 | 0 | 0 | 6.82 | 62.62
000400509892 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BASDERVILI COLAKALILER KADIROBSITRP-2313-Trafobinatip--(675506)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 06:44 | 2019-07-07 09:30 | 2.765 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.12
000400509932 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KASKOY KOK-6419-Trafobinatip--(221964/INLICE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 06:48 | 2019-07-07 08:16 | 1.46 | 0 | 4 | 7 | 544 | 0 | 5.84 | 10.22 | 794.24
000400509910 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUNTM-6241-Trafobinatip--(71857/DOGANKONAK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 06:51 | 2019-07-07 07:24 | 0.55 | 0 | 23 | 25 | 2068 | 0 | 12.65 | 13.75 | 1137.4
000400509898 | 1 | ADIYAMAN | TUT | CIFTLIKKOK-7140-Trafobinatip--(51813/YAYLIMLI KOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 07:01 | 2019-07-07 07:37 | 0.605 | 0 | 0 | 5 | 1151 | 0 | 0 | 3.03 | 696.36
000400509894 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | NIZAMIYE KARSISI MONOBLOK-6713-Trafobinatip--(145699/OSMANBEY FIDERI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 07:09 | 2019-07-07 07:40 | 0.518 | 5 | 772 | 7 | 40 | 2.59 | 399.9 | 3.63 | 20.72
000400509922 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | GAZILER MNB-3165-Trafobinatip--(99430/KÜRTÜL ÇIKIŞ)-(MV) | RÖLE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 07:14 | 2019-07-07 08:40 | 1.436 | 0 | 0 | 1 | 309 | 0 | 0 | 1.44 | 443.72
000400509895 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 5B1 KOK BINASI-6968-Trafobinatip--(616248)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 07:31 | 2019-07-07 08:15 | 0.726 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0
100600126831 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 3431--SBK_TRAFOBINATIP--(146607/TOPRAKHISAR-YOGUNSOGUT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 07:37 | 2019-07-07 07:38 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 3.7
000400509899 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CATALCAM TR-9728-Trafobinatip--(521582)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 07:51 | 2019-07-07 09:30 | 1.651 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.65
000400510075 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK DM-1-11223-Trafobinatip--(153583/YARPUZLU ÇIKIŞI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-07 08:00 | 2019-07-07 16:00 | 8 | 0 | 0 | 11 | 712 | 0 | 0 | 88 | 5696
000400510183 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13686889-1185388-Ogmusdirek--(425093)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 08:03 | 2019-07-07 08:47 | 0.732 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.12
000400509902 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KALE KOK-10465-Trafobinatip--(159151/KALE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 08:03 | 2019-07-07 08:06 | 0.04 | 4 | 2054 | 4 | 573 | 0.16 | 82.16 | 0.16 | 22.92
000400509903 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | EDIKLI TR-7302-Trafobinatip--(632907)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 08:11 | 2019-07-07 10:30 | 2.323 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.65
100600126884 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 7067--SBK_TRAFOBINATIP--(172167/GOLLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 08:18 | 2019-07-07 08:20 | 0.018 | 6 | 648 | 4 | 1054 | 0.11 | 11.66 | 0.07 | 18.97
000400509906 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AVCILAR YENI TR-12594-Trafobinatip--(717865)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 08:19 | 2019-07-07 10:00 | 1.678 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30.2
100600126797 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7295--SBK_TRAFOBINATIP--(60840/AKINCILAR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 08:22 | 2019-07-07 08:26 | 0.066 | 0 | 0 | 13 | 237 | 0 | 0 | 0.86 | 15.64
000400510086 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BEKIR SEKER TR.-4296-Trafobinatip--(550631)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 08:25 | 2019-07-07 09:28 | 1.054 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.32
000400509955 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13801499-1154003-Enhdirek--(79862)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 08:27 | 2019-07-07 09:59 | 1.533 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.67
000400509963 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 14138941-1095933-Enhdirek--(161483)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 08:31 | 2019-07-07 09:00 | 0.489 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0
000400509913 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2713-Trafobinatip--(635079)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 08:36 | 2019-07-07 09:30 | 0.901 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9
000400510183 | 2 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13686889-1185238-Ogmusdirek--(422568)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 08:47 | 2019-07-07 08:51 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.23
000400509971 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14351466-1061200-Agdirek--(1562703)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 08:53 | 2019-07-07 09:41 | 0.798 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8
000400509958 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUT AGIL OBASI TR-6679-Trafobinatip--(14392251511713538105538107539778542549)-(R_SC-R_SC-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 08:54 | 2019-07-07 10:36 | 1.702 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 127.65
100600005072 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(120309/YAZIBEYDILI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 08:54 | 2019-07-07 08:54 | 0.001 | 0 | 0 | 100 | 480 | 0 | 0 | 0.1 | 0.48
000400509981 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KAVSUT MERKEZ ESKI TR-1011-Trafobinatip--(568812)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 08:58 | 2019-07-07 10:41 | 1.718 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.59
000400507705 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ULUTAS ARKASI (DERE KENAR) MNB-11385-Trafobinatip--(304405/SULAMALAR CIKISI)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-07 09:00 | 2019-07-07 11:00 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0
000400508215 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | VALIASLAN YILDIM KOK BINASI [DM 12-22]-8116-Trafobinatip--(86344/EBRAR MBK CIKISI)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-07 09:00 | 2019-07-07 12:00 | 3 | 3 | 5506 | 0 | 4 | 9 | 16518 | 0 | 12
000400509963 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 14138941-1095933-Enhdirek--(161483/HAT62034)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 09:00 | 2019-07-07 09:10 | 0.167 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
000400509936 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 15741585-7012-Trafobinatip--(704479)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 09:00 | 2019-07-07 09:05 | 0.084 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0.08 | 0 | 0.59
000400509925 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SACAKLIZADE TR1-4127-Trafobinatip--(710318)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 09:10 | 2019-07-07 10:35 | 1.417 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 73.68 | 0 | 0
000400509937 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TEVEKKELLI MNB-10166-Trafobinatip--(149273/OKSUZLU TEVEKKELI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 09:31 | 2019-07-07 10:17 | 0.76 | 0 | 29 | 54 | 497 | 0 | 22.04 | 41.04 | 377.72
000400509952 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14018336-1201356-Ogmusdirek--(557668)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 09:35 | 2019-07-07 09:45 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.34
000400509996 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13825459-1186283-Ogmusdirek--(1258198 - 440287 - 472916)-(SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 09:41 | 2019-07-07 10:11 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.49
000400509955 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13801499-1154003-Enhdirek--(79862/HAT17456)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 09:59 | 2019-07-07 10:02 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.88
000400509944 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AGABEYLI 1TR-2506-Trafobinatip--(678853)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 10:02 | 2019-07-07 10:40 | 0.641 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.33
000400509961 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GAFFARLI MONOBLOK-2707-Trafobinatip--(154535/GAFARLI ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 10:09 | 2019-07-07 11:32 | 1.381 | 0 | 0 | 9 | 1295 | 0 | 0 | 12.43 | 1788.4
000400509979 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14324886-1217420-Ogmusdirek--(658544)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 10:14 | 2019-07-07 11:40 | 1.441 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.76
000400510052 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ORENLI YENI TR-2638-Trafobinatip--(585974)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 10:33 | 2019-07-07 12:39 | 2.086 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27.12
000400509958 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUT AGIL OBASI TR-6679-Trafobinatip--(1439225 - 1511713 - 538105 - 538107 - 539778 - 542549)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 10:36 | 2019-07-07 10:40 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 7.81
000400509977 | 1 | ADIYAMAN | TUT | FATİH KABİNİ TR-10816-Trafobinatip--(255720)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 10:51 | 2019-07-07 11:30 | 0.644 | 0 | 19 | 0 | 7 | 0 | 12.24 | 0 | 4.51
100600126820 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 10243--SBK_TRAFOBINATIP--(296653/F-1 BALKAR)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 11:04 | 2019-07-07 11:45 | 0.686 | 11 | 6374 | 124 | 8004 | 7.55 | 4372.56 | 85.06 | 5490.74
000400509973 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BESEN 2.TR-8566-Trafobinatip--(608710)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 11:14 | 2019-07-07 12:02 | 0.796 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8
000400510185 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13687348-1185317-Ogmusdirek--(1295278 - 1308678 - 425440 - 425524 - 425525)-(SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 11:29 | 2019-07-07 12:32 | 1.043 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.22
000400509977 | 2 | ADIYAMAN | TUT | FATİH KABİNİ TR-10816-Trafobinatip--(255720/CIKIS)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 11:30 | 2019-07-07 11:40 | 0.167 | 0 | 19 | 0 | 59 | 0 | 3.17 | 0 | 9.85
000400509972 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2723-Trafobinatip--(624750)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 11:39 | 2019-07-07 12:30 | 0.844 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.91
000400509979 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14324886-1217420-Ogmusdirek--(658544)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 11:40 | 2019-07-07 11:45 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1
000400510088 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13687584-1185710-Ogmusdirek--(139793)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 11:53 | 2019-07-07 12:14 | 0.342 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | 0 | 0.34 | 73.53
000400510066 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13851117-1113688-Enhdirek--(113846)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 12:08 | 2019-07-07 13:00 | 0.868 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0
000400509982 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DAZLAK TR-5189-Trafobinatip--(541585)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 12:12 | 2019-07-07 12:25 | 0.221 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0
000400510088 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13687584-1185710-Ogmusdirek--(139793/F-7 SİNCİK)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 12:14 | 2019-07-07 12:17 | 0.055 | 0 | 0 | 5 | 620 | 0 | 0 | 0.28 | 34.1
000400510081 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 14179602-839138-Agdirek--(1324079)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 12:16 | 2019-07-07 13:00 | 0.727 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73
000400509993 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13675983-1213601-Ogmusdirek--(98609)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 12:25 | 2019-07-07 12:35 | 0.167 | 1 | 562 | 0 | 0 | 0.17 | 93.85 | 0 | 0
000400509988 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GAFFARLI MONOBLOK-2707-Trafobinatip--(154535/PAZARIK FIDERİ)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 12:31 | 2019-07-07 12:50 | 0.314 | 0 | 0 | 9 | 1295 | 0 | 0 | 2.83 | 406.63
000400509993 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13675983-1213601-Ogmusdirek--(98609)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 12:35 | 2019-07-07 12:45 | 0.167 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 | 94.02 | 0 | 0
000400509999 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12199390-1581916-Agpanobox--(1348369)-(T_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 12:57 | 2019-07-07 13:05 | 0.141 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0
000400510066 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13851117-1113688-Enhdirek--(113846/MUSTAFA YILMAZ HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 13:00 | 2019-07-07 13:10 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0
100600126828 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 7133--SBK_TRAFOBINATIP--(101714/HASAN KOY-TADIM-ELENBEY YENI TR)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 13:13 | 2019-07-07 13:15 | 0.032 | 1 | 0 | 12 | 95 | 0.03 | 0 | 0.38 | 3.04
000400510059 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13751402-1121990-Enhdirek--(110753)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 13:14 | 2019-07-07 14:00 | 0.759 | 0 | 0 | 2 | 37 | 0 | 0 | 1.52 | 28.08
000400510083 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13700135-896570-Agdirek--(1440094)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 13:23 | 2019-07-07 14:23 | 1.004 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
000400510035 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-23-339-Trafobinatip--(706691)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 13:29 | 2019-07-07 13:56 | 0.449 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 26.04 | 0 | 0
000400510025 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SAGLIK OCAGI TR-2514-Trafobinatip--(632336)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 13:54 | 2019-07-07 14:55 | 1.019 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.19
000400510059 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13751402-1121990-Enhdirek--(110753/SUVARLI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 14:00 | 2019-07-07 14:10 | 0.167 | 0 | 0 | 8 | 94 | 0 | 0 | 1.34 | 15.7
000400510036 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14048253-930105-Agdirek--(551512)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 14:17 | 2019-07-07 15:34 | 1.275 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.5
000400510048 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KURUCUOVA MERKEZ-4425-Trafobinatip--(631742)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 14:35 | 2019-07-07 18:02 | 3.445 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.12
000400510108 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13802687-1159780-Enhdirek--(82421)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 15:00 | 2019-07-07 16:59 | 1.972 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 55.22
000400510092 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15730775-5231-Trafobinatip--(575496)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 15:04 | 2019-07-07 16:07 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.9
000400510130 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13772497-1184375-Ogmusdirek--(478762)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 15:23 | 2019-07-07 15:49 | 0.441 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44
000400510097 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CAGLAYAN ANAYOL KENARI TRAFO-691-Trafobinatip--(526470)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 15:32 | 2019-07-07 16:39 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.77
000400510141 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ILCE MERKEZI YENI MAH.MEYTILER TR-5242-Trafobinatip--(522738)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 15:44 | 2019-07-07 16:18 | 0.568 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.68 | 0 | 0
000400510115 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13751402-1121990-Enhdirek--(110753)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 15:45 | 2019-07-07 17:17 | 1.536 | 0 | 0 | 4 | 35 | 0 | 0 | 6.14 | 53.76
000400510130 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13772497-1184375-Ogmusdirek--(1335148 - 478762 - 478763)-(SC-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 15:49 | 2019-07-07 15:53 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.5
000400510111 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13988193-1184184-Ogmusdirek--(1229257 - 1229258 - 1229259 - 438944 - 438946 - 438947 - 438948)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 15:53 | 2019-07-07 16:32 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 34.98
000400510099 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13874609-1186281-Ogmusdirek--(1271579 - 443987 - 444861 - 444866)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 16:15 | 2019-07-07 16:41 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 26.84
000400510095 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | TAT TR-3294-Trafobinatip--(1512831 - 661306 - 661358 - 661362 - 696311)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 16:25 | 2019-07-07 17:06 | 0.683 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.68 | 30.05
000400510116 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KOMUR KOY KOK-11387-Trafobinatip--(203159/KAVUT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 16:29 | 2019-07-07 17:31 | 1.036 | 0 | 0 | 2 | 360 | 0 | 0 | 2.07 | 372.96
000400510108 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13802687-1159780-Enhdirek--(82421/F5-DOGAN KONAK)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 16:59 | 2019-07-07 17:04 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 6.97
000400510115 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13751402-1121990-Enhdirek--(110753/SUVARLI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 17:17 | 2019-07-07 17:25 | 0.136 | 0 | 0 | 8 | 94 | 0 | 0 | 1.09 | 12.78
100600126856 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 8393--SBK_TRAFOBINATIP--(508618 - 508619 - 508620 - 508621 - 508622 - 58378/FIDER-2 GEBEN - 58691/FIDER-2 GEBEN - 717021)-(LV-LV-LV-LV-LV-MV-MV-LV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 17:21 | 2019-07-07 17:22 | 0.018 | 0 | 0 | 1 | 705 | 0 | 0 | 0.02 | 12.69
000400510137 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI KOYU ESKI TR-2345-Trafobinatip--(646819)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 17:43 | 2019-07-07 19:05 | 1.368 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.37
000400510163 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13770408-1120645-Enhdirek--(134251)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 17:43 | 2019-07-07 18:03 | 0.329 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0.33 | 12.17
000400510144 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ILCE MERKEZI YENI MAH.MEYTILER TR-5242-Trafobinatip--(524201)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 17:46 | 2019-07-07 18:34 | 0.8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
000400510163 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13770408-1120645-Enhdirek--(134251/F-8 ESKİ SAMSAT)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 18:03 | 2019-07-07 18:07 | 0.065 | 0 | 0 | 2 | 110 | 0 | 0 | 0.13 | 7.15
000400510126 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14319238-1218607-Ogmusdirek--(735626 - 735628 - 735629)-(LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 18:12 | 2019-07-07 18:50 | 0.639 | 2 | 29 | 0 | 5 | 1.28 | 18.53 | 0 | 3.2
000400510139 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13697250-1109295-Enhdirek--(137185)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 18:19 | 2019-07-07 18:41 | 0.356 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.54
000400510211 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13772879-1119375-Enhdirek--(148260)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 18:23 | 2019-07-07 19:09 | 0.764 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 0
000400510139 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13697250-1109295-Enhdirek--(137185/F-7 SİNCİK)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 18:41 | 2019-07-07 18:44 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 4.03
000400510134 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13862479-941040-Agdirek--(1467819)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 18:48 | 2019-07-07 19:10 | 0.367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37
000400510150 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BOZHOYUK MNB-7298-Trafobinatip--(266574/DOGANKONOK-MURSEL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 18:51 | 2019-07-07 19:36 | 0.746 | 0 | 0 | 7 | 407 | 0 | 0 | 5.22 | 303.62
000400510244 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AKVEREN KOY TR-3070-Trafobinatip--(666588)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 18:52 | 2019-07-07 20:04 | 1.194 | 0 | 0 | 4 | 45 | 0 | 0 | 4.78 | 53.73
000400510133 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13952221-1205627-Ogmusdirek--(1408021 - 1515575 - 546237 - 547573 - 547574)-(SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 18:52 | 2019-07-07 19:30 | 0.628 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 69.08
000400510210 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KOSEYAHYA KOYU TR-3419-Trafobinatip--(481063)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 18:53 | 2019-07-07 20:41 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25.2
000400510148 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK DM-1-11223-Trafobinatip--(153583/YARPUZLU ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 19:02 | 2019-07-07 19:46 | 0.739 | 0 | 0 | 11 | 712 | 0 | 0 | 8.13 | 526.17
000400510174 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ARITAS CAMOZU TR-4151-Trafobinatip--(575771)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 19:03 | 2019-07-07 19:40 | 0.623 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 0 | 0
000400510211 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13772879-1119375-Enhdirek--(148260/TARIMSAL SULAMA HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 19:09 | 2019-07-07 19:21 | 0.195 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0
000400510256 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KINIKKOZ ASAGI TR-3735-Trafobinatip--(552769)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 19:15 | 2019-07-07 21:40 | 2.419 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.51
000400510140 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SAGLIK OCAGI TR-5191-Trafobinatip--(533981)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 19:20 | 2019-07-07 21:26 | 2.102 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.41 | 0 | 0
000400510194 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN CARSI-4098-Trafobinatip--(638545)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 19:36 | 2019-07-07 20:13 | 0.609 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.18
000400510142 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KOZCAGIZ TR-11608-Trafobinatip--(703946)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 19:37 | 2019-07-07 21:41 | 2.065 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.65
000400510214 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTAS KOYU MERKEZ TR-2622-Trafobinatip--(644075)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 19:43 | 2019-07-07 20:53 | 1.165 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 29.13
000400510275 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | HAYTALAR ERICEK-4288-Trafobinatip--(553650)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 19:45 | 2019-07-07 20:50 | 1.089 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.69
000400510196 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13890789-1185321-Ogmusdirek--(453906)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 19:50 | 2019-07-07 20:42 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.72
000400510149 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KURUCUOVA MERKEZ-4425-Trafobinatip--(631741)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 19:52 | 2019-07-07 22:56 | 3.063 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 49.01
000400510157 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13772618-1099999-Enhdirek--(112887)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 20:02 | 2019-07-07 20:15 | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5.75
000400510157 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13772618-1099999-Enhdirek--(112887/F-3 GERGER)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 20:15 | 2019-07-07 20:17 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 3.24
000400510251 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KANGAL AKTEPE-3319-Trafobinatip--(480135)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 20:23 | 2019-07-07 21:32 | 1.15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.15 | 1.15
000400510196 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13890789-1185321-Ogmusdirek--(1294592 - 453906 - 453908 - 454719 - 479936)-(SC-LV-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 20:42 | 2019-07-07 20:44 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1.76
000400510236 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13755403-997515-Agdirek--(1409986)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 21:09 | 2019-07-07 21:46 | 0.616 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62
000400510245 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUBLUCE KOY ICI TR-2876-Trafobinatip--(650603)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 21:20 | 2019-07-07 21:58 | 0.633 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.8
000400510220 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | EMIRILYAS KOYU TR-10874-Trafobinatip--(580591)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 22:10 | 2019-07-07 22:30 | 0.334 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.34
000400510255 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13664317-1103063-Enhdirek--(124265/HAT42284)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2019-07-07 22:30 | 2019-07-07 23:55 | 1.418 | 0 | 0 | 8 | 92 | 0 | 0 | 11.34 | 130.46
000400510254 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13810653-922119-Agdirek--(1531488)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 22:36 | 2019-07-07 23:03 | 0.452 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
000400510226 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13963216-1204321-Ogmusdirek--(572891)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 23:05 | 2019-07-07 23:30 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 23.77
000400510257 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KINIKKOZ YUKARI TR-4856-Trafobinatip--(552913)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-07 23:19 | 2019-07-07 23:55 | 0.596 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.19
000400505411 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 20 NUMARA KOK BINASI-1048-Trafobinatip--(553853)-(LV) | BAKIM SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-08 04:00 | 2019-07-08 06:00 | 2 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0
000400510387 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13918315-1110651-Enhdirek--(51974)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 06:06 | 2019-07-08 07:59 | 1.872 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 54.29
000400510327 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SARAYCIK MONOBLOK-1378-Trafobinatip--(144329/YESILKOY HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 06:19 | 2019-07-08 07:58 | 1.654 | 0 | 0 | 5 | 538 | 0 | 0 | 8.27 | 889.85
000400510288 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KURUCUOVA MERKEZ-4425-Trafobinatip--(1516586513516631741631742666863)-(S_SC-S_LV-S_LV-S_LV-S_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 06:26 | 2019-07-08 10:32 | 4.114 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 440.2
000400510289 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MEZARLIK YANI TR-2701-Trafobinatip--(1515960 - 611273 - 634190 - 634191 - 634503)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 06:35 | 2019-07-08 07:00 | 0.428 | 0 | 0 | 1 | 170 | 0 | 0 | 0.43 | 72.76
000400510296 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13995442-1183864-Ogmusdirek--(1252403 - 1286095 - 1327046 - 426136 - 426137 - 426138)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 07:00 | 2019-07-08 08:00 | 1.006 | 0 | 259 | 1 | 61 | 0 | 260.55 | 1.01 | 61.37
100600126833 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 6241--SBK_TRAFOBINATIP--(139384/ACIELMA)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 07:05 | 2019-07-08 07:14 | 0.15 | 0 | 0 | 34 | 2032 | 0 | 0 | 5.1 | 304.8
000400510339 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13795070-1185213-Ogmusdirek--(1299909 - 1330038 - 380795)-(SC-SC-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 07:17 | 2019-07-08 07:47 | 0.501 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 20.54
000400510444 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TOTAL MNB-11264-Trafobinatip--(200101/TOTAL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 07:20 | 2019-07-08 08:00 | 0.671 | 7 | 1 | 17 | 9 | 4.7 | 0.67 | 11.41 | 6.04
000400510320 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | COLAKALI-6577-Trafobinatip--(144993/PAZARCIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 07:45 | 2019-07-08 07:53 | 0.138 | 7 | 11472 | 20 | 2006 | 0.97 | 1583.14 | 2.76 | 276.83
000400510298 | 1 | ADIYAMAN | TUT | CIFTLIKKOK-7140-Trafobinatip--(51813/YAYLIMLI KOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 07:48 | 2019-07-08 08:25 | 0.619 | 0 | 0 | 5 | 1151 | 0 | 0 | 3.1 | 712.47
000400510387 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13918315-1110651-Enhdirek--(51974/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 07:59 | 2019-07-08 08:03 | 0.07 | 0 | 0 | 2 | 81 | 0 | 0 | 0.14 | 5.67
000400510486 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TILEYLI DM-8831-Trafobinatip--(120309/YAZIBEYDILI CIKISI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-08 08:00 | 2019-07-08 16:00 | 8 | 0 | 0 | 100 | 480 | 0 | 0 | 800 | 3840
000400510301 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TM-10243-Trafobinatip--(112314/F-4 HARMANLI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 08:03 | 2019-07-08 08:08 | 0.084 | 4 | 54 | 36 | 1982 | 0.34 | 4.54 | 3.02 | 166.49
000400510307 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 14443607-844259-Agdirek--(1266129)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 08:08 | 2019-07-08 08:30 | 0.371 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37
000400510324 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ACIELMA MNB-10019-Trafobinatip--(68509/ACIELMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 08:08 | 2019-07-08 08:23 | 0.252 | 0 | 0 | 12 | 791 | 0 | 0 | 3.02 | 199.33
000400510295 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ARAPLAR TR-1010-Trafobinatip--(720590)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 08:20 | 2019-07-08 11:50 | 3.489 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.98
000400510290 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | KARTALKAYA MNB-11322-Trafobinatip--(288078/KESME HES CIKISI)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-08 08:30 | 2019-07-08 16:30 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
000400510316 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14396691-1178730-Enhdirek--(307329)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 08:52 | 2019-07-08 09:25 | 0.558 | 6 | 2 | 4 | 11 | 3.35 | 1.12 | 2.23 | 6.14
000400506838 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OSMAN TIRAS KOK BINASI (4D1)-6973-Trafobinatip--(1516290 - 587935 - 587936 - 587937 - 682937 - 700305)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | BAKIM SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-08 09:00 | 2019-07-08 12:00 | 3 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 891 | 0 | 0
000400510383 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14169546-1210659-Ogmusdirek--(700101)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 09:01 | 2019-07-08 09:08 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.25
000400510487 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SALYAN KALEKOY TR-9080-Trafobinatip--(531983)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 09:03 | 2019-07-08 09:28 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41
000400510346 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14070225-932531-Agdirek--(1467016)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 09:17 | 2019-07-08 10:48 | 1.519 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.52
000400510316 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14396691-1178730-Enhdirek--(307329/HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 09:25 | 2019-07-08 09:32 | 0.119 | 6 | 2 | 17 | 18 | 0.71 | 0.24 | 2.02 | 2.14
000400510417 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13685843-1104951-Enhdirek--(122280)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 09:31 | 2019-07-08 10:45 | 1.23 | 0 | 0 | 1 | 253 | 0 | 0 | 1.23 | 311.19
000400510390 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13892431-1113517-Enhdirek--(51700)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 09:32 | 2019-07-08 10:59 | 1.459 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.38
000400510395 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13887859-1107557-Enhdirek--(134984)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 09:43 | 2019-07-08 09:58 | 0.256 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 0 | 0
100600126806 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 7296--SBK_TRAFOBINATIP--(135670/CATBAHCE KOK DILEKTEPE HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 09:46 | 2019-07-08 09:48 | 0.036 | 0 | 0 | 5 | 875 | 0 | 0 | 0.18 | 31.5
000400510395 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13887859-1107557-Enhdirek--(134984/F-8 ESKİ SAMSAT)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 09:58 | 2019-07-08 10:00 | 0.033 | 4 | 69 | 3 | 0 | 0.13 | 2.28 | 0.1 | 0
000400510453 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13811932-1162182-Enhdirek--(62540)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 10:07 | 2019-07-08 10:35 | 0.469 | 0 | 0 | 1 | 234 | 0 | 0 | 0.47 | 109.75
000400510356 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | CELIK KOK-8395-Trafobinatip--(167539/HAYDARLI KOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 10:14 | 2019-07-08 10:45 | 0.513 | 0 | 0 | 40 | 1318 | 0 | 0 | 20.52 | 676.13
000400510343 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TERZI DERESI TR-10741-Trafobinatip--(518291)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 10:21 | 2019-07-08 11:15 | 0.908 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91
000400510344 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 29NOLU KOK BINASI [DM22-57]-8126-Trafobinatip--(688918)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 10:21 | 2019-07-08 10:45 | 0.394 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0
000400510288 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KURUCUOVA MERKEZ-4425-Trafobinatip--(1516586 - 513516 - 631741 - 631742 - 666863)-(SC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 10:32 | 2019-07-08 10:37 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 11.14
000400510453 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13811932-1162182-Enhdirek--(62540/KAZANDERE HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 10:35 | 2019-07-08 15:40 | 5.08 | 0 | 0 | 8 | 674 | 0 | 0 | 40.64 | 3423.92
000400510357 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 14051854-1023575-Agdirek--(1475969)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 10:41 | 2019-07-08 11:49 | 1.134 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.13
000400510417 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13685843-1104951-Enhdirek--(122280/KIZILIN CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 10:45 | 2019-07-08 10:55 | 0.167 | 0 | 0 | 7 | 740 | 0 | 0 | 1.17 | 123.58
000400513093 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13861241-1185406-Ogmusdirek--(1278407 - 411739 - 411973 - 462404)-(SC-LV-LV-LV) | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 10:54 | 2019-07-08 11:13 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 28.03
000400510390 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13892431-1113517-Enhdirek--(51700/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 10:59 | 2019-07-08 11:09 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.64
000400510368 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13942165-1199996-Ogmusdirek--(713740 - 722174)-(LV-LV) | AG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 11:10 | 2019-07-08 11:40 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5
000400510393 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13923769-250-Trafobinatip--(1528641659904660213660214663192664893)-(R_SC-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 11:40 | 2019-07-08 12:32 | 0.859 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 36.08
000400510590 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13788973-827637-Agdirek--(1329047)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 11:42 | 2019-07-08 11:50 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.25
000400510438 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SARAYCIK MONOBLOK 2 SAG-6861-Trafobinatip--(151474/CARDAK HATTI1)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 11:59 | 2019-07-08 12:09 | 0.153 | 0 | 745 | 24 | 3121 | 0 | 113.99 | 3.67 | 477.51
000400510386 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DOMURLAR TR-6548-Trafobinatip--(550317)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 12:05 | 2019-07-08 14:05 | 1.991 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 35.84
000400510745 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13805817-1185921-Ogmusdirek--(1296352 - 452842 - 452843 - 455126)-(SC-LV-LV-LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 12:15 | 2019-07-08 12:46 | 0.513 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12.31
000400510454 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14323331-1065502-Agdirek--(723492)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 12:24 | 2019-07-08 13:46 | 1.363 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.82
000400510426 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ESKITAS MNB-11335-Trafobinatip--(156733/ESKITAS GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 12:25 | 2019-07-08 13:03 | 0.63 | 0 | 0 | 34 | 396 | 0 | 0 | 21.42 | 249.48
000400510393 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13923769-250-Trafobinatip--(1528641 - 659904 - 660213 - 660214 - 663192 - 664893)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 12:32 | 2019-07-08 12:35 | 0.057 | 0 | 0 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0.06 | 4.39
000400510503 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14154249-1157164-Enhdirek--(69401)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 12:34 | 2019-07-08 14:16 | 1.692 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 101.52
000400510403 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FIDAN MH FIDANLIK TR-4521-Trafobinatip--(530818)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 12:46 | 2019-07-08 18:07 | 5.349 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 90.93 | 0 | 0
000400510421 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR4 KUZUCUKLU-5652-Trafobinatip--(490458)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 12:49 | 2019-07-08 13:51 | 1.022 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.24
000400510402 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ULUTAS MONOBLOK-8251-Trafobinatip--(695001)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 12:56 | 2019-07-08 13:50 | 0.905 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.53
000400510473 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | DARIOVASI COPCALAR CINGIRLI-3777-Trafobinatip--(498963)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 13:04 | 2019-07-08 14:18 | 1.235 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.47
000400510491 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14061680-1204949-Ogmusdirek--(683040)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 13:26 | 2019-07-08 13:30 | 0.071 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
000400510430 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12266821-1591480-Agpanobox--(1530511)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 13:39 | 2019-07-08 14:50 | 1.181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0
000400510513 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 KURUPINAR MAHALLESI-1387-Trafobinatip--(15216252060521492627495488495489500349)-(S_SC-S_SC-S_LV-S_LV-S_LV-S_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 13:41 | 2019-07-08 14:27 | 0.763 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 38.91
000400510496 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13679539-1191756-Ogmusdirek--(488630)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 13:51 | 2019-07-08 13:58 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.45
000400510544 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | UZUNPINAR KOY TR-740-Trafobinatip--(587207)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 14:02 | 2019-07-08 15:29 | 1.438 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 48.89
000400510503 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14154249-1157164-Enhdirek--(69401/F2-ELBİSTAN FIDERİ)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 14:16 | 2019-07-08 14:19 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 10.09
000400510504 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | YARMAKAYA KY. TR-1 (ESKI YOL GRS.)-5604-Trafobinatip--(408738)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2019-07-08 14:27 | 2019-07-08 15:00 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 22.24
000400510513 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 KURUPINAR MAHALLESI-1387-Trafobinatip--(1521625 - 2060521 - 492627 - 495488 - 495489 - 500349)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 14:27 | 2019-07-08 14:32 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4.03
000400510476 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13654958-1163807-Enhdirek--(75999/kilili kas.binevler mah.taskesigi tr)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 14:30 | 2019-07-08 14:50 | 0.333 | 2 | 170 | 0 | 12 | 0.67 | 56.61 | 0 | 4
000400510464 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YERALTI MBK DM15-24 SU VEZNESI-4645-Trafobinatip--(609166)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 14:45 | 2019-07-08 15:57 | 1.194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0
000400510462 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-9209-Trafobinatip--(725652)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 14:47 | 2019-07-08 18:02 | 3.249 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 61.73
000400510476 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13654958-1163807-Enhdirek--(75999/kilili kas.binevler mah.taskesigi tr)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 14:50 | 2019-07-08 14:55 | 0.083 | 0 | 173 | 0 | 12 | 0 | 14.36 | 0 | 1
000400510497 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YOLDUZU KOK-6423-Trafobinatip--(164402/CAMUSCU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 14:55 | 2019-07-08 15:50 | 0.919 | 0 | 0 | 80 | 245 | 0 | 0 | 73.52 | 225.16
100600126801 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 6709--SBK_TRAFOBINATIP--(133676/SAMSATDM-ORENTAS HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 15:05 | 2019-07-08 15:08 | 0.047 | 0 | 94 | 0 | 1 | 0 | 4.42 | 0 | 0.05
000400510535 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13858709-1116876-Enhdirek--(51092)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 15:10 | 2019-07-08 16:52 | 1.7 | 0 | 0 | 7 | 50 | 0 | 0 | 11.9 | 85
000400510540 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14153441-1186566-Ogmusdirek--(460052)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 15:47 | 2019-07-08 15:59 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.39
000400510649 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715700-1106861-Enhdirek--(133060)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 15:52 | 2019-07-08 19:48 | 3.922 | 2 | 785 | 0 | 0 | 7.84 | 3078.77 | 0 | 0
100600005081 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 5053--SBK_TRAFOBINATIP--(147867/FUAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 15:58 | 2019-07-08 16:00 | 0.048 | 29 | 93 | 6 | 0 | 1.39 | 4.46 | 0.29 | 0
000400510540 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 14153441-1186566-Ogmusdirek--(1334319 - 460052 - 460422 - 470717)-(SC-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 15:59 | 2019-07-08 16:02 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 6.54
000400510551 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13742714-1183723-Ogmusdirek--(442676)-(S_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 16:17 | 2019-07-08 16:30 | 0.212 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0
000400510529 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ORDEK KOYU TRAFOSU-5967-Trafobinatip--(583570)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 16:26 | 2019-07-08 17:25 | 0.974 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 23.38
000400510551 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13742714-1183723-Ogmusdirek--(1252496 - 442676 - 442677 - 442684)-(SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 16:30 | 2019-07-08 16:32 | 0.038 | 0 | 45 | 0 | 10 | 0 | 1.71 | 0 | 0.38
000400510735 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13814501-1185928-Ogmusdirek--(1251132 - 1288279 - 1296251 - 455533 - 455538 - 455547)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 16:30 | 2019-07-08 16:56 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 14.59
000400510520 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ADALET CAD DIREK TIPI TR-5375-Trafobinatip--(587483)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 16:32 | 2019-07-08 17:08 | 0.606 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 27.88 | 0 | 0
000400510555 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14164068-1191183-Ogmusdirek--(370567)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 16:36 | 2019-07-08 16:46 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16
000400510555 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 14164068-1191183-Ogmusdirek--(1278991 - 370567 - 370597 - 451182 - 451763)-(SC-LV-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 16:46 | 2019-07-08 16:47 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2.02
000400510522 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BUYUKSEVIN KOYU TR-8059-Trafobinatip--(593433)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 16:47 | 2019-07-08 17:09 | 0.359 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.23
000400510535 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13858709-1116876-Enhdirek--(51092/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 16:52 | 2019-07-08 16:57 | 0.078 | 0 | 0 | 16 | 128 | 0 | 0 | 1.25 | 9.98
000400510608 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUNDERE KOYU TR (AVLIYA)-3609-Trafobinatip--(481631)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 16:54 | 2019-07-08 18:40 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 90.78
100600005079 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 7608--SBK_TRAFOBINATIP--(144015/COBANBEYLI MONOBLOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 17:02 | 2019-07-08 17:06 | 0.071 | 7 | 2238 | 131 | 4509 | 0.5 | 158.9 | 9.3 | 320.14
100600126832 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 7608--SBK_TRAFOBINATIP--(144015/COBANBEYLI MONOBLOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 17:02 | 2019-07-08 17:06 | 0.071 | 7 | 2239 | 132 | 4510 | 0.5 | 158.97 | 9.37 | 320.21
000400510527 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14114883-1210698-Ogmusdirek--(1423294)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 17:10 | 2019-07-08 18:07 | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94
000400510530 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2279-Trafobinatip--(636960)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 17:16 | 2019-07-08 18:01 | 0.756 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.05
000400510561 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR 3 DEIRMENUSTU MAHALLESI-10927-Trafobinatip--(507525)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 17:19 | 2019-07-08 17:47 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.94
100600126807 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 7296--SBK_TRAFOBINATIP--(135670/CATBAHCE KOK DILEKTEPE HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 17:25 | 2019-07-08 17:29 | 0.053 | 0 | 0 | 5 | 875 | 0 | 0 | 0.27 | 46.38
000400510554 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13882005-1125465-Enhdirek--(158435)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 18:05 | 2019-07-08 18:20 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.82
000400510554 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13882005-1125465-Enhdirek--(158435/HAT60382)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 18:20 | 2019-07-08 18:27 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3.86
000400510552 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ASLANBEY 57 SOK DIREK TIPI TR-2546-Trafobinatip--(610478)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 18:26 | 2019-07-08 19:30 | 1.064 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.83 | 0 | 0
000400510627 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13948079-776050-Agdirek--(1281019)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 18:40 | 2019-07-08 19:20 | 0.671 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67
000400510568 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13890446-1186372-Ogmusdirek--(446393)-(S_LV-T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 18:49 | 2019-07-08 19:36 | 0.784 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.68
000400510569 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | LOKANTALAR TR-4525-Trafobinatip--(550697)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 18:50 | 2019-07-08 19:35 | 0.749 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.23 | 0 | 0
000400510603 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AGLICA KOK BINA-11773-Trafobinatip--(154014/AGLICA-ALEMBEY-BALIKCIL KOY CIKISI)-(MV) | HATTA KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 18:53 | 2019-07-08 19:26 | 0.551 | 0 | 0 | 24 | 392 | 0 | 0 | 13.22 | 215.99
000400510576 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14324164-1174756-Enhdirek--(287152)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 18:57 | 2019-07-08 19:21 | 0.4 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0
000400510583 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/10 YAMANLAR-6717-Trafobinatip--(149251/YAMANLAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 19:03 | 2019-07-08 19:30 | 0.456 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0
000400510592 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14313091-1207736-Ogmusdirek--(644075)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 19:07 | 2019-07-08 20:06 | 0.983 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24.58
000400510591 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13880732-1101290-Enhdirek--(116137)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 19:18 | 2019-07-08 19:40 | 0.381 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.38 | 2.29
000400510576 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14324164-1174756-Enhdirek--(287152/HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 19:21 | 2019-07-08 19:22 | 0.017 | 1 | 279 | 2 | 45 | 0.02 | 4.74 | 0.03 | 0.77
000400510570 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YENI TR-7309-Trafobinatip--(564843)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 19:21 | 2019-07-08 22:21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 39
000400510575 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | UNCULAR KOK KARSISI DIREK TIPI-2538-Trafobinatip--(611511)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 19:24 | 2019-07-08 21:19 | 1.917 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1.92 | 21.09 | 0 | 0
000400510589 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13930626-1199156-Ogmusdirek--(535666)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 19:26 | 2019-07-08 19:45 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.17
000400510714 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 14116143-1124927-Enhdirek--(163657)-(R_MV-S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 19:27 | 2019-07-08 20:51 | 1.386 | 0 | 0 | 1 | 87 | 0 | 0 | 1.39 | 120.58
000400510689 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KORKMAZ ESKI TR-805-Trafobinatip--(551141)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 19:32 | 2019-07-08 20:56 | 1.404 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.06
000400510593 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13866520-1215191-Ogmusdirek--(587230)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 19:33 | 2019-07-08 20:11 | 0.639 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.64 | 1.28
000400510568 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13890446-1186372-Ogmusdirek--(1263283 - 446393 - 446461 - 446463 - 446465)-(SC-LV-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 19:36 | 2019-07-08 19:38 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 6.43
000400510591 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13880732-1101290-Enhdirek--(116137/SULAMA HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 19:40 | 2019-07-08 19:51 | 0.172 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2
000400510649 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715700-1106861-Enhdirek--(133060/F-7 SİNCİK)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 19:48 | 2019-07-08 19:51 | 0.054 | 3 | 872 | 30 | 1372 | 0.16 | 47.09 | 1.62 | 74.09
100600005082 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 7698--SBK_TRAFOBINATIP--(148031/HAT55230)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 19:49 | 2019-07-08 20:47 | 0.967 | 0 | 0 | 36 | 442 | 0 | 0 | 34.81 | 427.41
000400510621 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13889307-1111403-Enhdirek--(115132)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 20:02 | 2019-07-08 20:56 | 0.893 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0.89 | 38.4
000400510615 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13722085-1112481-Enhdirek--(56429)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 20:05 | 2019-07-08 20:25 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 21.57
000400510623 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-490-Trafobinatip--(632286)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 20:21 | 2019-07-08 21:44 | 1.376 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.38
000400510615 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13722085-1112481-Enhdirek--(56429/F-7 SİNCİK)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 20:25 | 2019-07-08 20:28 | 0.048 | 0 | 0 | 4 | 180 | 0 | 0 | 0.19 | 8.64
000400510629 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FINDICAK TR-5197-Trafobinatip--(536681)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 20:30 | 2019-07-08 21:31 | 1.021 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 0 | 0
000400510731 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14394617-993583-Agdirek--(1527680)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 20:30 | 2019-07-08 21:37 | 1.117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.12
000400510714 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 14116143-1124927-Enhdirek--(163657/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 20:51 | 2019-07-08 20:55 | 0.078 | 0 | 0 | 5 | 247 | 0 | 0 | 0.39 | 19.27
000400510621 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13889307-1111403-Enhdirek--(115132/TETIRLI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 20:56 | 2019-07-08 21:06 | 0.162 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0.32 | 20.74
100600126880 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 10465--SBK_TRAFOBINATIP--(62484/OSLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 20:57 | 2019-07-08 20:58 | 0.017 | 0 | 0 | 2 | 457 | 0 | 0 | 0.03 | 7.77
000400510738 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13744781-1184770-Ogmusdirek--(1223509 - 1260602 - 379831 - 379924 - 379927)-(SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 20:58 | 2019-07-08 21:21 | 0.383 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.36
000400510684 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OGRETMENEVLERI TR.02/27-2481-Trafobinatip--(1452178 - 1502230 - 1515537 - 490118 - 490120 - 502494 - 698642)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 21:15 | 2019-07-08 22:12 | 0.95 | 0 | 319 | 0 | 26 | 0 | 303.05 | 0 | 24.7
000400510732 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13686410-1186341-Ogmusdirek--(441267)-(S_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 21:24 | 2019-07-08 21:35 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.92
000400510685 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KARAHUYUK HURMAN YANI TR-2357-Trafobinatip--(642423)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 21:28 | 2019-07-08 22:38 | 1.169 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.68
000400510732 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13686410-1186341-Ogmusdirek--(1265972 - 441267 - 441772)-(SC-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 21:35 | 2019-07-08 21:40 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.11
000400510713 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13946566-1000100-Agdirek--(561654)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 23:25 | 2019-07-08 23:45 | 0.333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0
000400510747 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR 2-4917-Trafobinatip--(614027)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-08 23:27 | 2019-07-08 23:47 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34
100600005078 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 8831--SBK_TRAFOBINATIP--(286681/HAT KOKTE BEKLIYOR)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 00:49 | 2019-07-09 00:51 | 0.035 | 0 | 0 | 66 | 221 | 0 | 0 | 2.31 | 7.74
100600128468 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 5053--SBK_TRAFOBINATIP--(147867/FUAR CIKISI)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 01:04 | 2019-07-09 01:09 | 0.076 | 29 | 94 | 6 | 0 | 2.2 | 7.14 | 0.46 | 0
000400510752 | 1 | ADIYAMAN | TUT | TR-5 CAMI KABINI-10128-Trafobinatip--(466484)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 01:14 | 2019-07-09 01:35 | 0.351 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0
000400510752 | 2 | ADIYAMAN | TUT | TR-5 CAMI KABINI-10128-Trafobinatip--(466484)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 01:35 | 2019-07-09 01:40 | 0.083 | 0 | 33 | 0 | 6 | 0 | 2.74 | 0 | 0.5
000400510755 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE AKINCILAR FIDERI-8705-Trafobinatip--(159728/ERIKLI GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 02:25 | 2019-07-09 03:33 | 1.14 | 0 | 0 | 73 | 2728 | 0 | 0 | 83.22 | 3109.92
000400505420 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | NOKTA MONOBLOK DM15-09-1049-Trafobinatip--(145417/NOKTA MONOBLOK RING)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-09 04:00 | 2019-07-09 06:00 | 2 | 1 | 874 | 0 | 5 | 2 | 1748 | 0 | 10
100600128458 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 1073--SBK_TRAFOBINATIP--(142372/AGABEYLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 04:18 | 2019-07-09 04:19 | 0.016 | 2 | 403 | 20 | 5276 | 0.03 | 6.45 | 0.32 | 84.42
100600128474 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 7067--SBK_TRAFOBINATIP--(172167/GOLLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 04:42 | 2019-07-09 04:50 | 0.13 | 6 | 702 | 5 | 1094 | 0.78 | 91.26 | 0.65 | 142.22
000400510760 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 11534435-8389-Trafobinatip--(87503/YENI YAPAN CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 04:44 | 2019-07-09 05:55 | 1.191 | 1 | 411 | 20 | 5057 | 1.19 | 489.5 | 23.82 | 6022.89
100600126817 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(252571/TEKAGAC SULAMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 05:06 | 2019-07-09 05:18 | 0.203 | 0 | 0 | 76 | 1290 | 0 | 0 | 15.43 | 261.87
100600126834 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 7061--SBK_TRAFOBINATIP--(160491/ESKI NURHAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 05:06 | 2019-07-09 05:18 | 0.203 | 3 | 1410 | 63 | 4486 | 0.61 | 286.23 | 12.79 | 910.66
000400510901 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | KAPLAN TR-3299-Trafobinatip--(654114)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 05:09 | 2019-07-09 06:00 | 0.843 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 0 | 0
000400510762 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MEZARLIK TR-2687-Trafobinatip--(635014)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 05:20 | 2019-07-09 08:00 | 2.672 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 80.16
000400510884 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13646515-1185508-Ogmusdirek--(1242373 - 1299886 - 430781 - 430875 - 430878 - 430879)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 05:23 | 2019-07-09 07:31 | 2.124 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 363.2
100600126836 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 6241--SBK_TRAFOBINATIP--(139223/KANLIKAVAK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 05:33 | 2019-07-09 05:39 | 0.102 | 9 | 2015 | 17 | 1508 | 0.92 | 205.53 | 1.73 | 153.82
000400510763 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BUGLEK CAMI YANI DIREKTIPI TR-842-Trafobinatip--(607473)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 05:39 | 2019-07-09 06:13 | 0.561 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0
000400510791 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13640632-1185782-Ogmusdirek--(403476)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 05:49 | 2019-07-09 07:03 | 1.232 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.39
000400510772 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUVERCINLIK KOYU TR-2419-Trafobinatip--(649070)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 05:57 | 2019-07-09 07:31 | 1.568 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29.79
000400510769 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13780057-1213956-Ogmusdirek--(151520)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 06:02 | 2019-07-09 06:25 | 0.369 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9.96
000400510980 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13930626-1199156-Ogmusdirek--(535666)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 06:10 | 2019-07-09 06:30 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 10.66
000400510769 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13780057-1213956-Ogmusdirek--(151520/ARIKLAR GURUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 06:25 | 2019-07-09 06:29 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 5.52
000400510832 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13644567-1185515-Ogmusdirek--(437800)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 06:33 | 2019-07-09 08:27 | 1.905 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 89.54
000400510770 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZTR-2660-Trafobinatip--(536826)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 06:57 | 2019-07-09 07:40 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71
000400510791 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13640632-1185782-Ogmusdirek--(403476)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 07:03 | 2019-07-09 07:06 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01
000400510853 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13720530-1107415-Enhdirek--(130325)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 07:06 | 2019-07-09 09:03 | 1.953 | 0 | 0 | 3 | 80 | 0 | 0 | 5.86 | 156.24
000400510780 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13990696-1183872-Ogmusdirek--(1257716 - 1297007 - 1297008 - 431469 - 431470 - 431821 - 431912)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 07:11 | 2019-07-09 08:14 | 1.058 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 101.57
000400510861 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13713665-1113184-Enhdirek--(54024)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 07:21 | 2019-07-09 09:03 | 1.699 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 210.68
000400510773 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KANDIL 2 TR-463-Trafobinatip--(514230)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 07:30 | 2019-07-09 09:40 | 2.168 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 41.19
100600126862 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 3748--SBK_TRAFOBINATIP--(67552/BESEN MONOBLOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 07:31 | 2019-07-09 07:31 | 0.011 | 1 | 0 | 9 | 751 | 0.01 | 0 | 0.1 | 8.26
000400510774 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TEKE YATAGI TR-7963-Trafobinatip--(574675)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 07:35 | 2019-07-09 08:01 | 0.431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43
000400510777 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELDELEK MONOBLOK-222-Trafobinatip--(103203/AKVEREN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 07:37 | 2019-07-09 08:14 | 0.614 | 0 | 0 | 22 | 202 | 0 | 0 | 13.51 | 124.03
000400511090 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13885154-1185412-Ogmusdirek--(1277906 - 1324818 - 413381 - 413473 - 414038)-(SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 07:45 | 2019-07-09 08:10 | 0.419 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 53.63
000400510810 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13889480-1184526-Ogmusdirek--(1262304 - 373652 - 419291 - 419300 - 454902)-(SC-LV-LV-LV-LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 07:55 | 2019-07-09 08:20 | 0.409 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 17.18
000400510836 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13670729-1186072-Ogmusdirek--(407254)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 07:58 | 2019-07-09 08:20 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.09
000400511184 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | CANKARA KOK-8397-Trafobinatip--(167300/CANKARA CIKISI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-09 08:00 | 2019-07-09 17:00 | 9 | 0 | 0 | 2 | 147 | 0 | 0 | 18 | 1323
000400511199 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KARAAGAC KOK-8528-Trafobinatip--(121694/CAMYURDU-UZUNKOY GRUBU HATTI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-09 08:00 | 2019-07-09 16:00 | 8 | 0 | 0 | 4 | 355 | 0 | 0 | 32 | 2840
000400510778 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | GOSTEREN TR-4522-Trafobinatip--(721799)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 08:06 | 2019-07-09 11:58 | 3.875 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 3.88 | 0 | 65.88
000400510864 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13673901-1185069-Ogmusdirek--(395454)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 08:11 | 2019-07-09 08:50 | 0.642 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.63
000400510843 | 1 | ADIYAMAN | TUT | TR007590-9649-Trafobinatip--(459018)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 08:12 | 2019-07-09 08:35 | 0.383 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.77
000400510805 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14208128-1214923-Ogmusdirek--(711279)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 08:16 | 2019-07-09 08:20 | 0.072 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.07 | 0 | 0.43
000400510902 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | KARAKIZ TR-11381-Trafobinatip--(520533)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 08:17 | 2019-07-09 09:30 | 1.214 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.64
000400510836 | 2 | ADIYAMAN | TUT | 13670729-1186072-Ogmusdirek--(407254)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 08:20 | 2019-07-09 08:25 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.83
000400510809 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14061680-1204949-Ogmusdirek--(683231)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 08:20 | 2019-07-09 08:26 | 0.091 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0
000400510952 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TURKOGLU MEZARLIK KOK-5535-Trafobinatip--(79973/EVRI CIKISI)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-09 08:30 | 2019-07-09 11:30 | 3 | 7 | 279 | 50 | 42 | 21 | 837 | 150 | 126
000400511989 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI-6296-Trafobinatip--(155516/IGDE-KALEALTI CIKISI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-09 08:30 | 2019-07-09 15:00 | 6.5 | 0 | 0 | 15 | 1050 | 0 | 0 | 97.5 | 6825
000400510813 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AKDERE TR-2-1799-Trafobinatip--(684189)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 08:31 | 2019-07-09 08:34 | 0.059 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0
000400510843 | 2 | ADIYAMAN | TUT | TR007590-9649-Trafobinatip--(459018)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 08:35 | 2019-07-09 08:40 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.66
000400510844 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13804754-1097442-Enhdirek--(127222)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 08:37 | 2019-07-09 09:56 | 1.319 | 0 | 0 | 3 | 35 | 0 | 0 | 3.96 | 46.17
000400510922 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13772671-1183178-Ogmusdirek--(1221800 - 1250264 - 379059 - 379060)-(SC-SC-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 08:39 | 2019-07-09 09:00 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9.98
000400510864 | 2 | ADIYAMAN | TUT | 13673901-1185069-Ogmusdirek--(395454)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 08:50 | 2019-07-09 08:55 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3.9
000400506836 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ASYA MNB-2873-Trafobinatip--(1560718 - 702163 - 702164 - 702165)-(SC-LV-LV-LV) | BAKIM SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-09 09:00 | 2019-07-09 12:00 | 3 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0
000400510793 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-490-Trafobinatip--(618911)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 09:01 | 2019-07-09 10:30 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 32.78
000400510853 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13720530-1107415-Enhdirek--(130325/CAYIRLI INCEBAG HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 09:03 | 2019-07-09 09:07 | 0.063 | 0 | 0 | 10 | 223 | 0 | 0 | 0.63 | 14.05
000400510861 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13713665-1113184-Enhdirek--(54024/F-7 SİNCİK)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 09:03 | 2019-07-09 09:08 | 0.077 | 0 | 0 | 2 | 357 | 0 | 0 | 0.15 | 27.49
000400510855 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 15728666-2554-Trafobinatip--(610038)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 09:05 | 2019-07-09 11:17 | 2.205 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 77.18 | 0 | 0
000400510905 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | GAZILER MNB-3165-Trafobinatip--(100055/ALISAR CIKISI)-(MV) | RÖLE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 09:10 | 2019-07-09 10:35 | 1.412 | 0 | 0 | 1 | 399 | 0 | 0 | 1.41 | 563.39
000400510868 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AKVEREN KOY TR-3070-Trafobinatip--(727196)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 09:23 | 2019-07-09 10:00 | 0.624 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 1.25 | 15.6
000400510984 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13955581-1199411-Ogmusdirek--(597035)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 09:25 | 2019-07-09 10:10 | 0.75 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.75 | 0 | 0
000400510992 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13794614-1183187-Ogmusdirek--(1305061 - 379666 - 379933 - 379945)-(SC-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 09:27 | 2019-07-09 10:22 | 0.921 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 31.31
000400508990 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TEKIR YEŞİLGÖZ MNB-11566-Trafobinatip--(305256/TEKIR YESILGOZ CIKISI)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-09 09:30 | 2019-07-09 10:00 | 0.5 | 1 | 452 | 1 | 519 | 0.5 | 226 | 0.5 | 259.5
000400510808 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13969919-1159126-Enhdirek--(97909)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 09:30 | 2019-07-09 09:40 | 0.167 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
100600126819 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(121476/TILEYLI HATTI)-(MV) | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 09:33 | 2019-07-09 10:12 | 0.646 | 0 | 0 | 360 | 1467 | 0 | 0 | 232.56 | 947.68
100600126818 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 6695--SBK_TRAFOBINATIP--(252571/TEKAGAC SULAMA CIKISI)-(MV) | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 09:34 | 2019-07-09 10:12 | 0.641 | 0 | 0 | 76 | 1290 | 0 | 0 | 48.72 | 826.89
100600005080 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 6373--SBK_TRAFOBINATIP--(89968/TR13 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Güvenlik | Bildirimsiz | 2019-07-09 09:36 | 2019-07-09 09:38 | 0.038 | 11 | 72 | 0 | 0 | 0.42 | 2.74 | 0 | 0
000400510808 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13969919-1159126-Enhdirek--(97909/HAT30609)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 09:40 | 2019-07-09 09:50 | 0.167 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0
000400510835 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13765765-1206524-Ogmusdirek--(576959)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 09:47 | 2019-07-09 10:47 | 0.988 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.9
000400510903 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | SOYSALLI KOK-3189-Trafobinatip--(97822/KABAKTEPE-KEBELI CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 09:49 | 2019-07-09 11:08 | 1.324 | 0 | 0 | 7 | 539 | 0 | 0 | 9.27 | 713.64
000400510885 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14406709-1185508-Ogmusdirek--(430879)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 09:55 | 2019-07-09 11:34 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.85
000400510844 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13804754-1097442-Enhdirek--(127222/F-8 ESKİ SAMSAT)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 09:56 | 2019-07-09 09:58 | 0.033 | 0 | 0 | 10 | 92 | 0 | 0 | 0.33 | 3.04
000400510879 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | CAMUŞCU TR-6184-Trafobinatip--(1291885 - 1293481 - 390203 - 390206 - 392448 - 392451)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 10:00 | 2019-07-09 11:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142
000400510875 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13880870-1186284-Ogmusdirek--(1223875 - 1235862 - 1235959 - 1317976 - 438072 - 440690 - 440694)-(SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 10:03 | 2019-07-09 11:05 | 1.031 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 141.25
000400510926 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TEKAGAC KABINI-8951-Trafobinatip--(152353/BESYOL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 10:04 | 2019-07-09 11:00 | 0.934 | 0 | 0 | 72 | 1138 | 0 | 0 | 67.25 | 1062.89
000400510920 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ILCE MERKEZI YENI MAH.MEYTILER TR-5242-Trafobinatip--(524201)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 10:10 | 2019-07-09 11:00 | 0.847 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.47 | 0 | 0
000400510911 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TOMBAK GIRIS TR-6677-Trafobinatip--(540144)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 10:26 | 2019-07-09 12:58 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 103.73
000400510846 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-3762-Trafobinatip--(13460491516518596666596667605697605698605700)-(R_SC-R_SC-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 10:29 | 2019-07-09 12:46 | 2.276 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 182.08
000400510826 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OKMELLI-3787-Trafobinatip--(511965)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 10:32 | 2019-07-09 11:10 | 0.632 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9
000400510852 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FATIH MONOBLOK-1688-Trafobinatip--(544891)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 10:42 | 2019-07-09 13:16 | 2.569 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.85 | 0 | 0
000400511079 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13880727-1101286-Enhdirek--(153296)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 10:45 | 2019-07-09 11:30 | 0.752 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.77
000400510909 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14017170-1168721-Enhdirek--(111617)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 10:47 | 2019-07-09 11:14 | 0.441 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0
000400510839 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ZORKUN TR-2441-Trafobinatip--(493117)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 10:51 | 2019-07-09 17:35 | 6.732 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.2
000400510957 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13646757-1184935-Ogmusdirek--(453762)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 10:54 | 2019-07-09 12:02 | 1.141 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.83
000400510865 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TEKE YATAGI TR-7963-Trafobinatip--(574675)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 11:06 | 2019-07-09 14:57 | 3.851 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.85
000400510948 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13644450-1185783-Ogmusdirek--(415984)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 11:07 | 2019-07-09 12:28 | 1.338 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.68
000400510918 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | HAYTALAR ERICEK-4288-Trafobinatip--(553649)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 11:11 | 2019-07-09 11:55 | 0.737 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74
000400510909 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14017170-1168721-Enhdirek--(111617/CATOVA SULAMA HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 11:14 | 2019-07-09 11:17 | 0.049 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0
000400510870 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SELVI SOGUT-4813-Trafobinatip--(520399)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 11:20 | 2019-07-09 13:01 | 1.686 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.69
000400510933 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ARITAS ISLICE CATAK-6408-Trafobinatip--(593221)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 11:22 | 2019-07-09 11:56 | 0.565 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57
000400510986 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13958066-1204317-Ogmusdirek--(571501)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 11:25 | 2019-07-09 11:37 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 7.4
000400510960 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13747032-1192469-Ogmusdirek--(59608)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 11:29 | 2019-07-09 11:46 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 106.22
000400511079 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13880727-1101286-Enhdirek--(153296/YENIKOY TR1 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 11:30 | 2019-07-09 11:41 | 0.174 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0.17 | 4.52
000400511009 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14169546-1210659-Ogmusdirek--(630786)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 11:34 | 2019-07-09 11:39 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08
000400510887 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | KAYMAKAMLIK MONOBLOK TR-3510-Trafobinatip--(152761/MEZARLIK CIKISI)-(MV) | HATTA KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 11:38 | 2019-07-09 11:53 | 0.258 | 4 | 2395 | 18 | 1958 | 1.03 | 617.91 | 4.64 | 505.16
000400510947 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KARAELBISTAN CUMHURIYET MAH.TR-2411-Trafobinatip--(651926)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 11:41 | 2019-07-09 12:23 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 37.52
000400510960 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13747032-1192469-Ogmusdirek--(59608/CIGISAR HATI CIKIS)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 11:46 | 2019-07-09 11:51 | 0.081 | 0 | 0 | 4 | 1102 | 0 | 0 | 0.32 | 89.26
000400510953 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13944682-1006428-Agdirek--(535748 - 535749)-(LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 12:00 | 2019-07-09 12:20 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 10.32
000400510957 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13646757-1184935-Ogmusdirek--(453762)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 12:02 | 2019-07-09 12:06 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2.44
000400510938 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13803220-1156103-Enhdirek--(79035)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 12:05 | 2019-07-09 12:43 | 0.632 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 23.38
000400510990 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13870456-778425-Agdirek--(1285605)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 12:17 | 2019-07-09 13:00 | 0.721 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72
000400510906 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | BAHCELIEVLER ESKI TR-3524-Trafobinatip--(488647)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 12:26 | 2019-07-09 13:00 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 20.98
000400510948 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13644450-1185783-Ogmusdirek--(415984)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 12:28 | 2019-07-09 12:30 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.37
000400510890 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-1452-Trafobinatip--(542660)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 12:30 | 2019-07-09 14:00 | 1.505 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.05
000400511007 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14324851-1217419-Ogmusdirek--(645534)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 12:31 | 2019-07-09 12:36 | 0.091 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0
000400510938 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13803220-1156103-Enhdirek--(79035/F5-DOGAN KONAK)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 12:43 | 2019-07-09 12:46 | 0.045 | 0 | 0 | 1 | 108 | 0 | 0 | 0.05 | 4.86
000400511008 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13680460-1204910-Ogmusdirek--(646362)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 12:45 | 2019-07-09 12:59 | 0.234 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 0 | 0
000400510846 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-3762-Trafobinatip--(1346049 - 1516518 - 596666 - 596667 - 605697 - 605698 - 605700)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 12:46 | 2019-07-09 12:51 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 11.75
000400511147 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13686398-1186352-Ogmusdirek--(442643)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 12:52 | 2019-07-09 13:09 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28
000400510963 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13646757-1184935-Ogmusdirek--(1251719 - 1293857 - 1293858 - 453762 - 460271 - 461651)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 12:58 | 2019-07-09 13:20 | 0.361 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 28.16
000400510917 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | UC TUT TR-2688-Trafobinatip--(638222)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 13:00 | 2019-07-09 15:48 | 2.798 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.79
000400510976 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13807756-1126111-Enhdirek--(115841)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 13:02 | 2019-07-09 13:30 | 0.47 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0
000400511041 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13992962-1112226-Enhdirek--(135765/MULK CIKISI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2019-07-09 13:05 | 2019-07-09 14:58 | 1.887 | 0 | 0 | 4 | 151 | 0 | 0 | 7.55 | 284.94
000400511147 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13686398-1186352-Ogmusdirek--(1271792 - 442643 - 442645 - 474563)-(SC-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 13:09 | 2019-07-09 13:13 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.3
000400510964 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13747032-1192469-Ogmusdirek--(59608)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 13:16 | 2019-07-09 13:45 | 0.479 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 179.15
000400510937 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | DEHLIZ MONOBLOK-7464-Trafobinatip--(91191/KOCDAG CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 13:17 | 2019-07-09 13:55 | 0.626 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.26 | 0
000400510936 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TEKAGAC KABINI-8951-Trafobinatip--(152353/BESYOL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 13:19 | 2019-07-09 13:50 | 0.515 | 0 | 0 | 72 | 1138 | 0 | 0 | 37.08 | 586.07
000400510949 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13837889-1182142-Ogmusdirek--(393512)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 13:20 | 2019-07-09 13:55 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.72
000400510924 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2304-Trafobinatip--(721894)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 13:30 | 2019-07-09 15:00 | 1.501 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6
000400510976 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13807756-1126111-Enhdirek--(115841/SULAMA HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 13:30 | 2019-07-09 13:40 | 0.167 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
000400511011 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AKDERE TR-2-1799-Trafobinatip--(636207)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 13:41 | 2019-07-09 13:51 | 0.166 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 0
000400510954 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | YESILTEPE FAU-6707-Trafobinatip--(151549/CELIKHAN CIKISI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 13:41 | 2019-07-09 13:58 | 0.277 | 4 | 2643 | 110 | 3245 | 1.11 | 732.11 | 30.47 | 898.87
000400510965 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 14341901-1190953-Ogmusdirek--(475667)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 13:44 | 2019-07-09 14:10 | 0.437 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.81
000400510964 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13747032-1192469-Ogmusdirek--(59608/CIGISAR HATI CIKIS)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 13:45 | 2019-07-09 13:46 | 0.03 | 0 | 0 | 4 | 1102 | 0 | 0 | 0.12 | 33.06
000400511075 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 14202897-839780-Agdirek--(1334556)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 13:50 | 2019-07-09 14:20 | 0.506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0
000400510942 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13973856-1205175-Ogmusdirek--(520997)-(R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 13:50 | 2019-07-09 14:00 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5
000400510971 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2279-Trafobinatip--(636960)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 13:51 | 2019-07-09 15:20 | 1.486 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.89
000400510949 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13837889-1182142-Ogmusdirek--(393512)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 13:55 | 2019-07-09 14:00 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.99
000400510942 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13973856-1205175-Ogmusdirek--(520997 - 521000 - 522079)-(LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 14:00 | 2019-07-09 14:10 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 7.68
000400510965 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 14341901-1190953-Ogmusdirek--(475667)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 14:10 | 2019-07-09 14:15 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2.74
000400511143 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13794056-1186362-Ogmusdirek--(1263403 - 441527 - 441528 - 441530 - 441534)-(SC-LV-LV-LV-LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2019-07-09 14:10 | 2019-07-09 15:34 | 1.403 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 144.51
000400511087 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13788615-767092-Agdirek--(1221709)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 14:24 | 2019-07-09 15:21 | 0.941 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94
000400510969 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13976587-1169824-Enhdirek--(77857/AYDIN KAVAK KOYU 2 NOLU TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 14:35 | 2019-07-09 14:45 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 8.35
000400510969 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13976587-1169824-Enhdirek--(77857/AYDIN KAVAK KOYU 2 NOLU TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 14:45 | 2019-07-09 14:50 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4.23
000400511000 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KARAHUYUK HURMAN YANI TR-2357-Trafobinatip--(642424)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 14:47 | 2019-07-09 15:56 | 1.138 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.14
000400510982 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR 2-4917-Trafobinatip--(612941)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 14:49 | 2019-07-09 17:03 | 2.239 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.72
000400511024 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14179240-1214331-Ogmusdirek--(684253)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 14:51 | 2019-07-09 14:58 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.04
000400511018 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13743554-805874-Agdirek--(1266737)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 14:57 | 2019-07-09 15:46 | 0.809 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0
000400510987 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TM-10243-Trafobinatip--(112389/F-5 TUT)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 15:08 | 2019-07-09 15:29 | 0.349 | 4 | 1695 | 23 | 3706 | 1.4 | 591.56 | 8.03 | 1293.39
000400511045 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14174419-1045918-Agdirek--(1558883)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 15:08 | 2019-07-09 16:21 | 1.207 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.21
000400511020 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR3 HALBUR YAYLASI-3932-Trafobinatip--(513848)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 15:09 | 2019-07-09 15:26 | 0.281 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.41
000400511059 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13638820-1185762-Ogmusdirek--(412324)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 15:18 | 2019-07-09 16:00 | 0.701 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7
000400511028 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13788386-1184192-Ogmusdirek--(385593)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 15:18 | 2019-07-09 15:56 | 0.628 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.3
000400511006 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/10 YAMANLAR-6717-Trafobinatip--(149251/YAMANLAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 15:21 | 2019-07-09 15:32 | 0.186 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 0
000400511138 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BUYUK YAPALAK KASABASI CAMURLU TR-1005-Trafobinatip--(661268)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 15:26 | 2019-07-09 16:33 | 1.118 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.12 | 3.35
000400511080 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | YAZITOPALLI KOYU TR-1161-Trafobinatip--(482898)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 15:33 | 2019-07-09 16:46 | 1.217 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.43
000400510996 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TASCIULAR TR-9071-Trafobinatip--(531587)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 15:38 | 2019-07-09 17:26 | 1.794 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25.12
000400510995 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | CERKEZLER TR-423-Trafobinatip--(656636)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 15:40 | 2019-07-09 18:35 | 2.916 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.83
000400511021 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AKSU KOK CAGLAYANCERIT-11620-Trafobinatip--(317206/C CERIT HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 15:51 | 2019-07-09 16:28 | 0.621 | 4 | 3625 | 1 | 1298 | 2.48 | 2251.13 | 0.62 | 806.06
000400511514 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 14333406-1071084-Agdirek--(1564255)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 15:52 | 2019-07-09 16:34 | 0.699 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7
000400511028 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13788386-1184192-Ogmusdirek--(385593)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 15:56 | 2019-07-09 16:00 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4.02
000400511057 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13957519-1190188-Ogmusdirek--(400063)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 15:57 | 2019-07-09 16:40 | 0.731 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.92
100600126895 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 5053--SBK_TRAFOBINATIP--(147867/FUAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 15:58 | 2019-07-09 16:00 | 0.048 | 28 | 93 | 6 | 0 | 1.34 | 4.46 | 0.29 | 0
000400511014 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ESKI CAGLAYAN TR-10757-Trafobinatip--(530252)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 15:58 | 2019-07-09 19:22 | 3.398 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.8
000400511059 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13638820-1185762-Ogmusdirek--(412324)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 16:00 | 2019-07-09 16:10 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17
000400511015 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 11537517-9204-Trafobinatip--(56674/ CUKURHISAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 16:05 | 2019-07-09 17:30 | 1.427 | 0 | 0 | 3 | 577 | 0 | 0 | 4.28 | 823.38
000400511043 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FIDAN MH FIDANLIK TR-4521-Trafobinatip--(2107762 - 2165918 - 530664 - 530665 - 530818)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 16:11 | 2019-07-09 19:54 | 3.717 | 0 | 85 | 0 | 7 | 0 | 315.95 | 0 | 26.02
000400511049 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TR006664-6295-Trafobinatip--(374807)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 16:13 | 2019-07-09 16:50 | 0.611 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 26.88 | 0 | 0
000400511026 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | NACAR TR-8253-Trafobinatip--(637205)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 16:19 | 2019-07-09 17:14 | 0.919 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.46 | 0 | 0
000400511099 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KUSKAYASI MH. TR-4418-Trafobinatip--(697076)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 16:24 | 2019-07-09 18:11 | 1.783 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.7
000400511135 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YENI TR-873-Trafobinatip--(557343)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 16:31 | 2019-07-09 17:32 | 1.021 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.06
000400511029 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CAMII YANI TR-8352-Trafobinatip--(684367)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 16:39 | 2019-07-09 19:00 | 2.348 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.48
000400511057 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13957519-1190188-Ogmusdirek--(400063)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 16:40 | 2019-07-09 16:46 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.09
000400511094 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | UC TUT TR-2688-Trafobinatip--(600106)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 16:43 | 2019-07-09 19:16 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.95
000400511162 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14027185-968720-Agdirek--(1364463)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 16:47 | 2019-07-09 18:01 | 1.243 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.24
000400511049 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | TR006664-6295-Trafobinatip--(374807)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 16:50 | 2019-07-09 17:00 | 0.167 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 22.04 | 0 | 0
000400511036 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-748-Trafobinatip--(634748)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 16:51 | 2019-07-09 18:28 | 1.607 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.82
000400511154 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13637674-1184845-Ogmusdirek--(405088)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 17:05 | 2019-07-09 19:10 | 2.079 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.79
100600126835 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 7133--SBK_TRAFOBINATIP--(155706/FIDER-6 GUCUK HATTI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 17:11 | 2019-07-09 17:12 | 0.021 | 14 | 1411 | 153 | 9049 | 0.29 | 29.63 | 3.21 | 190.03
000400511248 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14324851-1217419-Ogmusdirek--(655225)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 17:16 | 2019-07-09 17:41 | 0.417 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 0
000400511064 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELENBEY MNB-7133-Trafobinatip--(155706/FIDER-6 GUCUK HATTI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 17:26 | 2019-07-09 17:36 | 0.162 | 14 | 1414 | 152 | 9080 | 2.27 | 229.07 | 24.62 | 1470.96
000400511100 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14044985-1138315-Enhdirek--(147096)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 17:29 | 2019-07-09 18:51 | 1.374 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24.73
000400511115 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YALAKBAG ESKI TR-5703-Trafobinatip--(629956)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 17:39 | 2019-07-09 18:29 | 0.838 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.51
000400511202 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13838431-1184745-Ogmusdirek--(389046)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 17:45 | 2019-07-09 19:21 | 1.591 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.18
000400511107 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AKIFIYE KOK-10692-Trafobinatip--(230093/CAMBAZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 17:47 | 2019-07-09 18:43 | 0.936 | 0 | 0 | 2 | 952 | 0 | 0 | 1.87 | 891.07
000400511262 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14060160-1199895-Ogmusdirek--(2694363)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 18:10 | 2019-07-09 18:26 | 0.259 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7.77 | 0 | 0
100600126864 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 3748--SBK_TRAFOBINATIP--(156518/SULEYMANLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 18:13 | 2019-07-09 18:15 | 0.041 | 0 | 0 | 6 | 425 | 0 | 0 | 0.25 | 17.43
000400511095 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13889307-1111403-Enhdirek--(115132)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 18:17 | 2019-07-09 18:41 | 0.389 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 17.12
000400511108 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | KESECIK KOK-8527-Trafobinatip--(120823/KESECIK-TOKAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 18:23 | 2019-07-09 19:11 | 0.811 | 0 | 0 | 15 | 401 | 0 | 0 | 12.17 | 325.21
000400511095 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13889307-1111403-Enhdirek--(115132/TETIRLI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 18:41 | 2019-07-09 18:47 | 0.107 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0.21 | 13.7
000400511097 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUNTM-6241-Trafobinatip--(139384/ACIELMA)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 18:43 | 2019-07-09 18:53 | 0.166 | 0 | 0 | 34 | 2033 | 0 | 0 | 5.64 | 337.48
000400511100 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14069838-1139853-Enhdirek--(143634/F3-GEBEN FIDERİ)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 18:51 | 2019-07-09 18:55 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 11.17
000400511179 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13880870-1186284-Ogmusdirek--(1223875 - 1235862 - 1235959 - 1317976 - 438072 - 440690 - 440694)-(SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 18:54 | 2019-07-09 20:06 | 1.205 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 165.09
000400511111 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SAYGILI YENI TR-7446-Trafobinatip--(695540)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 18:54 | 2019-07-09 20:33 | 1.638 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.47
000400511702 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13688319-1185404-Ogmusdirek--(1263425)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 19:03 | 2019-07-09 19:47 | 0.726 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73
000400511168 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | INLICE KOK-6418-Trafobinatip--(134929/INLICE HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 19:09 | 2019-07-09 20:20 | 1.189 | 0 | 4 | 2 | 185 | 0 | 4.76 | 2.38 | 219.97
000400511202 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13838431-1184745-Ogmusdirek--(389046)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 19:21 | 2019-07-09 19:26 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.18
000400511120 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YANIK PETROL MONOBLOK-4116-Trafobinatip--(488481)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 19:24 | 2019-07-09 20:23 | 0.988 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 33.59 | 0 | 0
000400511164 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13967148-1006354-Agdirek--(1360593)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 19:27 | 2019-07-09 21:04 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.63
000400511126 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BOZHOYUK MNB-7298-Trafobinatip--(266573/BOZHUYUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 19:34 | 2019-07-09 19:58 | 0.406 | 0 | 0 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 194.47
000400511134 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BOZHOYUK MNB-7298-Trafobinatip--(266574/DOGANKONOK-MURSEL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 19:35 | 2019-07-09 19:58 | 0.393 | 0 | 0 | 7 | 407 | 0 | 0 | 2.75 | 159.95
000400511128 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13847385-993222-Agdirek--(1499617)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 19:35 | 2019-07-09 20:08 | 0.549 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0
000400511125 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ISMAILLI YENI TR-12732-Trafobinatip--(746759)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 19:48 | 2019-07-09 21:20 | 1.541 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.08
000400511129 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13841639-957830-Agdirek--(1350335)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 19:53 | 2019-07-09 22:27 | 2.561 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 0 | 0
000400511257 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14336402-1186869-Ogmusdirek--(1232542 - 1293871 - 449647 - 449652 - 449683 - 450300)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 19:54 | 2019-07-09 20:06 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 8.23
000400511149 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13891426-1121711-Enhdirek--(150326)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 20:01 | 2019-07-09 20:41 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.03
000400511136 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SARAYCIK MONOBLOK-1378-Trafobinatip--(155578/YANTEPE HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 20:08 | 2019-07-09 20:41 | 0.547 | 0 | 0 | 2 | 219 | 0 | 0 | 1.09 | 119.79
000400511160 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | IGDELIOGLU DM-9056-Trafobinatip--(515469)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 20:10 | 2019-07-09 20:38 | 0.464 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
000400511167 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13638839-1186235-Ogmusdirek--(1261410 - 1268517 - 1268606 - 441406 - 443000 - 443007)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 20:18 | 2019-07-09 20:33 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10.2
000400511171 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13996191-837153-Agdirek--(1255996)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 20:25 | 2019-07-09 20:40 | 0.244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0
000400511149 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13891426-1121711-Enhdirek--(150326/KUZEVLERI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 20:41 | 2019-07-09 20:47 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2.7
000400511186 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TEKELER TR-4519-Trafobinatip--(528698)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 20:43 | 2019-07-09 21:45 | 1.031 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1.03 | 0 | 11.34
000400511152 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TOPLANCILAR TR3-798-Trafobinatip--(522631)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 20:50 | 2019-07-09 21:47 | 0.946 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 0
000400511230 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | KOPRUAGZI TR-3377-Trafobinatip--(677279)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 21:06 | 2019-07-09 21:46 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.43
100600128472 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8001--SBK_TRAFOBINATIP--(147367/TOPLANCILAR CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 21:14 | 2019-07-09 21:34 | 0.341 | 2 | 674 | 0 | 20 | 0.68 | 229.83 | 0 | 6.82
000400511201 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13713778-1107168-Enhdirek--(134447)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 21:19 | 2019-07-09 21:30 | 0.189 | 0 | 0 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0.19 | 9.64
000400511201 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13713778-1107168-Enhdirek--(134447/INLICE HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 21:30 | 2019-07-09 21:40 | 0.167 | 0 | 0 | 2 | 147 | 0 | 0 | 0.33 | 24.55
000400511175 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13963216-1204321-Ogmusdirek--(574456)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 21:35 | 2019-07-09 21:50 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 13.5
000400511210 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | GIRIS TR-5959-Trafobinatip--(535658)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 21:51 | 2019-07-09 23:16 | 1.433 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.87
000400511272 | 1 | ADIYAMAN | TUT | TUT DM-6415-Trafobinatip--(401791)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 23:00 | 2019-07-09 23:50 | 0.836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0
000400511421 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13720269-919151-Agdirek--(1552625)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 23:26 | 2019-07-09 23:57 | 0.518 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52
000400511272 | 2 | ADIYAMAN | TUT | TUT DM-6415-Trafobinatip--(401791)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 23:50 | 2019-07-10 00:20 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
000400511275 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | GUZELSU KABINI-11334-Trafobinatip--(252070/BESGOZE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-09 23:52 | 2019-07-10 00:38 | 0.763 | 0 | 0 | 13 | 531 | 0 | 0 | 9.92 | 405.15
000400511290 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | CALIS KOYU MERKEZ TR-3688-Trafobinatip--(646724)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 00:05 | 2019-07-10 08:46 | 8.676 | 0 | 0 | 2 | 41 | 0 | 0 | 17.35 | 355.72
100600128473 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 6997--SBK_TRAFOBINATIP--(1500374 - 1500707 - 1528959 - 613623 - 613624 - 614954 - 614955 - 707363 - 707367 - 707368)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | KADEME AYARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 02:58 | 2019-07-10 03:02 | 0.07 | 0 | 572 | 0 | 11 | 0 | 40.04 | 0 | 0.77
000400505414 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | VALILIK YANI MONOBLOK-8247-Trafobinatip--(701271)-(LV) | BAKIM SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-10 04:00 | 2019-07-10 06:00 | 2 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0
100600128475 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 8255--SBK_TRAFOBINATIP--(165317/OKNAL CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 04:13 | 2019-07-10 04:17 | 0.059 | 0 | 4611 | 0 | 29 | 0 | 272.05 | 0 | 1.71
000400511276 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13950262-1188249-Ogmusdirek--(409332)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 04:52 | 2019-07-10 05:22 | 0.505 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0
100600126892 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 10931--SBK_TRAFOBINATIP--(269574/YENICEKALE KOK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 05:06 | 2019-07-10 05:19 | 0.219 | 0 | 0 | 3 | 542 | 0 | 0 | 0.66 | 118.7
100600126889 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8248--SBK_TRAFOBINATIP--(68745/BULUTOGLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 05:09 | 2019-07-10 05:19 | 0.166 | 1 | 60 | 5 | 336 | 0.17 | 9.96 | 0.83 | 55.78
000400511291 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ARITAS CAMOZU TR-4151-Trafobinatip--(575773)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 05:32 | 2019-07-10 06:20 | 0.81 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0
000400511321 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13859900-1113614-Enhdirek--(140533/KARAGOL HATTI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 05:47 | 2019-07-10 06:18 | 0.516 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.22
000400511342 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13640632-1185782-Ogmusdirek--(403476)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 06:10 | 2019-07-10 07:45 | 1.581 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.49
000400511280 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/32-6984-Trafobinatip--(418249)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 06:19 | 2019-07-10 06:59 | 0.665 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 200.83 | 0 | 0
000400511352 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13812740-1184956-Ogmusdirek--(453006)-(S_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 06:32 | 2019-07-10 07:56 | 1.402 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.62
000400511282 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/20-A-4982-Trafobinatip--(136409/DM_I/20-ANIN AFETEVLERI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 06:58 | 2019-07-10 07:29 | 0.523 | 6 | 455 | 3 | 267 | 3.14 | 237.97 | 1.57 | 139.64
000400511399 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IGDE KASABASI ISKARTUL YENI TR-2343-Trafobinatip--(652312)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 06:59 | 2019-07-10 08:17 | 1.295 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.89
000400511281 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KANDIL TR-464-Trafobinatip--(555377)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 07:06 | 2019-07-10 10:00 | 2.906 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.53
000400511299 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KARICIK KOK-7070-Trafobinatip--(157568/ATAKENT ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 07:10 | 2019-07-10 08:17 | 1.114 | 0 | 232 | 12 | 85 | 0 | 258.45 | 13.37 | 94.69
000400511706 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13689861-1188314-Ogmusdirek--(125466)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 07:13 | 2019-07-10 08:18 | 1.079 | 0 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 2.16 | 64.74
000400511307 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK DM-1-11223-Trafobinatip--(153583/YARPUZLU ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 07:20 | 2019-07-10 08:16 | 0.928 | 0 | 0 | 11 | 712 | 0 | 0 | 10.21 | 660.74
100600126837 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 6241--SBK_TRAFOBINATIP--(139384/ACIELMA)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 07:34 | 2019-07-10 07:53 | 0.317 | 0 | 0 | 34 | 2032 | 0 | 0 | 10.78 | 644.14
000400511364 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OZCANLI KOYU TR-3403-Trafobinatip--(668662)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 07:37 | 2019-07-10 08:59 | 1.356 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 46.1
000400511285 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GOKCELER TR-2513-Trafobinatip--(533253)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 07:40 | 2019-07-10 10:00 | 2.339 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.68
000400511342 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13640632-1185782-Ogmusdirek--(403476)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 07:45 | 2019-07-10 07:48 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.85
000400511304 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | KIRK GOZ MONOBLOK-3373-Trafobinatip--(100212/GÖZPINAR ÇIKIŞ)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 07:51 | 2019-07-10 08:30 | 0.661 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 29.08
000400511352 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13812740-1184956-Ogmusdirek--(1256585 - 453006 - 453007)-(SC-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 07:56 | 2019-07-10 07:58 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1.68
000400511305 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13853084-1202605-Ogmusdirek--(662951)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 07:58 | 2019-07-10 08:41 | 0.712 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.56 | 0 | 0
000400511294 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FIDAN MH FIDANLIK TR-4521-Trafobinatip--(530664)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 07:59 | 2019-07-10 10:00 | 2.008 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.02 | 0 | 0
000400511433 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AKDERE TR-2-1799-Trafobinatip--(695352)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 08:11 | 2019-07-10 08:17 | 0.102 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0
000400511296 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ BOYALI-2503-Trafobinatip--(553672)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 08:16 | 2019-07-10 11:00 | 2.729 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 49.12
000400511434 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13863397-1185338-Ogmusdirek--(451153)-(R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 08:17 | 2019-07-10 08:45 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.88
000400511706 | 2 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13689861-1188314-Ogmusdirek--(125466/HAT44320)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 08:18 | 2019-07-10 08:22 | 0.072 | 0 | 0 | 10 | 161 | 0 | 0 | 0.72 | 11.59
000400511407 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13960270-978747-Agdirek--(659996)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 08:24 | 2019-07-10 10:49 | 2.421 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 140.42 | 0 | 0
000400511409 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13874192-1184946-Ogmusdirek--(376317)-(S_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 08:24 | 2019-07-10 08:31 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.12
000400528822 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ERICEK BELEDIYE YANI-4286-Trafobinatip--(552672)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 08:25 | 2019-07-10 09:37 | 1.204 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 125.22
000400511991 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SOGUTLU KASABASI MONOBLOK-290-Trafobinatip--(158080/SOGUTLU KASABA CIKISI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-10 08:30 | 2019-07-10 15:00 | 6.5 | 0 | 0 | 15 | 624 | 0 | 0 | 97.5 | 4056
000400511409 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13874192-1184946-Ogmusdirek--(1284880 - 1315945 - 376317 - 376548 - 425442)-(SC-SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 08:31 | 2019-07-10 08:38 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.1
000400511340 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ERIKLI KABINI-8820-Trafobinatip--(289078/ERİKLİ-İKİZCE ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 08:34 | 2019-07-10 09:08 | 0.564 | 0 | 0 | 36 | 1145 | 0 | 0 | 20.3 | 645.78
000400511326 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14174419-1045918-Agdirek--(1558883)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 08:35 | 2019-07-10 09:03 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47
000400511518 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13811397-1185932-Ogmusdirek--(454213 - 454214)-(LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 08:43 | 2019-07-10 09:06 | 0.373 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 15.29
000400511715 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | CAT KOK-6711-Trafobinatip--(231394/TASDAMLAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 08:44 | 2019-07-10 09:52 | 1.134 | 0 | 0 | 9 | 415 | 0 | 0 | 10.21 | 470.61
000400511434 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13863397-1185338-Ogmusdirek--(1262309 - 451153 - 451155)-(SC-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 08:45 | 2019-07-10 08:47 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1.45
000400511459 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662086-1186167-Ogmusdirek--(1231403 - 406029 - 406036)-(SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 08:45 | 2019-07-10 10:19 | 1.565 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 73.56
000400511362 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2713-Trafobinatip--(635073)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 08:51 | 2019-07-10 13:10 | 4.324 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.59
000400511313 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-5A DM-7290-Trafobinatip--(152698/DM_V/8 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 08:52 | 2019-07-10 08:56 | 0.066 | 0 | 169 | 5 | 242 | 0 | 11.15 | 0.33 | 15.97
000400511415 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13721619-1109347-Enhdirek--(134815)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 08:56 | 2019-07-10 09:52 | 0.938 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0.94 | 26.26
000400511354 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-748-Trafobinatip--(634748)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 08:58 | 2019-07-10 12:54 | 3.936 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.81
000400511355 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YALAKBAG ESKI TR-5703-Trafobinatip--(629956)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 08:59 | 2019-07-10 11:00 | 2.018 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.05
000400508185 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MIGROS KOK-853-Trafobinatip--(82345/DISHASTANESI CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-10 09:00 | 2019-07-10 13:00 | 4 | 9 | 12504 | 0 | 35 | 36 | 50016 | 0 | 140
000400511301 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13829270-1162250-Enhdirek--(62143/FIDER-3 KÖYLER - 62144/FIDER-3 KÖYLER)-(MV-MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-10 09:00 | 2019-07-10 15:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 324
000400511408 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TOKAR TR-1-5868-Trafobinatip--(402251)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 09:00 | 2019-07-10 10:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21
100600126802 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 6709--SBK_TRAFOBINATIP--(133403/YARIMBAG GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 09:02 | 2019-07-10 09:05 | 0.049 | 0 | 0 | 9 | 501 | 0 | 0 | 0.44 | 24.55
000400511358 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COBANBEYLI BELEDIYE ARKASI TR-5494-Trafobinatip--(580807)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 09:07 | 2019-07-10 09:27 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.66
000400511310 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2304-Trafobinatip--(721894)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 09:08 | 2019-07-10 12:20 | 3.198 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.79
000400511344 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13766304-1202447-Ogmusdirek--(79944)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 09:09 | 2019-07-10 10:33 | 1.402 | 0 | 0 | 1 | 107 | 0 | 0 | 1.4 | 150.01
000400511323 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14324129-1219248-Ogmusdirek--(301411)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 09:30 | 2019-07-10 09:40 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0
000400511331 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE AKINCILAR FIDERI-8705-Trafobinatip--(159728/ERIKLI GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 09:31 | 2019-07-10 09:49 | 0.299 | 0 | 0 | 73 | 2728 | 0 | 0 | 21.83 | 815.67
000400511380 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13744781-1184770-Ogmusdirek--(1223509 - 1260602 - 379831 - 379924 - 379927)-(SC-SC-LV-LV-LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 09:35 | 2019-07-10 10:00 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.88
000400511435 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13786212-1186865-Ogmusdirek--(384118)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 09:36 | 2019-07-10 10:00 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.03
000400511323 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14324129-1219248-Ogmusdirek--(301411)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 09:40 | 2019-07-10 09:50 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0
000400511369 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | GUNDOGDU KOK-5998-Trafobinatip--(252172/GUNDOGDU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 09:45 | 2019-07-10 10:26 | 0.699 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 267.72
000400511359 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ORTAKLI KOYU MERKEZ TR-1508-Trafobinatip--(647968)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 09:52 | 2019-07-10 10:51 | 0.984 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98
000400511415 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13721619-1109347-Enhdirek--(134815/HAT50721)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 09:52 | 2019-07-10 09:56 | 0.063 | 0 | 0 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0.32 | 5.04
000400511363 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2720-Trafobinatip--(723349)-(R_LV-T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 09:52 | 2019-07-10 12:00 | 2.125 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 40.38
000400511373 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUT DAGOBASI TR-6386-Trafobinatip--(553503)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 09:53 | 2019-07-10 11:10 | 1.286 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.29
000400511343 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13986556-1136040-Enhdirek--(153574)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 09:55 | 2019-07-10 10:05 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.84
000400511435 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13786212-1186865-Ogmusdirek--(384118)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 10:00 | 2019-07-10 10:05 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3.82
000400511365 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YUKARI TOMEK-7964-Trafobinatip--(1514814 - 560530 - 560531 - 560532 - 560533 - 697688 - 699955)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 10:03 | 2019-07-10 12:00 | 1.954 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 154.37
000400511343 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13986556-1136040-Enhdirek--(153574/TILKILER GURUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 10:05 | 2019-07-10 10:15 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.51
000400511478 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13647438-817023-Agdirek--(430702)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 10:11 | 2019-07-10 10:28 | 0.274 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.82
000400511344 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13766304-1202447-Ogmusdirek--(79944/ALTAS-YAZIDERE KOYU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 10:33 | 2019-07-10 10:38 | 0.083 | 0 | 0 | 1 | 318 | 0 | 0 | 0.08 | 26.39
100600005090 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 7608--SBK_TRAFOBINATIP--(142799/COGULHAN-ALEMDAR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 10:37 | 2019-07-10 10:40 | 0.047 | 0 | 242 | 6 | 601 | 0 | 11.37 | 0.28 | 28.25
100600126838 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 7608--SBK_TRAFOBINATIP--(142799/COGULHAN-ALEMDAR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 10:37 | 2019-07-10 10:40 | 0.047 | 0 | 242 | 6 | 601 | 0 | 11.37 | 0.28 | 28.25
000400511419 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662472-1186071-Ogmusdirek--(408871)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 10:44 | 2019-07-10 11:50 | 1.091 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 25.09
000400511500 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13802848-1184527-Ogmusdirek--(1262305 - 373639 - 432976 - 454257 - 455306)-(SC-LV-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 10:59 | 2019-07-10 11:15 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 20.75
000400511377 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ARITAS YUSUF GULDEN TR-10877-Trafobinatip--(578776)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 11:01 | 2019-07-10 11:30 | 0.48 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.68 | 0 | 0
000400511444 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13788229-1184195-Ogmusdirek--(1231605123535412353551255617382918382919382926382927)-(R_SC-R_SC-R_SC-R_SC-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 11:02 | 2019-07-10 11:40 | 0.638 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 77.2
000400511467 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | KARGALI TR-1-5145-Trafobinatip--(392875)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 11:03 | 2019-07-10 11:40 | 0.619 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62
000400511400 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13879106-1184940-Ogmusdirek--(452313)-(R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 11:12 | 2019-07-10 11:44 | 0.536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54
000400511462 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14032383-1010368-Agdirek--(1361693)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 11:20 | 2019-07-10 12:00 | 0.673 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67
000400511463 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662267-1186168-Ogmusdirek--(1230803 - 404443 - 406028)-(SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 11:28 | 2019-07-10 12:13 | 0.753 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 17.32
000400511530 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AKDERE TR-2-1799-Trafobinatip--(695352)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 11:30 | 2019-07-10 11:55 | 0.415 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 14.53 | 0 | 0
000400511722 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | PINARBASI TR-3-4080-Trafobinatip--(412824)-(R_LV-T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2019-07-10 11:31 | 2019-07-10 14:35 | 3.066 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.66
000400511444 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13788229-1184195-Ogmusdirek--(382918 - 382919 - 382926 - 382927)-(LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 11:40 | 2019-07-10 11:50 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 27.05
000400511467 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | KARGALI TR-1-5145-Trafobinatip--(392875)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 11:40 | 2019-07-10 11:45 | 0.083 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.08 | 0.33
000400511548 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14169564-1216336-Ogmusdirek--(276795)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 11:40 | 2019-07-10 12:15 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.99
000400511400 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13879106-1184940-Ogmusdirek--(1292774 - 452313 - 452314 - 452322)-(SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 11:44 | 2019-07-10 11:46 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1.65
000400511472 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13664282-1103750-Enhdirek--(122191)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 11:52 | 2019-07-10 12:25 | 0.544 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13.6
000400511360 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13929833-1110615-Enhdirek--(160394/ZIYARET HATTI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 12:01 | 2019-07-10 13:00 | 0.988 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 42.48
000400511439 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | ASAGIKARAKUYU TR-1-7335-Trafobinatip--(384718)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 12:10 | 2019-07-10 13:25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.5
000400511548 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14169564-1216336-Ogmusdirek--(276795/HAT70918)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 12:15 | 2019-07-10 12:20 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.82
000400511472 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13664282-1103750-Enhdirek--(122191/HAT41835)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 12:25 | 2019-07-10 12:28 | 0.063 | 0 | 0 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0.13 | 4.47
000400511464 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14067725-934384-Agdirek--(1458560)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 12:41 | 2019-07-10 13:41 | 1.011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.01
000400511425 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | UC TUT TRAFO-2697-Trafobinatip--(633837)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 12:59 | 2019-07-10 13:23 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41
000400511573 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 12192498-1574182-Agpanobox--(1253642)-(T_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 13:02 | 2019-07-10 13:31 | 0.469 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0
000400511440 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13862096-1185330-Ogmusdirek--(453237)-(T_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 13:07 | 2019-07-10 13:40 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.95
000400511535 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 15741465-1799-Trafobinatip--(695352)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 13:21 | 2019-07-10 13:35 | 0.235 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 8.23 | 0 | 0
000400511439 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | ASAGIKARAKUYU TR-1-7335-Trafobinatip--(384718)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 13:25 | 2019-07-10 13:30 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2.57
000400511546 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13786212-1186865-Ogmusdirek--(384118)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 13:26 | 2019-07-10 14:11 | 0.741 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.12
000400511558 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14165796-1215814-Ogmusdirek--(628512)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 13:31 | 2019-07-10 13:45 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5.98
000400511544 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14019938-1000920-Agdirek--(480766)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 13:36 | 2019-07-10 14:16 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.08
000400511440 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13862096-1185330-Ogmusdirek--(1229396 - 1229397 - 453237 - 453333 - 453340)-(SC-SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 13:40 | 2019-07-10 13:42 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1.95
000400511443 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OTOGAR MONOBLOK DEVIR-7810-Trafobinatip--(611946)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 13:42 | 2019-07-10 14:55 | 1.214 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 26.71 | 0 | 0
000400511512 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KANLIKAVAK 2. KOK-9196-Trafobinatip--(143512/ KIZILCIK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 13:43 | 2019-07-10 15:01 | 1.292 | 0 | 0 | 3 | 236 | 0 | 0 | 3.88 | 304.91
000400511460 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YOLDUZU KOK-6423-Trafobinatip--(164402/CAMUSCU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 13:48 | 2019-07-10 14:10 | 0.366 | 0 | 0 | 80 | 245 | 0 | 0 | 29.28 | 89.67
000400511521 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | CIRIKLAR TR-6399-Trafobinatip--(647398)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 14:09 | 2019-07-10 15:45 | 1.608 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.61
000400511546 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13786212-1186865-Ogmusdirek--(384118)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 14:11 | 2019-07-10 14:16 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3.91
000400511722 | 2 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | PINARBASI TR-3-4080-Trafobinatip--(412824)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 2019-07-10 14:35 | 2019-07-10 14:38 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.44
000400511533 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13669783-1106031-Enhdirek--(120627)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 14:38 | 2019-07-10 15:15 | 0.631 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.36
000400511563 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BESENLI MNB-7690-Trafobinatip--(147967/ORUC PINARI CIKISI)-(MV) | MODÜLER HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 14:53 | 2019-07-10 15:40 | 0.789 | 0 | 0 | 1 | 287 | 0 | 0 | 0.79 | 226.44
000400511486 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HASANCIKLI YENI TR-3800-Trafobinatip--(574115)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 14:58 | 2019-07-10 16:12 | 1.221 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.32 | 0 | 0
000400511493 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 11535395-9483-Trafobinatip--(101665/MUKREMIN HALIL LISESI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 15:04 | 2019-07-10 15:11 | 0.12 | 3 | 3533 | 2 | 421 | 0.36 | 423.96 | 0.24 | 50.52
000400511515 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KANLIKAVAK 2. KOK-9196-Trafobinatip--(143512/ KIZILCIK HATTI)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 15:09 | 2019-07-10 16:10 | 1.021 | 0 | 0 | 3 | 236 | 0 | 0 | 3.06 | 240.96
000400511533 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13669783-1106031-Enhdirek--(120627/BESYOL HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 15:15 | 2019-07-10 15:25 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 8.91
000400511491 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ BOYALI-2503-Trafobinatip--(480487)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 15:16 | 2019-07-10 16:50 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.98
000400511485 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13893003-945076-Agdirek--(600888)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2019-07-10 15:17 | 2019-07-10 18:21 | 3.065 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 98.08 | 0 | 0
000400511487 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ-4045-Trafobinatip--(515238)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 15:20 | 2019-07-10 20:45 | 5.425 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 81.38
000400511496 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE AKINCILAR FIDERI-8705-Trafobinatip--(159728/ERIKLI GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 15:29 | 2019-07-10 15:35 | 0.092 | 0 | 0 | 73 | 2728 | 0 | 0 | 6.72 | 250.98
000400511498 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2723-Trafobinatip--(624726)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 15:32 | 2019-07-10 16:57 | 1.425 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.38
000400511502 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | GEBENMNB-8393-Trafobinatip--(58818/KOYLER GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 15:41 | 2019-07-10 15:42 | 0.017 | 0 | 0 | 8 | 1146 | 0 | 0 | 0.14 | 19.48
000400511597 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 13925765-1018230-Agdirek--(1468707)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 15:45 | 2019-07-10 16:12 | 0.456 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46
000400511778 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK DM-1-11223-Trafobinatip--(153583/YARPUZLU ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 15:47 | 2019-07-10 16:11 | 0.391 | 0 | 0 | 11 | 712 | 0 | 0 | 4.3 | 278.39
000400511553 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13796074-1203313-Ogmusdirek--(1519726)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 15:54 | 2019-07-10 17:11 | 1.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0
000400511561 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE AKINCILAR FIDERI-8705-Trafobinatip--(159728/ERIKLI GRUBU)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 15:55 | 2019-07-10 17:02 | 1.109 | 0 | 0 | 73 | 2728 | 0 | 0 | 80.96 | 3025.35
000400511752 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA DM-1-7297-Trafobinatip--(149825/CIRALIK CIKISI)-(MV) | KABLO BAŞLIK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 16:03 | 2019-07-10 19:21 | 3.29 | 0 | 0 | 24 | 1295 | 0 | 0 | 78.96 | 4260.55
000400511540 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BOZHOYUK MNB-7298-Trafobinatip--(266573/BOZHUYUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 16:05 | 2019-07-10 16:56 | 0.842 | 0 | 0 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 403.32
000400511570 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KIZILCIK MONO-7076-Trafobinatip--(154621/ESENKOY HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 16:25 | 2019-07-10 17:31 | 1.101 | 0 | 0 | 3 | 240 | 0 | 0 | 3.3 | 264.24
000400511531 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TEKE YATAGI TR-7963-Trafobinatip--(574675)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 16:27 | 2019-07-10 17:57 | 1.504 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5
000400511569 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KIZILCIK MONO-7076-Trafobinatip--(154621/ESENKOY HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 16:39 | 2019-07-10 17:33 | 0.906 | 0 | 0 | 3 | 240 | 0 | 0 | 2.72 | 217.44
000400511547 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ACIELMA MNB-10019-Trafobinatip--(68509/ACIELMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 16:55 | 2019-07-10 17:18 | 0.381 | 0 | 0 | 12 | 791 | 0 | 0 | 4.57 | 301.37
000400511609 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13872439-1186138-Ogmusdirek--(392938)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 17:12 | 2019-07-10 17:56 | 0.726 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.34
000400511549 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13930626-1199156-Ogmusdirek--(536031)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 17:25 | 2019-07-10 17:40 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.25
000400511579 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13722350-894796-Agdirek--(1517362)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 17:31 | 2019-07-10 18:12 | 0.696 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7
000400511557 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14136595-1169098-Enhdirek--(159355)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 17:35 | 2019-07-10 18:00 | 0.417 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 51.29 | 0 | 0
000400511609 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13872439-1186138-Ogmusdirek--(392938)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 17:56 | 2019-07-10 18:00 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4.03
000400511557 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14136595-1169098-Enhdirek--(159355/HAT61129)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 18:00 | 2019-07-10 18:05 | 0.083 | 2 | 333 | 0 | 29 | 0.17 | 27.64 | 0 | 2.41
100600127238 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 9734--SBK_TRAFOBINATIP--(57616/SUCATI HES)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 18:05 | 2019-07-10 22:26 | 4.35 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0
000400511638 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14104043-1161109-Enhdirek--(60673)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 18:05 | 2019-07-10 20:01 | 1.933 | 0 | 0 | 1 | 63 | 0 | 0 | 1.93 | 121.78
000400511774 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK DM-1-11223-Trafobinatip--(153583/YARPUZLU ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 18:07 | 2019-07-10 19:23 | 1.264 | 0 | 0 | 11 | 712 | 0 | 0 | 13.9 | 899.97
000400511598 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13720475-1120634-Enhdirek--(127859)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 18:11 | 2019-07-10 18:55 | 0.738 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0.74 | 31
000400511590 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BOZHOYUK MNB-7298-Trafobinatip--(266574/DOGANKONOK-MURSEL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 18:12 | 2019-07-10 18:57 | 0.753 | 0 | 0 | 7 | 407 | 0 | 0 | 5.27 | 306.47
000400511604 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TAPKIRANKALE TOSUN MEZRA TR-3329-Trafobinatip--(487149)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 18:12 | 2019-07-10 19:23 | 1.187 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.94
000400511595 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13669784-1190182-Ogmusdirek--(1280963 - 1280964 - 1293460 - 403745 - 403748 - 403749 - 403750)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 18:20 | 2019-07-10 18:50 | 0.506 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 27.32
000400511580 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GIRNE MONOBLOK-170-Trafobinatip--(575267)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 18:21 | 2019-07-10 19:08 | 0.774 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0
000400511578 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KARA SEVMEZ 2 TR-713-Trafobinatip--(601288)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 18:24 | 2019-07-10 18:57 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.22
000400511607 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KAYNARCA 3 NOLU KOK BINASI-367-Trafobinatip--(672551)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 18:26 | 2019-07-10 19:27 | 1.027 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 179.73 | 0 | 0
000400511680 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13880870-1186284-Ogmusdirek--(1223875 - 1235862 - 1235959 - 1317976 - 438072 - 440690 - 440694)-(SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 18:27 | 2019-07-10 20:08 | 1.673 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 229.2
000400511593 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FINDICAK TR-5197-Trafobinatip--(536681)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 18:51 | 2019-07-10 20:25 | 1.561 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.24 | 0 | 0
000400511598 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13720475-1120634-Enhdirek--(127859/HAT46447)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 18:55 | 2019-07-10 19:05 | 0.167 | 0 | 0 | 3 | 121 | 0 | 0 | 0.5 | 20.21
000400511594 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KUMRULAR TR-8884-Trafobinatip--(711373)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 19:03 | 2019-07-10 21:00 | 1.953 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.48
000400511653 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13860191-770184-Agdirek--(1251651)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 19:13 | 2019-07-10 19:45 | 0.533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0
000400511647 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI KOYU ESKI TR-2345-Trafobinatip--(646818)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 19:15 | 2019-07-10 20:41 | 1.428 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24.28
000400511639 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14052364-1205455-Ogmusdirek--(647789)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 19:23 | 2019-07-10 20:32 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 27.36
000400511658 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | CATALAGAC KOK-7006-Trafobinatip--(234660/CATALAGAC KUCUKOREN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 19:31 | 2019-07-10 20:03 | 0.522 | 0 | 0 | 11 | 308 | 0 | 0 | 5.74 | 160.78
000400511735 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ESKITAS MNB-11335-Trafobinatip--(156733/ESKITAS GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 19:33 | 2019-07-10 20:32 | 0.98 | 0 | 0 | 34 | 396 | 0 | 0 | 33.32 | 388.08
000400511618 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | UC TUT TR-2688-Trafobinatip--(1515958 - 600106 - 633220 - 633223 - 638222)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 19:40 | 2019-07-10 22:09 | 2.481 | 0 | 0 | 2 | 85 | 0 | 0 | 4.96 | 210.89
000400511606 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13962210-1164293-Enhdirek--(153493)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 19:50 | 2019-07-10 20:20 | 0.5 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
000400511626 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DEMREK TR-6266-Trafobinatip--(517130)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 19:54 | 2019-07-10 21:01 | 1.124 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.25
000400511632 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TASOLUK YUNUSEMRE ORTA TRAFO-3044-Trafobinatip--(522400)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 19:59 | 2019-07-10 20:19 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.64
000400511638 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14104043-1161109-Enhdirek--(60673/KALEBOYNU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 20:01 | 2019-07-10 20:06 | 0.083 | 0 | 0 | 2 | 186 | 0 | 0 | 0.17 | 15.44
000400511772 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM-7291-Trafobinatip--(159488/F-9 BUYUKBEY)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 20:16 | 2019-07-10 20:18 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.78
000400511784 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13722068-1186461-Ogmusdirek--(371856 - 371857 - 371861)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 20:19 | 2019-07-10 20:46 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 16.43
000400511606 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13962210-1164293-Enhdirek--(153493/KIZILENIS KOYU MUHTARLIGI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 20:20 | 2019-07-10 20:25 | 0.083 | 0 | 61 | 0 | 52 | 0 | 5.06 | 0 | 4.32
000400511640 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YANIKLAR TR-10104-Trafobinatip--(537749)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 20:29 | 2019-07-10 23:18 | 2.828 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 53.73 | 0 | 0
000400511770 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14336509-1184180-Ogmusdirek--(1271249 - 438528 - 438529 - 438890 - 438894)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 20:34 | 2019-07-10 21:05 | 0.513 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 16.42
000400511687 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/22-6076-Trafobinatip--(407953)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 20:52 | 2019-07-10 21:20 | 0.469 | 0 | 62 | 0 | 3 | 0 | 29.08 | 0 | 1.41
000400511747 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 KASTAL MAHALLESI-1517-Trafobinatip--(15087402098348501222501290501293524714)-(R_SC-R_SC-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 20:55 | 2019-07-10 21:14 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 32.33
000400511788 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14179240-1214331-Ogmusdirek--(1541909)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 21:00 | 2019-07-10 21:35 | 0.576 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58
000400511737 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 14389757-1131287-Enhdirek--(313377)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 21:02 | 2019-07-10 21:41 | 0.642 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0
000400511732 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YAZIKARAKUYU KOK-7460-Trafobinatip--(121394/YAZIKARAKUYU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 21:03 | 2019-07-10 22:10 | 1.111 | 0 | 0 | 52 | 221 | 0 | 0 | 57.77 | 245.53
000400511744 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TM-7291-Trafobinatip--(159488/F-9 BUYUKBEY)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 21:04 | 2019-07-10 21:12 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3.06
000400511705 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14394587-1061683-Agdirek--(658651)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 21:10 | 2019-07-10 21:40 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5
000400511747 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 KASTAL MAHALLESI-1517-Trafobinatip--(1508740 - 2098348 - 501222 - 501290 - 501293 - 524714)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 21:14 | 2019-07-10 21:17 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 7.5
000400511738 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13780048-1203997-Ogmusdirek--(15215762081674499004500951501018)-(T_SC-T_SC-T_LV-T_LV-T_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 21:35 | 2019-07-10 22:19 | 0.736 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 33.12
000400511705 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14394587-1061683-Agdirek--(658651)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 21:40 | 2019-07-10 21:45 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.33
000400511737 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 14389757-1131287-Enhdirek--(313377/YAZIKARAKUYU IL OZEL IDARESI TR HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 21:41 | 2019-07-10 21:50 | 0.151 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0
000400511741 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TR-41-7634-Trafobinatip--(468409)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 21:53 | 2019-07-10 22:11 | 0.299 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7.77 | 0 | 0
000400511708 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13963216-1204321-Ogmusdirek--(572893)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 21:54 | 2019-07-10 22:10 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 9.38
000400511748 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13990696-1183872-Ogmusdirek--(125771612970071297008431469431470431821431912)-(R_SC-R_SC-R_SC-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 21:58 | 2019-07-10 22:30 | 0.528 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 37.49
000400511741 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TR-41-7634-Trafobinatip--(468409)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 22:11 | 2019-07-10 22:16 | 0.084 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 6.64 | 0 | 0
000400511721 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | PEYNIRDERE MERKEZ TR-2717-Trafobinatip--(627144)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 22:13 | 2019-07-10 23:30 | 1.286 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 27.01
000400511738 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13780048-1203997-Ogmusdirek--(1521576 - 2081674 - 499004 - 500951 - 501018)-(SC-SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 22:19 | 2019-07-10 22:25 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 7.39
000400511748 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13990696-1183872-Ogmusdirek--(1257716 - 1297007 - 1297008 - 431469 - 431470 - 431821 - 431912)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 22:30 | 2019-07-10 22:40 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 16.03
100600127847 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 7293--SBK_TRAFOBINATIP--(163308/PIRIN-HASTANE CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 22:32 | 2019-07-10 22:41 | 0.158 | 5 | 889 | 6 | 262 | 0.79 | 140.46 | 0.95 | 41.4
000400511771 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13939310-1199162-Ogmusdirek--(693510)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 23:11 | 2019-07-10 23:20 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 47.55
000400511768 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13783817-1203976-Ogmusdirek--(521692)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 23:30 | 2019-07-10 23:50 | 0.333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
000400511857 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13965799-1205169-Ogmusdirek--(534289)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-10 23:41 | 2019-07-10 23:55 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 14.91
000400511819 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13811932-1162182-Enhdirek--(156327)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 00:44 | 2019-07-11 01:08 | 0.403 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0.4 | 7.25
000400511819 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13811932-1162182-Enhdirek--(156327/F4-ACIELMA FIDERİ)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 01:08 | 2019-07-11 01:14 | 0.084 | 0 | 0 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0.08 | 4.7
000400505419 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | VALIASLAN YILDIM KOK BINASI [DM 12-22]-8116-Trafobinatip--(86344/EBRAR MBK CIKISI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-11 04:00 | 2019-07-11 06:00 | 2 | 3 | 5533 | 0 | 2 | 6 | 11066 | 0 | 4
000400511827 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BOZHUYUK BELEDIYESI YUKARI YENI TRAFO-9348-Trafobinatip--(568800)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 04:55 | 2019-07-11 05:24 | 0.483 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.93
000400511802 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TR005581-6085-Trafobinatip--(1270318 - 420484 - 422971)-(SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 05:02 | 2019-07-11 06:41 | 1.647 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.47
000400511806 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | CELIK KOK-8395-Trafobinatip--(167539/HAYDARLI KOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 05:37 | 2019-07-11 07:40 | 2.055 | 0 | 0 | 40 | 1317 | 0 | 0 | 82.2 | 2706.44
000400511813 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13983274-1169783-Enhdirek--(152765/GOLLUHUYUK KORGOCALAR TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 06:45 | 2019-07-11 07:05 | 0.333 | 0 | 0 | 4 | 76 | 0 | 0 | 1.33 | 25.31
100600126839 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 6241--SBK_TRAFOBINATIP--(139384/ACIELMA)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 06:54 | 2019-07-11 07:06 | 0.201 | 0 | 0 | 34 | 2032 | 0 | 0 | 6.83 | 408.43
100600005192 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 7608--SBK_TRAFOBINATIP--(142799/COGULHAN-ALEMDAR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 06:56 | 2019-07-11 07:02 | 0.1 | 0 | 242 | 6 | 600 | 0 | 24.2 | 0.6 | 60
100600126840 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 8314--SBK_TRAFOBINATIP--(143340/COGULHAN TEVZI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 06:56 | 2019-07-11 07:02 | 0.1 | 7 | 2481 | 156 | 6919 | 0.7 | 248.1 | 15.6 | 691.9
000400511813 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13983274-1169783-Enhdirek--(152764/2)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 07:05 | 2019-07-11 07:10 | 0.083 | 0 | 180 | 142 | 1622 | 0 | 14.94 | 11.79 | 134.63
000400511848 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ACIELMA MNB-10019-Trafobinatip--(68509/ACIELMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 07:18 | 2019-07-11 08:16 | 0.969 | 0 | 0 | 12 | 791 | 0 | 0 | 11.63 | 766.48
000400511850 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13983426-1202308-Ogmusdirek--(530391 - 551390)-(LV-LV) | AG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 07:21 | 2019-07-11 07:40 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.76
000400511862 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13808215-1185119-Ogmusdirek--(1310398 - 1310399 - 470756 - 470768 - 470773)-(SC-SC-LV-LV-LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 07:37 | 2019-07-11 07:50 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 8.03
000400511866 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14102752-1144844-Enhdirek--(150514)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 07:40 | 2019-07-11 08:26 | 0.758 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.82
000400512024 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/61-6434-Trafobinatip--(147330/DM_I/61'IN GUZELYURT KOK HATTI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-11 08:00 | 2019-07-11 16:00 | 8 | 2 | 0 | 82 | 1528 | 16 | 0 | 656 | 12224
000400511924 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13872439-1186138-Ogmusdirek--(2967506)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 08:08 | 2019-07-11 09:00 | 0.873 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 41.9
000400511808 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 70.SK.BETON DIREK TR-2759-Trafobinatip--(565916)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 08:16 | 2019-07-11 09:06 | 0.822 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20.55 | 0 | 0
000400511866 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14102752-1144844-Enhdirek--(150514/F4-ACIELMA FIDERİ)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 08:26 | 2019-07-11 08:31 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2.24
000400511860 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ACIELMA MNB-10019-Trafobinatip--(68509/ACIELMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 08:37 | 2019-07-11 09:09 | 0.528 | 0 | 0 | 12 | 791 | 0 | 0 | 6.34 | 417.65
100600126863 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 3748--SBK_TRAFOBINATIP--(156518/SULEYMANLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 08:43 | 2019-07-11 08:45 | 0.023 | 0 | 0 | 6 | 425 | 0 | 0 | 0.14 | 9.78
000400511829 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OGLAKKAYASI KOYU TR-2645-Trafobinatip--(585578)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 08:44 | 2019-07-11 10:32 | 1.807 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.04
000400509365 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BOGAZICI MOD5-7384-Trafobinatip--(84822/CELIKBINA CIKISI)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-11 09:00 | 2019-07-11 12:00 | 3 | 0 | 1635 | 0 | 0 | 0 | 4905 | 0 | 0
000400511924 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13872439-1186138-Ogmusdirek--(2967506)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 09:00 | 2019-07-11 09:05 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 12.12
000400511825 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | CAGILHAN KOYU 2. TR-10897-Trafobinatip--(685854)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 09:00 | 2019-07-11 09:29 | 0.477 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.95
000400511894 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13804756-1097444-Enhdirek--(132648/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 09:07 | 2019-07-11 10:00 | 0.877 | 0 | 0 | 10 | 92 | 0 | 0 | 8.77 | 80.68
000400511869 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14166934-855824-Agdirek--(687422)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 09:10 | 2019-07-11 09:16 | 0.105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0
000400511820 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2304-Trafobinatip--(721894)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 09:11 | 2019-07-11 10:55 | 1.728 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.01
000400511828 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COBANBEYLI SALT KARSISI-5102-Trafobinatip--(81750/ALTUNELMA MONOBLOK HATTI)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 09:14 | 2019-07-11 09:22 | 0.133 | 7 | 2236 | 74 | 2132 | 0.93 | 297.39 | 9.84 | 283.56
000400511852 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALICLI TR-4564-Trafobinatip--(590694)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 09:20 | 2019-07-11 10:21 | 1.013 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59.77
000400511870 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TAHIROGLU TR-572-Trafobinatip--(680191)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 09:23 | 2019-07-11 10:52 | 1.485 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26.73 | 0 | 0
000400511889 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13808523-1162794-Enhdirek--(70028)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 09:53 | 2019-07-11 10:40 | 0.788 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 107.96
000400511821 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | GEBENMNB-8393-Trafobinatip--(58691/GOKSUN GIRIS)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-11 10:00 | 2019-07-11 13:00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
000400511959 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | TR7 MNB-7077-Trafobinatip--(141860/TR10 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 10:00 | 2019-07-11 10:25 | 0.413 | 1 | 208 | 0 | 30 | 0.41 | 85.9 | 0 | 12.39
000400512551 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13886343-760513-Agdirek--(1233596)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 10:05 | 2019-07-11 10:18 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22
000400511877 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA DM-1-7297-Trafobinatip--(149825/CIRALIK CIKISI)-(MV) | FAZ SIRASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 10:09 | 2019-07-11 10:44 | 0.578 | 0 | 0 | 24 | 1295 | 0 | 0 | 13.87 | 748.51
000400511936 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 14344477-845793-Agdirek--(1292989)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 10:12 | 2019-07-11 10:45 | 0.543 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54
000400511931 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TILEYLI DM-8831-Trafobinatip--(120309/YAZIBEYDILI CIKISI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 10:13 | 2019-07-11 10:27 | 0.245 | 0 | 0 | 100 | 479 | 0 | 0 | 24.5 | 117.36
000400511956 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | INCECIK KOYU BAHCE ICI TR-986-Trafobinatip--(481876)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 10:23 | 2019-07-11 11:26 | 1.046 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 46.02
000400511889 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13808523-1162794-Enhdirek--(70028/F2-ELBİSTAN FIDERİ)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 10:40 | 2019-07-11 10:46 | 0.094 | 0 | 0 | 1 | 406 | 0 | 0 | 0.09 | 38.16
000400511914 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI KOYU MEZARLIK YANI YENI TR-1135-Trafobinatip--(643801)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 10:48 | 2019-07-11 11:33 | 0.744 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0.74 | 13.39
000400511979 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | YENI YUKARI TRAFO-9082-Trafobinatip--(527580)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 10:52 | 2019-07-11 11:21 | 0.484 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.42
000400511921 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14317705-1219290-Ogmusdirek--(567506 - 568777 - 617427)-(LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 10:55 | 2019-07-11 12:15 | 1.339 | 0 | 13 | 1 | 68 | 0 | 17.41 | 1.34 | 91.05
000400511907 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELDELEK MONOBLOK-222-Trafobinatip--(103203/AKVEREN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 11:22 | 2019-07-11 11:43 | 0.349 | 0 | 0 | 22 | 202 | 0 | 0 | 7.68 | 70.5
000400511950 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13810869-938738-Agdirek--(1467419)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 11:37 | 2019-07-11 12:02 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41
000400511940 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13673892-1096981-Enhdirek--(123887)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 11:46 | 2019-07-11 12:40 | 0.899 | 0 | 0 | 2 | 81 | 0 | 0 | 1.8 | 72.82
000400511917 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/37-A-7328-Trafobinatip--(430269)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 11:56 | 2019-07-11 13:00 | 1.075 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
000400511908 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MENZIL DM-7295-Trafobinatip--(60528/ESKITAS CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 12:01 | 2019-07-11 12:01 | 0.001 | 0 | 0 | 64 | 847 | 0 | 0 | 0.06 | 0.85
000400511940 | 2 | ADIYAMAN | TUT | 13673892-1096981-Enhdirek--(123887/OGUTLU GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 12:40 | 2019-07-11 12:50 | 0.167 | 0 | 0 | 2 | 241 | 0 | 0 | 0.33 | 40.25
000400511951 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 12199114-1578772-Agpanobox--(712695)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 12:51 | 2019-07-11 13:05 | 0.233 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.29 | 0 | 0
000400511986 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CIKTLIK KOYU TR (KESMEZ)-371-Trafobinatip--(663230)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 13:01 | 2019-07-11 13:26 | 0.424 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42
000400512166 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TR-50080-6857-Trafobinatip--(463635)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 13:30 | 2019-07-11 14:10 | 0.667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
000400511949 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ITFAIYE KOK DM04-39-11228-Trafobinatip--(145930/BOSNAK CIKISI)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 13:34 | 2019-07-11 14:47 | 1.229 | 0 | 326 | 4 | 25 | 0 | 400.65 | 4.92 | 30.73
100600126803 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 6709--SBK_TRAFOBINATIP--(58433/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 14:32 | 2019-07-11 14:39 | 0.113 | 4 | 45 | 16 | 780 | 0.45 | 5.09 | 1.81 | 88.14
000400511967 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-6709-Trafobinatip--(58433/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 14:32 | 2019-07-11 14:39 | 0.113 | 4 | 45 | 16 | 780 | 0.45 | 5.09 | 1.81 | 88.14
000400511965 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DUZBAG DIREK TIPI TR-455-Trafobinatip--(1501054 - 600067 - 600068 - 607191 - 609161)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 14:33 | 2019-07-11 15:01 | 0.466 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 232.53 | 0 | 0
000400511966 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TR 24 KOK BINASI-2025-Trafobinatip--(684489)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 14:35 | 2019-07-11 15:00 | 0.416 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.42 | 0.83 | 0 | 0
000400511995 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13924760-951283-Agdirek--(1501114)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 14:41 | 2019-07-11 16:28 | 1.793 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0
000400512086 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13801163-1185229-Ogmusdirek--(1300017 - 371124 - 371129 - 371133)-(SC-LV-LV-LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 14:49 | 2019-07-11 15:07 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 11.67
000400511974 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BEYCEGIZ CAMII KARSI DM-9468-Trafobinatip--(148066/BEYCEGIZ-SANAYI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 14:56 | 2019-07-11 15:11 | 0.256 | 3 | 4651 | 2 | 70 | 0.77 | 1190.66 | 0.51 | 17.92
000400512003 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KISIFLI TR-3046-Trafobinatip--(543513)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 15:10 | 2019-07-11 18:51 | 3.672 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.34 | 0 | 0
000400512005 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | MEZBAHANE YOL KAVŞAGI TR DM5-54-343-Trafobinatip--(653609)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 15:15 | 2019-07-11 15:49 | 0.571 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.57 | 0.57
000400512040 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ELMACIK MNB-8530-Trafobinatip--(142376/KARABURC HATTI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 15:27 | 2019-07-11 16:07 | 0.675 | 0 | 0 | 5 | 38 | 0 | 0 | 3.38 | 25.65
000400512095 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BUYUK YAPALAK KASABASI CAMURLU TR-1005-Trafobinatip--(661268)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 15:30 | 2019-07-11 16:06 | 0.607 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61
000400512015 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | UC TUT TRAFO-2697-Trafobinatip--(633837)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 15:35 | 2019-07-11 18:02 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.45
000400512027 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | D.KARAHASAN YENIOBA TR-501-Trafobinatip--(630715630720)-(S_LV-S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 15:54 | 2019-07-11 16:29 | 0.579 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13.9
000400512055 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AKTEPE CAMII ALTI TR-10495-Trafobinatip--(574988)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 15:58 | 2019-07-11 17:17 | 1.313 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.26 | 0 | 0
000400512052 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | TECIRLI KOK-12178-Trafobinatip--(60051/CATALTEPE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 16:07 | 2019-07-11 17:06 | 0.985 | 0 | 0 | 4 | 317 | 0 | 0 | 3.94 | 312.25
000400512031 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | JANDARMALAR TR-9987-Trafobinatip--(521181)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 16:29 | 2019-07-11 17:45 | 1.275 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 30.6
000400512063 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13788229-1184195-Ogmusdirek--(1231605123535412353551255617382918382919382926382927)-(R_SC-R_SC-R_SC-R_SC-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 16:42 | 2019-07-11 17:40 | 0.965 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 116.77
000400512042 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AKEDAS MONOBLOK-9944-Trafobinatip--(734870)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 16:44 | 2019-07-11 17:21 | 0.619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0
000400512159 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13742800-1183724-Ogmusdirek--(1225737 - 1247371 - 1247375 - 1261401 - 1292421 - 1292422 - 438015 - 438255 - 438256 - 438358)-(SC-SC-SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2019-07-11 16:54 | 2019-07-11 17:25 | 0.523 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 98.85 | 0 | 0
000400512047 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13983426-1202308-Ogmusdirek--(551390)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 17:02 | 2019-07-11 17:15 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22
000400512067 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | BAGLICA MNB-11473-Trafobinatip--(319963/NURHAK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 17:13 | 2019-07-11 17:21 | 0.125 | 4 | 2115 | 18 | 1694 | 0.5 | 264.38 | 2.25 | 211.75
000400512056 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14322623-1209753-Ogmusdirek--(543797)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 17:20 | 2019-07-11 17:45 | 0.417 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 17.51 | 0 | 0
000400512098 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13852470-1116659-Enhdirek--(137801)-(R_MV-S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 17:23 | 2019-07-11 18:17 | 0.906 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 1.81 | 57.98
000400512054 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13994076-957275-Agdirek--(1352504)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 17:26 | 2019-07-11 18:17 | 0.849 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0
000400512196 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13789646-1185544-Ogmusdirek--(377421)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 17:40 | 2019-07-11 17:57 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.72
000400512063 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13788229-1184195-Ogmusdirek--(1231605 - 1235354 - 1235355 - 1255617 - 382918 - 382919 - 382926 - 382927)-(SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 17:40 | 2019-07-11 17:51 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 28.53
000400512088 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13883456-1111639-Enhdirek--(111655)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 17:50 | 2019-07-11 18:30 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.72
000400512117 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13850505-1112977-Enhdirek--(110391)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 17:52 | 2019-07-11 19:27 | 1.584 | 0 | 0 | 1 | 116 | 0 | 0 | 1.58 | 183.74
000400512089 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13796618-855678-Agdirek--(1336573)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 17:52 | 2019-07-11 18:59 | 1.108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0
000400512196 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13789646-1185544-Ogmusdirek--(1249796 - 377421 - 377517 - 479662)-(SC-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 17:57 | 2019-07-11 17:59 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1.86
000400512065 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YENI TR-873-Trafobinatip--(557338)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 17:57 | 2019-07-11 18:35 | 0.637 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.46
100600126893 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 10931--SBK_TRAFOBINATIP--(269574/YENICEKALE KOK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 18:08 | 2019-07-11 18:10 | 0.033 | 0 | 0 | 3 | 542 | 0 | 0 | 0.1 | 17.89
000400512070 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KOTEKLI YENICEKALE-10931-Trafobinatip--(306974/YENICEKALE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 18:08 | 2019-07-11 18:10 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 4.03
000400512098 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13852470-1116659-Enhdirek--(137801/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 18:17 | 2019-07-11 18:22 | 0.078 | 0 | 0 | 7 | 178 | 0 | 0 | 0.55 | 13.88
000400512096 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13844209-990663-Agdirek--(1473596)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 18:19 | 2019-07-11 19:30 | 1.184 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.18
000400512084 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DAYI KENDI ESKI TR-569-Trafobinatip--(669534)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 18:28 | 2019-07-11 18:51 | 0.386 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.16
000400512088 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13883456-1111639-Enhdirek--(111655/BELOREN DURAGI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 18:30 | 2019-07-11 18:40 | 0.164 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.16 | 1.64
000400512103 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 14058403-1096501-Enhdirek--(60054)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 18:33 | 2019-07-11 19:06 | 0.548 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 31.24 | 0 | 0
000400512148 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12267034-1578063-Agpanobox--(1276938)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 18:44 | 2019-07-11 18:59 | 0.252 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
000400512205 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13698245-1191535-Ogmusdirek--(102114/HAT33356)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 18:45 | 2019-07-11 19:18 | 0.542 | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 228.72
000400512126 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13784475-885390-Agdirek--(484893)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 18:50 | 2019-07-11 19:15 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.25
000400512116 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | KESIK MNB-8394-Trafobinatip--(166044/FIDER-2 GEBEN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 18:53 | 2019-07-11 19:10 | 0.286 | 0 | 0 | 14 | 4949 | 0 | 0 | 4 | 1415.41
000400512091 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KURU CAY TR-5200-Trafobinatip--(618832)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 18:59 | 2019-07-11 21:11 | 2.209 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.42 | 0 | 2.21
000400512099 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13930626-1199156-Ogmusdirek--(535666)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 19:05 | 2019-07-11 19:30 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 13.34
000400512103 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 14058403-1096501-Enhdirek--(60054/YARBASI HATTIYARBASI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 19:06 | 2019-07-11 19:15 | 0.15 | 0 | 154 | 0 | 17 | 0 | 23.1 | 0 | 2.55
000400512105 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13824271-950042-Agdirek--(1408883)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 19:12 | 2019-07-11 20:02 | 0.84 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0
000400512129 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | GOZ TR-4905-Trafobinatip--(578006)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 19:14 | 2019-07-11 19:40 | 0.442 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.05 | 0 | 0
000400512102 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13958066-1204317-Ogmusdirek--(571821)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 19:15 | 2019-07-11 20:15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29
000400512106 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | KESIKLI BAGLARBASI KOK-8399-Trafobinatip--(149088/ASAGIAZAPLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 19:18 | 2019-07-11 19:21 | 0.046 | 1 | 814 | 39 | 1400 | 0.05 | 37.44 | 1.79 | 64.4
000400512229 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | ANDIRIN DM-11523-Trafobinatip--(52179/1/0 HAT)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 19:19 | 2019-07-11 21:20 | 2.028 | 0 | 0 | 16 | 2872 | 0 | 0 | 32.45 | 5824.42
000400512145 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK DM-1-11223-Trafobinatip--(153583/YARPUZLU ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 19:21 | 2019-07-11 19:38 | 0.283 | 0 | 0 | 11 | 712 | 0 | 0 | 3.11 | 201.5
000400512107 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OZTURK TR-5060-Trafobinatip--(538287)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 19:22 | 2019-07-11 21:01 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.48
000400512149 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13989205-1184224-Ogmusdirek--(1250943 - 1280073 - 376421 - 429406)-(SC-SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 19:24 | 2019-07-11 19:52 | 0.478 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 10.99 | 0 | 0.48
000400512118 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BULANIK MONOBLOK-7067-Trafobinatip--(172167/GOLLU CIKISI)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 19:27 | 2019-07-11 19:45 | 0.303 | 6 | 648 | 4 | 1051 | 1.82 | 196.34 | 1.21 | 318.45
000400512117 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13850505-1112977-Enhdirek--(110391/AKTOPRAK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 19:27 | 2019-07-11 19:36 | 0.157 | 0 | 0 | 3 | 340 | 0 | 0 | 0.47 | 53.38
000400512112 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-490-Trafobinatip--(632286)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 19:30 | 2019-07-11 21:40 | 2.171 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.17
000400512164 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13690219-1099687-Enhdirek--(119132)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 19:41 | 2019-07-11 20:22 | 0.687 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 28.17
000400512121 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ILICA KOK-3748-Trafobinatip--(156518/SULEYMANLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 19:42 | 2019-07-11 19:44 | 0.033 | 0 | 0 | 6 | 415 | 0 | 0 | 0.2 | 13.7
000400512136 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AKTEPE CAMII ALTI TR-10495-Trafobinatip--(686720)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 19:44 | 2019-07-11 20:16 | 0.54 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0.54 | 27.54 | 0 | 0
000400512124 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-4831-Trafobinatip--(552756)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 19:45 | 2019-07-11 20:30 | 0.742 | 0 | 28 | 0 | 19 | 0 | 20.78 | 0 | 14.1
000400512119 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13939319-1199159-Ogmusdirek--(543700)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 19:52 | 2019-07-11 20:15 | 0.383 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.28
000400512144 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-7061-Trafobinatip--(101318/MUSTAFA KIRAL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 19:57 | 2019-07-11 20:09 | 0.202 | 4 | 4934 | 0 | 2 | 0.81 | 996.67 | 0 | 0.4
000400512130 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | FAKILAR TR-2277-Trafobinatip--(634262)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 19:57 | 2019-07-11 22:12 | 2.252 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 20.27 | 0 | 2.25
000400512200 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | HOCAZADE CAMII ARKASI TR DM5-18-363-Trafobinatip--(699705)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 19:57 | 2019-07-11 22:51 | 2.887 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 95.27 | 0 | 0
000400512226 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-62-51-Trafobinatip--(667905)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 19:57 | 2019-07-11 23:30 | 3.537 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 113.18 | 0 | 0
000400512152 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14000096-1204322-Ogmusdirek--(554983 - 558802 - 558803 - 558805)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 19:59 | 2019-07-11 20:30 | 0.524 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 45.59 | 0 | 0
000400512128 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-3753-Trafobinatip--(531331)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 19:59 | 2019-07-11 21:00 | 1.022 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.11
000400512176 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13885268-1189719-Ogmusdirek--(392217)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 20:03 | 2019-07-11 21:01 | 0.958 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.62
000400512133 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13955216-1203847-Ogmusdirek--(1359416 - 1359837 - 1359841 - 1360244 - 1484499 - 1484503)-(SC-SC-SC-SC-SC-SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 20:07 | 2019-07-11 21:26 | 1.316 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0
000400512234 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | MEZBAHANE YOL KAVŞAGI TR DM5-54-343-Trafobinatip--(653614)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 20:08 | 2019-07-11 23:37 | 3.491 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.91
000400513131 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | YUKARI ICME TRAFO-8042-Trafobinatip--(651789)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 20:10 | 2019-07-11 20:50 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.67
000400512100 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13981946-1199266-Ogmusdirek--(517483)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 20:10 | 2019-07-11 21:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
000400512158 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CICEK KOYU GIRISDE KI TR-232-Trafobinatip--(672106)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 20:12 | 2019-07-11 22:21 | 2.146 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 47.21
000400512424 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ESENKOY ESKI TRAFO-719-Trafobinatip--(567178)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 20:13 | 2019-07-11 21:04 | 0.844 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.38
000400512250 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 KURUPINAR MAHALLESI-1387-Trafobinatip--(15216252060521492627495488495489500349)-(S_SC-S_SC-S_LV-S_LV-S_LV-S_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 20:13 | 2019-07-11 20:40 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 22.95
000400512401 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | MURSEL TR-9455-Trafobinatip--(1378738554929567771569116569118)-(R_SC-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 20:18 | 2019-07-11 20:51 | 0.542 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 41.19
000400512189 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUVERCINLIK KOYU TR-2419-Trafobinatip--(649071)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 20:20 | 2019-07-11 22:18 | 1.965 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 5.9 | 31.44
000400512135 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13939310-1199162-Ogmusdirek--(693511)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 20:21 | 2019-07-11 20:40 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 100.49
000400512164 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13690219-1099687-Enhdirek--(119132/TARIMSAL SULAMA HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 20:22 | 2019-07-11 20:31 | 0.143 | 0 | 0 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0.14 | 17.16
000400512138 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SENEM AYSE YENI TR-11708-Trafobinatip--(721410)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 20:24 | 2019-07-11 21:08 | 0.728 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.83 | 0 | 0
000400512140 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KOTEKLI TR 1-6533-Trafobinatip--(654462)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 20:24 | 2019-07-11 21:27 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2
000400512146 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13973606-1201349-Ogmusdirek--(646507)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 20:30 | 2019-07-11 21:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.5
000400512224 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DM 04/14-9475-Trafobinatip--(575570)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 20:30 | 2019-07-11 23:33 | 3.052 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.42 | 0 | 0
000400512255 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | FIDANLIK ILC. TARIM DM-9057-Trafobinatip--(710037)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 20:36 | 2019-07-11 23:56 | 3.329 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 109.86 | 0 | 0
000400512248 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ATATURK I.OKULU YANI TR-6093-Trafobinatip--(707068)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 20:38 | 2019-07-11 23:56 | 3.305 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.05 | 0 | 0
000400512261 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COBANBEYLI BELEDIYE ARKASI TR-5494-Trafobinatip--(580814)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 20:40 | 2019-07-12 00:32 | 3.875 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 73.63
000400512250 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 KURUPINAR MAHALLESI-1387-Trafobinatip--(1521625 - 2060521 - 492627 - 495488 - 495489 - 500349)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 20:40 | 2019-07-11 20:46 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4.74
000400512179 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13963201-1204320-Ogmusdirek--(545658)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 20:45 | 2019-07-11 21:15 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6
000400512180 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14025438-763242-Agdirek--(1317495)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 20:47 | 2019-07-11 20:59 | 0.194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0
000400512401 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | MURSEL TR-9455-Trafobinatip--(1378738 - 554929 - 567771 - 569116 - 569118)-(SC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 20:51 | 2019-07-11 20:55 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 6.29
000400512210 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13641747-1186160-Ogmusdirek--(1227979 - 407173 - 407175 - 407176 - 407179)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 20:51 | 2019-07-11 21:50 | 0.978 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 116.38
000400512155 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-6695-Trafobinatip--(138437/GOKSU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 20:53 | 2019-07-11 20:55 | 0.023 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0
000400512228 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13891530-1189690-Ogmusdirek--(392699)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 20:55 | 2019-07-11 22:01 | 1.098 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 45.02
000400512249 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TASBURUN YENI TR-67-Trafobinatip--(650629)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 20:56 | 2019-07-11 23:54 | 2.955 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.73
000400512146 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13973606-1201349-Ogmusdirek--(646507)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 21:00 | 2019-07-11 21:05 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2.32
000400512176 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13885268-1189719-Ogmusdirek--(392217)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 21:01 | 2019-07-11 21:05 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2.09
000400512151 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ILICA KOK-3748-Trafobinatip--(156518/SULEYMANLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 21:01 | 2019-07-11 21:03 | 0.029 | 0 | 0 | 6 | 415 | 0 | 0 | 0.17 | 12.04
000400512192 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ALEMBEY CAYIR YANI TR (YOL KENARI YENI)-38-Trafobinatip--(654212)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 21:03 | 2019-07-11 22:25 | 1.374 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5.5 | 2.75
000400512270 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BAKRAC MH.MERKEZ TR-5091-Trafobinatip--(580576)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 21:05 | 2019-07-11 23:50 | 2.754 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.75
000400512168 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13985634-1198702-Ogmusdirek--(639639)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 21:05 | 2019-07-11 21:35 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5
000400512293 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ARITAS KOK BINA-7708-Trafobinatip--(581686)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 21:07 | 2019-07-11 23:59 | 2.867 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 51.61 | 0 | 0
000400512266 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | YZIBELEN KOYU MERKEZ TR-5507-Trafobinatip--(587923)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 21:07 | 2019-07-11 23:09 | 2.032 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 2.03 | 36.58
000400512241 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-70-52-Trafobinatip--(652597)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 21:07 | 2019-07-11 23:44 | 2.614 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 138.54 | 0 | 0
000400512334 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | B.KIZILCIK KURTUSAGI TR.-8483-Trafobinatip--(592570)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 21:09 | 2019-07-11 21:21 | 0.187 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 0 | 0
000400512264 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14323615-1179333-Enhdirek--(302813)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 21:10 | 2019-07-11 21:28 | 0.293 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.47
000400512267 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN KOK BINA-724-Trafobinatip--(707586)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 21:14 | 2019-07-12 00:10 | 2.938 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.69
000400512294 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KARSIYAKA MAH. MEZARLIK YANI TR.-4386-Trafobinatip--(587864)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 21:15 | 2019-07-11 23:59 | 2.733 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 35.53 | 0 | 0
000400512300 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALEMDAR KAS.GIRIS TR-2337-Trafobinatip--(643528)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 21:17 | 2019-07-12 00:35 | 3.299 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.79 | 0 | 0
000400512264 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14323615-1179333-Enhdirek--(302813/HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 21:28 | 2019-07-11 21:35 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2.01
000400512193 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-72-53-Trafobinatip--(690610)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 21:30 | 2019-07-11 22:28 | 0.966 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 26.08 | 0 | 0
000400512223 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TAPKIRAN ALABALIK KARŞISI TR-4415-Trafobinatip--(669276)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 21:31 | 2019-07-11 23:26 | 1.909 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 40.09 | 0 | 0
000400512275 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KARAHUYUK HURMAN YANI TR-2357-Trafobinatip--(642423)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 21:31 | 2019-07-12 01:12 | 3.681 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.72
000400512419 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN TM-8314-Trafobinatip--(100025/YAPALAK)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 21:32 | 2019-07-11 23:04 | 1.533 | 0 | 0 | 151 | 3373 | 0 | 0 | 231.48 | 5170.81
000400512500 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BUYUK YAPALAK DURAK YANI TR-59-Trafobinatip--(710560)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 21:33 | 2019-07-11 23:22 | 1.825 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 41.98 | 0 | 0
000400512263 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IZGIN KASABASI MEZARLIK YANI TR-2359-Trafobinatip--(639267)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 21:36 | 2019-07-11 23:31 | 1.911 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.73
000400512254 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM4-12-357-Trafobinatip--(664939)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 21:37 | 2019-07-12 00:03 | 2.437 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 90.17 | 0 | 0
000400512418 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13923769-250-Trafobinatip--(660214)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 21:38 | 2019-07-12 08:17 | 10.649 | 0 | 0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 10.65 | 649.59
000400512204 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-85-46-Trafobinatip--(695843)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 21:39 | 2019-07-11 22:56 | 1.284 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 29.53 | 0 | 0
000400512206 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14166338-1055878-Agdirek--(528351)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 21:40 | 2019-07-11 22:10 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5
000400512305 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELENBEY MNB-7133-Trafobinatip--(155706/FIDER-6 GUCUK HATTI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 21:41 | 2019-07-11 21:43 | 0.029 | 14 | 1414 | 152 | 9086 | 0.41 | 41.01 | 4.41 | 263.49
000400512425 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KINIKKOZ ASAGI TR-3735-Trafobinatip--(552769)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 21:48 | 2019-07-11 22:42 | 0.911 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.47
000400512413 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13923769-250-Trafobinatip--(664893)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 21:49 | 2019-07-11 23:23 | 1.563 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.82
000400512705 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14032108-994093-Agdirek--(675076)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 21:50 | 2019-07-11 22:56 | 1.088 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.09
000400512237 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YUSUFLAR TR-3279-Trafobinatip--(737926)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 21:57 | 2019-07-12 01:57 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36
000400512181 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-8680-Trafobinatip--(553076)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 21:58 | 2019-07-11 22:34 | 0.609 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.48 | 0 | 0
000400512228 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13891530-1189690-Ogmusdirek--(392699)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 22:01 | 2019-07-11 22:06 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 11.04
000400512206 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14166338-1055878-Agdirek--(528351)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 22:10 | 2019-07-11 22:15 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08
000400512188 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13958066-1204317-Ogmusdirek--(571821)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 22:25 | 2019-07-11 22:40 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 7.25
000400512212 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13985639-1025590-Agdirek--(639641)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 22:30 | 2019-07-11 23:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.5
000400512216 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14009190-977045-Agdirek--(658443)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 22:30 | 2019-07-11 23:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.5
000400512245 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM 6-29-345-Trafobinatip--(666640)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 22:43 | 2019-07-11 23:47 | 1.071 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 64.26 | 0 | 0
000400512446 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ACIELMA MNB-10019-Trafobinatip--(68509/ACIELMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 22:43 | 2019-07-11 22:58 | 0.242 | 0 | 0 | 12 | 791 | 0 | 0 | 2.9 | 191.42
000400512365 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | HOPLEKMN-2401-Trafobinatip--(84394/KAYAGECIT-ELMALI CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 22:46 | 2019-07-12 09:21 | 10.583 | 0 | 0 | 5 | 547 | 0 | 0 | 52.92 | 5788.9
000400512274 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14115322-1210131-Ogmusdirek--(1557172 - 2131191 - 656566 - 656568 - 684743 - 693959)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 22:50 | 2019-07-11 23:06 | 0.256 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 32.51 | 0 | 0
000400512262 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14061680-1204949-Ogmusdirek--(682925)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 22:51 | 2019-07-11 23:01 | 0.157 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0
000400512279 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ALEMBEY CAYIR YANI TR (YOL KENARI YENI)-38-Trafobinatip--(654212)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 22:53 | 2019-07-12 01:17 | 2.407 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.81 | 0
000400512216 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14009190-977045-Agdirek--(658443)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 23:00 | 2019-07-11 23:05 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2.74
000400512231 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-85-46-Trafobinatip--(668216)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 23:02 | 2019-07-11 23:35 | 0.55 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12.65 | 0 | 0
000400512419 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELDELEK MONOBLOK-222-Trafobinatip--(110293/CATOVA CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 23:04 | 2019-07-11 23:50 | 0.767 | 0 | 0 | 24 | 520 | 0 | 0 | 18.41 | 398.84
000400512268 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14179240-1214331-Ogmusdirek--(683957)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 23:14 | 2019-07-11 23:36 | 0.361 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.44
000400512549 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AKVEREN KOY TR-3070-Trafobinatip--(666584)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 23:22 | 2019-07-12 02:18 | 2.938 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.81
000400512361 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | HOPLEKMN-2401-Trafobinatip--(158489/HOPLEK-UNCULAR-HACIHASANLI CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 23:23 | 2019-07-12 09:14 | 9.834 | 0 | 0 | 4 | 313 | 0 | 0 | 39.34 | 3078.04
000400512518 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 14062839-948480-Agdirek--(1445683)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 23:37 | 2019-07-11 23:59 | 0.366 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37
000400512260 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KARAELBISTAN GOZUMOGLU TR-2412-Trafobinatip--(649479)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 23:42 | 2019-07-12 00:14 | 0.547 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12.03
000400512272 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ADABASI SOKAK TR-737-Trafobinatip--(666262)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-11 23:46 | 2019-07-12 01:05 | 1.311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.31
000400512298 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TASBURUN YENI TR-67-Trafobinatip--(650630)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 00:03 | 2019-07-12 01:51 | 1.794 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.35
000400512296 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BELEDIYE ONU TR-5196-Trafobinatip--(540229)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 00:04 | 2019-07-12 05:39 | 5.581 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.49 | 0 | 0
000400512276 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM6-69 TRP-9-Trafobinatip--(676037)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 00:06 | 2019-07-12 01:13 | 1.109 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5.55 | 0 | 4.44
000400512415 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14015313-252-Trafobinatip--(666667)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 00:10 | 2019-07-12 03:00 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 87.73
000400512299 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COBANBEYLI BELEDIYE ARKASI TR-5494-Trafobinatip--(580807)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 00:35 | 2019-07-12 01:55 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.66
000400512306 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | CAMII YANI TR-2712-Trafobinatip--(626529)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 00:50 | 2019-07-12 02:26 | 1.588 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.18
000400512302 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | YESILOVA MNB-11639-Trafobinatip--(320034/YESILOVA CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 01:25 | 2019-07-12 01:55 | 0.497 | 0 | 0 | 17 | 3119 | 0 | 0 | 8.45 | 1550.14
000400512302 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | YESILOVA MNB-11639-Trafobinatip--(320034/YESILOVA CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 01:55 | 2019-07-12 01:58 | 0.056 | 0 | 0 | 17 | 3119 | 0 | 0 | 0.95 | 174.66
000400505431 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DM10-22 DIZEL KOK-1070-Trafobinatip--(604304)-(LV) | BAKIM SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-12 04:00 | 2019-07-12 06:00 | 2 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0
000400512333 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COBANBEYLI BELEDIYE ARKASI TR-5494-Trafobinatip--(580805)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 04:28 | 2019-07-12 09:06 | 4.64 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 315.52
000400512370 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DM 04/14-9475-Trafobinatip--(579754)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 04:56 | 2019-07-12 11:04 | 6.132 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 134.9 | 0 | 0
000400512308 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FIDAN MH FIDANLIK TR-4521-Trafobinatip--(530665)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 05:03 | 2019-07-12 10:22 | 5.318 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 164.86 | 0 | 0
000400513502 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI-6296-Trafobinatip--(139983/AFSIN ERCENE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 05:21 | 2019-07-12 05:21 | 0.003 | 0 | 0 | 15 | 617 | 0 | 0 | 0.05 | 1.85
000400512362 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ARITAS CAMOZU TR-4151-Trafobinatip--(575769)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 05:34 | 2019-07-12 08:52 | 3.313 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3.31 | 33.13 | 0 | 0
000400512421 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CATOVA ESKI OKUL YANI TR-200-Trafobinatip--(668614)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 05:40 | 2019-07-12 07:29 | 1.812 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.18
000400512402 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALEMDAR KAS.GIRIS TR-2337-Trafobinatip--(642458)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 05:56 | 2019-07-12 10:57 | 5.022 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.09 | 0 | 0
000400512367 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13641747-1186160-Ogmusdirek--(1227979 - 407173 - 407175 - 407176 - 407179)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 06:07 | 2019-07-12 07:50 | 1.718 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 211.31
000400512390 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 15736488-2674-Trafobinatip--(630665)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 06:12 | 2019-07-12 07:35 | 1.377 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.89
000400512487 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KARAHUYUK LEBEHUR KOY TR-2334-Trafobinatip--(641745)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 06:16 | 2019-07-12 07:03 | 0.774 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.32
000400512309 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MEZARLIK TR-2687-Trafobinatip--(635017)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 06:19 | 2019-07-12 09:05 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.28
000400512337 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | HUYUKLU KOYU MERKEZ TR-4440-Trafobinatip--(575364)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 06:20 | 2019-07-12 08:20 | 1.998 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27.97
000400512617 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14025372-1200352-Ogmusdirek--(589323)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 06:21 | 2019-07-12 08:50 | 2.489 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.91
000400512498 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KASANLI KOYU 2NOLU TR-4555-Trafobinatip--(590452)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 06:23 | 2019-07-12 13:47 | 7.401 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 125.82
000400512346 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TANIR MNB-5811-Trafobinatip--(88854/DAGLICA KASABASI CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 06:26 | 2019-07-12 09:45 | 3.313 | 0 | 0 | 13 | 604 | 0 | 0 | 43.07 | 2001.05
000400512340 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAYATEPE KABINI-11190-Trafobinatip--(191713/KAYATEPE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 06:27 | 2019-07-12 08:17 | 1.821 | 0 | 0 | 3 | 245 | 0 | 0 | 5.46 | 446.15
000400512511 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13865362-1018359-Agdirek--(1532249)-(SC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 06:37 | 2019-07-12 09:00 | 2.383 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.38
000400512336 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TAPKIRAN ALABALIK KARŞISI TR-4415-Trafobinatip--(669868)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 06:49 | 2019-07-12 08:40 | 1.861 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 375.92 | 0 | 0
000400512378 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ALEMBEY CAYIR YANI TR (YOL KENARI YENI)-38-Trafobinatip--(654212)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 06:50 | 2019-07-12 07:31 | 0.684 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2.74 | 1.37
000400512710 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13712737-1186344-Ogmusdirek--(1290389 - 1333231 - 1333232 - 435919 - 435923 - 435927)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 06:50 | 2019-07-12 08:12 | 1.365 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 55.97
000400512385 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | ORTA KOY YENI MNB-8740-Trafobinatip--(657749)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 07:01 | 2019-07-12 10:55 | 3.908 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 93.79
000400512310 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FINDICAK TR-5197-Trafobinatip--(544010)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 07:03 | 2019-07-12 07:31 | 0.472 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0
000400512412 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BASUSTU KOYU IGDEMLIK MAH.TR-8371-Trafobinatip--(581057)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 07:07 | 2019-07-12 12:14 | 5.114 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.23
000400512332 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13778487-1191737-Ogmusdirek--(153143)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 07:08 | 2019-07-12 07:35 | 0.451 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.57
000400512312 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YALAKBAG ESKI TR-5703-Trafobinatip--(629955)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 07:10 | 2019-07-12 08:36 | 1.432 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.64
000400512344 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CEM EVI ARKASI TR (CALDIRAN CADDESI)-553-Trafobinatip--(668247)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 07:15 | 2019-07-12 09:03 | 1.794 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.32 | 0 | 0
000400512352 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OVACIK KOY TR-2096-Trafobinatip--(587583)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 07:15 | 2019-07-12 09:09 | 1.891 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.24
000400524325 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 12199999-1585630-Agpanobox--(519069)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 07:16 | 2019-07-12 11:20 | 4.067 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 61.01 | 0 | 0
000400512358 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | YAZIBELEN TEPEBASI TR-4573-Trafobinatip--(588965)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 07:17 | 2019-07-12 08:21 | 1.054 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.27
000400512372 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TANIR KOPRUBASI DM-9058-Trafobinatip--(579882)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 07:19 | 2019-07-12 10:38 | 3.319 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.23 | 0 | 0
000400512347 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AKARCA KOY TR-735-Trafobinatip--(586685)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 07:21 | 2019-07-12 09:33 | 2.194 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.78
000400512399 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13669571-1103548-Enhdirek--(121730)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 07:23 | 2019-07-12 08:50 | 1.455 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | 0
000400512444 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BATTALGAZI TR-10630-Trafobinatip--(663468)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 07:27 | 2019-07-12 09:50 | 2.384 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.07
000400512420 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | KESIK MNB-8394-Trafobinatip--(166598/FIDER 1 EMIRLER CIKISI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 07:33 | 2019-07-12 10:14 | 2.695 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 1164.24
000400512332 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13778487-1191737-Ogmusdirek--(153143/HAT57326)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 07:35 | 2019-07-12 07:40 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4.57
000400512504 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BUYUK YAPALAK GOKCEOREN YOL AYRIMI TR-255-Trafobinatip--(661934)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 07:37 | 2019-07-12 09:08 | 1.513 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 46.9
000400512400 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTUNELMA NENE-1528-Trafobinatip--(576737)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 07:40 | 2019-07-12 10:06 | 2.446 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.23
000400512409 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13874192-1184946-Ogmusdirek--(376317)-(R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 07:43 | 2019-07-12 08:56 | 1.206 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.21
000400512324 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | KUZKENT KOK-5832-Trafobinatip--(107375/UFACIKLI GURUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 07:44 | 2019-07-12 08:30 | 0.772 | 0 | 0 | 18 | 1056 | 0 | 0 | 13.9 | 815.23
000400512405 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13751329-1189697-Ogmusdirek--(1271948383430383431383526)-(R_SC-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 07:54 | 2019-07-12 09:05 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 106.38
000400512661 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14074565-1019046-Agdirek--(1553702)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 07:59 | 2019-07-12 09:12 | 1.217 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.22
000400512314 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ONSEN KIRIKLER MONOBLOK-9327-Trafobinatip--(160889/KIRIKLER MONOBLOK ONSEN SULAMALAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 08:03 | 2019-07-12 09:30 | 1.449 | 6 | 863 | 25 | 1209 | 8.69 | 1250.49 | 36.23 | 1751.84
000400512512 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GOKCEOREN KOKEZ YOLU TR-259-Trafobinatip--(615517)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 08:05 | 2019-07-12 08:35 | 0.509 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.51 | 1.02
000400512315 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KIZILKAYA TR-4273-Trafobinatip--(80505/SEVIN KOYLERI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 08:06 | 2019-07-12 08:16 | 0.174 | 0 | 0 | 3 | 484 | 0 | 0 | 0.52 | 84.22
000400512369 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13641747-1186160-Ogmusdirek--(1227979 - 407173 - 407175 - 407176 - 407179)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 08:13 | 2019-07-12 09:59 | 1.758 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 209.2
000400512345 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13645764-1185357-Ogmusdirek--(156365)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 08:14 | 2019-07-12 09:38 | 1.401 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 1.4 | 30.82
000400512535 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 0-0-Trafobinatip--(677028)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 08:18 | 2019-07-12 08:52 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.14
000400512323 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTADM2-6350-Trafobinatip--(141237/TR52 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 08:23 | 2019-07-12 08:28 | 0.075 | 12 | 9918 | 0 | 12 | 0.9 | 743.85 | 0 | 0.9
000400512678 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13856957-993670-Agdirek--(1373282)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 08:30 | 2019-07-12 09:29 | 0.992 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.98
000400512456 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUT AGIL OBASI TR-6679-Trafobinatip--(14392251511713538105538107539778542549)-(R_SC-R_SC-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 08:30 | 2019-07-12 09:10 | 0.664 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 49.8
000400512339 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR6 TETCEEZ-3784-Trafobinatip--(502546 - 502547 - 502549)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 08:32 | 2019-07-12 09:01 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 25.38
000400512364 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ-9974-Trafobinatip--(496533)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 08:38 | 2019-07-12 09:14 | 0.614 | 0 | 0 | 1 | 134 | 0 | 0 | 0.61 | 82.28
000400512377 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13666426-1098253-Enhdirek--(133103)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 08:38 | 2019-07-12 09:19 | 0.682 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 1.36 | 17.05
000400512517 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TEKEPINAR KOY TR-2407-Trafobinatip--(586718)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 08:47 | 2019-07-12 09:43 | 0.927 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.71
000400512327 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14142770-929475-Agdirek--(548541)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 08:49 | 2019-07-12 10:00 | 1.176 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.58
000400512399 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13669571-1103548-Enhdirek--(121730/ICME SULARI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 08:50 | 2019-07-12 09:00 | 0.167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0
000400512409 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13874192-1184946-Ogmusdirek--(1284880 - 1315945 - 376317 - 376548 - 425442)-(SC-SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 08:56 | 2019-07-12 08:58 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.36
000400509367 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SEFA MONOBLOK-4019-Trafobinatip--(1501747 - 1504933 - 1518725 - 2059830 - 480723 - 480723 - 531885 - 531885 - 570292 - 570292 - 570293 - 570293 - 653034 - 653034 - 701300 - 701300 - 704360 - 704360 - 708354 - 708354 - 747308 - 747308)-(SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-12 09:00 | 2019-07-12 12:00 | 3 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 1554 | 0 | 0
000400510463 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14414647-1998791-Enhdirek--(1999692/CUKURHISAR GRUBU)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-12 09:00 | 2019-07-12 15:00 | 6 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 6 | 210
000400510466 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | HASANALILI MNB-3336-Trafobinatip--(108086/HASANALILI MONO BLOK CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-12 09:00 | 2019-07-12 14:00 | 5 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | 0 | 5 | 1130
000400512479 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KARAHUYUK HURMAN YANI TR-2357-Trafobinatip--(642423)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 09:00 | 2019-07-12 12:14 | 3.228 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.91
000400512338 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CAMII YANI TR-3806-Trafobinatip--(550033)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 09:00 | 2019-07-12 10:38 | 1.636 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.72 | 0 | 0
000400512405 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13751329-1189697-Ogmusdirek--(1271948 - 383430 - 383431 - 383526)-(SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 09:05 | 2019-07-12 09:15 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 18.2
000400512343 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13648277-1189257-Ogmusdirek--(1234557 - 1299228 - 422009 - 422012 - 422347 - 422349)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 09:08 | 2019-07-12 09:21 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 20.95
000400512363 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13949967-1200836-Ogmusdirek--(655068)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 09:09 | 2019-07-12 09:45 | 0.606 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.21
000400512706 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14032192-994089-Agdirek--(1473513)-(SC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 09:10 | 2019-07-12 10:17 | 1.115 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.12
000400512456 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUT AGIL OBASI TR-6679-Trafobinatip--(1439225 - 1511713 - 538105 - 538107 - 539778 - 542549)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 09:10 | 2019-07-12 09:17 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 12.09
000400512377 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13666426-1098253-Enhdirek--(133103/HAT49978)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 09:19 | 2019-07-12 09:24 | 0.084 | 0 | 0 | 5 | 68 | 0 | 0 | 0.42 | 5.71
000400512348 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HASANCIKLI-2124-Trafobinatip--(596715)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 09:24 | 2019-07-12 10:55 | 1.525 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.15 | 0 | 0
000400512429 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BOZHOYUK MNB-7298-Trafobinatip--(266574/DOGANKONOK-MURSEL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 09:24 | 2019-07-12 10:38 | 1.235 | 0 | 0 | 7 | 407 | 0 | 0 | 8.65 | 502.65
000400512345 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13645764-1185357-Ogmusdirek--(156365/MERYEM BAHTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 09:38 | 2019-07-12 09:43 | 0.071 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0.14 | 4.54
000400512439 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DİŞBUDAK KÖK-11694-Trafobinatip--(312170/DISBUDAK-CAYLI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 09:40 | 2019-07-12 10:30 | 0.834 | 0 | 0 | 4 | 89 | 0 | 0 | 3.34 | 74.23
000400512363 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13949967-1200836-Ogmusdirek--(655068)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 09:45 | 2019-07-12 09:50 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.58
000400512353 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | GEBENMNB-8393-Trafobinatip--(58378/GEBEN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 09:49 | 2019-07-12 09:53 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 42.03
100600126842 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 6241--SBK_TRAFOBINATIP--(139223/KANLIKAVAK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 09:59 | 2019-07-12 10:05 | 0.1 | 9 | 2015 | 17 | 1508 | 0.9 | 201.5 | 1.7 | 150.8
000400512410 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13812740-1184956-Ogmusdirek--(1256585453006453007)-(R_SC-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 10:00 | 2019-07-12 10:15 | 0.251 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 8.03
000400512440 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KANLIKAVAK 3 NOLU KOK-6481-Trafobinatip--(708927)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 10:03 | 2019-07-12 10:38 | 0.579 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 20.84 | 0 | 0
000400512359 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13846655-1212871-Ogmusdirek--(610887)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 10:03 | 2019-07-12 10:41 | 0.631 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0
000400512503 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13872467-1123811-Enhdirek--(113289)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 10:04 | 2019-07-12 10:40 | 0.606 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 26.06
000400512416 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13640549-1185767-Ogmusdirek--(1230683 - 404786 - 404788 - 404791)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 10:05 | 2019-07-12 11:08 | 1.058 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 92.05
000400512360 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | PEYNIRDERE MONOBLOK-8398-Trafobinatip--(95573/PEYNIRDERE KOK BINASI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 10:06 | 2019-07-12 10:50 | 0.738 | 1 | 0 | 3 | 1169 | 0.74 | 0 | 2.21 | 862.72
000400512525 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YAZIKARAKUYU KOK-7460-Trafobinatip--(121394/YAZIKARAKUYU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 10:12 | 2019-07-12 11:10 | 0.959 | 0 | 0 | 52 | 221 | 0 | 0 | 49.87 | 211.94
000400512470 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CATOVA YEŞILYURT YENI TR (CUMA DAG TR)-2069-Trafobinatip--(680416)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 10:14 | 2019-07-12 12:02 | 1.792 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.79
000400512374 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14009239-1199692-Ogmusdirek--(630120)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 10:15 | 2019-07-12 10:40 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 19.6
000400512410 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13812740-1184956-Ogmusdirek--(1256585 - 453006 - 453007)-(SC-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 10:15 | 2019-07-12 10:17 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1.58
000400512496 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13787973-1111987-Enhdirek--(57376)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 10:18 | 2019-07-12 10:49 | 0.515 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0.52 | 8.24
000400512506 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BUYUK YAPALAK OKUL YANI TR-256-Trafobinatip--(665085)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 10:22 | 2019-07-12 11:32 | 1.166 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 87.45
000400512441 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-81-56-Trafobinatip--(669721)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 10:33 | 2019-07-12 11:44 | 1.17 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 33.93 | 0 | 0
000400512443 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_II/7-A-6991-Trafobinatip--(462899 - 462900 - 462901 - 463950 - 463951 - 463952)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 10:37 | 2019-07-12 11:39 | 1.036 | 1 | 369 | 0 | 0 | 1.04 | 382.28 | 0 | 0
000400512503 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13872467-1123811-Enhdirek--(113289/UZUNKUYU CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 10:40 | 2019-07-12 10:50 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0.17 | 21.38
000400512459 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELDELEK KOY TR-204-Trafobinatip--(666705)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 10:43 | 2019-07-12 11:28 | 0.753 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0.75 | 15.06
000400512519 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COBANBEYLI BELEDIYE ARKASI TR-5494-Trafobinatip--(582154)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 10:47 | 2019-07-12 13:46 | 2.981 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.94
000400512496 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13787973-1111987-Enhdirek--(57376/F-12 GERGER)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 10:49 | 2019-07-12 10:51 | 0.033 | 0 | 0 | 5 | 37 | 0 | 0 | 0.17 | 1.22
000400512465 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14028630-1136661-Enhdirek--(93899)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 10:50 | 2019-07-12 11:00 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.5
000400512385 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | ORTA KOY YENI MNB-8740-Trafobinatip--(657749)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 10:55 | 2019-07-12 11:00 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 5.98
000400512465 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14028630-1136661-Enhdirek--(93899/HAT27418)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 11:00 | 2019-07-12 11:10 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4.51
000400512619 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | KARAGOL OBASI-3597-Trafobinatip--(643266)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 11:01 | 2019-07-12 11:25 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4
000400512438 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IZGIN KASABAI BELEDIYE YANI TR-1136-Trafobinatip--(640400)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 11:03 | 2019-07-12 11:51 | 0.794 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.97
000400512395 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TR 28 KOK BINASI-3023-Trafobinatip--(565794)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 11:07 | 2019-07-12 11:57 | 0.84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0
000400512599 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13701462-1205704-Ogmusdirek--(656266)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 11:08 | 2019-07-12 12:38 | 1.498 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 38.95
000400512396 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | HASANCIKLI MNB-1073-Trafobinatip--(142372/AGABEYLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 11:11 | 2019-07-12 11:28 | 0.274 | 2 | 411 | 23 | 5789 | 0.55 | 112.61 | 6.3 | 1586.19
000400512520 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TEKEPINAR KOY TR-2407-Trafobinatip--(586717)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 11:18 | 2019-07-12 11:44 | 0.421 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.84
000400512619 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | KARAGOL OBASI-3597-Trafobinatip--(643266)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 11:25 | 2019-07-12 11:26 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.05
000400512454 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13918315-1110651-Enhdirek--(51974)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 11:25 | 2019-07-12 11:49 | 0.393 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 11.4
000400512455 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | KUMARLI MNB-11782-Trafobinatip--(319694/KABAAGAC CIKISI)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 11:31 | 2019-07-12 12:03 | 0.526 | 0 | 0 | 5 | 410 | 0 | 0 | 2.63 | 215.66
000400512428 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/33-6850-Trafobinatip--(374003 - 374004 - 374005 - 374006)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 11:43 | 2019-07-12 12:05 | 0.376 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 213.57 | 0 | 0
000400512422 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BIBERCILER KOK BINASI-786-Trafobinatip--(707599)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 11:45 | 2019-07-12 12:34 | 0.818 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 0 | 0
000400512493 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SOGUTLU KASABASI GECIT AVLIYA YOLU YENI TR-278-Trafobinatip--(1512824 - 671389 - 671390 - 671395)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 11:48 | 2019-07-12 13:31 | 1.719 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 80.79
000400512454 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13918315-1110651-Enhdirek--(51974/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 11:49 | 2019-07-12 12:01 | 0.199 | 0 | 0 | 2 | 81 | 0 | 0 | 0.4 | 16.12
100600126841 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 8314--SBK_TRAFOBINATIP--(100025/YAPALAK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 11:51 | 2019-07-12 11:59 | 0.134 | 0 | 0 | 151 | 3373 | 0 | 0 | 20.23 | 451.98
000400512539 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUBLUCE KOY ICI TR-2876-Trafobinatip--(677109)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 11:52 | 2019-07-12 13:56 | 2.072 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.07
000400512469 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14029867-1135296-Enhdirek--(94093)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 12:00 | 2019-07-12 12:10 | 0.167 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0.33 | 0 | 0.5 | 0.84
000400512436 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | GUL SOKAK-5960-Trafobinatip--(1429805)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 12:09 | 2019-07-12 15:00 | 2.857 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 0 | 0
000400512469 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14029867-1135296-Enhdirek--(94093/HAT27484)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 12:10 | 2019-07-12 12:20 | 0.167 | 2 | 0 | 11 | 5 | 0.33 | 0 | 1.84 | 0.84
000400512464 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DAGLICA BAHCELIEVLER TR-5793-Trafobinatip--(581820)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 12:15 | 2019-07-12 13:00 | 0.753 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.26
000400512575 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | DOGANKONAK TR-9347-Trafobinatip--(592657592971)-(R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 12:33 | 2019-07-12 13:09 | 0.607 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 21.85
000400512575 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | DOGANKONAK TR-9347-Trafobinatip--(592657 - 592971)-(LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 13:09 | 2019-07-12 13:14 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 4.93
000400512521 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/33-6850-Trafobinatip--(374004)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 13:14 | 2019-07-12 13:37 | 0.378 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 57.83 | 0 | 0
000400512592 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14031453-1200659-Ogmusdirek--(620522)-(S_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 13:20 | 2019-07-12 13:30 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17
000400512491 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | GEBENMNB-8393-Trafobinatip--(58818/KOYLER GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 13:28 | 2019-07-12 13:32 | 0.063 | 0 | 0 | 8 | 1148 | 0 | 0 | 0.5 | 72.32
000400512587 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TR005615-5933-Trafobinatip--(1230668 - 407704 - 462910)-(SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 13:30 | 2019-07-12 14:50 | 1.336 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.37
000400512592 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14031453-1200659-Ogmusdirek--(1514824 - 620522 - 621866 - 622183 - 712978)-(SC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 13:30 | 2019-07-12 13:40 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6.35
000400512497 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AKIFIYE KOK-10692-Trafobinatip--(230091/FIDER 2 GEBEN)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 13:35 | 2019-07-12 13:47 | 0.204 | 0 | 0 | 8 | 1410 | 0 | 0 | 1.63 | 287.64
000400512494 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ZORKUN TR-2441-Trafobinatip--(488134)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 13:40 | 2019-07-12 17:21 | 3.689 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.69
000400512531 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13816511-1007458-Agdirek--(1343584)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 13:48 | 2019-07-12 14:29 | 0.683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0
000400512607 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 12252099-1592440-Agpanobox--(1480017 - 1480392 - 1560766 - 1562472)-(SC-SC-SC-SC) | BOX PANO KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 13:58 | 2019-07-12 14:47 | 0.815 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.71 | 0 | 0
000400512526 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | BARAJ MONOBLOK-2865-Trafobinatip--(91187/YARBASI GURUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 14:07 | 2019-07-12 14:33 | 0.435 | 1 | 353 | 16 | 1394 | 0.44 | 153.56 | 6.96 | 606.39
000400512515 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE AKINCILAR FIDERI-8705-Trafobinatip--(147242/ESKI MENZIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 14:08 | 2019-07-12 14:21 | 0.223 | 0 | 0 | 13 | 365 | 0 | 0 | 2.9 | 81.4
000400512616 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | KIZILIN TR-3-5635-Trafobinatip--(408767)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 14:12 | 2019-07-12 15:00 | 0.797 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.39
000400512656 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13914398-1182066-Ogmusdirek--(1259779 - 1299114 - 450557 - 451399 - 451400 - 451401)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 14:15 | 2019-07-12 14:42 | 0.45 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 85.05 | 0 | 0
000400512774 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BUYUK YAPALAK INCECIK YOLU UZERI TR-253-Trafobinatip--(662285)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 14:28 | 2019-07-12 17:00 | 2.544 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 5.09 | 35.62
000400512589 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR4 NEBILER-3775-Trafobinatip--(499975)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 14:33 | 2019-07-12 15:14 | 0.678 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 17.63
000400512602 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DAGLICA BAHCELIEVLER TR-5793-Trafobinatip--(577563)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 14:37 | 2019-07-12 15:18 | 0.682 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.73
000400512536 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14155482-1134981-Enhdirek--(100032/HAT31258)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 14:40 | 2019-07-12 14:50 | 0.167 | 0 | 0 | 22 | 437 | 0 | 0 | 3.67 | 72.98
000400512704 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721832-1185910-Ogmusdirek--(204918)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 14:41 | 2019-07-12 17:02 | 2.348 | 3 | 822 | 0 | 0 | 7.04 | 1930.06 | 0 | 0
000400512584 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13767037-1214446-Ogmusdirek--(520506)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 14:42 | 2019-07-12 14:52 | 0.167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0
000400512543 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GIRIS TR-2316-Trafobinatip--(630879)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 14:47 | 2019-07-12 17:39 | 2.858 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85.74
000400512536 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14155482-1134981-Enhdirek--(100032/HAT31258)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 14:50 | 2019-07-12 15:00 | 0.167 | 0 | 0 | 22 | 437 | 0 | 0 | 3.67 | 72.98
000400512574 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI TR-9 (BELEDIYE ALTI)-8857-Trafobinatip--(158946/TR30 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 14:54 | 2019-07-12 15:30 | 0.597 | 8 | 7204 | 0 | 6 | 4.78 | 4300.79 | 0 | 3.58
000400512711 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GOKCEOREN KOKEZ YOLU TR-259-Trafobinatip--(615517)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 14:57 | 2019-07-12 17:35 | 2.625 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.88
000400512590 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TR006026-8050-Trafobinatip--(147902/BEYCEGIZ-SANAYI HATTI)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 15:02 | 2019-07-12 15:45 | 0.712 | 3 | 5231 | 2 | 75 | 2.14 | 3724.47 | 1.42 | 53.4
000400512567 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DOGANLIKARAHASAN TR-418-Trafobinatip--(626697)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 15:13 | 2019-07-12 16:33 | 1.325 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.98
000400512659 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13914398-1182066-Ogmusdirek--(1259779 - 1299114 - 450557 - 451399 - 451400 - 451401)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 15:14 | 2019-07-12 16:30 | 1.273 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 240.6 | 0 | 0
000400512729 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | UNCULAR-AKKAYA TR-11436-Trafobinatip--(683540)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 15:29 | 2019-07-12 17:18 | 1.807 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.42
000400512580 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FINDICAK TR-5197-Trafobinatip--(544010)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 15:29 | 2019-07-12 16:45 | 1.26 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 40.32 | 0 | 0
000400512583 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ALPARSLAN CADDEESI MONOBLOK-11880-Trafobinatip--(732333)-(LV) | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 15:32 | 2019-07-12 16:00 | 0.466 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
000400512702 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CATOVA YEŞILYURT YENI TR (CUMA DAG TR)-2069-Trafobinatip--(680416)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 15:33 | 2019-07-12 18:40 | 3.122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.12
000400513162 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14387820-1018455-Agdirek--(701260)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 15:35 | 2019-07-12 15:53 | 0.289 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0.29 | 0 | 2.31
000400512658 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13669819-1184713-Ogmusdirek--(403109)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 15:37 | 2019-07-12 16:11 | 0.553 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.32
000400512626 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 14170451-1186066-Ogmusdirek--(389325)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 15:39 | 2019-07-12 16:11 | 0.533 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0
000400512832 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13976246-1026023-Agdirek--(1474240)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 15:42 | 2019-07-12 16:53 | 1.185 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.19
000400512610 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13934290-925045-Agdirek--(558505)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 15:45 | 2019-07-12 16:10 | 0.417 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
000400512628 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13642557-1185776-Ogmusdirek--(1243908 - 1261386 - 1313948 - 405881 - 405884 - 405885 - 405886 - 405887)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 15:53 | 2019-07-12 16:20 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 31.81
000400512667 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | EMIRILYAS KOYU TR-10874-Trafobinatip--(580591)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 16:02 | 2019-07-12 16:35 | 0.546 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.55
000400512658 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13669819-1184713-Ogmusdirek--(403109)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 16:11 | 2019-07-12 16:15 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.42
000400512626 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 14170451-1186066-Ogmusdirek--(389325)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 16:11 | 2019-07-12 16:15 | 0.073 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.29 | 0 | 0.15
000400512609 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TILEYLI DM-8831-Trafobinatip--(120309/YAZIBEYDILI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 16:13 | 2019-07-12 16:13 | 0.001 | 0 | 0 | 100 | 479 | 0 | 0 | 0.1 | 0.48
000400512696 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ARITAS MERKEZ HIZAR TR-4153-Trafobinatip--(582924)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 16:15 | 2019-07-12 18:59 | 2.747 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 101.64 | 0 | 0
000400512700 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13798340-1185125-Ogmusdirek--(371714)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 16:16 | 2019-07-12 16:42 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.16
000400512712 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KECEMAGARA KOY TR-13-Trafobinatip--(588047)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 16:19 | 2019-07-12 18:17 | 1.958 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.58
000400512724 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | HACI HASANLI KOY TR-251-Trafobinatip--(680725)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 16:31 | 2019-07-12 18:02 | 1.512 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.05
000400512719 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13923769-250-Trafobinatip--(664893)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 16:34 | 2019-07-12 17:03 | 0.491 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49
000400512618 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE GERGER FIDERI-8920-Trafobinatip--(135839/GERGER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 16:38 | 2019-07-12 16:42 | 0.06 | 0 | 78 | 33 | 2657 | 0 | 4.68 | 1.98 | 159.42
000400512700 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 0-0-Ogmusdirek--(371714)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 16:42 | 2019-07-12 16:45 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.25
000400512708 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 11539949-6293-Trafobinatip--(385683)-(LV) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 16:44 | 2019-07-12 17:20 | 0.594 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 60.59 | 0 | 0
000400512647 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BAKRAC MH.MERKEZ TR-5091-Trafobinatip--(580575)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 16:49 | 2019-07-12 17:25 | 0.603 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 58.49
000400512627 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13795340-1000020-Agdirek--(1494090)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 16:50 | 2019-07-12 17:11 | 0.354 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
000400512720 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OVACIK KOY TR-2096-Trafobinatip--(587583)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 16:51 | 2019-07-12 19:12 | 2.344 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.41
000400512660 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13633543-1184585-Ogmusdirek--(423048)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 16:55 | 2019-07-12 18:05 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.48
000400512649 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TOPTANCILAR KOK BINASI-7991-Trafobinatip--(562035)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 16:58 | 2019-07-12 17:58 | 1.001 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 0 | 0
000400512763 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 14335715-782534-Agdirek--(1224685)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 16:59 | 2019-07-12 17:41 | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69
000400512630 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KALE KOK-10465-Trafobinatip--(140195/KARADERE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 17:01 | 2019-07-12 17:05 | 0.067 | 1 | 386 | 3 | 263 | 0.07 | 25.86 | 0.2 | 17.62
000400512704 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721832-1185910-Ogmusdirek--(204918/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 17:02 | 2019-07-12 17:06 | 0.071 | 3 | 871 | 30 | 1483 | 0.21 | 61.84 | 2.13 | 105.29
000400512674 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | FIDANLIK ILC. TARIM DM-9057-Trafobinatip--(710911)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 17:15 | 2019-07-12 17:54 | 0.651 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15.62 | 0 | 0
000400512698 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | YESILOVA MNB-11639-Trafobinatip--(320034/YESILOVA CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 17:28 | 2019-07-12 18:08 | 0.674 | 0 | 0 | 17 | 3119 | 0 | 0 | 11.46 | 2102.21
000400512796 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14021654-1157704-Enhdirek--(95996)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 17:34 | 2019-07-12 21:26 | 3.871 | 0 | 0 | 1 | 95 | 0 | 0 | 3.87 | 367.75
000400512653 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN TEVZI-7608-Trafobinatip--(142799/COGULHAN-ALEMDAR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 17:44 | 2019-07-12 17:49 | 0.084 | 0 | 242 | 6 | 600 | 0 | 20.33 | 0.5 | 50.4
000400512668 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ATMALI KASANLI BIRIM ASAGI BAYRAMLAR TR-1160-Trafobinatip--(487733)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 17:47 | 2019-07-12 18:23 | 0.591 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.96
000400512655 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13963201-1204320-Ogmusdirek--(545658)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 18:05 | 2019-07-12 18:30 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5
000400512733 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KALEBOYNU MERKEZ TRAFO-9462-Trafobinatip--(505177)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 18:07 | 2019-07-12 19:13 | 1.114 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20.05
000400512707 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 11539818-6-Trafobinatip--(628337)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 18:08 | 2019-07-12 19:46 | 1.642 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 131.36 | 0 | 0
000400512694 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13888921-1124488-Enhdirek--(113901)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 18:09 | 2019-07-12 18:50 | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.77
000400528464 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 14062909-967705-Agdirek--(640758)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 18:11 | 2019-07-12 19:10 | 0.989 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.93
000400512731 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KANTAR YANI MONOBLOK-5366-Trafobinatip--(704957)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 18:18 | 2019-07-12 19:35 | 1.287 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24.45 | 0 | 0
000400512862 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ERCAN PETROL YANI TR-5499-Trafobinatip--(575654)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 18:44 | 2019-07-12 20:16 | 1.535 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.96
000400512734 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN KOK BINA-724-Trafobinatip--(707587)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 18:45 | 2019-07-12 19:45 | 1.004 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.03
000400512694 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13888921-1124488-Enhdirek--(113020/HAYDARLI CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 18:50 | 2019-07-12 19:00 | 0.166 | 0 | 0 | 3 | 95 | 0 | 0 | 0.5 | 15.77
000400512768 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15730657-9059-Trafobinatip--(575846)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 18:51 | 2019-07-12 21:09 | 2.304 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 32.26 | 0 | 0
000400512739 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13885268-1189719-Ogmusdirek--(392217)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 18:55 | 2019-07-12 20:00 | 1.087 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.78
000400512769 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IKIZPINAR KOYU TR-3433-Trafobinatip--(481014)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 18:59 | 2019-07-12 20:10 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.18
000400512853 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUBLUCE KOYU YENI TR-66-Trafobinatip--(677029)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 19:01 | 2019-07-12 21:26 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.23
000400512850 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13686230-1182881-Ogmusdirek--(1283421 - 1285950 - 399534 - 399738 - 399739)-(SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 19:03 | 2019-07-12 20:00 | 0.964 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.78
000400512795 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13802947-1185557-Ogmusdirek--(1242361 - 1299906 - 380935 - 381025 - 381026)-(SC-SC-LV-LV-LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 19:07 | 2019-07-12 21:14 | 2.119 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 82.64
000400512718 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OZTURK TR-5060-Trafobinatip--(538291)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 19:11 | 2019-07-12 22:22 | 3.188 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.69
000400512838 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13792539-1126607-Enhdirek--(119245)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 19:14 | 2019-07-12 20:21 | 1.127 | 0 | 0 | 3 | 52 | 0 | 0 | 3.38 | 58.6
000400512847 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BUYUK YAPALAK INCECIK YOLU UZERI TR-253-Trafobinatip--(662287)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 19:20 | 2019-07-12 20:56 | 1.586 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.27
000400512821 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | GOZUBENLI KIZILYER-8368-Trafobinatip--(593539)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 19:23 | 2019-07-12 20:10 | 0.791 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.96
000400512742 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-3045-Trafobinatip--(534191)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 19:24 | 2019-07-12 21:10 | 1.764 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.58
000400512859 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 15737393-3167-Trafobinatip--(643224)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 19:25 | 2019-07-12 20:25 | 1.004 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.05
000400512701 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13952221-1205627-Ogmusdirek--(1408021 - 1515575 - 546237 - 547573 - 547574)-(SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 19:32 | 2019-07-12 20:35 | 1.051 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 115.61
000400512767 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CATOVA YEŞILYURT YENI TR (CUMA DAG TR)-2069-Trafobinatip--(680415)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 19:40 | 2019-07-12 20:34 | 0.897 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.87
000400512875 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14387889-1206196-Ogmusdirek--(735887)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 19:45 | 2019-07-12 20:02 | 0.286 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1.14 | 0 | 2.29
000400512723 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KARA SEVMEZ 2 TR-713-Trafobinatip--(606199)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 19:49 | 2019-07-12 20:41 | 0.863 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.63
000400512817 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13636446-1185676-Ogmusdirek--(422302)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 19:50 | 2019-07-12 21:00 | 1.163 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.79
000400512771 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SARAYCIK MONOBLOK-1378-Trafobinatip--(144329/YESILKOY HATTI)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 19:57 | 2019-07-12 21:14 | 1.288 | 0 | 0 | 5 | 538 | 0 | 0 | 6.44 | 692.94
000400512739 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13885268-1189719-Ogmusdirek--(392217)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 20:00 | 2019-07-12 20:05 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2.49
000400512776 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ESKI E.M.L.ATOLYE YANI TR-4904-Trafobinatip--(705302)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 20:08 | 2019-07-12 21:15 | 1.12 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1.12 | 28 | 0 | 0
000400512805 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13661812-1108170-Enhdirek--(123267/HAT42069)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 20:17 | 2019-07-12 21:55 | 1.631 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 229.97
000400512773 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | CELIK KOK-8395-Trafobinatip--(167539/HAYDARLI KOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 20:20 | 2019-07-12 20:45 | 0.427 | 0 | 0 | 40 | 1317 | 0 | 0 | 17.08 | 562.36
000400512851 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KECEMAGARA KOY TR-13-Trafobinatip--(588049)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 20:20 | 2019-07-12 22:35 | 2.247 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25
000400512838 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13792539-1126607-Enhdirek--(119245/CAMUSCU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 20:21 | 2019-07-12 20:30 | 0.147 | 0 | 0 | 11 | 143 | 0 | 0 | 1.62 | 21.02
000400512801 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13714802-1185752-Ogmusdirek--(1330606 - 377816 - 378501)-(SC-LV-LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 20:25 | 2019-07-12 20:37 | 0.202 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.85
000400512830 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13641747-1186160-Ogmusdirek--(407173)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 20:25 | 2019-07-12 22:06 | 1.683 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.46
000400512860 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13723438-883658-Agdirek--(1435524)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 20:27 | 2019-07-12 21:45 | 1.306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0
000400512755 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13973856-1205175-Ogmusdirek--(521000)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 20:40 | 2019-07-12 21:00 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3
000400512817 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13636446-1185676-Ogmusdirek--(422302)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 21:00 | 2019-07-12 21:10 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5.51
000400512796 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14021654-1157704-Enhdirek--(95996/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 21:26 | 2019-07-12 21:30 | 0.076 | 0 | 0 | 2 | 277 | 0 | 0 | 0.15 | 21.05
000400512857 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KIZILEYLEK KOY TR-20-Trafobinatip--(586790)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 21:38 | 2019-07-12 22:19 | 0.685 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.37
000400512846 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13952221-1205627-Ogmusdirek--(1408021 - 1515575 - 546237 - 547573 - 547574)-(SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 21:40 | 2019-07-12 22:10 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 55
000400512808 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13788162-1204691-Ogmusdirek--(731407)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 21:45 | 2019-07-12 22:10 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.67
000400512883 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13850574-1112088-Enhdirek--(111936)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 21:50 | 2019-07-12 22:15 | 0.422 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.22
000400512805 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13661812-1108170-Enhdirek--(123267/HAT42069)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 21:55 | 2019-07-12 22:05 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 23.55
000400512864 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COBANBEYLI YENI OKUL YANI TR-10875-Trafobinatip--(582159)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 21:58 | 2019-07-12 23:15 | 1.286 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.14
000400512798 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13963216-1204321-Ogmusdirek--(572892)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 22:05 | 2019-07-12 23:00 | 0.917 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 41.27
000400512830 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13641747-1186160-Ogmusdirek--(407173)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 22:06 | 2019-07-12 22:15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3.9
000400512827 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14025372-1200352-Ogmusdirek--(589323)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 22:08 | 2019-07-12 22:45 | 0.621 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.97
000400512855 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13767652-827549-Agdirek--(1241553)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 22:09 | 2019-07-12 22:19 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17
000400512808 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 0-0-Ogmusdirek--(731407)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 22:10 | 2019-07-12 22:11 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.07
000400512883 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13850574-1112088-Enhdirek--(111936/MEYDAN HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 22:15 | 2019-07-12 22:21 | 0.103 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0.21 | 2.47
000400512905 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TANIR KOPRUBASI DM-9058-Trafobinatip--(709765)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 22:25 | 2019-07-13 00:45 | 2.325 | 1 | 164 | 0 | 0 | 2.33 | 381.3 | 0 | 0
000400512829 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MEZARLIK TR-2687-Trafobinatip--(636433)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 22:26 | 2019-07-12 23:20 | 0.898 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.88
100600126868 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8737--SBK_TRAFOBINATIP--(287872/KUCUK SIR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 22:39 | 2019-07-12 22:40 | 0.006 | 2 | 0 | 5 | 394 | 0.01 | 0 | 0.03 | 2.36
100600126869 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8737--SBK_TRAFOBINATIP--(287872/KUCUK SIR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 22:40 | 2019-07-12 22:41 | 0.006 | 2 | 0 | 5 | 394 | 0.01 | 0 | 0.03 | 2.36
000400512863 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | UC TUT TR-2688-Trafobinatip--(633223)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 23:16 | 2019-07-12 23:58 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 21.7
000400512877 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN TEVZI-7608-Trafobinatip--(142799/COGULHAN-ALEMDAR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 23:46 | 2019-07-12 23:50 | 0.057 | 0 | 242 | 6 | 600 | 0 | 13.79 | 0.34 | 34.2
000400512902 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KASANLI KOYU 2NOLU TR-4555-Trafobinatip--(590452)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 23:48 | 2019-07-13 00:45 | 0.955 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16.24
000400512903 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14055657-1155565-Enhdirek--(78904/HAT16569)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-12 23:49 | 2019-07-13 10:51 | 11.027 | 0 | 0 | 12 | 1142 | 0 | 0 | 132.32 | 12592.83
000400512878 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AYAKLICAOLUK TR-7013-Trafobinatip--(636790)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 00:02 | 2019-07-13 01:50 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.6
000400512882 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | PEYNIRDERE MONOBLOK-8398-Trafobinatip--(95573/PEYNIRDERE KOK BINASI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 01:12 | 2019-07-13 02:39 | 1.444 | 1 | 0 | 3 | 1169 | 1.44 | 0 | 4.33 | 1688.04
000400513039 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN TEVZI-7608-Trafobinatip--(99763/TATLAR GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 01:30 | 2019-07-13 01:37 | 0.11 | 0 | 0 | 17 | 1811 | 0 | 0 | 1.87 | 199.21
000400507045 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AYNALIHAN KOK BINASI-1069-Trafobinatip--(487856)-(LV) | BAKIM SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-13 04:00 | 2019-07-13 06:00 | 2 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 836 | 0 | 0
100600126843 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 6241--SBK_TRAFOBINATIP--(139384/ACIELMA)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 04:39 | 2019-07-13 04:54 | 0.249 | 0 | 0 | 34 | 2033 | 0 | 0 | 8.47 | 506.22
000400512904 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | GEBENMNB-8393-Trafobinatip--(58691/GOKSUN GIRIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 04:58 | 2019-07-13 04:59 | 0.024 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
000400512906 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | CELIK KOK-8395-Trafobinatip--(167539/HAYDARLI KOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 05:26 | 2019-07-13 06:47 | 1.345 | 0 | 0 | 40 | 1317 | 0 | 0 | 53.8 | 1771.37
000400512891 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK CATBAHCE DM-7296-Trafobinatip--(135670/CATBAHCE KOK DILEKTEPE HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 05:27 | 2019-07-13 05:29 | 0.035 | 0 | 0 | 5 | 875 | 0 | 0 | 0.18 | 30.63
000400512889 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM1-1ADM-6435-Trafobinatip--(229884/ESKI ALTINSEHIR CIKISI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 05:46 | 2019-07-13 06:07 | 0.356 | 2 | 552 | 0 | 1 | 0.71 | 196.51 | 0 | 0.36
000400512910 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CAGLAYAN ANAYOL KENARI TRAFO-691-Trafobinatip--(526470)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 06:34 | 2019-07-13 06:58 | 0.406 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.84
000400512901 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | MOZAIK FAB KOK-11544-Trafobinatip--(83145/ITFAIYE KOK BINA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 06:43 | 2019-07-13 07:53 | 1.166 | 9 | 3890 | 8 | 69 | 10.49 | 4535.74 | 9.33 | 80.45
000400512894 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GAFFARLI MONOBLOK-2707-Trafobinatip--(154535/GAFARLI ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 06:44 | 2019-07-13 07:08 | 0.404 | 0 | 0 | 9 | 1298 | 0 | 0 | 3.64 | 524.39
000400512909 | 1 | ADIYAMAN | TUT | KASLICA KABIN-11488-Trafobinatip--(320711/KASLICA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 06:44 | 2019-07-13 08:06 | 1.366 | 0 | 0 | 2 | 896 | 0 | 0 | 2.73 | 1223.94
000400512948 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13640549-1185767-Ogmusdirek--(404786)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 06:45 | 2019-07-13 08:05 | 1.339 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.71
000400512896 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | MEZBAHANE YOL KAVŞAGI TR DM5-54-343-Trafobinatip--(653614)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 06:49 | 2019-07-13 07:27 | 0.627 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.27
000400512937 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13870004-1188045-Ogmusdirek--(118359)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 07:29 | 2019-07-13 08:30 | 1.019 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0
000400512949 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | HASANKENDI CAYIR YANI-1444-Trafobinatip--(652189)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 07:38 | 2019-07-13 08:50 | 1.204 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.41
000400513499 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SEVDILI FAU-3431-Trafobinatip--(109547/HASANALILI MBK-SEVDILLI CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 07:43 | 2019-07-13 07:45 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 7.26
000400512964 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13891841-1124464-Enhdirek--(112511)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 07:46 | 2019-07-13 09:22 | 1.608 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 1.61 | 38.59
000400512900 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE GERGER FIDERI-8920-Trafobinatip--(135839/GERGER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 07:48 | 2019-07-13 07:51 | 0.05 | 0 | 78 | 33 | 2657 | 0 | 3.9 | 1.65 | 132.85
000400512929 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | PINARBASI YENI TR-3535-Trafobinatip--(700049)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 07:49 | 2019-07-13 08:31 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.3
000400512934 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | KIRK GOZ MONOBLOK-3373-Trafobinatip--(100212/GÖZPINAR ÇIKIŞ)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 07:57 | 2019-07-13 08:31 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 24.95
000400513138 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | KESIKLI BAGLARBASI KOK-8399-Trafobinatip--(149088/ASAGIAZAPLI CIKISI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-13 08:00 | 2019-07-13 16:00 | 8 | 1 | 814 | 39 | 1400 | 8 | 6512 | 312 | 11200
000400513009 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13641747-1186160-Ogmusdirek--(1227979 - 407173 - 407175 - 407176 - 407179)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 08:01 | 2019-07-13 08:24 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 44.98
000400512948 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13640549-1185767-Ogmusdirek--(404786)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 08:05 | 2019-07-13 08:11 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2.7
000400512932 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13745608-837552-Agdirek--(1267017)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 08:06 | 2019-07-13 08:35 | 0.491 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49
000400512988 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ALIMPINAR KOYU TR-2404-Trafobinatip--(589681)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 08:08 | 2019-07-13 09:31 | 1.384 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.3
000400512926 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13970655-1182318-Ogmusdirek--(156663)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 08:08 | 2019-07-13 08:35 | 0.458 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 148.85
100600126870 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8737--SBK_TRAFOBINATIP--(287872/KUCUK SIR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 08:10 | 2019-07-13 08:10 | 0.006 | 2 | 0 | 5 | 394 | 0.01 | 0 | 0.03 | 2.36
000400512915 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13891124-1200063-Ogmusdirek--(15028572737507534024534028)-(R_SC-R_SC-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 08:12 | 2019-07-13 10:40 | 2.465 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.72
000400513002 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-1 ADM-2133-Trafobinatip--(147891/DM_I/34 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 08:13 | 2019-07-13 08:17 | 0.062 | 3 | 1751 | 0 | 1 | 0.19 | 108.56 | 0 | 0.06
000400512917 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | YESILYURT PAYAMCA CD 1 NOLU TR-4266-Trafobinatip--(585395)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 08:14 | 2019-07-13 08:25 | 0.179 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0
000400512928 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13963216-1204321-Ogmusdirek--(572893)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 08:17 | 2019-07-13 08:40 | 0.383 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 13.41
000400512957 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COBANBEYLI YENI OKUL YANI TR-10875-Trafobinatip--(753257)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 08:29 | 2019-07-13 10:00 | 1.512 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 3.02 | 18.14
000400512937 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13870004-1188045-Ogmusdirek--(118359/MUHITTIN SERTPOLAT HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 08:30 | 2019-07-13 08:40 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0
000400512926 | 2 | ADIYAMAN | TUT | 13970655-1182318-Ogmusdirek--(156663/GENI MH.BESLEMESI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 08:35 | 2019-07-13 08:45 | 0.167 | 0 | 0 | 4 | 952 | 0 | 0 | 0.67 | 158.98
000400513058 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13787264-1116134-Enhdirek--(54994/KUTUKLU HATTI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 08:36 | 2019-07-13 10:41 | 2.076 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 253.27
000400512955 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13887859-1107557-Enhdirek--(134984)-(R_MV-S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 08:36 | 2019-07-13 09:50 | 1.234 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 34.55 | 0 | 0
000400513151 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13793600-852140-Agdirek--(1540701)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 08:39 | 2019-07-13 09:35 | 0.942 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94
000400512960 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13673447-1096627-Enhdirek--(121437)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 08:46 | 2019-07-13 09:30 | 0.733 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 27.12
000400509366 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | GARBI SITESI ARKASI KOK (40C4)-4664-Trafobinatip--(88235/0C1 GIRIS)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-13 09:00 | 2019-07-13 12:00 | 3 | 3 | 3571 | 0 | 15 | 9 | 10713 | 0 | 45
000400510818 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14069120-1157545-Enhdirek--(82398/HATICEPINARI-OGLAKKAYASI HATTI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-13 09:00 | 2019-07-13 15:00 | 6 | 0 | 0 | 6 | 130 | 0 | 0 | 36 | 780
000400513090 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | KUZKENT KOK-5832-Trafobinatip--(107375/UFACIKLI GURUBU)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-13 09:00 | 2019-07-13 15:00 | 6 | 0 | 0 | 18 | 1056 | 0 | 0 | 108 | 6336
000400514730 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AGLICA KOK BINA-11773-Trafobinatip--(154014/AGLICA-ALEMBEY-BALIKCIL KOY CIKISI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-13 09:00 | 2019-07-13 15:00 | 6 | 0 | 0 | 24 | 392 | 0 | 0 | 144 | 2352
000400513133 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13886184-1184450-Ogmusdirek--(1225218 - 1225298 - 1283889 - 455296 - 455493 - 455494 - 455495)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 09:00 | 2019-07-13 10:00 | 0.998 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 57.88
000400512958 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14008267-976087-Agdirek--(1491995)-(SC) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 09:05 | 2019-07-13 09:40 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58
000400512962 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 15741731-7313-Trafobinatip--(408265 - 439081 - 439447 - 467766 - 472040)-(LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 09:10 | 2019-07-13 10:00 | 0.837 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.37
000400512967 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | KALE HONBUR MNB-9610-Trafobinatip--(175410/CAGLAYANCERIT CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 09:14 | 2019-07-13 10:00 | 0.759 | 0 | 412 | 0 | 407 | 0 | 312.71 | 0 | 308.91
000400512964 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13891841-1124464-Enhdirek--(112511/HAYDARLI CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 09:22 | 2019-07-13 09:30 | 0.133 | 0 | 0 | 2 | 69 | 0 | 0 | 0.27 | 9.18
000400512960 | 2 | ADIYAMAN | TUT | 13673447-1096627-Enhdirek--(121437/ELCILER HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 09:30 | 2019-07-13 09:40 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 18.37
000400512980 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14175044-1176743-Enhdirek--(180825/MEHMET AKTAS TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 09:50 | 2019-07-13 10:15 | 0.417 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0.42 | 12.51
000400512955 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13887859-1107557-Enhdirek--(134984/F-8 ESKİ SAMSAT)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 09:50 | 2019-07-13 09:52 | 0.033 | 4 | 68 | 3 | 0 | 0.13 | 2.24 | 0.1 | 0
000400513045 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13642092-1185469-Ogmusdirek--(429075)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 10:03 | 2019-07-13 11:06 | 1.059 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25.42
000400512956 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 11537517-9204-Trafobinatip--(56674/ CUKURHISAR CIKISI)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 10:06 | 2019-07-13 10:30 | 0.394 | 0 | 0 | 3 | 580 | 0 | 0 | 1.18 | 228.52
000400512954 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KOTEKLI TR 1-6533-Trafobinatip--(654462)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 10:08 | 2019-07-13 12:40 | 2.531 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.12
000400512980 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14175044-1176743-Enhdirek--(180825/MEHMET AKTAS TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 10:15 | 2019-07-13 10:20 | 0.083 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0.08 | 2.49
000400512979 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13802848-1184527-Ogmusdirek--(1262305 - 373639 - 432976 - 454257 - 455306)-(SC-LV-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 10:21 | 2019-07-13 10:43 | 0.358 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 27.21
000400512983 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ELMALAR CAPAR ALILER TR-2305-Trafobinatip--(715057)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 10:23 | 2019-07-13 14:16 | 3.886 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.54
000400512961 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR (KAYNAR)-10747-Trafobinatip--(527713)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 10:27 | 2019-07-13 11:23 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.58
000400512996 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | MOZAIK FAB KOK-11544-Trafobinatip--(687601)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 10:37 | 2019-07-13 11:01 | 0.385 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 12.32 | 0 | 0
000400512968 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TR 25 KOK BINASI-2026-Trafobinatip--(564823)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 10:42 | 2019-07-13 11:45 | 1.053 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 0 | 0
000400513638 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KARSI BAHCECIK TR-4451-Trafobinatip--(458567)-(LV) | EMNİYET MESAFESİ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 11:09 | 2019-07-13 12:04 | 0.926 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19.45
000400512994 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK CATBAHCE DM-7296-Trafobinatip--(135670/CATBAHCE KOK DILEKTEPE HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 11:32 | 2019-07-13 11:39 | 0.105 | 0 | 0 | 5 | 875 | 0 | 0 | 0.53 | 91.88
000400513027 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | CAMLIK VERICILER TR-462-Trafobinatip--(554722)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 11:36 | 2019-07-13 13:00 | 1.409 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.64
000400513047 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13788229-1184195-Ogmusdirek--(1231605123535412353551255617382918382919382926382927)-(R_SC-R_SC-R_SC-R_SC-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 11:46 | 2019-07-13 12:45 | 0.991 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 119.91
000400513083 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13804993-904235-Agdirek--(721886)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 11:47 | 2019-07-13 12:36 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82
000400513348 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13641747-1186160-Ogmusdirek--(1227979 - 407173 - 407175 - 407176 - 407179)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 11:49 | 2019-07-13 12:22 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 65.45
000400513015 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | FAKILAR TR-2277-Trafobinatip--(634262)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 12:19 | 2019-07-13 15:30 | 3.191 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.57 | 0 | 0
000400513017 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MENZIL DM-7295-Trafobinatip--(60528/ESKITAS CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 12:24 | 2019-07-13 12:25 | 0.001 | 0 | 0 | 64 | 847 | 0 | 0 | 0.06 | 0.85
000400513040 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK CATBAHCE DM-7296-Trafobinatip--(135670/CATBAHCE KOK DILEKTEPE HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 12:25 | 2019-07-13 12:58 | 0.544 | 0 | 0 | 5 | 875 | 0 | 0 | 2.72 | 476
000400513018 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BETON DIREK TR 15736121-6807-Trafobinatip--(562898)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 12:27 | 2019-07-13 14:20 | 1.889 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
000400513291 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KEMALPASA-6387-Trafobinatip--(540857)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 12:35 | 2019-07-13 13:56 | 1.346 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.81
000400513067 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13892900-1136866-Enhdirek--(87684)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 12:43 | 2019-07-13 13:00 | 0.283 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0
000400513047 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13788229-1184195-Ogmusdirek--(1231605 - 1235354 - 1235355 - 1255617 - 382918 - 382919 - 382926 - 382927)-(SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 12:45 | 2019-07-13 12:55 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 27.22
000400513067 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13892900-1136866-Enhdirek--(87684/HAT23264)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 13:00 | 2019-07-13 13:01 | 0.017 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0
000400513033 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SOGUTLU KASABASI GECIT AVLIYA YOLU YENI TR-278-Trafobinatip--(671390)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 13:13 | 2019-07-13 13:42 | 0.481 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.92
000400513035 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | PEYNIRDERE MERKEZ TR-2717-Trafobinatip--(626793)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 13:14 | 2019-07-13 15:20 | 2.106 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 77.92
000400513041 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK CATBAHCE DM-7296-Trafobinatip--(135670/CATBAHCE KOK DILEKTEPE HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 13:26 | 2019-07-13 13:37 | 0.188 | 0 | 0 | 5 | 875 | 0 | 0 | 0.94 | 164.5
000400513267 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13853135-1018313-Agdirek--(1413629)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 13:46 | 2019-07-13 14:30 | 0.726 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0
000400513449 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14350809-1181070-Ogmusdirek--(1334090)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 14:20 | 2019-07-13 15:00 | 0.669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0
000400513129 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TAHIROGLU TR-572-Trafobinatip--(680191)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 14:30 | 2019-07-13 15:10 | 0.675 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0
000400513137 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OSMANCIK BAHCELIEVLER 4-4699-Trafobinatip--(1516320 - 496606 - 496607)-(SC-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 14:30 | 2019-07-13 15:02 | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 65.31
000400513147 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14035749-1200655-Ogmusdirek--(1512665 - 1549158 - 554836 - 555155)-(SC-SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 14:34 | 2019-07-13 15:12 | 0.639 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15.34
000400513421 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13694661-10736-Trafobinatip--(516520)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 14:58 | 2019-07-13 16:06 | 1.129 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 75.64
000400513687 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | KARAKOL TR-3522-Trafobinatip--(654526)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 15:09 | 2019-07-13 15:38 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 18.13
000400513114 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BAYDEMIRLI-8390-Trafobinatip--(156715/ILICA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 15:13 | 2019-07-13 15:13 | 0.013 | 2 | 0 | 3 | 204 | 0.03 | 0 | 0.04 | 2.65
000400513143 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13755005-1163204-Enhdirek--(81759/FIDER-11 AFŞİN KASAB)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 15:13 | 2019-07-13 15:45 | 0.529 | 0 | 0 | 2 | 256 | 0 | 0 | 1.06 | 135.42
000400513251 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13642850-1186078-Ogmusdirek--(1230682 - 408983 - 459601)-(SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 15:18 | 2019-07-13 17:12 | 1.906 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 133.42
000400513270 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GOKCEK TR2-10391-Trafobinatip--(615159)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 15:23 | 2019-07-13 16:30 | 1.114 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.46
000400513247 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR10 BURUNONU MAHALLESI-3782-Trafobinatip--(491072)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 15:23 | 2019-07-13 16:26 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.54
000400513408 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | BESBUCAKTR1 MERKEZ-3887-Trafobinatip--(504737)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 15:25 | 2019-07-13 17:17 | 1.865 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.33
000400513116 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ILICA KOK-3748-Trafobinatip--(67551/MERKEZ VE ZORKUN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 15:26 | 2019-07-13 15:27 | 0.009 | 1 | 1784 | 0 | 188 | 0.01 | 16.06 | 0 | 1.69
000400513170 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | YESILOVA MNB-11639-Trafobinatip--(320034/YESILOVA CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 15:28 | 2019-07-13 16:23 | 0.922 | 0 | 0 | 17 | 3118 | 0 | 0 | 15.67 | 2874.8
000400513139 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ISMAILLI YENI TR-12732-Trafobinatip--(1480129 - 746756 - 746759 - 746766)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 15:34 | 2019-07-13 22:29 | 6.927 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 62.34
000400513183 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14316726-1066502-Agdirek--(641307)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 15:40 | 2019-07-13 17:10 | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.02
000400513143 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13755005-1163204-Enhdirek--(81759/ESHABI KEHF TR. HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 15:45 | 2019-07-13 15:50 | 0.083 | 0 | 0 | 2 | 256 | 0 | 0 | 0.17 | 21.25
000400513169 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-3762-Trafobinatip--(1346049 - 1516518 - 596666 - 596667 - 605697 - 605698 - 605700)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 15:51 | 2019-07-13 19:11 | 3.326 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 445.68
000400513144 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KALE KOK-10465-Trafobinatip--(61189/DONGELE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 15:56 | 2019-07-13 15:58 | 0.029 | 0 | 631 | 18 | 1664 | 0 | 18.3 | 0.52 | 48.26
100600126881 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 10465--SBK_TRAFOBINATIP--(61189/DONGELE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 15:56 | 2019-07-13 15:58 | 0.029 | 0 | 631 | 17 | 1666 | 0 | 18.3 | 0.49 | 48.31
100600005157 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 3748--SBK_TRAFOBINATIP--(67552/BESEN MONOBLOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 15:57 | 2019-07-13 16:23 | 0.432 | 1 | 0 | 9 | 751 | 0.43 | 0 | 3.89 | 324.43
000400513152 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CANLI HAYVAN BORSASI-8488-Trafobinatip--(742824)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 16:00 | 2019-07-13 17:50 | 1.831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 0
000400514002 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TURKOGLU MEZARLIK KOK-5535-Trafobinatip--(68460/GUCSAN CIKISI)-(MV) | YILDIRIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 16:00 | 2019-07-13 16:25 | 0.414 | 14 | 2105 | 2 | 6 | 5.8 | 871.47 | 0.83 | 2.48
000400513233 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILITM-6125-Trafobinatip--(106352/ - 150821/KILI AKSU FİDERİ 15 - 150822/KILI TM AKSU FIDER-1 - 152108/FİDER 2 TÜRKOGLU - 164906/ - 257088/ - 290714/ - 292521/ - 294420/ - 315430/ - 319520/ - 84568/KILILI 2 FİDER 3)-(MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV-MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 16:01 | 2019-07-13 16:25 | 0.409 | 141 | 16569 | 387 | 10322 | 57.67 | 6776.72 | 158.28 | 4221.7
000400513220 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | AKINCILAR DM-12019-Trafobinatip--(310723/BELEDIYE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 16:04 | 2019-07-13 16:25 | 0.359 | 0 | 0 | 15 | 506 | 0 | 0 | 5.39 | 181.65
000400513157 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DONGELE KOK-8113-Trafobinatip--(60958/SAYGILI CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 16:04 | 2019-07-13 19:15 | 3.181 | 0 | 0 | 5 | 1174 | 0 | 0 | 15.91 | 3734.49
000400513196 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KARA SEVMEZ 1 TR-9731-Trafobinatip--(585758)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 16:08 | 2019-07-13 20:07 | 3.991 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 55.87
000400513255 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13852680-1124503-Enhdirek--(115706/TECIRLI KOK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 16:08 | 2019-07-13 17:25 | 1.291 | 2 | 0 | 4 | 317 | 2.58 | 0 | 5.16 | 409.25
000400513284 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14444240-1190938-Ogmusdirek--(322321)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 16:09 | 2019-07-13 17:35 | 1.429 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.15
000400513153 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14073212-9206-Trafobinatip--(528822)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 16:16 | 2019-07-13 18:20 | 2.072 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.29
000400513445 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 12192812-1589158-Agpanobox--(1560778)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 16:16 | 2019-07-13 16:22 | 0.088 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0
000400513263 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DEGIRMEN YANI TR-8514-Trafobinatip--(518617)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 16:19 | 2019-07-13 20:40 | 4.353 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 161.06
000400513158 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AVSAR TEPE-6544-Trafobinatip--(567582)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 16:19 | 2019-07-13 20:20 | 4.016 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.06
000400513194 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DURNALI 1 TR-877-Trafobinatip--(565054)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 16:24 | 2019-07-13 20:21 | 3.954 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 7.91 | 0 | 35.59
000400513201 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13687584-1185710-Ogmusdirek--(139793)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 16:27 | 2019-07-13 17:25 | 0.967 | 0 | 0 | 2 | 214 | 0 | 0 | 1.93 | 206.94
000400513250 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILITM-6125-Trafobinatip--(84568/YESILYORE)-(MV) | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 16:29 | 2019-07-13 17:31 | 1.033 | 21 | 3566 | 192 | 6156 | 21.69 | 3683.68 | 198.34 | 6359.15
000400513208 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2304-Trafobinatip--(721896)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 16:33 | 2019-07-13 17:50 | 1.277 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.77
000400513214 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BAG EVLERI TR-5957-Trafobinatip--(532583)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 16:42 | 2019-07-13 19:58 | 3.265 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.27
000400513246 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 2 TRAFO-2315-Trafobinatip--(632431)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 16:43 | 2019-07-13 20:15 | 3.541 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.25
000400513186 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | MEZBAHANE YOL KAVŞAGI TR DM5-54-343-Trafobinatip--(686303)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 16:43 | 2019-07-13 17:20 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61
000400513205 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MEZARLIK TR-2687-Trafobinatip--(636433)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 16:43 | 2019-07-13 20:37 | 3.891 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 42.8
000400513173 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SAYGILI YENI TR-7446-Trafobinatip--(695540)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 16:44 | 2019-07-13 19:00 | 2.263 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 49.79
000400513171 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TM-2-187-Trafobinatip--(145831/MEMTEKS)-(MV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2019-07-13 16:48 | 2019-07-13 19:56 | 3.133 | 38 | 23 | 0 | 0 | 119.05 | 72.06 | 0 | 0
000400513336 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13645560-1185506-Ogmusdirek--(1296907 - 1328293 - 427467 - 427468 - 427469)-(SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 16:50 | 2019-07-13 17:56 | 1.105 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 71.83
000400513285 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13786212-1186865-Ogmusdirek--(384119)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 16:51 | 2019-07-13 18:05 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.69
000400513225 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KIZIL SEKI BAG TR-4144-Trafobinatip--(537481)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 16:57 | 2019-07-13 20:11 | 3.222 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.11
000400513212 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13792539-1126607-Enhdirek--(119245)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 17:03 | 2019-07-13 17:36 | 0.55 | 0 | 0 | 5 | 50 | 0 | 0 | 2.75 | 27.5
000400513181 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KLAVUZLU TM-9734-Trafobinatip--(312286/CIFTE SARAY)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 17:09 | 2019-07-13 17:26 | 0.28 | 5 | 8666 | 0 | 16 | 1.4 | 2426.48 | 0 | 4.48
000400513253 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR4 DOBURLU MAHALLESI-1173-Trafobinatip--(501772)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 17:10 | 2019-07-13 17:43 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.6
000400513189 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13917488-766671-Agdirek--(1292203)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 17:11 | 2019-07-13 17:30 | 0.327 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0
000400513216 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BAGEVLERI TR-2278-Trafobinatip--(634021)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 17:16 | 2019-07-13 21:00 | 3.746 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.73
000400513355 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BORGENEK KOYU TR-1-5920-Trafobinatip--(405088)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2019-07-13 17:19 | 2019-07-13 18:51 | 1.536 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.36
000400513210 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | ORTA KOY YENI MNB-8740-Trafobinatip--(288190/SOKU MILYANLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 17:20 | 2019-07-13 17:42 | 0.367 | 0 | 0 | 5 | 622 | 0 | 0 | 1.84 | 228.27
000400513241 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ARAPLI SELIMIYE MONOBLOK-8518-Trafobinatip--(2022509)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 17:20 | 2019-07-13 22:13 | 4.882 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.76
000400513396 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663163-1105775-Enhdirek--(122721)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 17:23 | 2019-07-13 20:20 | 2.952 | 0 | 0 | 4 | 81 | 0 | 0 | 11.81 | 239.11
000400513326 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YAZIKARAKUYU KOK-7460-Trafobinatip--(121394/YAZIKARAKUYU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 17:25 | 2019-07-13 18:15 | 0.843 | 0 | 0 | 52 | 221 | 0 | 0 | 43.84 | 186.3
000400513255 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13852680-1124503-Enhdirek--(115706/TECIRLI KOK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 17:25 | 2019-07-13 17:36 | 0.179 | 2 | 0 | 4 | 317 | 0.36 | 0 | 0.72 | 56.74
000400513201 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13687584-1185710-Ogmusdirek--(139793)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 17:25 | 2019-07-13 17:28 | 0.042 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | 0 | 0.04 | 9.03
000400513230 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YOLDUZU KOK-6423-Trafobinatip--(164403/IZNIK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 17:25 | 2019-07-13 18:00 | 0.579 | 0 | 0 | 20 | 102 | 0 | 0 | 11.58 | 59.06
000400513213 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ISMAIL DELI GOZ TR-2694-Trafobinatip--(637111)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 17:27 | 2019-07-13 20:40 | 3.224 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.45
000400513198 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/18-6557-Trafobinatip--(370365)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 17:28 | 2019-07-13 17:45 | 0.28 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 14.84 | 0 | 0
000400513226 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/20-A-4982-Trafobinatip--(136410/DM_I/20-ANIN DM_I/23 VE DM_I/110 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 17:29 | 2019-07-13 17:42 | 0.219 | 2 | 495 | 1 | 3 | 0.44 | 108.41 | 0.22 | 0.66
000400513199 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TR005731-5672-Trafobinatip--(419114)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 17:29 | 2019-07-13 17:40 | 0.177 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0
000400513206 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ESENTEPE CAMI YANI TR-465-Trafobinatip--(598371)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 17:30 | 2019-07-13 20:15 | 2.757 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.51 | 0 | 0
000400513248 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13810406-1170256-Enhdirek--(70105)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 17:34 | 2019-07-13 18:28 | 0.912 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 33.74
000400513262 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/39-6854-Trafobinatip--(374146)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 17:34 | 2019-07-13 18:45 | 1.177 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 65.91 | 0 | 0
000400513284 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14444240-1190938-Ogmusdirek--(322321/Bilinmiyor)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 17:35 | 2019-07-13 17:45 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 9.69
000400513212 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13792539-1126607-Enhdirek--(119245/CAMUSCU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 17:36 | 2019-07-13 17:45 | 0.155 | 0 | 0 | 11 | 143 | 0 | 0 | 1.71 | 22.17
000400513199 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | TR005731-5672-Trafobinatip--(419114)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 17:40 | 2019-07-13 17:45 | 0.083 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3.32 | 0 | 0
000400513277 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-60-61-Trafobinatip--(105245/AKBAS CADDE CIKISI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 17:44 | 2019-07-13 18:40 | 0.926 | 0 | 109 | 1 | 212 | 0 | 100.93 | 0.93 | 196.31
000400513237 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BAGEVLERI-2274-Trafobinatip--(634165)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 17:47 | 2019-07-13 20:47 | 2.992 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.95
000400513261 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KURU CAY TR-5200-Trafobinatip--(618832)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 17:47 | 2019-07-13 19:50 | 2.046 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0
000400513674 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13923769-250-Trafobinatip--(660213)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 17:53 | 2019-07-13 18:37 | 0.737 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.21
000400513224 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-5077-Trafobinatip--(572577)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 17:53 | 2019-07-13 18:52 | 0.974 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.48
000400513426 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14340016-1190843-Ogmusdirek--(453953)-(LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 17:53 | 2019-07-13 20:09 | 2.261 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.57
000400513254 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14173571-1189813-Ogmusdirek--(124397)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 17:57 | 2019-07-13 18:10 | 0.224 | 1 | 0 | 0 | 82 | 0.22 | 0 | 0 | 18.37
000400513410 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13639896-1184583-Ogmusdirek--(1261837 - 2004148 - 403320 - 403321)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 18:00 | 2019-07-13 18:20 | 0.341 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 43.31
000400513289 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BOZHOYUK PINAR TR-9344-Trafobinatip--(592948)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 18:00 | 2019-07-13 19:38 | 1.642 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.57
000400513244 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13982408-1028652-Agdirek--(626196)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 18:00 | 2019-07-13 18:30 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.5
000400513282 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13655857-1202302-Ogmusdirek--(623177)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 18:02 | 2019-07-13 18:30 | 0.466 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.47 | 0 | 0.47
000400513243 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KULTUR YOLU TR-5939-Trafobinatip--(543340)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 18:08 | 2019-07-13 19:15 | 1.111 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | 0 | 0
000400513353 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | YAZIBELEN TEPEBASI TR-4573-Trafobinatip--(588965)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 18:09 | 2019-07-13 21:08 | 2.981 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 50.68
000400513254 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14173571-1189813-Ogmusdirek--(124397/HAT42892)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 18:10 | 2019-07-13 18:16 | 0.1 | 1 | 0 | 3 | 242 | 0.1 | 0 | 0.3 | 24.2
000400513232 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13675361-1152270-Enhdirek--(71585)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 18:10 | 2019-07-13 23:06 | 4.921 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 98.42
000400513299 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14018734-1202080-Ogmusdirek--(1514930 - 1529982 - 659631 - 659632 - 688046)-(SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 18:11 | 2019-07-13 18:45 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 33.04
000400513313 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | HASANKENDI KOY ICI-2418-Trafobinatip--(649220)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 18:13 | 2019-07-13 20:00 | 1.791 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1.79 | 23.28
000400513264 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-8496-Trafobinatip--(606011)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 18:14 | 2019-07-13 22:00 | 3.768 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 75.36 | 0 | 0
000400513276 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK ONUR MOD-11222-Trafobinatip--(57064/SAKIZ-SERİNCE ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 18:16 | 2019-07-13 18:28 | 0.195 | 0 | 0 | 2 | 335 | 0 | 0 | 0.39 | 65.33
000400513310 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15730521 FATIH I.OKUL YANI TR-9054-Trafobinatip--(579000)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 18:18 | 2019-07-13 20:24 | 2.101 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 117.66 | 0 | 0
000400513318 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | HUYUKLU YOLU ANAYOL KENARI TR 2015-10012-Trafobinatip--(714246)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 18:19 | 2019-07-13 19:35 | 1.266 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
000400513266 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR4 CUKURGOZ MEHLEPCIK MAH-10634-Trafobinatip--(510485 - 510487)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 18:20 | 2019-07-13 18:44 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 20.94
000400513297 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15730488 BEYCEGIZ KAPLANKAYA TR-6091-Trafobinatip--(583111)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 18:20 | 2019-07-13 20:07 | 1.783 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 42.79 | 0 | 0
000400513311 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TASBURUN YENI TR-67-Trafobinatip--(650629)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 18:22 | 2019-07-13 20:30 | 2.134 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.8
000400513300 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 0-0-Trafobinatip--(724524)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 18:25 | 2019-07-13 19:48 | 1.389 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 213.91 | 0 | 0
000400513484 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13643513-1185516-Ogmusdirek--(439366)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 18:25 | 2019-07-13 19:30 | 1.084 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.08
000400513248 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13810406-1170256-Enhdirek--(70105/F2-ELBİSTAN FIDERİ)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 18:28 | 2019-07-13 18:33 | 0.08 | 0 | 0 | 2 | 108 | 0 | 0 | 0.16 | 8.64
000400513339 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13649720-1186028-Ogmusdirek--(1222132 - 1252486 - 440966 - 440968 - 440970)-(SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 18:28 | 2019-07-13 18:40 | 0.187 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.43
000400513244 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13982408-1028652-Agdirek--(626196)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 18:30 | 2019-07-13 18:35 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.83
000400513345 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14155483-1133371-Enhdirek--(100904/HAT32736)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 18:30 | 2019-07-13 19:00 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 7
000400513383 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BUYUK YAPALAK OKUL YANI TR-256-Trafobinatip--(665084)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 18:30 | 2019-07-13 20:36 | 2.094 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.56
100600126894 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 10931--SBK_TRAFOBINATIP--(269574/YENICEKALE KOK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 18:34 | 2019-07-13 18:37 | 0.06 | 0 | 0 | 3 | 543 | 0 | 0 | 0.18 | 32.58
000400513249 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KOTEKLI YENICEKALE-10931-Trafobinatip--(269574/YENICEKALE KOK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 18:34 | 2019-07-13 18:37 | 0.059 | 0 | 0 | 3 | 535 | 0 | 0 | 0.18 | 31.57
000400513295 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13847765-1115559-Enhdirek--(134138/SALMANLI KOYU CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 18:34 | 2019-07-13 19:22 | 0.801 | 0 | 0 | 4 | 46 | 0 | 0 | 3.2 | 36.85
000400513350 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | KESECIK KOK-8527-Trafobinatip--(147300/BALKA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 18:36 | 2019-07-13 20:16 | 1.669 | 0 | 0 | 9 | 81 | 0 | 0 | 15.02 | 135.19
000400513331 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13686411-1109282-Enhdirek--(138063)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 18:36 | 2019-07-13 19:31 | 0.924 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.16
000400513393 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13919504-1182065-Ogmusdirek--(1260083 - 1260086 - 1260088 - 1260090 - 1301068 - 450791 - 450792 - 450794 - 450795)-(SC-SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 18:39 | 2019-07-13 18:51 | 0.194 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 39.96 | 0 | 0
000400513293 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR5 DEREYERI MAHALLESI-3905-Trafobinatip--(508425)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 18:40 | 2019-07-13 19:20 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6
000400513265 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13985634-1198702-Ogmusdirek--(639639)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 18:40 | 2019-07-13 19:10 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5
000400513292 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13876964-1184437-Ogmusdirek--(444718)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 18:42 | 2019-07-13 19:28 | 0.767 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.27
000400513351 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13956770-1183862-Ogmusdirek--(426819)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 18:42 | 2019-07-13 19:25 | 0.719 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0
000400513286 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13981930-1160532-Enhdirek--(71341/HAT12439)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 18:43 | 2019-07-13 19:10 | 0.449 | 0 | 0 | 3 | 64 | 0 | 0 | 1.35 | 28.74
000400513359 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13647337-1185497-Ogmusdirek--(1290279 - 434291 - 434731 - 434733 - 434734 - 434931)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 18:44 | 2019-07-13 19:51 | 1.123 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 129.15
000400513262 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/39-6854-Trafobinatip--(374145)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 18:45 | 2019-07-13 18:53 | 0.133 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 67.56 | 0 | 0
000400513294 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | SAKOLAR TR-3180-Trafobinatip--(1443031 - 1443034 - 1513146 - 1532654 - 652389 - 652391 - 652393)-(SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 18:48 | 2019-07-13 19:20 | 0.532 | 0 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 | 1.06 | 20.22
000400513412 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELMALI TR 2017-12060-Trafobinatip--(750933)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 18:49 | 2019-07-13 19:47 | 0.967 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.74
000400513298 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ESKI KARAELBISTAN TR-1442-Trafobinatip--(650599)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 18:49 | 2019-07-13 19:30 | 0.677 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.12
000400513398 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | BESBUCAKTR1 MERKEZ-3887-Trafobinatip--(504737)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 18:50 | 2019-07-13 19:26 | 0.594 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.94
000400513465 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13633196-1185939-Ogmusdirek--(434123)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 18:54 | 2019-07-13 19:30 | 0.599 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.59
000400513423 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13888823-1126406-Enhdirek--(112003)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 18:56 | 2019-07-13 20:16 | 1.33 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1.33 | 23.94
000400513452 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13989242-1184203-Ogmusdirek--(1271844 - 438052 - 439554 - 439555 - 439556)-(SC-LV-LV-LV-LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 18:56 | 2019-07-13 19:06 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 7.58
000400513296 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13881374-1184619-Ogmusdirek--(1292676 - 445969 - 445972 - 446536 - 459559)-(SC-LV-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 18:57 | 2019-07-13 19:24 | 0.459 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.43
000400513279 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MEZARLIK TR-811-Trafobinatip--(521311)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 18:57 | 2019-07-13 20:50 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.76
000400513349 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IZGIN KASABAI BELEDIYE YANI TR-1136-Trafobinatip--(640400)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 19:04 | 2019-07-13 20:00 | 0.928 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.64
000400513374 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | BOLUKYAYLA TR-1 KOK-1204-Trafobinatip--(158022/B.YAYLA OZELLER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 19:08 | 2019-07-13 20:33 | 1.416 | 0 | 0 | 29 | 19 | 0 | 0 | 41.06 | 26.9
000400513286 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13981930-1160532-Enhdirek--(71341/HAT12439)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 19:10 | 2019-07-13 19:14 | 0.067 | 0 | 0 | 4 | 63 | 0 | 0 | 0.27 | 4.22
000400513278 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ZORKUN TR-2737-Trafobinatip--(625890)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 19:15 | 2019-07-13 23:00 | 3.755 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.51
000400513409 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14394800-1219623-Ogmusdirek--(542779)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 19:22 | 2019-07-13 20:30 | 1.138 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.97
000400513283 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DEVECILLER TR-6954-Trafobinatip--(1513834 - 558586 - 563349 - 563683)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 19:22 | 2019-07-13 23:20 | 3.965 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 380.64
000400513295 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13847765-1115559-Enhdirek--(134138)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 19:22 | 2019-07-13 19:25 | 0.047 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0.05 | 0.85
000400513368 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715956-1185916-Ogmusdirek--(205696/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 19:23 | 2019-07-13 21:23 | 2.007 | 3 | 871 | 30 | 1483 | 6.02 | 1748.1 | 60.21 | 2976.38
000400513351 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13956770-1183862-Ogmusdirek--(426819)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 19:25 | 2019-07-13 19:30 | 0.083 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0
000400513332 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | CAPIL TR-10902-Trafobinatip--(713433)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 19:25 | 2019-07-13 19:51 | 0.425 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.7 | 0 | 0.43
000400513381 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13841054-1186337-Ogmusdirek--(406193)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 19:26 | 2019-07-13 19:40 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.45
000400513280 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | GAFARLI TR-1524-Trafobinatip--(514101)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 19:27 | 2019-07-13 23:30 | 4.051 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.05
000400513292 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13876964-1184437-Ogmusdirek--(1228401 - 1274322 - 1292796 - 444718 - 444720)-(SC-SC-SC-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 19:28 | 2019-07-13 19:29 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1.28
000400513356 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14018621-1025696-Agdirek--(648707)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 19:30 | 2019-07-13 20:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5
000400513484 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13643513-1185516-Ogmusdirek--(439366)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 19:30 | 2019-07-13 19:40 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17
000400513369 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13788229-1184195-Ogmusdirek--(382918)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 19:31 | 2019-07-13 20:31 | 0.994 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 21.87
000400513331 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13686411-1109282-Enhdirek--(138063/F-7 SİNCİK)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 19:31 | 2019-07-13 19:35 | 0.067 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0.07 | 2.01
000400513304 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13873643-1205173-Ogmusdirek--(520294)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 19:36 | 2019-07-13 20:16 | 0.659 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 29.66
000400513381 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13841054-1186337-Ogmusdirek--(406193 - 439909 - 440234 - 440236 - 440238)-(LV-LV-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 19:40 | 2019-07-13 19:42 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 4.92
000400513392 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13890446-1186372-Ogmusdirek--(1263283 - 446393 - 446461 - 446463 - 446465)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 19:40 | 2019-07-13 20:00 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 49.57
000400513478 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13638725-1185064-Ogmusdirek--(421572)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 19:46 | 2019-07-13 20:45 | 0.987 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.94
000400513432 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13953137-1186050-Ogmusdirek--(393126)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 19:46 | 2019-07-13 21:18 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 61
000400513414 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TEKEPINAR KOY TR-2407-Trafobinatip--(586717)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 19:48 | 2019-07-13 21:45 | 1.946 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.89
000400513456 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ALIMPINAR KOYU TR-2404-Trafobinatip--(589994)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 19:49 | 2019-07-13 21:06 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.28
000400513343 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AKCAKOYUNLU MERKEZ-4797-Trafobinatip--(488435)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 19:51 | 2019-07-13 20:31 | 0.664 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15.94
000400513406 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM3-15-239-Trafobinatip--(662630)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 19:52 | 2019-07-13 21:48 | 1.94 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 52.38 | 0 | 0
000400513460 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663862-1117657-Enhdirek--(128670)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 19:52 | 2019-07-13 21:40 | 1.804 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 32.47 | 0 | 0
000400513378 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | EMIRILYAS KOYU TR-10874-Trafobinatip--(580591)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 19:54 | 2019-07-13 21:56 | 2.038 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.46
000400513340 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13647052-1185510-Ogmusdirek--(1233744 - 1299218 - 431342 - 431344 - 431345)-(SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 19:54 | 2019-07-13 20:21 | 0.449 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 27.39
000400513463 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14336400-1186338-Ogmusdirek--(440337)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 19:55 | 2019-07-13 20:06 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.72
000400513371 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK CATBAHCE DM-7296-Trafobinatip--(135670/CATBAHCE KOK DILEKTEPE HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 19:59 | 2019-07-13 20:04 | 0.092 | 0 | 0 | 5 | 875 | 0 | 0 | 0.46 | 80.5
000400513429 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13772362-1183172-Ogmusdirek--(378113)-(S_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 20:00 | 2019-07-13 20:15 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.51
000400513356 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14018621-1025696-Agdirek--(648707)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 20:00 | 2019-07-13 20:05 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.33
000400513372 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13673901-1185069-Ogmusdirek--(395454)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 20:00 | 2019-07-13 22:01 | 2.008 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.12
000400513330 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 11539949-6293-Trafobinatip--(385683)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 20:01 | 2019-07-13 20:33 | 0.531 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 18.05 | 0 | 0
000400513312 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BERCENEK KOYU TR-4572-Trafobinatip--(642795)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 20:01 | 2019-07-13 20:42 | 0.676 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.84
000400513328 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SEREF EROGLU CD. DIREK TIPI-2745-Trafobinatip--(598589)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 20:02 | 2019-07-13 21:30 | 1.469 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 151.31 | 0 | 0
000400513463 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 14336400-1186338-Ogmusdirek--(1258093 - 440337 - 440344 - 440345 - 440346)-(SC-LV-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 20:06 | 2019-07-13 20:07 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 2.74
000400513338 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | YESILYURT PAYAMCA CD 1 NOLU TR-4266-Trafobinatip--(585397)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 20:07 | 2019-07-13 20:53 | 0.768 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0
000400513472 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13931803-1185756-Ogmusdirek--(1271247 - 437076 - 437319 - 438909)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 20:12 | 2019-07-13 20:27 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4.43
000400585830 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13644645-1185435-Ogmusdirek--(1231697 - 1296281 - 432411 - 432414 - 432417 - 432420)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 20:12 | 2019-07-13 20:40 | 0.467 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 28.49
000400513479 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13642328-1185436-Ogmusdirek--(433704)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 20:12 | 2019-07-13 20:40 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.9
000400513476 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14003652-1107879-Enhdirek--(135952/ERIKLIDERE HATTI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2019-07-13 20:14 | 2019-07-13 22:54 | 2.667 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | 10.67 | 64.01
000400513429 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13772362-1183172-Ogmusdirek--(1235898 - 378113 - 378211 - 378213 - 378214)-(SC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 20:15 | 2019-07-13 20:19 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2.84
000400513423 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13888823-1126406-Enhdirek--(112003/CAKMAK-TUTUNLU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 20:16 | 2019-07-13 20:26 | 0.164 | 0 | 0 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0.49 | 7.87
000400513657 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CEVIRME KOY TR-17-Trafobinatip--(614233)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 20:16 | 2019-07-13 21:13 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.2
000400513468 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14336400-1186338-Ogmusdirek--(1258093 - 440337 - 440344 - 440345 - 440346)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 20:19 | 2019-07-13 20:37 | 0.311 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 44.78
000400513396 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663163-1105775-Enhdirek--(122721/HAT41143)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 20:20 | 2019-07-13 20:34 | 0.233 | 0 | 0 | 18 | 213 | 0 | 0 | 4.19 | 49.63
000400513373 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13859049-794547-Agdirek--(1293619)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 20:29 | 2019-07-13 20:40 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18
000400513457 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13649929-1186287-Ogmusdirek--(431843)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 20:30 | 2019-07-13 20:45 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.72
000400513369 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13788229-1184195-Ogmusdirek--(382918)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 20:31 | 2019-07-13 20:35 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 5.21
000400513469 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13996785-1184210-Ogmusdirek--(1228863 - 1232572 - 450004 - 450005 - 450009 - 450090)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 20:39 | 2019-07-13 21:01 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7.94
000400513315 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | HASANCIKLI MNB-1073-Trafobinatip--(142372/AGABEYLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 20:39 | 2019-07-13 20:40 | 0.016 | 2 | 411 | 23 | 5790 | 0.03 | 6.58 | 0.37 | 92.64
000400513479 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13642328-1185436-Ogmusdirek--(433704)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 20:40 | 2019-07-13 20:50 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 7.68
000400513661 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13704610-927683-Agdirek--(1438857)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 20:41 | 2019-07-13 21:41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
000400513366 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13641935-1186075-Ogmusdirek--(1261392 - 407584 - 407587 - 407590 - 463368)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 20:45 | 2019-07-13 21:05 | 0.341 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.77
000400513320 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KATIRCILAR TR-6964-Trafobinatip--(1502857 - 534024 - 534028)-(SC-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 20:45 | 2019-07-13 21:25 | 0.674 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14.83
000400513457 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13649929-1186287-Ogmusdirek--(1252601 - 431843 - 431846)-(SC-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 20:45 | 2019-07-13 20:47 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.69
000400513380 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13968004-995420-Agdirek--(654355)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 20:45 | 2019-07-13 21:15 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1
000400513478 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13638725-1185064-Ogmusdirek--(421572)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 20:45 | 2019-07-13 20:55 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.51
000400513319 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2304-Trafobinatip--(721895)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 20:50 | 2019-07-13 23:45 | 2.923 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.31
000400513380 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13968004-995420-Agdirek--(654355)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 21:15 | 2019-07-13 21:20 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.58
100600005266 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 187--SBK_TRAFOBINATIP--(141334/PAZARCIK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 21:16 | 2019-07-13 21:23 | 0.111 | 45 | 3785 | 154 | 6838 | 5 | 420.14 | 17.09 | 759.02
000400513432 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13953137-1186050-Ogmusdirek--(393126)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 21:18 | 2019-07-13 21:22 | 0.083 | 0 | 0 | 1 | 121 | 0 | 0 | 0.08 | 10.04
000400513368 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715956-1185916-Ogmusdirek--(205696)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 21:23 | 2019-07-13 21:25 | 0.033 | 3 | 822 | 0 | 0 | 0.1 | 27.13 | 0 | 0
000400513375 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 14206054-1215133-Ogmusdirek--(63479)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 21:27 | 2019-07-13 21:52 | 0.423 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 43.15
000400513493 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KARAELBISTAN KASABASI MEKAN TR-2415-Trafobinatip--(654293)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 21:37 | 2019-07-13 23:10 | 1.556 | 0 | 0 | 1 | 177 | 0 | 0 | 1.56 | 275.41
000400513460 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663862-1117657-Enhdirek--(128670/HAT47221)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 21:40 | 2019-07-13 21:50 | 0.167 | 1 | 43 | 0 | 6 | 0.17 | 7.18 | 0 | 1
000400513415 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13640549-1185767-Ogmusdirek--(1230683 - 404786 - 404788 - 404791)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 21:41 | 2019-07-13 22:00 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 26.97
000400513651 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13736312-889153-Agdirek--(1435774)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 21:50 | 2019-07-13 22:50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
000400513375 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 14206054-1215133-Ogmusdirek--(63479/ARIKLAR GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 21:52 | 2019-07-13 21:57 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 23.18
000400513391 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14010263-1203908-Ogmusdirek--(657165)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 22:00 | 2019-07-13 22:30 | 0.5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
000400513376 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ZABUN TR-1451-Trafobinatip--(637648)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 22:00 | 2019-07-13 23:45 | 1.742 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.48
000400513372 | 2 | ADIYAMAN | TUT | 13673901-1185069-Ogmusdirek--(395454)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 22:01 | 2019-07-13 22:06 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3.95
000400513453 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13691025-1098902-Enhdirek--(117176)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 22:03 | 2019-07-13 23:20 | 1.287 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 70.79
000400513384 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13645301-1185499-Ogmusdirek--(1282943 - 432616 - 432622 - 432623 - 432624 - 474209)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 22:05 | 2019-07-13 22:22 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 11.93
000400513403 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13850611-1120339-Enhdirek--(112488/AKTOPRAK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 22:09 | 2019-07-13 22:41 | 0.525 | 0 | 0 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1.05 | 43.58
000400513425 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CATALCAM TR-9728-Trafobinatip--(521582)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 22:12 | 2019-07-13 23:20 | 1.141 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.14
000400513431 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13644973-1185455-Ogmusdirek--(1296908 - 429888 - 429895 - 431981 - 445066 - 452426)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 22:18 | 2019-07-13 23:20 | 1.037 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 47.7
000400513391 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14010263-1203908-Ogmusdirek--(657165)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 22:30 | 2019-07-13 22:35 | 0.083 | 0 | 66 | 0 | 2 | 0 | 5.48 | 0 | 0.17
000400513430 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14019018-997854-Agdirek--(658144)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 22:30 | 2019-07-13 23:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5
000400513403 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13850611-1120339-Enhdirek--(112488/AKTOPRAK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 22:41 | 2019-07-13 22:50 | 0.156 | 0 | 0 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0.31 | 12.95
000400513759 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TOPAKTAS SERGEN MEZ.TR-5797-Trafobinatip--(595826)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 22:44 | 2019-07-13 23:50 | 1.105 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27.63
000400513405 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14015005-1162720-Enhdirek--(75009/HAT14073)-(MV) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 22:49 | 2019-07-13 23:45 | 0.932 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 0
000400513232 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13675361-1152270-Enhdirek--(71585)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 23:06 | 2019-07-13 23:16 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.34
000400513453 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13691025-1098902-Enhdirek--(117176/KUTLUCA TR2 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 23:20 | 2019-07-13 23:31 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 27.72
000400513455 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13976596-1169825-Enhdirek--(76760/KILILI KAS.DAMOBASI TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 23:28 | 2019-07-13 23:51 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.77
000400513455 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13976596-1169825-Enhdirek--(73253/1)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-13 23:51 | 2019-07-13 23:55 | 0.067 | 0 | 0 | 1 | 349 | 0 | 0 | 0.07 | 23.38
100600127237 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8737--SBK_TRAFOBINATIP--(287872/KUCUK SIR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 01:17 | 2019-07-14 01:17 | 0.006 | 2 | 0 | 7 | 403 | 0.01 | 0 | 0.04 | 2.42
100600005374 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 1073--SBK_TRAFOBINATIP--(142372/AGABEYLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 01:51 | 2019-07-14 01:48 | 0.055 | 2 | 411 | 23 | 5791 | 0.11 | 22.61 | 1.27 | 318.51
000400513488 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GAFFARLI MONOBLOK-2707-Trafobinatip--(154535/GAFARLI ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 05:39 | 2019-07-14 06:15 | 0.593 | 0 | 0 | 9 | 1298 | 0 | 0 | 5.34 | 769.71
000400513569 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13690189-1099091-Enhdirek--(118051)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 05:42 | 2019-07-14 07:05 | 1.389 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | 0
000400513504 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KURTULUS MAH YENI-8482-Trafobinatip--(594933)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 05:44 | 2019-07-14 05:55 | 0.183 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 0
000400513492 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13852680-1124503-Enhdirek--(115706)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 06:00 | 2019-07-14 06:36 | 0.593 | 2 | 0 | 3 | 108 | 1.19 | 0 | 1.78 | 64.04
000400513490 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13654256-8511-Trafobinatip--(509452)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 06:15 | 2019-07-14 12:30 | 6.255 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.53
000400513491 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13940549-935-Trafobinatip--(636468)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 06:17 | 2019-07-14 08:11 | 1.915 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.98
000400513568 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13977642-776840-Agdirek--(1248081)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 06:35 | 2019-07-14 08:00 | 1.419 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.42
000400513492 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13852680-1124503-Enhdirek--(115706/TECIRLI KOK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 06:36 | 2019-07-14 06:41 | 0.079 | 2 | 0 | 4 | 317 | 0.16 | 0 | 0.32 | 25.04
000400513587 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR4 KERIMLER MAHALLESI-3886-Trafobinatip--(504837)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 06:53 | 2019-07-14 07:55 | 1.031 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.34
000400513569 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13690189-1099091-Enhdirek--(118051/TARIMSAL SULAMA HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 07:05 | 2019-07-14 07:15 | 0.167 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0
000400513557 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ALIMPINAR KOYU TR-2404-Trafobinatip--(589681)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 07:16 | 2019-07-14 09:38 | 2.367 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.2
000400513496 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ONSEN KIRIKLER MONOBLOK-9327-Trafobinatip--(160889/KIRIKLER MONOBLOK ONSEN SULAMALAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 07:21 | 2019-07-14 09:26 | 2.077 | 6 | 864 | 25 | 1209 | 12.46 | 1794.53 | 51.93 | 2511.09
000400513584 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13640549-1185767-Ogmusdirek--(404786)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 07:23 | 2019-07-14 08:05 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 18.41
000400513498 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13658138-2297-Trafobinatip--(541738)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 07:45 | 2019-07-14 11:30 | 3.754 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 41.29
000400513554 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14003743-1106937-Enhdirek--(136252)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 07:49 | 2019-07-14 08:05 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 9.81
000400513606 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KASKOY KOK-6419-Trafobinatip--(221964/INLICE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 07:51 | 2019-07-14 08:43 | 0.871 | 0 | 4 | 7 | 544 | 0 | 3.48 | 6.1 | 473.82
000400513616 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13636842-1186386-Ogmusdirek--(420791)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 07:57 | 2019-07-14 08:21 | 0.406 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0
000400507677 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KOY HIZMETLERI-4497-Trafobinatip--(150160/FEN LISESI)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-14 08:00 | 2019-07-14 10:00 | 2 | 29 | 50 | 0 | 4 | 58 | 100 | 0 | 8
000400513701 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI DM-8953-Trafobinatip--(234733/TUT CIKISI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-14 08:00 | 2019-07-14 16:00 | 8 | 2 | 1542 | 14 | 2836 | 16 | 12336 | 112 | 22688
000400513681 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GOKCEOREN KOKEZ YOLU TR-259-Trafobinatip--(615517)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 08:00 | 2019-07-14 09:26 | 1.437 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.44 | 2.87
000400513671 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13720557-1109450-Enhdirek--(155728)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 08:02 | 2019-07-14 08:53 | 0.847 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0.85 | 15.25
000400513584 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13640549-1185767-Ogmusdirek--(404786)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 08:05 | 2019-07-14 08:08 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.2
000400513554 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 14003743-1106937-Enhdirek--(136252/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 08:05 | 2019-07-14 08:07 | 0.033 | 0 | 0 | 1 | 108 | 0 | 0 | 0.03 | 3.56
000400513577 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13928693-1110808-Enhdirek--(51794/DAMLACIK HATTI)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 08:14 | 2019-07-14 08:35 | 0.351 | 0 | 0 | 5 | 394 | 0 | 0 | 1.76 | 138.29
000400513517 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14175044-1176743-Enhdirek--(180825/MEHMET AKTAS TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 08:15 | 2019-07-14 08:50 | 0.583 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0.58 | 16.91
000400513616 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13636842-1186386-Ogmusdirek--(420791)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 08:21 | 2019-07-14 08:25 | 0.061 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
000400513617 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GUYNUK TR-5928-Trafobinatip--(702342)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 08:33 | 2019-07-14 10:06 | 1.555 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.56
000400513668 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ESENKOY ESKI TRAFO-719-Trafobinatip--(567494)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 08:35 | 2019-07-14 11:07 | 2.533 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27.86
000400513514 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OKMELLI-3787-Trafobinatip--(511965)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 08:40 | 2019-07-14 11:10 | 2.501 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5
000400513519 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13961449-1204318-Ogmusdirek--(1527439 - 545951 - 545952 - 573092 - 751203)-(SC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 08:40 | 2019-07-14 09:00 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.33
000400513512 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MATSUTUSAGI YENI TR-778-Trafobinatip--(617396)-(LV) | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 08:43 | 2019-07-14 10:00 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 30.96
000400513561 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BOZHOYUK MNB-7298-Trafobinatip--(266574/DOGANKONOK-MURSEL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 08:46 | 2019-07-14 09:14 | 0.467 | 0 | 0 | 7 | 407 | 0 | 0 | 3.27 | 190.07
000400513517 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14175044-1176743-Enhdirek--(180825/MEHMET AKTAS TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 08:50 | 2019-07-14 08:55 | 0.083 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0.08 | 2.49
000400513671 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13720557-1109450-Enhdirek--(155728/HAT58630)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 08:53 | 2019-07-14 08:56 | 0.052 | 0 | 0 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0.16 | 2.6
000400509364 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ODUN ANBARI TUSA TEKSTIL-8001-Trafobinatip--(147367/TOPLANCILAR CIKISI)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-14 09:00 | 2019-07-14 14:00 | 5 | 2 | 668 | 0 | 29 | 10 | 3340 | 0 | 145
000400513546 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-6709-Trafobinatip--(133403/YARIMBAG GRUBU HATTI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-14 09:00 | 2019-07-14 17:00 | 8 | 0 | 0 | 9 | 501 | 0 | 0 | 72 | 4008
000400513524 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KILALIGI TR-11537-Trafobinatip--(703081)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 09:11 | 2019-07-14 11:21 | 2.165 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.65
000400513673 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TASOLUK MNB-5239-Trafobinatip--(68758/TASOLUK MONO ACIELMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 09:11 | 2019-07-14 09:51 | 0.663 | 0 | 0 | 14 | 943 | 0 | 0 | 9.28 | 625.21
000400513558 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTAS KOYU MERKEZ TR-2622-Trafobinatip--(93695/ALTAS-YAZIDERE KOYU HATTI)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 09:13 | 2019-07-14 10:37 | 1.403 | 0 | 0 | 1 | 122 | 0 | 0 | 1.4 | 171.17
000400513516 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13655455-1158387-Enhdirek--(73949/HAT14639)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 09:15 | 2019-07-14 09:50 | 0.583 | 3 | 335 | 1 | 29 | 1.75 | 195.31 | 0.58 | 16.91
000400513652 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | UZUNPINAR KOY TR-740-Trafobinatip--(589457)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 09:19 | 2019-07-14 11:03 | 1.749 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.49
000400513527 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BESOLUK TR-10770-Trafobinatip--(1514801 - 525156 - 525157 - 715990)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 09:20 | 2019-07-14 10:14 | 0.897 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 39.47
000400513583 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/26-6847-Trafobinatip--(127830/DM_IV/26 BIRIKETCILER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 09:32 | 2019-07-14 10:08 | 0.587 | 1 | 1325 | 0 | 3 | 0.59 | 777.78 | 0 | 1.76
000400513770 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13715290-1185461-Ogmusdirek--(1279214 - 438374 - 438462)-(SC-LV-LV) | PANO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 09:36 | 2019-07-14 10:59 | 1.389 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.17
000400513608 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13712737-1186344-Ogmusdirek--(1290389 - 1333231 - 1333232 - 435919 - 435923 - 435927)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 09:40 | 2019-07-14 11:05 | 1.414 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 59.39
000400513664 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ERICEK SAGLIK OCAGI TRAFO-682-Trafobinatip--(550968)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 09:42 | 2019-07-14 11:42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6
000400513516 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13655455-1158387-Enhdirek--(73949/HAT14639)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 09:50 | 2019-07-14 09:55 | 0.083 | 3 | 333 | 0 | 29 | 0.25 | 27.64 | 0 | 2.41
000400513592 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 14177530-1100699-Enhdirek--(120845)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 09:55 | 2019-07-14 11:00 | 1.083 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2.17 | 4.33
000400513573 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14003602-1109524-Enhdirek--(137977/TERPAL HATTI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 09:59 | 2019-07-14 10:50 | 0.85 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0.85 | 15.3
000400513591 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YUKARI SOGUTLU TR-1-7922-Trafobinatip--(391063)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 10:00 | 2019-07-14 10:30 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 17
000400513688 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR4 CUKURGOZ MEHLEPCIK MAH-10634-Trafobinatip--(510485)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 10:06 | 2019-07-14 10:34 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.33
000400513622 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14174480-1049814-Agdirek--(1500028 - 1500029)-(SC-SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 10:18 | 2019-07-14 11:56 | 1.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0
000400513642 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ARITAS GOLLUCE TR-5237-Trafobinatip--(593462)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 10:21 | 2019-07-14 11:11 | 0.842 | 1 | 49 | 1 | 11 | 0.84 | 41.26 | 0.84 | 9.26
000400513694 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | FATIH MAH. GUZGECE TR1-2102-Trafobinatip--(687054)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 10:26 | 2019-07-14 10:51 | 0.408 | 0 | 30 | 0 | 16 | 0 | 12.24 | 0 | 6.53
000400513624 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13936750-1196470-Ogmusdirek--(1469925)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 10:31 | 2019-07-14 11:31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
000400513636 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13879527-1185324-Ogmusdirek--(1262408 - 453525 - 453526 - 453533)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 10:57 | 2019-07-14 11:09 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 20.59
000400513592 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 14177530-1100699-Enhdirek--(120845/KIZILCAMUSTAFA HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 11:00 | 2019-07-14 11:10 | 0.167 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.5 | 1.67
000400513610 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13686667-1102640-Enhdirek--(138093)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 11:13 | 2019-07-14 11:35 | 0.363 | 0 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0.36 | 27.23
000400513637 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13978241-785598-Agdirek--(1290598)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 11:14 | 2019-07-14 12:06 | 0.869 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.74
000400513656 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15742089 BAKRAC YAN MH.TR-5506-Trafobinatip--(584898)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 11:15 | 2019-07-14 12:13 | 0.966 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0.97 | 35.74
000400513756 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13955040-980876-Agdirek--(618168)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 11:21 | 2019-07-14 12:00 | 0.651 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3
000400513686 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14068451-902848-Agdirek--(1459503)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 11:29 | 2019-07-14 12:42 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.22
000400513720 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13641951-1186176-Ogmusdirek--(411157)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 11:32 | 2019-07-14 13:10 | 1.635 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.26
000400513610 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13686667-1102640-Enhdirek--(138093/F-7 SİNCİK)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 11:35 | 2019-07-14 11:37 | 0.033 | 0 | 0 | 2 | 221 | 0 | 0 | 0.07 | 7.29
000400513595 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BETON DIREK-5961-Trafobinatip--(543627)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 11:43 | 2019-07-14 14:00 | 2.288 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.86 | 0 | 0
000400513621 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-9708-Trafobinatip--(710890)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 11:56 | 2019-07-14 15:42 | 3.778 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.89 | 0 | 0
000400513639 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13883034-899360-Agdirek--(1465107)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 12:00 | 2019-07-14 12:41 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68
000400513678 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13642484-823473-Agdirek--(1242742)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 12:00 | 2019-07-14 13:18 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3
000400513647 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13649475-1189926-Ogmusdirek--(424992)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 12:03 | 2019-07-14 13:13 | 1.176 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.64
000400513676 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TASOLUK MNB-5239-Trafobinatip--(68758/TASOLUK MONO ACIELMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 12:09 | 2019-07-14 12:47 | 0.624 | 0 | 0 | 14 | 943 | 0 | 0 | 8.74 | 588.43
000400513665 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SEVDILLI KOYU HAN-PASOLAR MEZRA TR-1157-Trafobinatip--(661816)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 12:10 | 2019-07-14 14:36 | 2.425 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.7
000400513722 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | CALIS KOYU MERKEZ TR-3688-Trafobinatip--(646724)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 12:13 | 2019-07-14 13:00 | 0.791 | 0 | 0 | 2 | 41 | 0 | 0 | 1.58 | 32.43
000400513692 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR4 CUKURGOZ MEHLEPCIK MAH-10634-Trafobinatip--(510487)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 12:14 | 2019-07-14 12:51 | 0.628 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.16
000400513996 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14174200-819763-Agdirek--(1299217)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 12:16 | 2019-07-14 12:30 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24
000400513627 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TILEYLI DM-8831-Trafobinatip--(120309/YAZIBEYDILI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 12:28 | 2019-07-14 12:28 | 0.001 | 0 | 0 | 100 | 479 | 0 | 0 | 0.1 | 0.48
000400513707 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ARITAS ISLICE CATAK-6408-Trafobinatip--(593538)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 12:33 | 2019-07-14 15:11 | 2.633 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.9
000400513635 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI AYDINLAR MNB-4671-Trafobinatip--(86400/YAZIGRUBU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 12:52 | 2019-07-14 13:15 | 0.378 | 8 | 1354 | 164 | 1822 | 3.02 | 511.81 | 61.99 | 688.72
000400513747 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13766928-953751-Agdirek--(1545643)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 13:03 | 2019-07-14 14:00 | 0.953 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95
000400513666 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUBLUCE KOYU YENI TR-66-Trafobinatip--(677029)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 13:09 | 2019-07-14 14:41 | 1.531 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.31
000400513720 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13641951-1186176-Ogmusdirek--(411157)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 13:10 | 2019-07-14 13:17 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.52
000400513647 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13649475-1189926-Ogmusdirek--(424992)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 13:13 | 2019-07-14 13:16 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2.35
000400513672 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13974920-1205652-Ogmusdirek--(710827)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 13:15 | 2019-07-14 13:45 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6
000400513699 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13852511-1114259-Enhdirek--(287547)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 13:18 | 2019-07-14 13:41 | 0.376 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.75 | 1.88
000400513708 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13724272-883751-Agdirek--(1489101)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 13:29 | 2019-07-14 14:37 | 1.135 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.41 | 0 | 0
000400513699 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13852511-1114259-Enhdirek--(287547/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 13:41 | 2019-07-14 13:43 | 0.033 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0.17 | 0.4
000400513727 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IKIZPINAR KAVAKTEPE TR 1-3437-Trafobinatip--(480663)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 14:00 | 2019-07-14 14:42 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71
000400513684 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13744272-1127780-Enhdirek--(117732)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 14:07 | 2019-07-14 14:50 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.94
000400513695 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13794553-1186856-Ogmusdirek--(382164)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 14:21 | 2019-07-14 15:05 | 0.731 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.58
000400513805 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IGDE KASABASI BAGLARBASI ESKI TR-2344-Trafobinatip--(647314)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 14:22 | 2019-07-14 16:06 | 1.724 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.24
000400513684 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13744272-1127780-Enhdirek--(117732/TARIMSAL SULAMA HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 14:50 | 2019-07-14 15:00 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0.17 | 6.51
000400513711 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TASOLUK MNB-5239-Trafobinatip--(68539/TASOLUK CIKISI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 14:55 | 2019-07-14 16:01 | 1.093 | 0 | 0 | 5 | 691 | 0 | 0 | 5.47 | 755.26
000400513695 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13794553-1186856-Ogmusdirek--(382164)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 15:05 | 2019-07-14 15:10 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2.32
000400513782 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SAMBAYAT TR-5-5852-Trafobinatip--(400876)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 15:43 | 2019-07-14 16:05 | 0.363 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7.62
000400513835 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GOKCEOREN KOKEZ YOLU TR-259-Trafobinatip--(615517)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 15:53 | 2019-07-14 17:04 | 1.185 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.56
000400513718 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13839482-1183748-Ogmusdirek--(465749)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 16:03 | 2019-07-14 16:25 | 0.373 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 19.02 | 0 | 0
000400513782 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | SAMBAYAT TR-5-5852-Trafobinatip--(400876)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 16:05 | 2019-07-14 16:10 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 5.31
000400513718 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13839482-1183748-Ogmusdirek--(465749)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 16:25 | 2019-07-14 16:30 | 0.083 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 12.87 | 0 | 0
000400513765 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13666426-1098253-Enhdirek--(133103)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 16:55 | 2019-07-14 17:25 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 13.61
000400513743 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TR006026-8050-Trafobinatip--(82148/ALPASLAN MAHALLESI CIKISI)-(MV) | HATTA KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 17:15 | 2019-07-14 17:41 | 0.428 | 6 | 1255 | 2 | 58 | 2.57 | 537.14 | 0.86 | 24.82
000400513941 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR3 BOZALAN MAHALLES-5648-Trafobinatip--(485701)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 17:23 | 2019-07-14 17:42 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.16
000400513765 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13666426-1098253-Enhdirek--(133103/HAT49978)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 17:25 | 2019-07-14 17:32 | 0.117 | 0 | 0 | 5 | 68 | 0 | 0 | 0.59 | 7.96
000400513764 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TANIR KIRMENTAS TR-11007-Trafobinatip--(584973)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 17:29 | 2019-07-14 18:31 | 1.038 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 16.61 | 0 | 6.23
000400513878 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | CAKIRHOYUK DM-8925-Trafobinatip--(304938/AKDURAK BOYBEY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 17:30 | 2019-07-14 17:31 | 0.006 | 0 | 0 | 35 | 289 | 0 | 0 | 0.21 | 1.73
000400514160 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14156727-1172610-Enhdirek--(164472)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 17:36 | 2019-07-14 17:51 | 0.261 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0
000400513884 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14163561-993953-Agdirek--(598340)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 17:40 | 2019-07-14 17:52 | 0.202 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2
000400513755 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELDELEK MONOBLOK-222-Trafobinatip--(99317/BUYUK YAPALAK CIKISI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 17:43 | 2019-07-14 18:20 | 0.616 | 0 | 0 | 72 | 1653 | 0 | 0 | 44.35 | 1018.25
000400514160 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14156727-1172610-Enhdirek--(164472/HAT63130)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 17:51 | 2019-07-14 18:00 | 0.152 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0
000400513772 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TANIR YOLU M.AKIF CAMI KARSISI TR-4907-Trafobinatip--(705320)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 17:55 | 2019-07-14 18:48 | 0.875 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 60.38 | 0 | 0
000400513767 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13644785-1185434-Ogmusdirek--(440255)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 18:01 | 2019-07-14 18:20 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.89
000400513793 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13671301-1106258-Enhdirek--(124165/BOSTANCIK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 18:02 | 2019-07-14 18:45 | 0.721 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.72 | 7.93
000400513740 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13682485-979287-Agdirek--(633394)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 18:03 | 2019-07-14 19:15 | 1.202 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2
000400513774 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13858709-1116876-Enhdirek--(51092)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 18:04 | 2019-07-14 18:38 | 0.566 | 0 | 0 | 6 | 51 | 0 | 0 | 3.4 | 28.87
000400513829 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13846838-1115175-Enhdirek--(52300)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 18:12 | 2019-07-14 19:38 | 1.435 | 0 | 0 | 6 | 34 | 0 | 0 | 8.61 | 48.79
000400513745 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | UC TUT TRAFO-2697-Trafobinatip--(635164)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 18:18 | 2019-07-14 19:32 | 1.243 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.49
000400513767 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13644785-1185434-Ogmusdirek--(440255)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 18:20 | 2019-07-14 18:25 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3.15
000400513781 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALIMPINAR YOL KENERI TR-5964-Trafobinatip--(581590)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 18:34 | 2019-07-14 19:06 | 0.534 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.07
000400513774 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13858709-1116876-Enhdirek--(51092/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 18:38 | 2019-07-14 18:42 | 0.065 | 0 | 0 | 16 | 128 | 0 | 0 | 1.04 | 8.32
000400513793 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13671301-1106258-Enhdirek--(124165/BOSTANCIK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 18:45 | 2019-07-14 18:55 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.17 | 1.84
000400513817 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OVACIK KOY TR-2096-Trafobinatip--(587582)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 18:52 | 2019-07-14 19:45 | 0.885 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.66
000400513779 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13966575-853810-Agdirek--(488911)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 18:54 | 2019-07-14 19:35 | 0.691 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.76
000400513836 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | EKSIELMA TR-3168-Trafobinatip--(639054)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 18:56 | 2019-07-14 20:00 | 1.059 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.06
000400513918 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721573-1185909-Ogmusdirek--(1271685 - 446387 - 446388 - 446389 - 446588)-(SC-LV-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 19:10 | 2019-07-14 19:26 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 10.06
000400513863 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13649720-1186028-Ogmusdirek--(1222132 - 1252486 - 440966 - 440968 - 440970)-(SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 19:11 | 2019-07-14 19:53 | 0.691 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.98
000400513814 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ESKI E.M.L.ATOLYE YANI TR-4904-Trafobinatip--(688518)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 19:11 | 2019-07-14 21:14 | 2.045 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 0 | 0
000400513776 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELDELEK MONOBLOK-222-Trafobinatip--(103203/AKVEREN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 19:17 | 2019-07-14 19:28 | 0.194 | 0 | 0 | 22 | 202 | 0 | 0 | 4.27 | 39.19
000400513801 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13852681-1122665-Enhdirek--(112248)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 19:18 | 2019-07-14 20:00 | 0.696 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.35
000400513771 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YESILOVA MH IRMASAN TR-10753-Trafobinatip--(525190)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 19:29 | 2019-07-14 20:53 | 1.411 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.88
000400513775 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12201980-1577139-Agpanobox--(1242303)-(SC) | ANA ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 19:33 | 2019-07-14 19:42 | 0.155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0
000400513829 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13846838-1115175-Enhdirek--(52300/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 19:38 | 2019-07-14 19:43 | 0.08 | 0 | 0 | 14 | 88 | 0 | 0 | 1.12 | 7.04
000400513908 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13642607-1186163-Ogmusdirek--(406306)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 19:43 | 2019-07-14 20:25 | 0.705 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.82
000400513915 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13697260-1186354-Ogmusdirek--(1269239 - 1271789 - 441501 - 441594 - 442953)-(SC-SC-LV-LV-LV) | NÖTR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 19:45 | 2019-07-14 20:17 | 0.522 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 28.71
000400513777 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DOMURLAR TR-6548-Trafobinatip--(550317 - 550633)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 19:51 | 2019-07-14 21:02 | 1.176 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 32.93
000400513841 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | YZIBELEN KOYU MERKEZ TR-5507-Trafobinatip--(582186)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 19:59 | 2019-07-14 20:29 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 21.17
000400513801 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13852681-1122665-Enhdirek--(112248/CATALTEPE HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 20:00 | 2019-07-14 20:10 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 6.18
000400513893 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13713400-1122037-Enhdirek--(134454)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 20:01 | 2019-07-14 20:35 | 0.562 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.74
000400513813 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13965799-1205169-Ogmusdirek--(534289)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 20:02 | 2019-07-14 20:25 | 0.381 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 24.38
000400513889 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 15741585-7012-Trafobinatip--(718900)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 20:10 | 2019-07-14 20:17 | 0.118 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0
000400513848 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 03/26 HALK EGITIM KOK BINASI-8110-Trafobinatip--(707556)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 20:12 | 2019-07-14 21:15 | 1.056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 0
000400513847 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14197149-1198427-Ogmusdirek--(13619391530876660063663712699705)-(R_SC-R_SC-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 20:17 | 2019-07-14 20:35 | 0.29 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 37.99 | 0 | 0
000400513908 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13642607-1186163-Ogmusdirek--(406306)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 20:25 | 2019-07-14 20:31 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.4
000400513852 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | CELIK KOK-8395-Trafobinatip--(167537/BELOREN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 20:32 | 2019-07-14 21:00 | 0.466 | 0 | 0 | 13 | 1157 | 0 | 0 | 6.06 | 539.16
000400513847 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14197149-1198427-Ogmusdirek--(13619391530876660063663712699705)-(R_SC-R_SC-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 20:35 | 2019-07-14 20:40 | 0.083 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 10.87 | 0 | 0
000400513819 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14031505-1154275-Enhdirek--(92933)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 20:35 | 2019-07-14 20:45 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 113 | 0 | 0 | 0.17 | 18.87
000400513893 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13713400-1122037-Enhdirek--(134454/DISBUDAK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 20:35 | 2019-07-14 20:43 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4.79
000400513819 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14031505-1154275-Enhdirek--(92933/HAT25728)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 20:45 | 2019-07-14 20:55 | 0.167 | 0 | 0 | 2 | 334 | 0 | 0 | 0.33 | 55.78
000400513831 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14323969-1042134-Agdirek--(1544265)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 20:54 | 2019-07-14 21:19 | 0.425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0
000400513876 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12201960-1576246-Agpanobox--(1311218)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 21:05 | 2019-07-14 21:15 | 0.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0
000400513895 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ARITAS AZIZ YAYICI TR-1028-Trafobinatip--(700013)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 21:05 | 2019-07-14 22:57 | 1.878 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 31.93 | 0 | 0
000400513857 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI AYDINLAR MNB-4671-Trafobinatip--(86400/YAZIGRUBU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 21:20 | 2019-07-14 21:38 | 0.305 | 8 | 1354 | 164 | 1822 | 2.44 | 412.97 | 50.02 | 555.71
000400513881 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14323644-1218257-Ogmusdirek--(723260)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 22:02 | 2019-07-14 22:06 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.16
000400513906 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUBLUCE KOYU YENI TR-66-Trafobinatip--(677028)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 22:21 | 2019-07-14 23:16 | 0.924 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.85
000400513916 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14030904-1171579-Enhdirek--(93673)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 23:15 | 2019-07-14 23:25 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.01
000400513916 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14030904-1171579-Enhdirek--(93673/HAT26758)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-14 23:25 | 2019-07-14 23:35 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0.17 | 8.68
100600126809 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7291--SBK_TRAFOBINATIP--(161273/F-13 TEGMENLI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 04:04 | 2019-07-15 04:06 | 0.033 | 0 | 11 | 154 | 5171 | 0 | 0.36 | 5.08 | 170.64
100600126810 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7291--SBK_TRAFOBINATIP--(137628/F-14 DURAK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 04:04 | 2019-07-15 04:06 | 0.033 | 0 | 0 | 137 | 2685 | 0 | 0 | 4.52 | 88.61
000400513928 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BUYUK YAPALAK KAHVELER YANI TR-258-Trafobinatip--(660968)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 05:20 | 2019-07-15 06:09 | 0.828 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.11
000400513930 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | HOPLEKMN-2401-Trafobinatip--(158489/HOPLEK-UNCULAR-HACIHASANLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 05:43 | 2019-07-15 05:44 | 0.008 | 0 | 0 | 4 | 313 | 0 | 0 | 0.03 | 2.5
000400513934 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | GEBENMNB-8393-Trafobinatip--(58818/KOYLER GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 07:11 | 2019-07-15 07:12 | 0.02 | 0 | 0 | 8 | 1147 | 0 | 0 | 0.16 | 22.94
000400513934 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13764584-1191647-Ogmusdirek--(58818/KOYLER GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 07:12 | 2019-07-15 07:16 | 0.055 | 0 | 0 | 1 | 713 | 0 | 0 | 0.06 | 39.22
000400513935 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | RAHMANCILAR MERKEZ TR-959-Trafobinatip--(516100)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 07:14 | 2019-07-15 10:00 | 2.767 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.14
000400513981 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BASUSTU MERKEZ TR-5965-Trafobinatip--(584026)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 07:23 | 2019-07-15 09:30 | 2.111 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 50.66
000400513936 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ 2 TR-5082-Trafobinatip--(571093)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 07:25 | 2019-07-15 09:33 | 2.126 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.89 | 0 | 0
000400514014 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13690529-1119006-Enhdirek--(130058)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 07:32 | 2019-07-15 08:10 | 0.633 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 1.27 | 12.66
000400514044 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 BEYOGLU MAHALLESI-9343-Trafobinatip--(491177)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 07:54 | 2019-07-15 08:29 | 0.577 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 19.04
000400514035 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14029867-1135296-Enhdirek--(94093)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 08:00 | 2019-07-15 08:30 | 0.5 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2.5 | 1.5
000400513987 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13885986-1096727-Enhdirek--(120683)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 08:00 | 2019-07-15 09:00 | 0.992 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0
000400514014 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13690529-1119006-Enhdirek--(130058/HAT48688)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 08:10 | 2019-07-15 08:20 | 0.168 | 0 | 0 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0.67 | 9.24
000400514027 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13641226-1184657-Ogmusdirek--(1260649 - 403127 - 403335)-(SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 08:11 | 2019-07-15 09:06 | 0.909 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 52.72
000400513962 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13694639-1143474-Enhdirek--(151102)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 08:16 | 2019-07-15 08:47 | 0.524 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.52 | 23.06
000400513959 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12236025-1592004-Agpanobox--(730626)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 08:17 | 2019-07-15 10:46 | 2.486 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 101.93 | 0 | 0
000400513961 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13648101-1189258-Ogmusdirek--(1296901 - 422200 - 422201 - 422202 - 422205)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 08:22 | 2019-07-15 09:00 | 0.639 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 63.26
000400513955 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2304-Trafobinatip--(721895)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 08:27 | 2019-07-15 10:49 | 2.363 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.27
000400513967 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DEVEBOYNU TR-3741-Trafobinatip--(583783)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 08:30 | 2019-07-15 08:45 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.28
000400513989 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13889307-1111403-Enhdirek--(115132)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 08:30 | 2019-07-15 09:15 | 0.753 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 33.13
000400514035 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14029867-1135296-Enhdirek--(94093/HAT27484)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 08:30 | 2019-07-15 08:35 | 0.083 | 2 | 0 | 11 | 5 | 0.17 | 0 | 0.91 | 0.42
000400513962 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13694639-1143474-Enhdirek--(151102/HAT56916)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 08:47 | 2019-07-15 08:52 | 0.083 | 0 | 0 | 1 | 134 | 0 | 0 | 0.08 | 11.12
000400513972 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14181281-1218419-Ogmusdirek--(741622)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 08:55 | 2019-07-15 09:25 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3
000400513994 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13992962-1112226-Enhdirek--(135765)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 08:58 | 2019-07-15 09:10 | 0.206 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0.21 | 10.92
000400513395 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12254238-1577417-Agpanobox--(1257826 - 1265814 - 1312287 - 1312288 - 476679 - 476680)-(SC-SC-SC-SC-LV-LV) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2019-07-15 09:00 | 2019-07-15 10:30 | 1.501 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 141.09 | 0 | 0
000400513987 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13885986-1096727-Enhdirek--(120683/TARIMSAL SULAMA HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 09:00 | 2019-07-15 09:10 | 0.167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0
000400514036 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/23-6432-Trafobinatip--(50431/DM_III/23UN DM_III/24 HATTI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-15 09:00 | 2019-07-15 13:00 | 4 | 3 | 1286 | 0 | 0 | 12 | 5144 | 0 | 0
000400513994 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13992962-1112226-Enhdirek--(135765/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 09:10 | 2019-07-15 09:12 | 0.033 | 0 | 0 | 4 | 151 | 0 | 0 | 0.13 | 4.98
000400513989 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13889307-1111403-Enhdirek--(115132/TETIRLI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 09:15 | 2019-07-15 09:20 | 0.083 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0.17 | 10.62
000400514082 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KALEBOYNU CAKILLIKOYAK TRAFO-9463-Trafobinatip--(501457)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 09:18 | 2019-07-15 09:30 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4
000400514066 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13713150-1185746-Ogmusdirek--(1241529 - 1241530 - 1271700 - 373018 - 373039)-(SC-SC-SC-LV-LV) | AĞAÇ KESİM TALEPLERİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2019-07-15 09:22 | 2019-07-15 09:45 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 20.78
000400513964 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 11537517-9204-Trafobinatip--(56674/ CUKURHISAR CIKISI)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 09:28 | 2019-07-15 10:10 | 0.694 | 0 | 0 | 3 | 580 | 0 | 0 | 2.08 | 402.52
000400513993 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13886184-1184450-Ogmusdirek--(1225218 - 1225298 - 1283889 - 455296 - 455493 - 455494 - 455495)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 09:30 | 2019-07-15 09:56 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 25.06
000400514046 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14336519-1186371-Ogmusdirek--(1223104 - 1223105 - 447249 - 447250 - 447762)-(SC-SC-LV-LV-LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 09:34 | 2019-07-15 09:58 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7.09
000400513970 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI-6296-Trafobinatip--(160423/BARAJ GIRIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 09:36 | 2019-07-15 09:39 | 0.052 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
000400514088 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14334019-828621-Agdirek--(1293945)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 09:43 | 2019-07-15 10:44 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.03
000400514030 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | INCI MH. TR-5228-Trafobinatip--(581945)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 09:46 | 2019-07-15 12:17 | 2.523 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 100.92
000400513988 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 CIFTLIK MAHALLESI-3724-Trafobinatip--(505569)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 09:48 | 2019-07-15 10:18 | 0.506 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.07
000400514042 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13896252-963216-Agdirek--(621490)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 09:50 | 2019-07-15 10:30 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.67
000400514048 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14031069-1004876-Agdirek--(1360605)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 09:52 | 2019-07-15 11:36 | 1.731 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.73
000400514003 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK CATBAHCE DM-7296-Trafobinatip--(135670/CATBAHCE KOK DILEKTEPE HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 10:01 | 2019-07-15 10:08 | 0.106 | 0 | 0 | 5 | 875 | 0 | 0 | 0.53 | 92.75
000400514057 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KARAHOYUK KY.TR-1 (KOY GRS.)-5583-Trafobinatip--(428917)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 10:42 | 2019-07-15 11:31 | 0.806 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 40.3
000400514085 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14336567-1184948-Ogmusdirek--(1233938 - 1292763 - 451029 - 452164 - 462280)-(SC-SC-LV-LV-LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 11:01 | 2019-07-15 11:35 | 0.561 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 26.37
000400514018 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | IMAM HATIP TR-03/19-2493-Trafobinatip--(492437)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 11:18 | 2019-07-15 11:43 | 0.417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0
000400514162 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | CALIS KOYU MERKEZ TR-3688-Trafobinatip--(643825)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 11:28 | 2019-07-15 15:35 | 4.109 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.22
000400514059 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13648939-1189256-Ogmusdirek--(1234465 - 1290142 - 1335076 - 372287 - 407308 - 408113 - 408119)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 11:31 | 2019-07-15 12:00 | 0.484 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 36.78
000400514007 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14313390-1214439-Ogmusdirek--(520421)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 11:35 | 2019-07-15 11:55 | 0.333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
000400514043 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 3-39-231-Trafobinatip--(666184)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 11:46 | 2019-07-15 12:24 | 0.621 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.18 | 0 | 0
000400514071 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | YESILYURT PARK YANI TR-4268-Trafobinatip--(582545)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 11:50 | 2019-07-15 12:15 | 0.419 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 36.03 | 0 | 0
000400514049 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13742800-1183724-Ogmusdirek--(1225737 - 1247371 - 1247375 - 1261401 - 1292421 - 1292422 - 438015 - 438255 - 438256 - 438358)-(SC-SC-SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 11:50 | 2019-07-15 12:05 | 0.244 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 46.12 | 0 | 0
000400514118 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | INCIRLI MAH.TR-5234-Trafobinatip--(594792)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 12:27 | 2019-07-15 14:54 | 2.449 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.69
000400512291 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 1C2-4659-Trafobinatip--(84227/OKUL CIKISI)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-15 12:30 | 2019-07-15 15:30 | 3 | 3 | 3334 | 0 | 15 | 9 | 10002 | 0 | 45
000400514192 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13805817-1185921-Ogmusdirek--(452842)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 12:56 | 2019-07-15 14:57 | 2.007 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.04
000400514091 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14059798-792719-Agdirek--(1269716)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 13:08 | 2019-07-15 14:14 | 1.099 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1
000400514073 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-1 ADM-2133-Trafobinatip--(151444/DM_I/20-C HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 13:30 | 2019-07-15 13:34 | 0.064 | 13 | 2006 | 5 | 272 | 0.83 | 128.38 | 0.32 | 17.41
000400514106 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ORDEK KOYU TRAFOSU-5967-Trafobinatip--(699476)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 13:41 | 2019-07-15 14:42 | 1.027 | 0 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 1.03 | 48.27
000400514169 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 15741601-5682-Trafobinatip--(516768)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 14:01 | 2019-07-15 14:59 | 0.973 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.84
000400514116 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/10-6849-Trafobinatip--(373563)-(LV) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 14:16 | 2019-07-15 15:05 | 0.82 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 139.4 | 0 | 0
000400514206 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUBLUCE KOYU YENI TR-66-Trafobinatip--(678677)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 14:24 | 2019-07-15 15:01 | 0.609 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.83
000400514158 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 14171044-1181001-Ogmusdirek--(468196)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 14:28 | 2019-07-15 14:50 | 0.369 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.11
000400514120 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13646757-1184935-Ogmusdirek--(1251719 - 1293857 - 1293858 - 453762 - 460271 - 461651)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 14:39 | 2019-07-15 14:56 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 22.91
000400514111 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK CATBAHCE DM-7296-Trafobinatip--(135670/CATBAHCE KOK DILEKTEPE HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 14:39 | 2019-07-15 14:42 | 0.054 | 0 | 0 | 5 | 875 | 0 | 0 | 0.27 | 47.25
000400514152 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | ASAGINASIRLI TR-1-7337-Trafobinatip--(381037)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 14:42 | 2019-07-15 15:20 | 0.634 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.17
000400514187 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14156442-1129411-Enhdirek--(130889)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 14:45 | 2019-07-15 15:15 | 0.496 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
000400514172 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13880870-1186284-Ogmusdirek--(1223875 - 1235862 - 1235959 - 1317976 - 438072 - 440690 - 440694)-(SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 14:46 | 2019-07-15 15:00 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 30.41
000400514115 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KARACASU KARAZIYARAT BOTAS YANI TR-651-Trafobinatip--(1479509 - 1479510 - 623054 - 623055)-(SC-SC-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 14:47 | 2019-07-15 15:20 | 0.548 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 22.47 | 0 | 0
000400514158 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 14171044-1181001-Ogmusdirek--(468196)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 14:50 | 2019-07-15 15:00 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.84
000400514260 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13875328-1189712-Ogmusdirek--(390788)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 14:54 | 2019-07-15 15:25 | 0.519 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.56
000400514192 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13805817-1185921-Ogmusdirek--(1296352 - 452842 - 452843 - 455126)-(SC-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 14:57 | 2019-07-15 15:00 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.22
000400514174 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13973606-1201349-Ogmusdirek--(646508)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 15:01 | 2019-07-15 16:45 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.84
000400514150 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DUZICI TR-810-Trafobinatip--(1503384)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 15:09 | 2019-07-15 16:00 | 0.854 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.98 | 0 | 0
000400514187 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14156442-1129411-Enhdirek--(130889/BOZTEPE ICME SUYU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 15:15 | 2019-07-15 15:22 | 0.117 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0
000400514152 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | ASAGINASIRLI TR-1-7337-Trafobinatip--(381037)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 15:20 | 2019-07-15 15:25 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.25
000400514260 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13875328-1189712-Ogmusdirek--(390786)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 15:25 | 2019-07-15 15:30 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2.66
000400514171 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13892821-1185169-Ogmusdirek--(1251732 - 1317231 - 1323939 - 1327930 - 447610)-(SC-SC-SC-SC-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 15:29 | 2019-07-15 16:25 | 0.929 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 83.61 | 0 | 0
000400514166 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-6709-Trafobinatip--(133676/SAMSATDM-ORENTAS HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 15:40 | 2019-07-15 15:43 | 0.046 | 0 | 94 | 0 | 1 | 0 | 4.32 | 0 | 0.05
000400514193 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13637408-1184608-Ogmusdirek--(1229273 - 1271229 - 422620 - 422935 - 422976 - 422977)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 15:59 | 2019-07-15 16:51 | 0.863 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 102.7
000400514220 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14004476-1114394-Enhdirek--(57233)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 16:03 | 2019-07-15 16:34 | 0.507 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0.51 | 21.29
000400514199 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13723453-883660-Agdirek--(1436860)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 16:14 | 2019-07-15 17:30 | 1.265 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0
000400514213 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13756498-904711-Agdirek--(580101)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 16:32 | 2019-07-15 17:40 | 1.133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.13
000400514225 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13937876-829805-Agdirek--(1320739)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 16:33 | 2019-07-15 16:44 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19
000400514220 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 14004476-1114394-Enhdirek--(57233/OLUKLU GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 16:34 | 2019-07-15 16:36 | 0.034 | 0 | 0 | 4 | 115 | 0 | 0 | 0.14 | 3.91
000400514174 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13973606-1201349-Ogmusdirek--(646508)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 16:45 | 2019-07-15 16:48 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.4
000400514181 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KURTULUS MH TR-4834-Trafobinatip--(526419)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 17:01 | 2019-07-15 18:55 | 1.906 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 0 | 0
000400514253 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13642607-1186163-Ogmusdirek--(1231532 - 406306 - 407086 - 407087)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 17:09 | 2019-07-15 17:30 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 13.81
000400514234 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IGDE KASABASI ISKARTUL YENI TR-2343-Trafobinatip--(685089)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 17:34 | 2019-07-15 18:06 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.07
000400514191 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SOGUK PINAR TR-5954-Trafobinatip--(721810)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 17:34 | 2019-07-15 19:10 | 1.599 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
000400514296 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14179239-1209244-Ogmusdirek--(687054)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 17:39 | 2019-07-15 17:47 | 0.118 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0
000400514286 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13786114-1186060-Ogmusdirek--(1227990 - 382931 - 383757 - 383760)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 17:42 | 2019-07-15 18:10 | 0.464 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 14.38
000400514290 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13786171-1186862-Ogmusdirek--(383566)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 18:04 | 2019-07-15 18:45 | 0.678 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.36
000400514221 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DISCI YUSUF TR-9053-Trafobinatip--(681364)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 18:07 | 2019-07-15 19:16 | 1.155 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 0 | 0
000400514208 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AKSU TR-1 DM32-07 15735256/1375265-5383-Trafobinatip--(615434)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 18:23 | 2019-07-15 19:07 | 0.733 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.19 | 0 | 0
000400514244 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE AKINCILAR FIDERI-8705-Trafobinatip--(147242/ESKI MENZIL CIKISI)-(MV) | HATTA KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 18:34 | 2019-07-15 18:38 | 0.072 | 0 | 0 | 13 | 365 | 0 | 0 | 0.94 | 26.28
000400514231 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13999440-1111135-Enhdirek--(134512)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 18:35 | 2019-07-15 19:07 | 0.522 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0.52 | 20.88
000400514290 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13786171-1186862-Ogmusdirek--(383566)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 18:45 | 2019-07-15 18:50 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.58
000400514326 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KOKEZ KOY TR-2179-Trafobinatip--(711525)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 18:47 | 2019-07-15 19:26 | 0.654 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.62
000400514265 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13836773-1182140-Ogmusdirek--(396715)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 19:02 | 2019-07-15 19:30 | 0.469 | 0 | 48 | 0 | 8 | 0 | 22.51 | 0 | 3.75
000400514231 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13999440-1111135-Enhdirek--(134789/HACIYUSUF GRUBU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 19:07 | 2019-07-15 19:09 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.8
000400514292 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13651020-811579-Agdirek--(1227287)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 19:24 | 2019-07-15 19:35 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17
000400514256 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK CATBAHCE DM-7296-Trafobinatip--(152206/SINCIK MERKEZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 19:26 | 2019-07-15 19:53 | 0.437 | 0 | 7 | 2 | 570 | 0 | 3.06 | 0.87 | 249.09
000400514252 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12196471-1571925-Agpanobox--(1297901)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 19:37 | 2019-07-15 20:04 | 0.457 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0
000400514342 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13744272-1127780-Enhdirek--(117732)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 19:39 | 2019-07-15 20:05 | 0.435 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.09
000400514454 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663382-1105788-Enhdirek--(121106)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 19:51 | 2019-07-15 20:25 | 0.571 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 0
000400514291 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13888493-1215193-Ogmusdirek--(1529817)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 19:58 | 2019-07-15 21:02 | 1.065 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.13
000400514342 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13744272-1127780-Enhdirek--(117732/TARIMSAL SULAMA HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 20:05 | 2019-07-15 20:15 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0.17 | 6.51
000400514273 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-TR24 GUNES TAKSI-12740-Trafobinatip--(139509/KARAYOLLARI TR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 20:07 | 2019-07-15 20:36 | 0.489 | 0 | 871 | 0 | 0 | 0 | 425.92 | 0 | 0
000400514454 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663382-1105788-Enhdirek--(121106/HAT41073)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 20:25 | 2019-07-15 20:32 | 0.117 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0
000400514301 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTUNELMA ULU PINAR TR-5810-Trafobinatip--(579512)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 20:26 | 2019-07-15 21:15 | 0.818 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.63
000400514313 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALPARSLAN MH.AFETEVLER TR-4909-Trafobinatip--(576671)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 20:38 | 2019-07-15 21:38 | 1.006 | 0 | 71 | 0 | 2 | 0 | 71.43 | 0 | 2.01
000400514341 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13918562-775150-Agdirek--(1281856)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 20:41 | 2019-07-15 21:25 | 0.731 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73
000400514331 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13843536-991238-Agdirek--(1364359)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 20:51 | 2019-07-15 21:14 | 0.375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0
000400514322 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14139874-1165289-Enhdirek--(278022)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 21:53 | 2019-07-15 22:25 | 0.539 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.54 | 0 | 0.54 | 0
000400514322 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14139874-1165289-Enhdirek--(278022)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 22:25 | 2019-07-15 22:30 | 0.083 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0
000400514359 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KALE KOK-10465-Trafobinatip--(61189/DONGELE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 22:46 | 2019-07-15 22:47 | 0.022 | 0 | 631 | 18 | 1664 | 0 | 13.88 | 0.4 | 36.61
000400514369 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14155157-1046187-Agdirek--(1533770)-(SC) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 22:58 | 2019-07-15 23:20 | 0.367 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.73
000400514376 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | YESILOVA MNB-11639-Trafobinatip--(320034/YESILOVA CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-15 23:33 | 2019-07-16 00:13 | 0.661 | 0 | 0 | 17 | 3118 | 0 | 0 | 11.24 | 2061
000400507005 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 11F3 KIRISCI CAMII YANI KOK BINASI-8406-Trafobinatip--(596595)-(LV) | BAKIM SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-16 04:00 | 2019-07-16 06:00 | 2 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0
000400514386 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13922895-1204219-Ogmusdirek--(559860729776)-(R_LV-S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 04:30 | 2019-07-16 07:10 | 2.667 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 96.01 | 0 | 0
000400514378 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2720-Trafobinatip--(723349)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 05:48 | 2019-07-16 07:30 | 1.702 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 32.34
000400514397 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 KISECIK MAHALLESI-5547-Trafobinatip--(494016)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 05:57 | 2019-07-16 06:34 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.66
000400514420 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTIN ELMA-5808-Trafobinatip--(289463/SULAMALAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 06:13 | 2019-07-16 06:23 | 0.179 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 0
000400514379 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TEVEKKELLI MNB-10166-Trafobinatip--(149273/OKSUZLU TEVEKKELI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 06:18 | 2019-07-16 07:07 | 0.819 | 0 | 29 | 55 | 500 | 0 | 23.75 | 45.05 | 409.5
000400514382 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13866019-927714-Agdirek--(587201)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 06:23 | 2019-07-16 07:29 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.1 | 3.3
000400514441 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13669634-1104049-Enhdirek--(120694)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 06:29 | 2019-07-16 09:00 | 2.509 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.04 | 0
000400514380 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ILICA KOK-3748-Trafobinatip--(549703)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 06:48 | 2019-07-16 10:56 | 4.136 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 359.83 | 0 | 0
000400514437 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13720557-1109450-Enhdirek--(155728)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 06:49 | 2019-07-16 07:20 | 0.518 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.84
000400514404 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13833327-1164885-Enhdirek--(58956)-(R_MV-S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 06:52 | 2019-07-16 07:19 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46
000400514406 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TOTAL MNB-11264-Trafobinatip--(301036/EVRI-TURKOGLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 07:07 | 2019-07-16 07:30 | 0.379 | 0 | 0 | 80 | 1074 | 0 | 0 | 30.32 | 407.05
000400514413 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13691025-1098902-Enhdirek--(117176)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 07:10 | 2019-07-16 08:40 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 82.5
000400514404 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13833327-1164885-Enhdirek--(58956/KARAKISALAR TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 07:19 | 2019-07-16 07:25 | 0.092 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09
000400514437 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13720557-1109450-Enhdirek--(155728/HAT58630)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 07:20 | 2019-07-16 07:28 | 0.133 | 0 | 0 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0.4 | 6.65
000400514395 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN TM-8314-Trafobinatip--(143340/COGULHAN TEVZI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 07:25 | 2019-07-16 07:31 | 0.101 | 7 | 2482 | 156 | 6919 | 0.71 | 250.68 | 15.76 | 698.82
000400514383 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-7061-Trafobinatip--(160491/ESKI NURHAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 07:26 | 2019-07-16 07:33 | 0.118 | 3 | 1413 | 62 | 4522 | 0.35 | 166.73 | 7.32 | 533.6
000400514530 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KOMUR KOY KOK-11387-Trafobinatip--(203159/KAVUT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 07:27 | 2019-07-16 09:10 | 1.719 | 0 | 0 | 2 | 360 | 0 | 0 | 3.44 | 618.84
000400514415 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AKBAYIR KUCUKTIL TR-541-Trafobinatip--(673131)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 07:34 | 2019-07-16 09:25 | 1.842 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.68
000400514570 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | DEMIROLUK ESKI TR.-9620-Trafobinatip--(671248)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 07:43 | 2019-07-16 08:41 | 0.969 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.69 | 0 | 0
000400514428 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 15736064-3380-Trafobinatip--(649515)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 07:47 | 2019-07-16 08:33 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.31
000400514408 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK CATBAHCE DM-7296-Trafobinatip--(135670/CATBAHCE KOK DILEKTEPE HATTI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-16 08:00 | 2019-07-16 16:00 | 8 | 0 | 0 | 5 | 875 | 0 | 0 | 40 | 7000
000400514385 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 11537517-9204-Trafobinatip--(56674/ CUKURHISAR CIKISI)-(MV) | AKIM TRAFOSU ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 08:06 | 2019-07-16 09:46 | 1.669 | 0 | 0 | 3 | 578 | 0 | 0 | 5.01 | 964.68
000400514387 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12266823-1590475-Agpanobox--(1340091)-(SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 08:12 | 2019-07-16 09:05 | 0.879 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0
000400514390 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13655857-1202302-Ogmusdirek--(623177)-(LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 08:21 | 2019-07-16 08:50 | 0.484 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.48 | 0 | 0.48
000400514402 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13850889-793007-Agdirek--(1323060)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 08:24 | 2019-07-16 09:20 | 0.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0
000400514388 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TR 24 KOK BINASI-2025-Trafobinatip--(564522)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 08:24 | 2019-07-16 10:21 | 1.949 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.39 | 0 | 0
000400514293 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/58-5746-Trafobinatip--(462539 - 463637 - 463638 - 463639)-(LV-LV-LV-LV) | KADEME ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 08:25 | 2019-07-16 08:33 | 0.133 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 33.25 | 0 | 0
000400512641 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BULANIK MONOBLOK-7067-Trafobinatip--(172167/GOLLU CIKISI)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-16 08:30 | 2019-07-16 14:00 | 5.5 | 6 | 647 | 4 | 1051 | 33 | 3558.5 | 22 | 5780.5
000400514560 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14114446-1032795-Agdirek--(659226)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 08:31 | 2019-07-16 08:46 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.32
000400514391 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BAS DERVISLI CAMI ONU TR-2501-Trafobinatip--(622069)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 08:32 | 2019-07-16 13:50 | 5.305 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 100.8
000400514413 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13691025-1098902-Enhdirek--(117176/KUTLUCA TR2 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 08:40 | 2019-07-16 08:50 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 27.39
000400514416 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13866544-852975-Agdirek--(590560)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 08:40 | 2019-07-16 09:29 | 0.81 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1.62 | 11.34
000400514472 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13666178-1118607-Enhdirek--(132632)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 08:47 | 2019-07-16 09:15 | 0.467 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0
000400514422 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YOLDUZU KOK-6423-Trafobinatip--(164402/CAMUSCU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 08:52 | 2019-07-16 09:15 | 0.376 | 0 | 0 | 80 | 245 | 0 | 0 | 30.08 | 92.12
000400514405 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ 2 TR-3265-Trafobinatip--(601776)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 08:56 | 2019-07-16 10:40 | 1.733 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.67
000400512550 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUNTM-6241-Trafobinatip--(139384/ACIELMA)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2019-07-16 09:00 | 2019-07-16 15:00 | 6 | 0 | 0 | 34 | 2034 | 0 | 0 | 204 | 12204
000400514396 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TASBICME MNB-8686-Trafobinatip--(283532/KARAHOYUK CIKSI)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-16 09:00 | 2019-07-16 14:00 | 5 | 0 | 0 | 57 | 419 | 0 | 0 | 285 | 2095
000400514441 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13669634-1104049-Enhdirek--(120694/MAHMUT DURAN HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 09:00 | 2019-07-16 09:15 | 0.25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0
000400514561 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14154212-1211387-Ogmusdirek--(644286)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 09:00 | 2019-07-16 09:11 | 0.188 | 0 | 34 | 0 | 5 | 0 | 6.39 | 0 | 0.94
000400514472 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13666178-1118607-Enhdirek--(132632/OZEL HAT)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 09:15 | 2019-07-16 09:22 | 0.117 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0
000400514417 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN TM-8314-Trafobinatip--(100025/YAPALAK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 09:22 | 2019-07-16 09:25 | 0.05 | 0 | 0 | 151 | 3371 | 0 | 0 | 7.55 | 168.55
100600126865 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 3748--SBK_TRAFOBINATIP--(67552/BESEN MONOBLOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 09:25 | 2019-07-16 09:26 | 0.018 | 1 | 0 | 9 | 752 | 0.02 | 0 | 0.16 | 13.54
000400514484 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13806513-1184422-Ogmusdirek--(386554)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 09:27 | 2019-07-16 12:25 | 2.962 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.96
000400514424 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KADRIYE CALIK DIREK TIPI TR-456-Trafobinatip--(596607)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 09:30 | 2019-07-16 11:30 | 1.998 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.97 | 0 | 0
000400514447 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | SEKEROBA TURGUT REIS KOK-696-Trafobinatip--(152048/BEYOGLU GIRIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 09:33 | 2019-07-16 10:10 | 0.616 | 2 | 92 | 19 | 12 | 1.23 | 56.67 | 11.7 | 7.39
000400514528 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715590-1112820-Enhdirek--(55751)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 09:43 | 2019-07-16 10:18 | 0.579 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.69
000400514528 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715590-1112820-Enhdirek--(55751/F-7 SİNCİK)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 10:18 | 2019-07-16 10:20 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1.45
000400514450 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HASANCIKLI YENI TR-3800-Trafobinatip--(574117)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 10:20 | 2019-07-16 12:10 | 1.838 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.06
000400514436 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TR 11 KOK BINASI-2047-Trafobinatip--(564765)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 10:39 | 2019-07-16 14:18 | 3.652 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 0 | 0
000400514445 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KUPELI KIZ TR-8084-Trafobinatip--(1357188 - 606608 - 606611 - 606612 - 606613)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 11:02 | 2019-07-16 12:00 | 0.965 | 0 | 0 | 2 | 139 | 0 | 0 | 1.93 | 134.14
000400514505 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14004888-1105259-Enhdirek--(53313)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 11:19 | 2019-07-16 12:18 | 0.994 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0.99 | 26.84
000400514455 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13655857-1202302-Ogmusdirek--(623177)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 11:35 | 2019-07-16 11:50 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
000400514764 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13714955-1185665-Ogmusdirek--(1238079 - 444050 - 444057)-(SC-LV-LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 11:35 | 2019-07-16 12:05 | 0.497 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.95
000400514486 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | CAGILHAN KOYU 2. TR-10897-Trafobinatip--(692963)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 11:43 | 2019-07-16 12:15 | 0.541 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.41
000400514479 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14065519-1003930-Agdirek--(1461481)-(SC) | DİREKTE AKIM KAÇAĞI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 11:50 | 2019-07-16 12:15 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42
000400514492 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SOGUTLU KASABASI MEZARLIK YANI TR-292-Trafobinatip--(674484)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 12:00 | 2019-07-16 13:25 | 1.419 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 72.37
000400514476 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ELBISTANLILAR-489-Trafobinatip--(634212)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 12:02 | 2019-07-16 17:02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100
000400514505 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 14004888-1105259-Enhdirek--(53313/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 12:18 | 2019-07-16 12:20 | 0.033 | 0 | 0 | 6 | 71 | 0 | 0 | 0.2 | 2.34
000400514484 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13806513-1184422-Ogmusdirek--(386554)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 12:25 | 2019-07-16 12:31 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.38
000400514517 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14176688-1128017-Enhdirek--(257052)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 12:34 | 2019-07-16 12:55 | 0.358 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0
000400514876 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13861241-1185406-Ogmusdirek--(1278407 - 411739 - 411973 - 462404)-(SC-LV-LV-LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 12:37 | 2019-07-16 14:05 | 1.473 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 132.57
000400514483 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KABASAKAL YENI TR-2496-Trafobinatip--(536234)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 12:40 | 2019-07-16 13:40 | 1.008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.01
000400514517 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14176688-1128017-Enhdirek--(257052/KADIR ASLAN HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 12:55 | 2019-07-16 13:03 | 0.133 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0
000400514529 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUNTM-6241-Trafobinatip--(157018/ELBISTAN)-(MV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 13:00 | 2019-07-16 14:09 | 1.151 | 0 | 807 | 32 | 3885 | 0 | 928.86 | 36.83 | 4471.64
000400514494 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AYDINKAVAK MNB-7693-Trafobinatip--(159154/UZUNSOGUT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 13:22 | 2019-07-16 13:50 | 0.473 | 1 | 6 | 10 | 705 | 0.47 | 2.84 | 4.73 | 333.47
000400514496 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13945396-1141475-Enhdirek--(90949)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 13:35 | 2019-07-16 14:00 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.75
000400514496 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13945396-1141475-Enhdirek--(90949/OZBEK KOYU KADIR AGALAR OBASI TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 14:00 | 2019-07-16 14:07 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3.16
000400514507 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KALE KOK-10465-Trafobinatip--(159151/KALE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 14:02 | 2019-07-16 15:03 | 1.007 | 4 | 2058 | 4 | 576 | 4.03 | 2072.41 | 4.03 | 580.03
100600126882 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 10465--SBK_TRAFOBINATIP--(159151/KALE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 14:02 | 2019-07-16 14:07 | 0.074 | 4 | 2054 | 4 | 576 | 0.3 | 152 | 0.3 | 42.62
000400514521 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-1452-Trafobinatip--(542343)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 14:06 | 2019-07-16 17:00 | 2.894 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.58
000400514568 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13833132-1194137-Ogmusdirek--(63841)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 14:15 | 2019-07-16 14:44 | 0.481 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0.48 | 15.39
000400514545 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ERIKLI KABINI-8820-Trafobinatip--(289078/ERİKLİ-İKİZCE ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 14:32 | 2019-07-16 15:18 | 0.763 | 0 | 0 | 36 | 1145 | 0 | 0 | 27.47 | 873.64
000400514568 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13833132-1194137-Ogmusdirek--(63841/HAT5527)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 14:44 | 2019-07-16 14:48 | 0.076 | 0 | 0 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0.08 | 7.22
000400514537 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | COLAKALI-6577-Trafobinatip--(144994/FABRIKALAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 15:09 | 2019-07-16 15:09 | 0.016 | 21 | 230 | 0 | 0 | 0.34 | 3.68 | 0 | 0
000400514544 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13801883-847378-Agdirek--(483188)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 15:20 | 2019-07-16 15:35 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 11.75
000400514571 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13887789-1029780-Agdirek--(1361672)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 15:39 | 2019-07-16 16:16 | 0.603 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15.08 | 0 | 0
000400514583 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/61-6145-Trafobinatip--(416823)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 15:59 | 2019-07-16 17:11 | 1.197 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.17 | 0 | 0
000400514582 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 MERKEZ CAMI YANI-4804-Trafobinatip--(493996)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 16:11 | 2019-07-16 16:43 | 0.526 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.21
000400514574 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ-10735-Trafobinatip--(502515)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 16:25 | 2019-07-16 16:47 | 0.369 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 13.28
000400514576 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | GUNDOGDU KOK-5998-Trafobinatip--(252172/GUNDOGDU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 16:25 | 2019-07-16 17:00 | 0.587 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 224.82
000400514569 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13981946-1199266-Ogmusdirek--(517373 - 517483 - 517674 - 750797)-(LV-LV-LV-LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 16:45 | 2019-07-16 17:10 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 13.31
000400514572 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-4831-Trafobinatip--(552756)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 16:48 | 2019-07-16 18:05 | 1.286 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20.58 | 0 | 0
000400514623 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13875312-928457-Agdirek--(586222)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 16:52 | 2019-07-16 17:19 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.24
000400514584 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ISAKLAR-5948-Trafobinatip--(2107328 - 484192 - 519371 - 519439)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 17:11 | 2019-07-16 18:50 | 1.645 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 72.38
000400514648 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13633613-779532-Agdirek--(1237497)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 17:17 | 2019-07-16 17:27 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.15
000400514697 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13723844-1210074-Ogmusdirek--(564581)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 17:39 | 2019-07-16 18:47 | 1.131 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | 53.16 | 0 | 3.39
000400514612 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14118676-1011890-Agdirek--(683929)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 18:00 | 2019-07-16 18:50 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83
000400514635 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DEVEBOYNU TR-3741-Trafobinatip--(583783)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 18:01 | 2019-07-16 19:25 | 1.414 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.41
000400514620 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELDELEK MONOBLOK-222-Trafobinatip--(103203/AKVEREN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 18:03 | 2019-07-16 18:36 | 0.543 | 0 | 0 | 22 | 202 | 0 | 0 | 11.95 | 109.69
000400514640 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OKUL YANI YENI TR-11457-Trafobinatip--(15330912098145531904732609750522)-(S_SC-S_SC-S_LV-S_LV-S_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 18:04 | 2019-07-16 18:33 | 0.484 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 23.72
000400514600 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HASANCIKLI-2124-Trafobinatip--(596715)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 18:13 | 2019-07-16 19:30 | 1.291 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24.53 | 0 | 0
000400514632 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14117312-1207388-Ogmusdirek--(493236)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 18:27 | 2019-07-16 18:32 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.17
000400514664 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 15737059-3362-Trafobinatip--(667123)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 18:31 | 2019-07-16 19:20 | 0.823 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.23
000400514617 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN TM-8314-Trafobinatip--(100273/KASABALAR)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 18:32 | 2019-07-16 18:38 | 0.1 | 2 | 152 | 21 | 3184 | 0.2 | 15.2 | 2.1 | 318.4
000400514640 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OKUL YANI YENI TR-11457-Trafobinatip--(1533091 - 2098145 - 531904 - 732609 - 750522)-(SC-SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 18:33 | 2019-07-16 18:37 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3.95
000400514607 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK CATBAHCE DM-7296-Trafobinatip--(135670/CATBAHCE KOK DILEKTEPE HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 18:33 | 2019-07-16 18:36 | 0.041 | 0 | 0 | 5 | 875 | 0 | 0 | 0.21 | 35.88
000400514666 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13686667-1102640-Enhdirek--(138093)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 18:48 | 2019-07-16 19:39 | 0.846 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 64.3
000400514653 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14339577-1129908-Enhdirek--(320644)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 18:53 | 2019-07-16 19:00 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.42
000400514653 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 14339577-1129908-Enhdirek--(320644/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 19:00 | 2019-07-16 19:04 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3.04
000400514633 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OVACIK KOY TR-2096-Trafobinatip--(587582)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 19:10 | 2019-07-16 19:45 | 0.574 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.72
000400514681 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | KESECIK KOK-8527-Trafobinatip--(147300/BALKA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 19:11 | 2019-07-16 19:50 | 0.646 | 0 | 0 | 9 | 81 | 0 | 0 | 5.81 | 52.33
000400514642 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13893450-945573-Agdirek--(1355549)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 19:55 | 2019-07-16 21:05 | 1.168 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 0 | 0
000400514667 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ YOL KENARI-5555-Trafobinatip--(494805)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 20:11 | 2019-07-16 20:33 | 0.359 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.44
000400514655 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-1452-Trafobinatip--(542660)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 20:18 | 2019-07-16 21:00 | 0.699 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.29
000400516115 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13690053-1185414-Ogmusdirek--(1253481 - 411569 - 411570 - 464293)-(SC-LV-LV-LV) | KADEME ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 20:29 | 2019-07-16 20:43 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 12.4
000400514674 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SARIKAYA MERKEZ-875-Trafobinatip--(526731)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 21:06 | 2019-07-16 21:29 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 30.8
000400514733 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AKCAKOYUNLU MERKEZ-4797-Trafobinatip--(488434)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 21:10 | 2019-07-16 21:21 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 6.81
000400514688 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12252918-1591702-Agpanobox--(1355223)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 21:35 | 2019-07-16 22:25 | 0.831 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0
000400515110 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13708900-1193823-Ogmusdirek--(541181)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 21:47 | 2019-07-16 22:31 | 0.728 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.46
000400514691 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AKPINAR TR-4526-Trafobinatip--(527588)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 21:50 | 2019-07-16 22:57 | 1.117 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27.93 | 0 | 0
000400514696 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BUGLEK CAMI YANI DIREKTIPI TR-842-Trafobinatip--(607473)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 21:55 | 2019-07-16 23:45 | 1.84 | 0 | 104 | 0 | 5 | 0 | 191.36 | 0 | 9.2
000400514714 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YENIDEMIR OLUBEYLI TR-6270-Trafobinatip--(518327)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 22:26 | 2019-07-16 23:58 | 1.531 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.37
000400514792 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13655263-1199268-Ogmusdirek--(517958)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-16 23:19 | 2019-07-16 23:59 | 0.661 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 20.49
000400514785 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SARAYCIK MONOBLOK-1378-Trafobinatip--(155578/YANTEPE HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 05:12 | 2019-07-17 06:45 | 1.55 | 0 | 0 | 2 | 219 | 0 | 0 | 3.1 | 339.45
000400514800 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI-6296-Trafobinatip--(159258/KARAELBISTAN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 06:16 | 2019-07-17 06:16 | 0.003 | 0 | 4 | 13 | 1603 | 0 | 0.01 | 0.04 | 4.81
000400514902 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13803220-1156103-Enhdirek--(79035)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 06:34 | 2019-07-17 07:03 | 0.488 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0.49 | 17.57
000400514779 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FIRNIZ YENI MONOBLOK-2001215-Trafobinatip--(2001394/FIRNIZ CUKURHISAR)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 06:57 | 2019-07-17 09:35 | 2.638 | 0 | 0 | 1 | 81 | 0 | 0 | 2.64 | 213.68
000400514902 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13803220-1156103-Enhdirek--(79035/F5-DOGAN KONAK)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 07:03 | 2019-07-17 07:09 | 0.092 | 0 | 0 | 1 | 108 | 0 | 0 | 0.09 | 9.94
000400514819 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13848954-1194645-Ogmusdirek--(107067/ - 107152/ - 607719 - 608045)-(MV-MV-LV-LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 07:31 | 2019-07-17 10:01 | 2.494 | 1 | 552 | 0 | 13 | 2.49 | 1376.69 | 0 | 32.42
000400514784 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-5A DM-7290-Trafobinatip--(152698/DM_V/8 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 07:35 | 2019-07-17 07:37 | 0.023 | 0 | 171 | 5 | 242 | 0 | 3.93 | 0.12 | 5.57
000400514782 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13930684-909637-Agdirek--(1417689)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 07:50 | 2019-07-17 08:18 | 0.476 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48
000400514882 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14034207-1103299-Enhdirek--(124546/HAT43794)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-17 08:00 | 2019-07-17 12:00 | 4 | 1 | 0 | 3 | 242 | 4 | 0 | 12 | 968
000400514791 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR3 SOGUCAK COKAK YOL UZERI YAZLIKCILAR MAH-4694-Trafobinatip--(498371)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 08:02 | 2019-07-17 08:27 | 0.427 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8.97
000400514863 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BOZHOYUK MNB-7298-Trafobinatip--(266574/DOGANKONOK-MURSEL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 08:14 | 2019-07-17 09:18 | 1.064 | 0 | 0 | 7 | 407 | 0 | 0 | 7.45 | 433.05
000400514857 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13797988-816509-Agdirek--(1313836)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 08:18 | 2019-07-17 08:55 | 0.612 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61
000400514912 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13655263-1199268-Ogmusdirek--(517958)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 08:33 | 2019-07-17 08:51 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 9.42
000400514838 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TURKVEREN KOYU YENI TR-3611-Trafobinatip--(481819)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 08:33 | 2019-07-17 11:17 | 2.733 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 174.91
100600130169 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 6355--SBK_TRAFOBINATIP--(154832/KOMUR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 08:38 | 2019-07-17 08:47 | 0.14 | 0 | 0 | 117 | 2498 | 0 | 0 | 16.38 | 349.72
000400514870 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 13953715-1201129-Ogmusdirek--(655347)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 08:45 | 2019-07-17 10:09 | 1.408 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.82
000400514879 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14056568-1054515-Agdirek--(689172)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 08:46 | 2019-07-17 09:50 | 1.072 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.58
000400512287 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAVLAKLI MONOBLOK-8248-Trafobinatip--(68745/BULUTOGLU CIKISI)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-17 09:00 | 2019-07-17 14:00 | 5 | 1 | 60 | 5 | 333 | 5 | 300 | 25 | 1665
000400514786 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14166995-1175143-Enhdirek--(285081/YENI RING)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-17 09:00 | 2019-07-17 14:00 | 5 | 0 | 0 | 48 | 303 | 0 | 0 | 240 | 1515
000400514796 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KABASAKAL TR-2291-Trafobinatip--(627540)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 09:02 | 2019-07-17 12:11 | 3.145 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 34.6
000400514847 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15742089 BAKRAC YAN MH.TR-5506-Trafobinatip--(584898)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 09:13 | 2019-07-17 11:01 | 1.793 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 1.79 | 66.34
000400514803 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | KESIKLI BAGLARBASI KOK-8399-Trafobinatip--(149087/CAGLAYANCERIT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 09:21 | 2019-07-17 09:23 | 0.043 | 6 | 5544 | 12 | 2344 | 0.26 | 238.39 | 0.52 | 100.79
000400514811 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13720530-1107415-Enhdirek--(132965)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 09:23 | 2019-07-17 09:45 | 0.359 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 30.52
000400514805 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YENICEKALE TR-8595-Trafobinatip--(533056)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 09:37 | 2019-07-17 12:26 | 2.823 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.12
000400514829 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13981648-1189541-Ogmusdirek--(1248013)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 09:38 | 2019-07-17 10:34 | 0.937 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94
000400514811 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13720530-1107415-Enhdirek--(132965/SARIHARMAN HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 09:45 | 2019-07-17 09:52 | 0.117 | 0 | 0 | 3 | 247 | 0 | 0 | 0.35 | 28.9
100600126844 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 7133--SBK_TRAFOBINATIP--(101714/HASAN KOY-TADIM-ELENBEY YENI TR)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 09:45 | 2019-07-17 09:47 | 0.031 | 1 | 0 | 11 | 96 | 0.03 | 0 | 0.34 | 2.98
000400515018 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOKUZTAY SONMEZLER MEZ.TR-11008-Trafobinatip--(580306)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 10:08 | 2019-07-17 14:25 | 4.276 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.83
000400514841 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13651038-1186023-Ogmusdirek--(431179)-(S_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 10:12 | 2019-07-17 10:27 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.78
000400514904 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | KAPLAN TR-3299-Trafobinatip--(654118)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 10:15 | 2019-07-17 11:22 | 1.112 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 37.81 | 0 | 0
000400514825 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AKVEREN KOYU SU KULESI YANI SULAMA TR-372-Trafobinatip--(668585)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 10:22 | 2019-07-17 10:41 | 0.32 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.32 | 2.56
000400514841 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13651038-1186023-Ogmusdirek--(1261397 - 1302146 - 431179 - 431726 - 431826 - 433730)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 10:27 | 2019-07-17 10:29 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1.32
000400514823 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14040817-1204818-Ogmusdirek--(14170561417072522228522230522295522628)-(R_SC-R_SC-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 10:31 | 2019-07-17 12:05 | 1.569 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25.1
000400514843 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK CATBAHCE DM-7296-Trafobinatip--(135670/CATBAHCE KOK DILEKTEPE HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 10:31 | 2019-07-17 11:17 | 0.768 | 0 | 0 | 5 | 875 | 0 | 0 | 3.84 | 672
000400514970 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13899393-771802-Agdirek--(1316430)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 10:32 | 2019-07-17 11:59 | 1.449 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
000400586402 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KIZILKAYA TR-4273-Trafobinatip--(582768)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 10:37 | 2019-07-17 11:01 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.97
000400514993 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13776351-1054163-Agdirek--(555748)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 10:43 | 2019-07-17 11:17 | 0.58 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9.86 | 0 | 0
000400519543 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12191959-1580611-Agpanobox--(703631)-(LV) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 10:51 | 2019-07-17 11:59 | 1.138 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 38.69 | 0 | 0
000400514850 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CAMII YANI TR-8352-Trafobinatip--(684367)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 10:57 | 2019-07-17 13:22 | 2.409 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.09
000400514883 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13842705-1182137-Ogmusdirek--(392018)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 11:03 | 2019-07-17 11:31 | 0.453 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 43.04 | 0 | 0
000400514855 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BULANIK MONOBLOK-7067-Trafobinatip--(172167/GOLLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 11:12 | 2019-07-17 11:13 | 0.022 | 6 | 647 | 4 | 1051 | 0.13 | 14.23 | 0.09 | 23.12
000400514922 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | INCIRLI MAH.TR-5234-Trafobinatip--(687829)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 11:17 | 2019-07-17 13:54 | 2.612 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 41.79
000400515173 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13769662-1184764-Ogmusdirek--(1260593 - 377854 - 377855 - 377856)-(SC-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 11:25 | 2019-07-17 11:43 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 31.93
000400514883 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13842705-1182137-Ogmusdirek--(392018)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 11:31 | 2019-07-17 11:35 | 0.079 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 7.51 | 0 | 0
000400514941 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12195937-1579556-Agpanobox--(712897)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 11:39 | 2019-07-17 13:00 | 1.354 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 0 | 0
000400514859 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TR 13 KOK BINASI-2048-Trafobinatip--(564769)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 11:56 | 2019-07-17 12:31 | 0.583 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0
000400515011 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13866246-1196815-Ogmusdirek--(1469614)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 12:00 | 2019-07-17 13:11 | 1.176 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 0
000400514860 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TEKELER TR-4519-Trafobinatip--(528698)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 12:00 | 2019-07-17 14:05 | 2.076 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 2.08 | 0 | 76.81
000400514865 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13804010-1185346-Ogmusdirek--(1237290 - 1239092 - 1239093 - 1239094 - 1239095 - 1239096 - 1262053 - 377577 - 380010 - 380104)-(SC-SC-SC-SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 12:02 | 2019-07-17 12:28 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 83.85
000400514823 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14040817-1204818-Ogmusdirek--(1417072522228522230522295522628)-(S_SC-S_LV-S_LV-S_LV-S_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 12:05 | 2019-07-17 12:10 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.33
000400514955 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TURKSEVIN KOYU TR-5785-Trafobinatip--(591804)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 12:37 | 2019-07-17 13:21 | 0.733 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 29.32
000400514967 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | SEKEROBA TURGUT REIS KOK-696-Trafobinatip--(152048/BEYOGLU GIRIS)-(MV) | HATTA KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 12:53 | 2019-07-17 15:36 | 2.708 | 2 | 92 | 19 | 12 | 5.42 | 249.14 | 51.45 | 32.5
000400514889 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YENICEKALE TR-8595-Trafobinatip--(533054)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 13:06 | 2019-07-17 14:41 | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.6
000400514901 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 55 KAVSAGI MONOBLOK-6862-Trafobinatip--(604311)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 13:27 | 2019-07-17 15:27 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
000400514918 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13940546-1200045-Ogmusdirek--(636466)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 13:31 | 2019-07-17 15:10 | 1.645 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.58
000400515558 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14348628-1216353-Ogmusdirek--(673137)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 14:30 | 2019-07-17 15:20 | 0.832 | 0 | 0 | 2 | 109 | 0 | 0 | 1.66 | 90.69
000400515005 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14326541-1130606-Enhdirek--(189962)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 14:40 | 2019-07-17 15:27 | 0.783 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0
000400514961 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14003781-2129309-Enhdirek--(139746)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 14:42 | 2019-07-17 15:23 | 0.688 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.7
000400515083 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | INCIRLI MAH.TR-5234-Trafobinatip--(594791)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 14:47 | 2019-07-17 21:25 | 6.635 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.27
000400514960 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13790677-1193453-Ogmusdirek--(1524350)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 15:05 | 2019-07-17 15:38 | 0.542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0
000400515017 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13790925-1116169-Enhdirek--(55490)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 15:15 | 2019-07-17 15:29 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5.73
000400515020 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOKUZTAY SONMEZLER MEZ.TR-11008-Trafobinatip--(580306)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 15:20 | 2019-07-17 17:56 | 2.608 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.61
000400514961 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 14003781-2129309-Enhdirek--(139746/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 15:23 | 2019-07-17 15:29 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4.8
000400515005 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14326541-1130606-Enhdirek--(189962/ALI TASAR HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 15:27 | 2019-07-17 15:30 | 0.046 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
000400515017 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13790925-1116169-Enhdirek--(55490/F-12 GERGER)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 15:29 | 2019-07-17 15:32 | 0.054 | 0 | 0 | 2 | 69 | 0 | 0 | 0.11 | 3.73
000400514974 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TR 11 B-9612-Trafobinatip--(717525)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 15:54 | 2019-07-17 16:40 | 0.765 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0
000400514980 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ILICA KOK-3748-Trafobinatip--(67551/MERKEZ VE ZORKUN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 16:04 | 2019-07-17 16:06 | 0.023 | 1 | 1787 | 0 | 192 | 0.02 | 41.1 | 0 | 4.42
100600126866 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 3748--SBK_TRAFOBINATIP--(67552/BESEN MONOBLOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 16:04 | 2019-07-17 16:06 | 0.023 | 1 | 0 | 9 | 752 | 0.02 | 0 | 0.21 | 17.3
000400514981 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KALE KOK-10465-Trafobinatip--(62484/OSLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 16:13 | 2019-07-17 16:16 | 0.046 | 0 | 0 | 2 | 458 | 0 | 0 | 0.09 | 21.07
000400514992 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DISCI YUSUF TR-9053-Trafobinatip--(576466)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 16:22 | 2019-07-17 16:46 | 0.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
000400515052 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KOKEZ KOY TR-2179-Trafobinatip--(589721)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 16:29 | 2019-07-17 19:01 | 2.534 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 45.61
000400514982 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CAYIR DERESI TR-8766-Trafobinatip--(519902)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 16:35 | 2019-07-17 17:45 | 1.164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.16
000400515043 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR3 BOZALAN MAHALLES-5648-Trafobinatip--(15157442093188485701490343)-(R_SC-R_SC-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 16:39 | 2019-07-17 17:17 | 0.637 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 24.21
000400515062 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14017104-980202-Agdirek--(1367807)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 16:45 | 2019-07-17 17:18 | 0.549 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55
000400515023 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 14117683-994780-Agdirek--(1476660)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 16:55 | 2019-07-17 17:28 | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56
000400514986 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2720-Trafobinatip--(723349)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 17:01 | 2019-07-17 17:40 | 0.645 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.26
000400515010 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KALE MOD-5766-Trafobinatip--(418940)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 17:01 | 2019-07-17 17:14 | 0.203 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5.08 | 0 | 0
000400515027 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 14054019-1021910-Agdirek--(1470873)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 17:12 | 2019-07-17 17:55 | 0.701 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7
000400515043 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR3 BOZALAN MAHALLES-5648-Trafobinatip--(1515744 - 2093188 - 485701 - 490343)-(SC-SC-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 17:17 | 2019-07-17 17:20 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3.48
000400515150 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13655455-1158387-Enhdirek--(73949/HAT14639)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 17:22 | 2019-07-17 18:00 | 0.633 | 3 | 335 | 1 | 29 | 1.9 | 212.06 | 0.63 | 18.36
000400515042 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 14157532-1128329-Enhdirek--(117972)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 17:22 | 2019-07-17 18:10 | 0.796 | 0 | 0 | 2 | 59 | 0 | 0 | 1.59 | 46.96
000400515034 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13959503-829496-Agdirek--(1228974 - 1228975)-(SC-SC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 17:33 | 2019-07-17 17:50 | 0.287 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29
100600126845 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 7133--SBK_TRAFOBINATIP--(101714/HASAN KOY-TADIM-ELENBEY YENI TR)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 17:45 | 2019-07-17 17:59 | 0.237 | 1 | 0 | 11 | 96 | 0.24 | 0 | 2.61 | 22.75
000400515008 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ 2 TR-9711-Trafobinatip--(574246)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 17:45 | 2019-07-17 20:30 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.75
000400515036 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13742823-813743-Agdirek--(1247384 - 1247388 - 1247390 - 438014 - 438352)-(SC-SC-SC-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 17:54 | 2019-07-17 18:09 | 0.263 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 13.68 | 0 | 0
000400515072 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13675112-1205624-Ogmusdirek--(627878)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 17:57 | 2019-07-17 18:01 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.5
000400515038 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15730656 SEFER HOCA CD.DIREK TIPI TR-11021-Trafobinatip--(576729)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 17:59 | 2019-07-17 19:20 | 1.352 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 77.06 | 0 | 0
000400515042 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 14157532-1128329-Enhdirek--(117972/HAT 823854)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 18:10 | 2019-07-17 18:20 | 0.167 | 0 | 0 | 2 | 179 | 0 | 0 | 0.33 | 29.89
000400515061 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13888901-775911-Agdirek--(1333517)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 18:18 | 2019-07-17 18:50 | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53
000400515016 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YALAKBAG ESKI TR-5703-Trafobinatip--(629956)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 18:19 | 2019-07-17 22:19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12
000400515041 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | HOPLEKMN-2401-Trafobinatip--(84394/KAYAGECIT-ELMALI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 18:31 | 2019-07-17 18:32 | 0.009 | 0 | 0 | 5 | 547 | 0 | 0 | 0.05 | 4.92
000400515021 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KLVZL TM-9734-Trafobinatip--(149878/SIRIKCIOGLU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 18:37 | 2019-07-17 18:39 | 0.033 | 49 | 65 | 19 | 14 | 1.62 | 2.15 | 0.63 | 0.46
000400515125 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14009077-1154485-Enhdirek--(106837106843)-(T_MV-T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 18:44 | 2019-07-17 19:45 | 1.023 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1.02 | 7.16
000400515100 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | CALIS KOYU MERKEZ TR-3688-Trafobinatip--(646724)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 18:50 | 2019-07-17 20:15 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.82
000400515039 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-7061-Trafobinatip--(101318/MUSTAFA KIRAL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 18:57 | 2019-07-17 19:08 | 0.183 | 4 | 4928 | 0 | 2 | 0.73 | 901.82 | 0 | 0.37
000400515002 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13655455-1158387-Enhdirek--(73949)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 19:00 | 2019-07-17 19:10 | 0.167 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 20.71 | 0 | 0
000400515097 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13811932-1162182-Enhdirek--(62540)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 19:02 | 2019-07-17 19:42 | 0.671 | 0 | 0 | 4 | 231 | 0 | 0 | 2.68 | 155
000400515002 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13655455-1158387-Enhdirek--(73949/HAT14639)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 19:10 | 2019-07-17 19:20 | 0.167 | 3 | 335 | 1 | 29 | 0.5 | 55.95 | 0.17 | 4.84
000400515054 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | CELIK KOK-8395-Trafobinatip--(167539/HAYDARLI KOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 19:18 | 2019-07-17 19:50 | 0.525 | 0 | 0 | 40 | 1317 | 0 | 0 | 21 | 691.43
000400515101 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13665951-1118403-Enhdirek--(283190)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 19:27 | 2019-07-17 20:45 | 1.307 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.3
000400515098 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15730775-5231-Trafobinatip--(582006)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 19:41 | 2019-07-17 20:56 | 1.254 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.02
000400515097 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13811932-1162182-Enhdirek--(62540/KAZANDERE HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 19:42 | 2019-07-17 19:48 | 0.095 | 0 | 0 | 8 | 674 | 0 | 0 | 0.76 | 64.03
100600126871 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8737--SBK_TRAFOBINATIP--(287872/KUCUK SIR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 19:43 | 2019-07-17 19:44 | 0.006 | 2 | 0 | 5 | 394 | 0.01 | 0 | 0.03 | 2.36
000400515125 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14009077-1154485-Enhdirek--(106837/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 19:45 | 2019-07-17 19:50 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.66
000400515108 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ARITAS ESKI BELD.ARKASI TR-4160-Trafobinatip--(584012)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 19:51 | 2019-07-17 21:31 | 1.668 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30.02 | 0 | 0
000400515102 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTAS KOYU MERKEZ TR-2622-Trafobinatip--(644072)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 19:58 | 2019-07-17 21:11 | 1.212 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.27
000400515074 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15730475 MERCIMEKLER PETROL YANI TR-5364-Trafobinatip--(672525)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 20:02 | 2019-07-17 21:08 | 1.089 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4.36 | 0 | 1.09
000400515101 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13665951-1118403-Enhdirek--(283190/BOZHOYUK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 20:45 | 2019-07-17 20:51 | 0.098 | 0 | 0 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0.2 | 3.53
000400515146 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUT DAGOBASI TR-6386-Trafobinatip--(553503)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 20:52 | 2019-07-17 21:55 | 1.052 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.42
000400515092 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CATOVA ESKI OKUL YANI TR-200-Trafobinatip--(618689)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 21:09 | 2019-07-17 21:35 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.59
000400515151 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14324915-1218273-Ogmusdirek--(609954)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-17 22:57 | 2019-07-17 23:10 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4.56
000400515160 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13994669-1183871-Ogmusdirek--(429472)-(LV) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2019-07-17 23:32 | 2019-07-18 00:35 | 1.046 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 63.81 | 0 | 0
000400515158 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KALE KOK-10465-Trafobinatip--(61189/DONGELE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 00:41 | 2019-07-18 00:45 | 0.067 | 0 | 631 | 18 | 1664 | 0 | 42.28 | 1.21 | 111.49
000400515159 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13848719-976726-Agdirek--(665305)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 00:41 | 2019-07-18 02:23 | 1.701 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 35.72 | 0 | 0
000400515176 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALPARSLAN MH.AFETEVLER TR-4909-Trafobinatip--(576671)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 02:48 | 2019-07-18 03:41 | 0.881 | 0 | 71 | 0 | 2 | 0 | 62.55 | 0 | 1.76
000400507037 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KULTURPARK MONOBILOK-8645-Trafobinatip--(727522)-(LV) | BAKIM SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-18 04:00 | 2019-07-18 06:00 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
000400512292 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | OZEL IDARE YANI MBK -10511-Trafobinatip--(710820)-(LV) | BAKIM SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-18 04:00 | 2019-07-18 06:00 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
000400515183 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ILCE MERKEZI CAHAR DUDAYEV PARKI YANI TR-2467-Trafobinatip--(489768)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 05:22 | 2019-07-18 05:51 | 0.477 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8.59 | 0 | 0
000400515165 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OZER OBASI-6525-Trafobinatip--(488729)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 06:35 | 2019-07-18 09:00 | 2.415 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.25
000400515166 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CAKALLI TR-3945-Trafobinatip--(506536)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 06:54 | 2019-07-18 09:20 | 2.442 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 34.19
000400515188 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ITFAIYE KOK DM04-39-11228-Trafobinatip--(145930/BOSNAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 06:59 | 2019-07-18 07:20 | 0.358 | 0 | 326 | 4 | 25 | 0 | 116.71 | 1.43 | 8.95
000400515170 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI KIRALI KOK-11618-Trafobinatip--(147204/IGDELI GURUBU 3/0)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 07:18 | 2019-07-18 07:25 | 0.114 | 0 | 0 | 99 | 2741 | 0 | 0 | 11.29 | 312.47
000400515218 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13939812-1183076-Ogmusdirek--(1272357)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 07:22 | 2019-07-18 07:35 | 0.223 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0
000400515168 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-10756-Trafobinatip--(531837)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 07:35 | 2019-07-18 09:12 | 1.615 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.77
000400515195 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13694639-1143474-Enhdirek--(151102)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 07:43 | 2019-07-18 08:33 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 37.8
000400515184 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | KUZKENT KOK-5832-Trafobinatip--(107375/UFACIKLI GURUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 07:48 | 2019-07-18 08:20 | 0.53 | 0 | 0 | 18 | 1056 | 0 | 0 | 9.54 | 559.68
000400515171 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SERINTEPE OKUL YANI DM24-TR07 TR-12099-Trafobinatip--(599371)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 07:49 | 2019-07-18 08:34 | 0.757 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0
000400515225 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13967058-980080-Agdirek--(1364909)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 08:06 | 2019-07-18 09:46 | 1.678 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.36
000400515337 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13655495-1160062-Enhdirek--(75997/HAT15168)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 08:06 | 2019-07-18 09:10 | 1.068 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0
000400515193 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ACIELMA MERKEZ TRAFO-5207-Trafobinatip--(492808)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 08:17 | 2019-07-18 08:35 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.36
000400515204 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13744730-1102359-Enhdirek--(113051)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 08:20 | 2019-07-18 08:49 | 0.479 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 29.22
000400515232 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662773-1107695-Enhdirek--(122083)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 08:25 | 2019-07-18 09:35 | 1.161 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 40.64
000400515207 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13879527-1185324-Ogmusdirek--(453525)-(R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 08:25 | 2019-07-18 09:02 | 0.604 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.42
000400515175 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ESKI DONGEL TR-8682-Trafobinatip--(531786)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 08:29 | 2019-07-18 10:14 | 1.742 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.74
000400515195 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13694639-1143474-Enhdirek--(151102/HAT56916)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 08:33 | 2019-07-18 08:37 | 0.069 | 0 | 0 | 1 | 132 | 0 | 0 | 0.07 | 9.11
000400515204 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13744730-1102359-Enhdirek--(113051/F-2 TİLLO)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 08:49 | 2019-07-18 08:51 | 0.045 | 0 | 0 | 3 | 168 | 0 | 0 | 0.14 | 7.56
000400512288 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GAFFARLI MONOBLOK-2707-Trafobinatip--(154535/GAFARLI ÇIKIŞI)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-18 09:00 | 2019-07-18 15:00 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1301 | 0 | 0 | 54 | 7806
000400515207 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13879527-1185324-Ogmusdirek--(1262408 - 453525 - 453526 - 453533)-(SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 09:02 | 2019-07-18 09:05 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 5.25
000400515278 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13857502-994643-Agdirek--(1382681)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 09:16 | 2019-07-18 10:30 | 1.245 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21.17 | 0 | 0
000400515286 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14053466-1205459-Ogmusdirek--(647640)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 09:21 | 2019-07-18 12:00 | 2.659 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.59
000400515201 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CUKURHISAR MNB-2001475-Trafobinatip--(2002019/KUMARLI CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 09:26 | 2019-07-18 11:00 | 1.568 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 247.74
000400515229 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13636842-1186386-Ogmusdirek--(1225080 - 420791 - 421135)-(SC-LV-LV) | KADEME ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 09:32 | 2019-07-18 09:40 | 0.139 | 0 | 50 | 0 | 5 | 0 | 6.95 | 0 | 0.7
000400515232 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662773-1107695-Enhdirek--(122083/DANDIRMAZ HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 09:35 | 2019-07-18 09:40 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 8.8
000400515303 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14033571-942407-Agdirek--(1533183)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 09:41 | 2019-07-18 11:22 | 1.686 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.06
000400515250 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13648857-1184650-Ogmusdirek--(423625)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 09:56 | 2019-07-18 11:00 | 1.064 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 23.41
000400515276 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13676107-1135737-Enhdirek--(88001)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 10:01 | 2019-07-18 11:25 | 1.413 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 33.91
000400515228 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ITFAIYE KOK DM04-39-11228-Trafobinatip--(145930/BOSNAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 10:03 | 2019-07-18 10:15 | 0.206 | 0 | 326 | 4 | 25 | 0 | 67.16 | 0.82 | 5.15
000400515234 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | GUNEY OBASI TR-8854-Trafobinatip--(480642)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 10:51 | 2019-07-18 15:40 | 4.819 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.82
000400515266 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13798466-1186054-Ogmusdirek--(386649)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 10:55 | 2019-07-18 11:32 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.74
000400515235 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TR 26 KOK BINASI-2027-Trafobinatip--(564824)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 11:00 | 2019-07-18 12:01 | 1.015 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1.02 | 9.14 | 0 | 0
000400515243 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TR006026-8050-Trafobinatip--(147902/BEYCEGIZ-SANAYI HATTI)-(MV) | HATTA KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 11:03 | 2019-07-18 11:39 | 0.594 | 3 | 5232 | 2 | 75 | 1.78 | 3107.81 | 1.19 | 44.55
000400515241 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUBLUCE KOYU YENI TR-66-Trafobinatip--(677028)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 11:05 | 2019-07-18 11:48 | 0.723 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.45
000400515242 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/19-6844-Trafobinatip--(465658)-(LV) | KAPALI KABLO TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 11:08 | 2019-07-18 11:38 | 0.505 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 24.24 | 0 | 0
000400515276 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13676107-1135737-Enhdirek--(88001/HAT23018)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 11:25 | 2019-07-18 11:34 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 10.3
000400515252 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL KOK -8950-Trafobinatip--(120212/KIZILIN CIKISI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 11:30 | 2019-07-18 12:00 | 0.5 | 0 | 0 | 55 | 1005 | 0 | 0 | 27.5 | 502.5
000400515266 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13798466-1186054-Ogmusdirek--(386649)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 11:32 | 2019-07-18 11:40 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2.41
000400515263 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14009786-1139926-Enhdirek--(157705/HAT60039)-(MV) | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 11:37 | 2019-07-18 12:44 | 1.124 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 26.98
000400515296 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13864784-1127618-Enhdirek--(119870)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 11:46 | 2019-07-18 13:20 | 1.568 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 94.08
000400515257 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | KESECIK KOK-8527-Trafobinatip--(147300/BALKA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 12:09 | 2019-07-18 12:30 | 0.356 | 0 | 0 | 9 | 81 | 0 | 0 | 3.2 | 28.84
000400515288 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | YESILOVA MNB-11639-Trafobinatip--(320034/YESILOVA CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 12:37 | 2019-07-18 13:05 | 0.459 | 0 | 0 | 17 | 3123 | 0 | 0 | 7.8 | 1433.46
000400515277 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ARITAS ESKI BELD.ARKASI TR-4160-Trafobinatip--(584013)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 12:48 | 2019-07-18 13:28 | 0.669 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.69 | 0 | 0
000400515311 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK CATBAHCE DM-7296-Trafobinatip--(135670/CATBAHCE KOK DILEKTEPE HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 12:53 | 2019-07-18 14:26 | 1.548 | 0 | 0 | 5 | 875 | 0 | 0 | 7.74 | 1354.5
000400515282 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DEMIRCILIK KASABASI KANAL YANI TR-411-Trafobinatip--(481779)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 12:58 | 2019-07-18 13:57 | 0.973 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.87
000400515318 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BUYUK YAPALAK KASABASI CAMURLU TR-1005-Trafobinatip--(661268)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 13:01 | 2019-07-18 14:24 | 1.387 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.39
000400515302 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13641005-795358-Agdirek--(1270503)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 13:05 | 2019-07-18 13:35 | 0.503 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5
000400515272 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AKCAKOYUNLU TR-5362-Trafobinatip--(537320)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 13:14 | 2019-07-18 15:27 | 2.228 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.51
000400515296 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13864784-1127618-Enhdirek--(119870/OYRATLI TR1 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 13:20 | 2019-07-18 13:25 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 17.01
000400515346 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13968428-1140811-Enhdirek--(101346/HAT32812)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 13:25 | 2019-07-18 16:25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 3 | 42
000400515480 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13742800-1183724-Ogmusdirek--(1225737 - 1247371 - 1247375 - 1261401 - 1292421 - 1292422 - 438015 - 438255 - 438256 - 438358)-(SC-SC-SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 13:26 | 2019-07-18 13:39 | 0.216 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 40.82 | 0 | 0
000400515308 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ARITAS KOK BINA-7708-Trafobinatip--(581685)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 13:40 | 2019-07-18 14:46 | 1.108 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 29.92 | 0 | 0
000400515280 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SEVDILI FAU-3431-Trafobinatip--(146607/TOPRAKHISAR-YOGUNSOGUT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 13:47 | 2019-07-18 13:48 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 3.86
000400515471 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14358235-2012520-Ogmusdirek--(2012570)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 14:13 | 2019-07-18 14:51 | 0.629 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63
000400515300 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TEGMENLI DM-6355-Trafobinatip--(154832/KOMUR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 14:31 | 2019-07-18 14:51 | 0.333 | 0 | 4 | 132 | 2487 | 0 | 1.33 | 43.96 | 828.17
000400515394 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13765841-953828-Agdirek--(643639)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 14:41 | 2019-07-18 16:12 | 1.513 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24.21
000400515317 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KALE KOK-10465-Trafobinatip--(70815/CEAS- 1 SIR KOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 14:59 | 2019-07-18 15:02 | 0.061 | 2 | 0 | 7 | 1099 | 0.12 | 0 | 0.43 | 67.04
000400515323 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14215266-1219666-Ogmusdirek--(726104)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 15:11 | 2019-07-18 16:30 | 1.309 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.4
000400515315 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SEVDILI FAU-3431-Trafobinatip--(146607/TOPRAKHISAR-YOGUNSOGUT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 15:12 | 2019-07-18 15:13 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 4.54
000400515322 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ELMA DERESI-8767-Trafobinatip--(549040)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 15:27 | 2019-07-18 16:45 | 1.308 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.46
000400515359 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ASAGI KARGABUK TR-4149-Trafobinatip--(584352)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 15:32 | 2019-07-18 16:31 | 0.974 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.74
000400515349 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13713150-1185746-Ogmusdirek--(373018)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 15:35 | 2019-07-18 15:56 | 0.351 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.51
000400515327 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13726520-898186-Agdirek--(515195)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 15:44 | 2019-07-18 19:00 | 3.267 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.14 | 0 | 0
000400515349 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13713150-1185746-Ogmusdirek--(1241529 - 1241530 - 1271700 - 373018 - 373039)-(SC-SC-SC-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 15:56 | 2019-07-18 15:58 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2.01
000400515345 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM06ATR03-11883-Trafobinatip--(325521/DM6ATR3 DEN DM_IV/54 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 16:06 | 2019-07-18 16:50 | 0.724 | 2 | 53 | 12 | 253 | 1.45 | 38.37 | 8.69 | 183.17
000400515416 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662013-1118031-Enhdirek--(155678)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 16:13 | 2019-07-18 16:39 | 0.444 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0.44 | 9.77
000400515338 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-487-Trafobinatip--(634059)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 16:13 | 2019-07-18 16:40 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 14.56
000400515360 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 11534899-6565-Trafobinatip--(140820/BORGENEK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 16:36 | 2019-07-18 17:37 | 1.031 | 0 | 0 | 6 | 158 | 0 | 0 | 6.19 | 162.9
000400515336 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AKCAKOYUNLU TR-5361-Trafobinatip--(1512853 - 537256 - 537258 - 537583)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 16:36 | 2019-07-18 17:46 | 1.161 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 109.13
000400515416 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662013-1118031-Enhdirek--(155678/HAT58820)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 16:39 | 2019-07-18 16:45 | 0.092 | 0 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0.09 | 6.07
000400515368 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | YESILOVA MNB-11639-Trafobinatip--(320034/YESILOVA CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 16:50 | 2019-07-18 17:02 | 0.208 | 0 | 0 | 17 | 3123 | 0 | 0 | 3.54 | 649.58
000400515363 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK DM-1-11223-Trafobinatip--(153583/YARPUZLU ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 16:56 | 2019-07-18 17:28 | 0.541 | 0 | 0 | 11 | 712 | 0 | 0 | 5.95 | 385.19
000400515373 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13666474-1118178-Enhdirek--(129479)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 17:08 | 2019-07-18 17:54 | 0.766 | 0 | 0 | 5 | 86 | 0 | 0 | 3.83 | 65.88
000400515487 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 13874343-980478-Agdirek--(1441312)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 17:11 | 2019-07-18 17:55 | 0.728 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73
000400515351 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | PEYNIRDEREKOK BINASI-8520-Trafobinatip--(89416/BULANIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 17:16 | 2019-07-18 17:51 | 0.577 | 1 | 0 | 2 | 901 | 0.58 | 0 | 1.15 | 519.88
000400515476 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 15737073-3697-Trafobinatip--(652046)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 17:18 | 2019-07-18 18:15 | 0.956 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.82
000400515472 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13895435-982132-Agdirek--(617927)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 17:25 | 2019-07-18 18:00 | 0.583 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13.41 | 0 | 0
000400515436 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12191177-1571783-Agpanobox--(1288974)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 17:38 | 2019-07-18 17:47 | 0.144 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0
000400515499 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ-3933-Trafobinatip--(529886)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 17:41 | 2019-07-18 17:55 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 13.1
000400515462 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13740139-819308-Agdirek--(1252927)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 17:42 | 2019-07-18 17:55 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.43
000400515372 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 11534694-6975-Trafobinatip--(60232/KIZIK GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 17:53 | 2019-07-18 18:04 | 0.175 | 0 | 0 | 5 | 1476 | 0 | 0 | 0.88 | 258.3
000400515373 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13666474-1118178-Enhdirek--(129479/PIRKETCILER CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 17:54 | 2019-07-18 17:58 | 0.062 | 0 | 0 | 11 | 248 | 0 | 0 | 0.68 | 15.38
000400515369 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KUZUCAK KARAAGAC TR-2515-Trafobinatip--(741838)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 18:04 | 2019-07-18 22:04 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
000400515374 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14001182-1159120-Enhdirek--(153663)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 18:15 | 2019-07-18 18:25 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 12.36
000400515378 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SANLIOBASI-1128-Trafobinatip--(693308)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 18:19 | 2019-07-18 22:00 | 3.689 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.89
000400515374 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14001182-1159120-Enhdirek--(153663/KUSGENT CIKISI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 18:25 | 2019-07-18 18:35 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 37.24
000400515430 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13643534-1185518-Ogmusdirek--(438308)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 18:29 | 2019-07-18 20:08 | 1.653 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 28.1
000400515388 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FIRNIZ TR-10744-Trafobinatip--(529227)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 18:53 | 2019-07-18 20:30 | 1.624 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.62
000400515438 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12235090-1576413-Agpanobox--(1258496)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 18:59 | 2019-07-18 19:11 | 0.204 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
000400515411 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14324886-1217420-Ogmusdirek--(658544)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 19:00 | 2019-07-18 19:40 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8
000400515466 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13862010-1122844-Enhdirek--(108792)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 19:06 | 2019-07-18 20:40 | 1.574 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.59
000400515479 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13661820-1108677-Enhdirek--(123973)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 19:17 | 2019-07-18 20:23 | 1.098 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 58.19
000400515398 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | HASANCIKLI MNB-1073-Trafobinatip--(142372/AGABEYLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 19:26 | 2019-07-18 19:28 | 0.022 | 2 | 411 | 23 | 5797 | 0.04 | 9.04 | 0.51 | 127.53
000400515464 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13790936-1185556-Ogmusdirek--(381397)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 19:27 | 2019-07-18 19:54 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.01
000400515399 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ONSEN KOK-11029-Trafobinatip--(161358/ONSEN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 19:29 | 2019-07-18 19:31 | 0.022 | 4 | 1973 | 30 | 1045 | 0.09 | 43.41 | 0.66 | 22.99
000400515402 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 11534435-8389-Trafobinatip--(87503/YENI YAPAN CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 19:30 | 2019-07-18 21:00 | 1.498 | 2 | 411 | 20 | 5071 | 3 | 615.68 | 29.96 | 7596.36
000400515470 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KARASANUSAGI KOY ICI TR-3325-Trafobinatip--(485580)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 19:36 | 2019-07-18 20:51 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 55
000400515508 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13644913-1185451-Ogmusdirek--(429762)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2019-07-18 19:37 | 2019-07-18 21:00 | 1.384 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.3
000400515439 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BUYUK YAPALAK INCECIK YOLU UZERI TR-253-Trafobinatip--(662686)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 19:37 | 2019-07-18 20:25 | 0.802 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.81
000400515464 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13790936-1185556-Ogmusdirek--(1220480 - 1223865 - 381397 - 381404)-(SC-SC-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 19:54 | 2019-07-18 19:57 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1.29
000400515423 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ-5549-Trafobinatip--(495106)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 19:59 | 2019-07-18 20:15 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.73
000400515430 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13643534-1185518-Ogmusdirek--(438308)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 20:08 | 2019-07-18 20:10 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2.07
000400515428 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13985244-1215343-Ogmusdirek--(656471)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 20:15 | 2019-07-18 20:35 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.99
000400515479 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13661820-1108677-Enhdirek--(123973/KIRKLI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 20:23 | 2019-07-18 20:26 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 6.78
000400515461 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14065490-1198338-Ogmusdirek--(1457056)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 20:23 | 2019-07-18 20:51 | 0.466 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.93
000400515463 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721984-1186893-Ogmusdirek--(1263409 - 444950 - 444951)-(SC-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 20:27 | 2019-07-18 20:40 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.96
000400515466 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13862010-1122844-Enhdirek--(108792/SOGUTLU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 20:40 | 2019-07-18 20:50 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3.84
000400515506 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13786899-767529-Agdirek--(1302708)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 20:52 | 2019-07-18 21:45 | 0.898 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9
000400515474 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM2-11-547-Trafobinatip--(702038)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 21:00 | 2019-07-18 21:40 | 0.667 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 34.02 | 0 | 0
000400515460 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | AKPINAR HES MNB-11118-Trafobinatip--(294126/AKPINAR HATTI)-(MV) | AKIM TRAFOSU ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 21:08 | 2019-07-18 21:15 | 0.117 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0
000400515489 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR3 FEVZIYE MERKEZ-5216-Trafobinatip--(507072)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 21:36 | 2019-07-18 22:26 | 0.827 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.1
000400515500 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SARIYAPRAK DM-8949-Trafobinatip--(163034/SUVARLI SIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-18 22:43 | 2019-07-18 23:10 | 0.442 | 0 | 0 | 14 | 1603 | 0 | 0 | 6.19 | 708.53
000400515507 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TEVEKKELLI MNB-10166-Trafobinatip--(149273/OKSUZLU TEVEKKELI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 01:11 | 2019-07-19 03:00 | 1.81 | 0 | 29 | 55 | 501 | 0 | 52.49 | 99.55 | 906.81
000400515509 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13853003-1116257-Enhdirek--(57769)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 02:33 | 2019-07-19 02:57 | 0.403 | 0 | 0 | 3 | 57 | 0 | 0 | 1.21 | 22.97
000400515509 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13853003-1116257-Enhdirek--(57769/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 02:57 | 2019-07-19 02:59 | 0.036 | 0 | 0 | 7 | 164 | 0 | 0 | 0.25 | 5.9
000400515525 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN TM-8314-Trafobinatip--(143340/COGULHAN TEVZI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 03:23 | 2019-07-19 03:31 | 0.134 | 7 | 2480 | 155 | 6923 | 0.94 | 332.32 | 20.77 | 927.68
000400512280 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | VATAN MONOBLOK-683-Trafobinatip--(559340)-(LV) | BAKIM SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-19 04:00 | 2019-07-19 06:00 | 2 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 624 | 0 | 0
000400515515 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-7061-Trafobinatip--(101319/KAYNARCA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 05:15 | 2019-07-19 05:17 | 0.022 | 8 | 10212 | 4 | 307 | 0.18 | 224.66 | 0.09 | 6.75
000400515520 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TOTAL MNB-11264-Trafobinatip--(200101/TOTAL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 05:21 | 2019-07-19 05:35 | 0.229 | 7 | 1 | 17 | 9 | 1.6 | 0.23 | 3.89 | 2.06
000400515510 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DOGAN TM-8314-Trafobinatip--(143966/AGLICA)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 05:22 | 2019-07-19 06:11 | 0.811 | 1 | 0 | 73 | 1746 | 0.81 | 0 | 59.2 | 1416.01
000400515524 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13946364-919952-Agdirek--(564134)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 05:35 | 2019-07-19 06:00 | 0.417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0
000400515516 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI-6296-Trafobinatip--(159258/KARAELBISTAN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 05:42 | 2019-07-19 07:19 | 1.613 | 0 | 4 | 13 | 1603 | 0 | 6.45 | 20.97 | 2585.64
000400515514 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-3 ADM-4131-Trafobinatip--(151390/ DM_III/14 HATTI)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 05:54 | 2019-07-19 05:56 | 0.037 | 5 | 6797 | 0 | 2 | 0.19 | 251.49 | 0 | 0.07
000400515510 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELENBEY MNB-7133-Trafobinatip--(101218/AGLICA BINA-KARAHUYUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 06:11 | 2019-07-19 06:41 | 0.495 | 0 | 0 | 61 | 1644 | 0 | 0 | 30.2 | 813.78
000400515543 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ESKITAS MNB-11335-Trafobinatip--(156733/ESKITAS GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 06:33 | 2019-07-19 06:51 | 0.293 | 0 | 0 | 34 | 396 | 0 | 0 | 9.96 | 116.03
000400515510 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELENBEY MNB-7133-Trafobinatip--(101714/HASAN KOY-TADIM-ELENBEY YENI TR)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 06:41 | 2019-07-19 07:04 | 0.385 | 1 | 0 | 11 | 96 | 0.39 | 0 | 4.24 | 36.96
000400515531 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KANTAR YANI MONOBLOK-5366-Trafobinatip--(704957)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 07:11 | 2019-07-19 07:40 | 0.476 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.04 | 0 | 0
000400515619 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13797475-873761-Agdirek--(522908)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 07:40 | 2019-07-19 08:36 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.85
000400515519 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KAVLAKLI MONOBLOK-8248-Trafobinatip--(68745/BULUTOGLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 07:40 | 2019-07-19 07:41 | 0.013 | 1 | 60 | 5 | 333 | 0.01 | 0.78 | 0.07 | 4.33
000400515521 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK CATBAHCE DM-7296-Trafobinatip--(135670/CATBAHCE KOK DILEKTEPE HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 07:42 | 2019-07-19 07:49 | 0.13 | 0 | 0 | 5 | 875 | 0 | 0 | 0.65 | 113.75
000400515574 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13888702-1122918-Enhdirek--(114464)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 07:42 | 2019-07-19 08:20 | 0.633 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0
000400515533 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN TEVZI-7608-Trafobinatip--(142799/COGULHAN-ALEMDAR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 07:57 | 2019-07-19 08:03 | 0.103 | 0 | 242 | 6 | 600 | 0 | 24.93 | 0.62 | 61.8
000400515574 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13888702-1122918-Enhdirek--(114464/YAYIKLI ICME SUYU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 08:20 | 2019-07-19 08:30 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0
000400515528 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | GAFRUT 1 TR-8596-Trafobinatip--(562296)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 08:25 | 2019-07-19 10:51 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.44
000400515542 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13853003-1116257-Enhdirek--(57769)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 08:30 | 2019-07-19 08:49 | 0.313 | 0 | 0 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0.63 | 18.15
000400515568 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13704222-1018288-Agdirek--(1454356)-(SC) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 08:41 | 2019-07-19 09:01 | 0.334 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0
000400515535 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13640795-1184598-Ogmusdirek--(1295375 - 1313610 - 405996 - 405998)-(SC-SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 08:41 | 2019-07-19 09:15 | 0.563 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 25.9
000400515548 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13939310-1199162-Ogmusdirek--(1394378 - 693510 - 693511 - 693512 - 693513)-(SC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 08:45 | 2019-07-19 09:40 | 0.917 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 343.88
000400515542 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13853003-1116257-Enhdirek--(57769/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 08:49 | 2019-07-19 08:51 | 0.033 | 0 | 0 | 7 | 164 | 0 | 0 | 0.23 | 5.41
000400515553 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13918556-1172964-Enhdirek--(93426)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 08:55 | 2019-07-19 09:20 | 0.417 | 0 | 0 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0.42 | 45.87
000400512286 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KLVZL TM-9734-Trafobinatip--(319300/CEYHAN HES)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-19 09:00 | 2019-07-19 11:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 70
000400512290 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 1. HACIMUSTAFALAR MONOBLOK-8405-Trafobinatip--(148975/GORGEL TARIM CIKISI)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-19 09:00 | 2019-07-19 14:00 | 5 | 0 | 91 | 0 | 3 | 0 | 455 | 0 | 15
000400515583 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13850606-1120335-Enhdirek--(112486)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 09:13 | 2019-07-19 10:10 | 0.948 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.69
000400515553 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13918556-1172964-Enhdirek--(93426/HAT26710)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 09:20 | 2019-07-19 09:21 | 0.017 | 0 | 0 | 4 | 323 | 0 | 0 | 0.07 | 5.49
000400515550 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 PANAYIRLI MAHALLESI-3785-Trafobinatip--(499055)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 09:42 | 2019-07-19 09:51 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.73
000400515583 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13850606-1120335-Enhdirek--(112486/KUMLU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 10:10 | 2019-07-19 10:20 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0.17 | 2.67
000400515691 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 15736675-3359-Trafobinatip--(675941)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 10:30 | 2019-07-19 12:15 | 1.751 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.76
000400515573 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12253265-1592497-Agpanobox--(1522432)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2019-07-19 10:54 | 2019-07-19 15:45 | 4.844 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 82.35 | 0 | 0
000400515610 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUCUK ASAGI MAHALLE TR-3623-Trafobinatip--(712177)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 11:04 | 2019-07-19 12:43 | 1.643 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.07
000400515557 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13963209-1152021-Enhdirek--(160240)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 11:05 | 2019-07-19 11:45 | 0.667 | 0 | 0 | 1 | 129 | 0 | 0 | 0.67 | 86.04
000400515577 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DADALI KOK-8043-Trafobinatip--(221253/DADAGLI FATIH CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 11:12 | 2019-07-19 11:19 | 0.112 | 2 | 926 | 4 | 736 | 0.22 | 103.71 | 0.45 | 82.43
000400515589 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14066995-1172404-Enhdirek--(77875)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 11:16 | 2019-07-19 11:40 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 53.19
000400515586 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DADALI KOK-8043-Trafobinatip--(221253/DADAGLI FATIH CIKISI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 11:23 | 2019-07-19 12:38 | 1.251 | 2 | 926 | 4 | 736 | 2.5 | 1158.43 | 5 | 920.74
000400515589 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14066995-1172404-Enhdirek--(77875/FIDER-11 AFŞİN KASAB)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 11:40 | 2019-07-19 11:45 | 0.083 | 0 | 0 | 2 | 396 | 0 | 0 | 0.17 | 32.87
000400515557 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13963209-1152021-Enhdirek--(160240/HAT61286)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 11:45 | 2019-07-19 11:50 | 0.083 | 0 | 0 | 2 | 374 | 0 | 0 | 0.17 | 31.04
000400515615 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BETON DIREK-5961-Trafobinatip--(543627)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 11:50 | 2019-07-19 16:00 | 4.171 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 0
000400515600 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13896927-1208807-Ogmusdirek--(1350272)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 12:00 | 2019-07-19 13:19 | 1.306 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.67 | 0 | 0
000400515613 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MENZIL DM-7295-Trafobinatip--(161244/ELBEYLI GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 12:04 | 2019-07-19 14:40 | 2.599 | 0 | 0 | 24 | 393 | 0 | 0 | 62.38 | 1021.41
000400515604 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | CAKIRHOYUK DM-8925-Trafobinatip--(153766/KEMSETEPE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 12:06 | 2019-07-19 12:06 | 0.006 | 0 | 0 | 6 | 514 | 0 | 0 | 0.04 | 3.08
000400515635 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13898258-1186398-Ogmusdirek--(1261321392290392292392294393046)-(R_SC-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 12:10 | 2019-07-19 12:45 | 0.578 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 61.85
000400515614 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK CATBAHCE DM-7296-Trafobinatip--(135670/CATBAHCE KOK DILEKTEPE HATTI)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 12:26 | 2019-07-19 13:19 | 0.88 | 0 | 0 | 5 | 875 | 0 | 0 | 4.4 | 770
000400515635 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13898258-1186398-Ogmusdirek--(1261321 - 392290 - 392292 - 392294 - 393046)-(SC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 12:45 | 2019-07-19 12:55 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 19.37
000400515622 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ERIKLI KABINI-8820-Trafobinatip--(289078/ERİKLİ-İKİZCE ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 12:49 | 2019-07-19 13:25 | 0.604 | 0 | 0 | 36 | 1146 | 0 | 0 | 21.74 | 692.18
000400515618 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2279-Trafobinatip--(636962)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 13:02 | 2019-07-19 14:24 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 43.84
000400515656 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13642426-1185513-Ogmusdirek--(440479)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 13:21 | 2019-07-19 13:46 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.49
000400515666 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13889307-1111403-Enhdirek--(115132)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 13:32 | 2019-07-19 14:40 | 1.137 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 1.14 | 48.89
000400515656 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13642426-1185513-Ogmusdirek--(440479)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 13:46 | 2019-07-19 13:50 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2.48
000400515668 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13858709-1116876-Enhdirek--(51092)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 13:55 | 2019-07-19 14:11 | 0.276 | 0 | 0 | 7 | 50 | 0 | 0 | 1.93 | 13.8
000400515700 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | ALISAR DEMIRCILER TR-11451-Trafobinatip--(643848)-(LV) | KADEME ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 14:00 | 2019-07-19 14:45 | 0.759 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.9
000400515668 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13858709-1116876-Enhdirek--(51092/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 14:11 | 2019-07-19 14:13 | 0.033 | 0 | 0 | 16 | 128 | 0 | 0 | 0.53 | 4.22
000400515660 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR4 TURABI MAHALLESI YAZLIKCILAR-4583-Trafobinatip--(493781 - 493782 - 497787)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 14:29 | 2019-07-19 14:45 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 34.94
000400515659 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/57-6987-Trafobinatip--(464005)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2019-07-19 14:30 | 2019-07-19 15:16 | 0.772 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 39.37 | 0 | 0
000400515657 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ZORKUN TR-2441-Trafobinatip--(493117)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 14:31 | 2019-07-19 17:50 | 3.313 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.94
000400515732 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GOKCEOREN KOKEZ YOLU TR-259-Trafobinatip--(615517)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 14:38 | 2019-07-19 15:56 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9
000400515666 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13889307-1111403-Enhdirek--(115132/TETIRLI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 14:40 | 2019-07-19 14:50 | 0.167 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0.33 | 21.38
000400515665 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13789087-1204031-Ogmusdirek--(576112)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 15:02 | 2019-07-19 15:38 | 0.608 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 19.46 | 0 | 0
000400515844 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715472-1185920-Ogmusdirek--(1233388 - 446732)-(SC-LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 15:12 | 2019-07-19 15:39 | 0.447 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.34
000400515782 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13787191-1185232-Ogmusdirek--(1220556 - 1223901 - 381489)-(SC-SC-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 15:16 | 2019-07-19 15:59 | 0.723 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 34.7
000400515685 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14003652-1107879-Enhdirek--(135952)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 15:28 | 2019-07-19 16:18 | 0.842 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1.68 | 7.58
000400515684 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13789087-1204031-Ogmusdirek--(578006)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 15:54 | 2019-07-19 16:32 | 0.644 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0
000400515686 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13765580-928159-Agdirek--(1458071)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 16:08 | 2019-07-19 17:14 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.11
000400515685 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 14003652-1107879-Enhdirek--(135952/F-9 BÜYÜKBEY)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 16:18 | 2019-07-19 16:21 | 0.048 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0.19 | 1.15
000400515740 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13813178-1184951-Ogmusdirek--(1274015 - 371304 - 371307 - 371309)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 16:25 | 2019-07-19 16:42 | 0.282 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.41
000400515729 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TOMBAK CESME YANI TR-6388-Trafobinatip--(1437841 - 1511711 - 541853 - 541855 - 541860 - 715597)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 16:38 | 2019-07-19 18:41 | 2.036 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 480.5
000400515724 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13846487-1110563-Enhdirek--(133657)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 16:45 | 2019-07-19 17:39 | 0.901 | 0 | 0 | 3 | 117 | 0 | 0 | 2.7 | 105.42
000400515696 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR4 TURABI MAHALLESI YAZLIKCILAR-4583-Trafobinatip--(1516323 - 493781 - 493782 - 497787)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 16:46 | 2019-07-19 17:08 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 46.34
000400515718 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TR-26-7461-Trafobinatip--(146698/TOKI TR51 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 16:51 | 2019-07-19 17:14 | 0.377 | 0 | 847 | 0 | 1 | 0 | 319.32 | 0 | 0.38
000400515856 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13930626-1199156-Ogmusdirek--(535666 - 536031 - 544029 - 544030)-(LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 17:00 | 2019-07-19 19:14 | 2.233 | 0 | 1 | 0 | 149 | 0 | 2.23 | 0 | 332.72
000400515723 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12201955-1576477-Agpanobox--(1309284)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2019-07-19 17:01 | 2019-07-19 17:23 | 0.367 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0
000400515735 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13636842-1186386-Ogmusdirek--(420791)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 17:02 | 2019-07-19 18:05 | 1.056 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.28 | 0 | 0
000400515731 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | CATALHOYUK MONOBLOK-6690-Trafobinatip--(151727/CATAL HOYUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 17:02 | 2019-07-19 18:10 | 1.132 | 0 | 0 | 4 | 26 | 0 | 0 | 4.53 | 29.43
000400515694 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MENZIL DM-7295-Trafobinatip--(60840/AKINCILAR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 17:03 | 2019-07-19 17:05 | 0.033 | 0 | 0 | 13 | 236 | 0 | 0 | 0.43 | 7.79
000400515724 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13846487-1110563-Enhdirek--(133657/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 17:39 | 2019-07-19 17:42 | 0.047 | 0 | 0 | 9 | 338 | 0 | 0 | 0.42 | 15.89
000400515713 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2718-Trafobinatip--(631009)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 17:46 | 2019-07-19 19:00 | 1.234 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.94
000400515733 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BALIKCIL KOYU TR-2604-Trafobinatip--(676388)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 18:03 | 2019-07-19 18:56 | 0.879 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88
000400515735 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13636842-1186386-Ogmusdirek--(420791)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 18:05 | 2019-07-19 18:08 | 0.047 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
000400515755 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13989646-1180350-Ogmusdirek--(1283306)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 18:07 | 2019-07-19 18:21 | 0.236 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0
000400515746 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13846427-1048892-Agdirek--(1383843)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 18:08 | 2019-07-19 19:06 | 0.974 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0
000400516012 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IGDE KASABASI ISKARTUL YENI TR-2343-Trafobinatip--(652311)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 18:11 | 2019-07-19 19:02 | 0.842 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.84 | 7.58
000400515734 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI KIRALI KOK-11618-Trafobinatip--(151501/MOBIL DEVRESI)-(MV) | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 18:20 | 2019-07-19 19:01 | 0.69 | 7 | 2082 | 0 | 1 | 4.83 | 1436.58 | 0 | 0.69
000400515747 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | HASTANE ALTI DM-6480-Trafobinatip--(582591)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 18:28 | 2019-07-19 19:18 | 0.842 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
000400515743 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15735949 KARAGOZ MH.TR-2782-Trafobinatip--(698153)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 18:31 | 2019-07-19 19:11 | 0.681 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.58
000400515748 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YAZIKARAKUYU KOK-7460-Trafobinatip--(121394/YAZIKARAKUYU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 18:32 | 2019-07-19 19:15 | 0.724 | 0 | 0 | 52 | 221 | 0 | 0 | 37.65 | 160
000400515728 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ILICA KOK-3748-Trafobinatip--(67551/MERKEZ VE ZORKUN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 18:35 | 2019-07-19 18:37 | 0.026 | 1 | 1788 | 0 | 192 | 0.03 | 46.49 | 0 | 4.99
000400515760 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13952070-1198355-Ogmusdirek--(572424 - 572426 - 573472)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 18:40 | 2019-07-19 19:55 | 1.253 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 57.64 | 0 | 2.51
000400515773 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13713226-1098781-Enhdirek--(128781)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 18:43 | 2019-07-19 19:27 | 0.732 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.18
000400515771 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662773-1107695-Enhdirek--(122083)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 18:45 | 2019-07-19 20:11 | 1.431 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 50.09
000400515839 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GOKCEOREN KOKEZ YOLU TR-259-Trafobinatip--(615519)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 18:54 | 2019-07-19 19:57 | 1.055 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.11
000400515789 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13639517-1185768-Ogmusdirek--(405458)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 19:05 | 2019-07-19 20:41 | 1.596 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 33.52
000400515761 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-74-9549-Trafobinatip--(698481)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 19:08 | 2019-07-19 20:05 | 0.958 | 0 | 205 | 0 | 8 | 0 | 196.39 | 0 | 7.66
000400515762 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13806026-1185117-Ogmusdirek--(1225601 - 1225602 - 1225604 - 1279691 - 452355 - 452880 - 459115)-(SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 19:11 | 2019-07-19 19:38 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 60.06
000400515773 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13713226-1098781-Enhdirek--(128781/YAGIZATLI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 19:27 | 2019-07-19 19:30 | 0.051 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0.05 | 2.7
000400515809 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13713665-1113184-Enhdirek--(54024)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 19:28 | 2019-07-19 20:24 | 0.934 | 0 | 0 | 2 | 122 | 0 | 0 | 1.87 | 113.95
000400515768 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | YAZIBELEN TEPEBASI TR-4573-Trafobinatip--(588965)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 19:40 | 2019-07-19 20:23 | 0.721 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.61
000400515836 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13770117-1102410-Enhdirek--(150089)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 19:40 | 2019-07-19 20:16 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 16.66
000400515778 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | COBANPINAR KOK-7134-Trafobinatip--(277350/COBANPINAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 19:49 | 2019-07-19 20:19 | 0.493 | 0 | 0 | 2 | 150 | 0 | 0 | 0.99 | 73.95
000400515780 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | F2 MNB-8525-Trafobinatip--(141156/TURKCELL-TARIMSAL SULAMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 19:56 | 2019-07-19 20:25 | 0.483 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8.69 | 0
000400515771 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662773-1107695-Enhdirek--(122083/DANDIRMAZ HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 20:11 | 2019-07-19 20:15 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 6.57
000400515836 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13770117-1102410-Enhdirek--(150089/F-2 TİLLO)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 20:16 | 2019-07-19 20:19 | 0.049 | 0 | 0 | 2 | 79 | 0 | 0 | 0.1 | 3.87
000400515820 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14065643-971016-Agdirek--(1508027)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 20:16 | 2019-07-19 22:07 | 1.841 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.84
000400515783 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13879527-1185324-Ogmusdirek--(1262408 - 453525 - 453526 - 453533)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 20:22 | 2019-07-19 20:46 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 38.02
000400515809 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13713665-1113184-Enhdirek--(54024/F-7 SİNCİK)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 20:24 | 2019-07-19 20:26 | 0.04 | 0 | 0 | 2 | 357 | 0 | 0 | 0.08 | 14.28
000400515789 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13639517-1185768-Ogmusdirek--(405458)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 20:41 | 2019-07-19 20:45 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 4.22
000400515843 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13768100-828139-Agdirek--(1290200)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 20:58 | 2019-07-19 21:14 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.55
000400515817 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SOGUKPINAR TR-5210-Trafobinatip--(526357)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 21:02 | 2019-07-19 21:41 | 0.645 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.74
000400515795 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13858238-1047727-Agdirek--(1404577)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 21:14 | 2019-07-19 22:30 | 1.263 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0
000400515862 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13946808-924607-Agdirek--(1548034)-(SC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 23:15 | 2019-07-19 23:35 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0
000400515848 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OZTURK CAMII YANI TR-5063-Trafobinatip--(535035)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-19 23:48 | 2019-07-20 01:30 | 1.694 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.16
000400515864 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13875597-921707-Agdirek--(1337969)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 00:05 | 2019-07-20 00:30 | 0.412 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0
000400515878 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | GEBENMNB-8393-Trafobinatip--(58378/GEBEN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 01:04 | 2019-07-20 01:05 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 9.58
000400515870 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13875597-921707-Agdirek--(1337970)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 01:36 | 2019-07-20 02:00 | 0.399 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
000400515869 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DURNALI 1 TR-877-Trafobinatip--(565054)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 02:33 | 2019-07-20 03:41 | 1.139 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2.28 | 0 | 10.25
000400515871 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MENZIL DM-7295-Trafobinatip--(60840/AKINCILAR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 02:44 | 2019-07-20 02:46 | 0.035 | 0 | 0 | 13 | 236 | 0 | 0 | 0.46 | 8.26
000400512281 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DM15-11B MOSTAS MONOBLOK-8246-Trafobinatip--(700888 - 701171 - 708110)-(LV-LV-LV) | BAKIM SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-20 04:00 | 2019-07-20 06:00 | 2 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 648 | 0 | 0
000400515872 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TR-12918-6857-Trafobinatip--(150052/DM_IV/57'NIN DM_IV/58 HATTI)-(MV) | ABONE BAĞLANTI TALEPLERİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 05:35 | 2019-07-20 06:18 | 0.716 | 0 | 457 | 0 | 26 | 0 | 327.21 | 0 | 18.62
000400515881 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | PETROL KOK BINASI-9237-Trafobinatip--(175309/YENI TR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 06:10 | 2019-07-20 06:17 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4.49
000400515895 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13931801-1097282-Enhdirek--(136233)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 06:11 | 2019-07-20 07:03 | 0.879 | 0 | 0 | 3 | 41 | 0 | 0 | 2.64 | 36.04
000400515882 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14058328-1216370-Ogmusdirek--(97439/HAT30264)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 06:44 | 2019-07-20 07:57 | 1.218 | 0 | 41 | 0 | 357 | 0 | 49.94 | 0 | 434.83
000400515873 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TR006026-8050-Trafobinatip--(146882/CARSI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 06:48 | 2019-07-20 07:06 | 0.295 | 2 | 6638 | 0 | 0 | 0.59 | 1958.21 | 0 | 0
000400515950 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 12 NO KOK SANAT OKULU ARKASI-10250-Trafobinatip--(147200/12 NOLU METEM KOK 11 NOLU KOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 07:01 | 2019-07-20 07:26 | 0.406 | 4 | 239 | 4 | 320 | 1.62 | 97.03 | 1.62 | 129.92
000400515895 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13931801-1097282-Enhdirek--(136233/F-9 BÜYÜKBEY)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 07:03 | 2019-07-20 07:05 | 0.033 | 0 | 0 | 8 | 106 | 0 | 0 | 0.26 | 3.5
000400515876 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ITFAIYE KOK DM04-39-11228-Trafobinatip--(145930/BOSNAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 07:09 | 2019-07-20 07:30 | 0.344 | 0 | 326 | 4 | 25 | 0 | 112.14 | 1.38 | 8.6
000400515888 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15742089 BAKRAC YAN MH.TR-5506-Trafobinatip--(83511)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 07:28 | 2019-07-20 08:29 | 1.009 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0
000400515877 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ELBISTANLILAR-489-Trafobinatip--(634212)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 07:29 | 2019-07-20 09:10 | 1.691 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33.82
000400515963 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ESENKOY ESKI TRAFO-5638-Trafobinatip--(569185)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 07:38 | 2019-07-20 09:56 | 2.295 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.89
000400515884 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-1452-Trafobinatip--(542343)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 07:51 | 2019-07-20 09:30 | 1.642 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.57
000400516021 | 1 | ADIYAMAN | TUT | KASLICA KABIN-11488-Trafobinatip--(320711/KASLICA CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-20 08:00 | 2019-07-20 16:00 | 8 | 0 | 0 | 2 | 896 | 0 | 0 | 16 | 7168
000400516025 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 14116176-1115268-Enhdirek--(252171/BODIN HATTI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-20 08:00 | 2019-07-20 16:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 2296
000400515903 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13639517-1185768-Ogmusdirek--(1244956 - 1323604 - 405458 - 410251 - 466453)-(SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 08:18 | 2019-07-20 08:51 | 0.537 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 82.16
000400515888 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15742089 BAKRAC YAN MH.TR-5506-Trafobinatip--(83511/FIDER-3 KÖYLER)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 08:29 | 2019-07-20 08:35 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
000400515899 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13983078-1171170-Enhdirek--(150740/MEHMET KARADENIZ)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 08:35 | 2019-07-20 08:50 | 0.25 | 0 | 0 | 12 | 38 | 0 | 0 | 3 | 9.5
000400516014 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-7061-Trafobinatip--(160491/ESKI NURHAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 08:37 | 2019-07-20 08:42 | 0.078 | 3 | 1413 | 62 | 4522 | 0.23 | 110.21 | 4.84 | 352.72
000400515966 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TASOLUK YUNUSEMRE ORTA TRAFO-3044-Trafobinatip--(68608/AHMETCIK YENI TR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 08:39 | 2019-07-20 09:35 | 0.948 | 0 | 0 | 5 | 320 | 0 | 0 | 4.74 | 303.36
000400515923 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13713400-1122037-Enhdirek--(134454)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 08:40 | 2019-07-20 10:46 | 2.096 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.15
000400515899 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13983078-1171170-Enhdirek--(2119365/BALSUYU TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 08:50 | 2019-07-20 08:55 | 0.083 | 0 | 0 | 12 | 40 | 0 | 0 | 1 | 3.32
000400515911 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | GEBENMNB-8393-Trafobinatip--(58378/FIDER-2 GEBEN - 58691/FIDER-2 GEBEN)-(MV-MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 08:58 | 2019-07-20 09:00 | 0.031 | 0 | 0 | 1 | 532 | 0 | 0 | 0.03 | 16.49
000400514672 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 2B2 KOKBINASI-8080-Trafobinatip--(1389276 - 613970 - 613974 - 613975 - 613976 - 706648 - 706649)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | ARIZA SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-20 09:00 | 2019-07-20 11:30 | 2.5 | 0 | 753 | 0 | 0 | 0 | 1882.5 | 0 | 0
000400515887 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2279-Trafobinatip--(636960)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 09:06 | 2019-07-20 10:20 | 1.239 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30.98
000400515892 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BULANIK MONOBLOK-7067-Trafobinatip--(172167/GOLLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 09:12 | 2019-07-20 09:13 | 0.017 | 6 | 646 | 4 | 1052 | 0.1 | 10.98 | 0.07 | 17.88
000400515893 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13693715-1012700-Agdirek--(1414672)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 09:20 | 2019-07-20 09:35 | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25
000400515901 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ESKI MEZBANE KOK-6365-Trafobinatip--(54210/ESKI MEZBAHANE KOK BINA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 09:26 | 2019-07-20 09:36 | 0.18 | 1 | 8674 | 0 | 0 | 0.18 | 1561.32 | 0 | 0
000400515978 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14197212-1177550-Enhdirek--(189224)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 09:30 | 2019-07-20 10:53 | 1.383 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 1.38 | 66.38
000400516113 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13689439-1127454-Enhdirek--(123910)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 09:34 | 2019-07-20 10:25 | 0.848 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0.85 | 16.96
000400515971 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13820645-1143285-Enhdirek--(65414)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 09:46 | 2019-07-20 11:13 | 1.442 | 0 | 0 | 1 | 129 | 0 | 0 | 1.44 | 186.02
000400515917 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13766806-927281-Agdirek--(575936)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 09:59 | 2019-07-20 11:04 | 1.086 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18.46
000400515975 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13756825-1215234-Ogmusdirek--(1436529)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 10:15 | 2019-07-20 13:01 | 2.763 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.76
000400516113 | 2 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13689439-1127454-Enhdirek--(123910/INONU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 10:25 | 2019-07-20 10:30 | 0.088 | 0 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0.09 | 5.46
000400515965 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ESENKOY ESKI TRAFO-5638-Trafobinatip--(568639)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 10:31 | 2019-07-20 11:55 | 1.398 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.98
000400515957 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | GELLEVIZ DM-3159-Trafobinatip--(103865/CIFTLIK ANBAR CIKISI)-(MV) | RÖLE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 10:34 | 2019-07-20 11:00 | 0.431 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 173.26
000400515923 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13713400-1122037-Enhdirek--(134454/DISBUDAK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 10:46 | 2019-07-20 11:01 | 0.251 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 9.04
000400515978 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14197212-1177550-Enhdirek--(189224/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 10:53 | 2019-07-20 10:57 | 0.061 | 0 | 0 | 5 | 138 | 0 | 0 | 0.31 | 8.42
000400515919 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SOGUK PINAR TR-5954-Trafobinatip--(545201)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 10:57 | 2019-07-20 12:45 | 1.798 | 0 | 38 | 0 | 14 | 0 | 68.32 | 0 | 25.17
000400515944 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13899422-767745-Agdirek--(1316429)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 11:09 | 2019-07-20 12:53 | 1.738 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 0
000400515971 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13820645-1143285-Enhdirek--(65414/F2-ELBİSTAN FIDERİ)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 11:13 | 2019-07-20 11:17 | 0.08 | 0 | 0 | 3 | 370 | 0 | 0 | 0.24 | 29.6
000400515982 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14197212-1177550-Enhdirek--(189224)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 11:38 | 2019-07-20 13:36 | 1.953 | 0 | 0 | 3 | 46 | 0 | 0 | 5.86 | 89.84
000400515926 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BAGEVLERI-2274-Trafobinatip--(634164)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 11:39 | 2019-07-20 12:45 | 1.095 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.67
000400515935 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13639896-1184583-Ogmusdirek--(1261837 - 2004148 - 403320 - 403321)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 11:44 | 2019-07-20 12:23 | 0.658 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 83.57
000400516970 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13714379-1185402-Ogmusdirek--(1271682 - 410869 - 410878 - 412676 - 412681)-(SC-LV-LV-LV-LV) | KADEME ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 12:40 | 2019-07-20 12:58 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 34.99
000400516057 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 14176484-1126215-Enhdirek--(270828)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 12:43 | 2019-07-20 13:30 | 0.789 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0
000400515964 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13990696-1183872-Ogmusdirek--(1257716 - 1297007 - 1297008 - 431469 - 431470 - 431821 - 431912)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 12:49 | 2019-07-20 13:20 | 0.523 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 50.21
000400514673 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 2B3-12188-Trafobinatip--(1389275 - 613977 - 615298 - 615299 - 716106 - 716107 - 739137 - 753095)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | ARIZA SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-20 13:00 | 2019-07-20 15:30 | 2.5 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0
000400515969 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | YESILOVA MNB-11639-Trafobinatip--(320034/YESILOVA CIKIS)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 13:01 | 2019-07-20 13:25 | 0.39 | 0 | 0 | 17 | 3125 | 0 | 0 | 6.63 | 1218.75
000400515977 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | DOGANCA KY.-6171-Trafobinatip--(1261405 - 1267123 - 1267124 - 440783 - 440871 - 440884 - 440885)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 13:15 | 2019-07-20 13:59 | 0.744 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 69.19
000400516057 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 14176484-1126215-Enhdirek--(270828/MUSTAFA CETIN HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 13:30 | 2019-07-20 13:40 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0
000400516037 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13645215-821677-Agdirek--(1250547)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 13:34 | 2019-07-20 13:44 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17
000400515982 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14197212-1177550-Enhdirek--(189224/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 13:36 | 2019-07-20 13:41 | 0.088 | 0 | 0 | 5 | 138 | 0 | 0 | 0.44 | 12.14
000400516050 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | YZIBELEN KOYU MERKEZ TR-5507-Trafobinatip--(587923)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 13:46 | 2019-07-20 14:37 | 0.853 | 0 | 0 | 2 | 57 | 0 | 0 | 1.71 | 48.62
000400516033 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13643668-1185387-Ogmusdirek--(439133)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 14:06 | 2019-07-20 15:41 | 1.573 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.29
000400516064 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13717828-1013580-Agdirek--(549163)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 14:47 | 2019-07-20 15:32 | 0.757 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.51
000400515988 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 KASTAL MAHALLESI-1517-Trafobinatip--(501293)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 14:51 | 2019-07-20 15:18 | 0.456 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.75
000400516023 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CARDAK MERKEZ TRAFO-3731-Trafobinatip--(532056)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 14:52 | 2019-07-20 15:16 | 0.403 | 0 | 53 | 0 | 2 | 0 | 21.36 | 0 | 0.81
000400516071 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13694210-1191498-Ogmusdirek--(655277)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 14:57 | 2019-07-20 15:20 | 0.383 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.15
000400516000 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SARIKAYA MERKEZ-875-Trafobinatip--(526731)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 15:07 | 2019-07-20 17:40 | 2.555 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 66.43
000400516071 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13694210-1191498-Ogmusdirek--(655277)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 15:20 | 2019-07-20 15:21 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.15
000400516048 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DAGLICA MERKEZ TR-5799-Trafobinatip--(594740)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 15:24 | 2019-07-20 17:28 | 2.068 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 66.18
000400516004 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12253062-1591092-Agpanobox--(1559382)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 15:25 | 2019-07-20 16:35 | 1.161 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 0 | 0
000400516078 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUBLUCE KOYU YENI TR-66-Trafobinatip--(677029)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 15:30 | 2019-07-20 17:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15
000400516169 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13767037-1214446-Ogmusdirek--(520503)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 15:35 | 2019-07-20 15:45 | 0.167 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 12.36 | 0 | 0
000400516033 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13643668-1185387-Ogmusdirek--(439133)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 15:41 | 2019-07-20 15:45 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.82
000400516010 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-1452-Trafobinatip--(542343)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 15:43 | 2019-07-20 18:10 | 2.458 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.83
000400516015 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 7C1-8509-Trafobinatip--(612982)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 15:45 | 2019-07-20 16:30 | 0.755 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
000400516049 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13918315-1110651-Enhdirek--(51974)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 16:01 | 2019-07-20 17:38 | 1.615 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 46.84
000400516024 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TILEYLI DM-8831-Trafobinatip--(120309/YAZIBEYDILI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 16:07 | 2019-07-20 16:07 | 0.001 | 0 | 0 | 100 | 479 | 0 | 0 | 0.1 | 0.48
000400516052 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14336523-1190797-Ogmusdirek--(452285 - 452286 - 452288 - 473749)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 16:15 | 2019-07-20 16:54 | 0.644 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 70.84
000400516032 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | HOPLEKMN-2401-Trafobinatip--(84394/KAYAGECIT-ELMALI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 16:41 | 2019-07-20 16:41 | 0.008 | 0 | 0 | 5 | 547 | 0 | 0 | 0.04 | 4.38
000400516035 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KOCASEKIZLI TR-5360-Trafobinatip--(532910)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 17:07 | 2019-07-20 19:20 | 2.214 | 0 | 38 | 0 | 4 | 0 | 84.13 | 0 | 8.86
000400516058 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KANTAR YANI MONOBLOK-5366-Trafobinatip--(704681)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 17:08 | 2019-07-20 18:11 | 1.049 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26.23 | 0 | 0
000400516101 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14015313-252-Trafobinatip--(666665)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 17:10 | 2019-07-20 18:27 | 1.278 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.39
000400516172 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13941651-1215073-Ogmusdirek--(609341)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 17:22 | 2019-07-20 20:30 | 3.133 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.27
000400516049 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13918315-1110651-Enhdirek--(51974/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 17:38 | 2019-07-20 17:41 | 0.059 | 0 | 0 | 2 | 81 | 0 | 0 | 0.12 | 4.78
000400516073 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660639-1120224-Enhdirek--(129641)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 17:47 | 2019-07-20 18:06 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 10.08
000400516046 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13940549-935-Trafobinatip--(633162)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 17:57 | 2019-07-20 20:00 | 2.051 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 45.12
000400516073 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660639-1120224-Enhdirek--(129641/HAT47128)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 18:06 | 2019-07-20 18:10 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 6.11
000400516072 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13666998-1123862-Enhdirek--(117845)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 18:16 | 2019-07-20 18:45 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 18.24
000400516062 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SEVDILLI MERKEZ TR-3330-Trafobinatip--(480208)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 18:25 | 2019-07-20 19:05 | 0.671 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.71
000400516105 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13842081-1002838-Agdirek--(1468152)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 18:30 | 2019-07-20 19:34 | 1.066 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.07
000400516051 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DM17-19 DELIKLI TAS TR-327-Trafobinatip--(707231)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 18:35 | 2019-07-20 19:20 | 0.748 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 45.63 | 0 | 0
000400516065 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DAZLAK TR-5189-Trafobinatip--(541587)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 18:37 | 2019-07-20 20:19 | 1.704 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.82 | 0 | 0
000400516072 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13666998-1123862-Enhdirek--(117845/CILBOGAZ HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 18:45 | 2019-07-20 18:55 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 18.87
000400516102 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12201324-1575972-Agpanobox--(1321224 - 469833)-(SC-LV) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 19:58 | 2019-07-20 20:24 | 0.439 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 18.44 | 0 | 0
000400516099 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 15736545-3172-Trafobinatip--(668103)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 20:03 | 2019-07-20 20:37 | 0.565 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.26
000400516147 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13667010-1098366-Enhdirek--(131485)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 20:37 | 2019-07-20 21:00 | 0.391 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7.04
000400516174 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | BEYOGLU OKUL YANI MBK-10102-Trafobinatip--(1512953 - 524318 - 524319 - 703962 - 718659 - 718660)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 20:37 | 2019-07-20 20:55 | 0.297 | 0 | 168 | 0 | 27 | 0 | 49.9 | 0 | 8.02
000400516122 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KARAHUYUK HURMAN YANI TR-2357-Trafobinatip--(642420)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 20:39 | 2019-07-20 21:17 | 0.633 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.53
000400516173 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13791228-926917-Agdirek--(1492800)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 20:39 | 2019-07-20 20:57 | 0.298 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3
000400516147 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13667010-1098366-Enhdirek--(131485/KALBURCU TR HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 21:00 | 2019-07-20 21:08 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 7.32
000400516145 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13704897-897710-Agdirek--(1430355)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 21:10 | 2019-07-20 21:30 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33
000400516132 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BETON DIREK-5961-Trafobinatip--(1514500 - 543285 - 543627 - 543628 - 543633)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TRAFO YANMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 21:30 | 2019-07-21 03:40 | 6.176 | 0 | 50 | 0 | 7 | 0 | 308.8 | 0 | 43.23
000400516142 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13732848-1198648-Ogmusdirek--(496334 - 497790 - 497792)-(LV-LV-LV) | ANA ŞALTER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 21:40 | 2019-07-20 21:57 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 60.4
000400516141 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-3043-Trafobinatip--(537730)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-20 21:58 | 2019-07-20 23:40 | 1.696 | 0 | 60 | 0 | 4 | 0 | 101.76 | 0 | 6.78
000400516180 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14033344-985873-Agdirek--(1476358)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 00:02 | 2019-07-21 01:16 | 1.233 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.23
000400516183 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13763344-1166215-Enhdirek--(83673)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 01:19 | 2019-07-21 01:58 | 0.661 | 0 | 0 | 2 | 227 | 0 | 0 | 1.32 | 150.05
000400516183 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13763344-1166215-Enhdirek--(83673/FIDER-11 AFŞİN KASAB)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 01:58 | 2019-07-21 02:03 | 0.078 | 0 | 0 | 4 | 676 | 0 | 0 | 0.31 | 52.73
000400516185 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI TR-28 (ESKI HEM YANI)-11162-Trafobinatip--(456060)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 02:03 | 2019-07-21 02:40 | 0.618 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 19.16 | 0 | 0
000400516193 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-5953-Trafobinatip--(544210)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 04:53 | 2019-07-21 06:34 | 1.687 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26.99 | 0 | 0
000400516196 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-6709-Trafobinatip--(133403/YARIMBAG GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 04:56 | 2019-07-21 04:57 | 0.019 | 0 | 0 | 9 | 501 | 0 | 0 | 0.17 | 9.52
000400516200 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | CECELI MNB-11432-Trafobinatip--(321019/BEYOGLU SEKEROBA CIKISI)-(MV) | MESNET-GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 05:02 | 2019-07-21 06:26 | 1.392 | 10 | 4636 | 37 | 2056 | 13.92 | 6453.31 | 51.5 | 2861.95
000400516197 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-6709-Trafobinatip--(133403/YARIMBAG GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 05:05 | 2019-07-21 05:09 | 0.071 | 0 | 0 | 9 | 501 | 0 | 0 | 0.64 | 35.57
000400516215 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN TM-8314-Trafobinatip--(143340/COGULHAN TEVZI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 05:14 | 2019-07-21 05:17 | 0.05 | 7 | 2482 | 155 | 6923 | 0.35 | 124.1 | 7.75 | 346.15
000400516194 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ONSEN KIRIKLER MONOBLOK-9327-Trafobinatip--(160889/KIRIKLER MONOBLOK ONSEN SULAMALAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 05:30 | 2019-07-21 06:30 | 0.999 | 6 | 865 | 25 | 1213 | 5.99 | 864.14 | 24.98 | 1211.79
100600128470 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 4646--SBK_TRAFOBINATIP--(139728/OSMANGAZI CIKISI)-(MV) | PARAFUDUR DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 06:02 | 2019-07-21 06:11 | 0.16 | 0 | 1315 | 0 | 1 | 0 | 210.4 | 0 | 0.16
000400516198 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-6709-Trafobinatip--(134882/SAMSAT TR4-TR6 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 06:14 | 2019-07-21 06:15 | 0.018 | 7 | 412 | 3 | 10 | 0.13 | 7.42 | 0.05 | 0.18
000400516223 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13887859-1107557-Enhdirek--(134984)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 06:49 | 2019-07-21 07:50 | 1.013 | 2 | 26 | 0 | 0 | 2.03 | 26.34 | 0 | 0
000400516203 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KUPELI KIZ TR-8084-Trafobinatip--(606611)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 06:51 | 2019-07-21 09:32 | 2.686 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40.29
000400516202 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-9708-Trafobinatip--(710891)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 06:52 | 2019-07-21 10:00 | 3.126 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.76 | 0 | 0
000400516209 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KAVLAKLI MONOBLOK-8248-Trafobinatip--(68746/YINICE KALE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 07:08 | 2019-07-21 07:09 | 0.02 | 5 | 413 | 19 | 2144 | 0.1 | 8.26 | 0.38 | 42.88
000400516211 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | CECELI MNB-11432-Trafobinatip--(321019/BEYOGLU SEKEROBA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 07:41 | 2019-07-21 08:25 | 0.728 | 10 | 4643 | 37 | 2060 | 7.28 | 3380.1 | 26.94 | 1499.68
000400516219 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13792846-1195236-Ogmusdirek--(575327)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 07:48 | 2019-07-21 08:15 | 0.454 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0
000400516223 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13887859-1107557-Enhdirek--(134984/F-8 ESKİ SAMSAT)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 07:50 | 2019-07-21 07:52 | 0.033 | 4 | 68 | 3 | 0 | 0.13 | 2.24 | 0.1 | 0
000400516226 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BOLGE TRAFIK MOD-8930-Trafobinatip--(150812/BOLGE TRAFIK KOK DOYRAN HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 07:58 | 2019-07-21 08:30 | 0.541 | 0 | 0 | 42 | 573 | 0 | 0 | 22.72 | 309.99
000400516366 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | CELIK KOK-8395-Trafobinatip--(167539/HAYDARLI KOK CIKISI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-21 08:00 | 2019-07-21 16:00 | 8 | 0 | 0 | 40 | 1317 | 0 | 0 | 320 | 10536
000400516246 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14004476-1114394-Enhdirek--(57233)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 08:06 | 2019-07-21 08:40 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 23.91
000400516262 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13672922-1002706-Agdirek--(666022)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 08:20 | 2019-07-21 11:11 | 2.846 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 37
000400516218 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TEVEKKELLI MNB-10166-Trafobinatip--(149273/OKSUZLU TEVEKKELI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 08:22 | 2019-07-21 08:58 | 0.593 | 0 | 29 | 52 | 503 | 0 | 17.2 | 30.84 | 298.28
000400516217 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TILEYLI DM-8831-Trafobinatip--(120309/YAZIBEYDILI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 08:26 | 2019-07-21 08:26 | 0.002 | 0 | 0 | 100 | 479 | 0 | 0 | 0.2 | 0.96
000400516282 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13880727-1101286-Enhdirek--(153296)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 08:28 | 2019-07-21 09:00 | 0.547 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.92
000400516245 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13694881-1161928-Enhdirek--(97253)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 08:29 | 2019-07-21 11:36 | 3.11 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 3.11 | 121.29
000400526653 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13783825-1192758-Ogmusdirek--(76782/HAT16219)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-21 08:30 | 2019-07-21 08:45 | 0.25 | 2 | 199 | 0 | 0 | 0.5 | 49.75 | 0 | 0
000400581728 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | CAT KOK-6711-Trafobinatip--(231394/MUTLU HATTI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 08:38 | 2019-07-21 09:00 | 0.373 | 0 | 0 | 8 | 416 | 0 | 0 | 2.98 | 155.17
000400516246 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 14004476-1114394-Enhdirek--(57233/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 08:40 | 2019-07-21 08:42 | 0.033 | 0 | 0 | 4 | 115 | 0 | 0 | 0.13 | 3.8
000400516221 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KARA SEVMEZ 1 TR-9731-Trafobinatip--(585757)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 08:41 | 2019-07-21 09:25 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.88
000400516249 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR BAGRIACIKLAR-5195-Trafobinatip--(548401)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 08:51 | 2019-07-21 13:30 | 4.651 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0
000400519271 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AYDINKAVAK MNB-7693-Trafobinatip--(159154/UZUNSOGUT CIKISI)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-21 09:00 | 2019-07-21 14:30 | 5.5 | 1 | 4 | 9 | 705 | 5.5 | 22 | 49.5 | 3877.5
000400524340 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELDELEK MONOBLOK-222-Trafobinatip--(110293/CATOVA CIKISI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-21 09:00 | 2019-07-21 13:00 | 4 | 0 | 0 | 24 | 520 | 0 | 0 | 96 | 2080
000400516282 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13880727-1101286-Enhdirek--(153296/YENIKOY TR1 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 09:00 | 2019-07-21 09:06 | 0.088 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0.09 | 2.29
000400516229 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SARAYCIK MONOBLOK-1378-Trafobinatip--(140969/HAT52556)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 09:04 | 2019-07-21 09:17 | 0.209 | 0 | 745 | 24 | 3123 | 0 | 155.71 | 5.02 | 652.71
000400516227 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTADM5-7135-Trafobinatip--(141728/BARAJYOLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 09:12 | 2019-07-21 09:15 | 0.06 | 5 | 851 | 1 | 52 | 0.3 | 51.06 | 0.06 | 3.12
000400516259 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13992674-1097228-Enhdirek--(137253)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 09:14 | 2019-07-21 09:35 | 0.351 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0
000400516228 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR5 KABINI-12585-Trafobinatip--(141238/TR62 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 09:16 | 2019-07-21 09:21 | 0.096 | 13 | 8086 | 2 | 61 | 1.25 | 776.26 | 0.19 | 5.86
000400516234 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14155482-1134981-Enhdirek--(100032/HAT31258)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 09:20 | 2019-07-21 09:30 | 0.167 | 0 | 0 | 21 | 437 | 0 | 0 | 3.51 | 72.98
000400516234 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14155482-1134981-Enhdirek--(100032/HAT31258)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 09:30 | 2019-07-21 09:40 | 0.167 | 0 | 0 | 21 | 437 | 0 | 0 | 3.51 | 72.98
000400516253 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13669944-1106046-Enhdirek--(121135)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 09:31 | 2019-07-21 10:41 | 1.168 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 15.18 | 8.18
000400516233 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-6709-Trafobinatip--(133403/YARIMBAG GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 09:33 | 2019-07-21 09:37 | 0.076 | 0 | 0 | 9 | 501 | 0 | 0 | 0.68 | 38.08
000400516260 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TAHIYBEY TR-812-Trafobinatip--(568623)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 09:34 | 2019-07-21 09:51 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.57
000400516259 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13992674-1097228-Enhdirek--(137253/F-9 BÜYÜKBEY)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 09:35 | 2019-07-21 09:37 | 0.033 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0
000400516232 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE AKINCILAR FIDERI-8705-Trafobinatip--(147242/ESKI MENZIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 09:37 | 2019-07-21 09:37 | 0.001 | 0 | 0 | 13 | 365 | 0 | 0 | 0.01 | 0.37
000400516240 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-5077-Trafobinatip--(572768)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 09:39 | 2019-07-21 10:15 | 0.593 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.78
100600126897 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 5772--SBK_TRAFOBINATIP--(150060/EDETEKS CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 09:45 | 2019-07-21 10:19 | 0.561 | 8 | 55 | 0 | 0 | 4.49 | 30.86 | 0 | 0
000400516241 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13791518-1120440-Enhdirek--(134665)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 09:49 | 2019-07-21 10:00 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.07
000400516241 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13791518-1120440-Enhdirek--(134665/F-8 ESKİ SAMSAT)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 10:00 | 2019-07-21 10:02 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1.09
000400516257 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13919614-761274-Agdirek--(1327167)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 10:04 | 2019-07-21 10:20 | 0.266 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0
000400516254 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14003781-1185647-Ogmusdirek--(139746)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 10:05 | 2019-07-21 10:19 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.65
000400516254 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 14003781-1185647-Ogmusdirek--(139746/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 10:19 | 2019-07-21 10:21 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1.55
000400516269 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KIZILCIK MONO-7076-Trafobinatip--(157301/KIZILCIK MONO GIRISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 10:23 | 2019-07-21 11:26 | 1.051 | 0 | 454 | 0 | 168 | 0 | 477.15 | 0 | 176.57
000400516253 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13669944-1106046-Enhdirek--(121135/BESYOL HURUK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 10:41 | 2019-07-21 10:51 | 0.167 | 0 | 0 | 23 | 11 | 0 | 0 | 3.84 | 1.84
000400516256 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KOTEKLI YENICEKALE-10931-Trafobinatip--(269574/YENICEKALE KOK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 11:02 | 2019-07-21 11:08 | 0.096 | 0 | 0 | 3 | 537 | 0 | 0 | 0.29 | 51.55
000400516258 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK CATBAHCE DM-7296-Trafobinatip--(135670/CATBAHCE KOK DILEKTEPE HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 11:05 | 2019-07-21 11:09 | 0.056 | 0 | 0 | 5 | 875 | 0 | 0 | 0.28 | 49
000400516301 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13646941-1185498-Ogmusdirek--(434791)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 11:15 | 2019-07-21 12:40 | 1.424 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.51
000400516281 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13803603-1148129-Enhdirek--(53872)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 11:21 | 2019-07-21 12:11 | 0.828 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 29.81
000400526654 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13783825-1192758-Ogmusdirek--(76782/HAT16219)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-21 11:30 | 2019-07-21 11:45 | 0.25 | 2 | 199 | 0 | 0 | 0.5 | 49.75 | 0 | 0
000400516245 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13694881-1161928-Enhdirek--(97253/PAZARIK FIDERİ)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 11:36 | 2019-07-21 11:40 | 0.067 | 0 | 0 | 6 | 105 | 0 | 0 | 0.4 | 7.04
000400516288 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13880727-1101286-Enhdirek--(153296/YENIKOY TR1 HATTI)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 11:37 | 2019-07-21 11:46 | 0.166 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0.17 | 4.32
000400516287 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ACIELMA MNB-10019-Trafobinatip--(68509/ACIELMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 12:06 | 2019-07-21 12:31 | 0.408 | 0 | 1 | 14 | 797 | 0 | 0.41 | 5.71 | 325.18
000400516281 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13803603-1148129-Enhdirek--(53872/TEMURAGA HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 12:11 | 2019-07-21 12:16 | 0.083 | 0 | 0 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0.08 | 8.72
000400516967 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13741095-780429-Agdirek--(1278295)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 12:28 | 2019-07-21 12:51 | 0.386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0
000400516324 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13975714-1015635-Agdirek--(1434188)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 12:29 | 2019-07-21 14:01 | 1.536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.54
000400516314 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CATOVA YESILYURT UN FABRIKA KARSISI TR-156-Trafobinatip--(653845)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 12:32 | 2019-07-21 13:56 | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.96
000400516303 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ALPET ARKASI TR-1410-Trafobinatip--(1416546 - 2026304 - 622623 - 622625 - 622626)-(SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 12:36 | 2019-07-21 14:30 | 1.907 | 0 | 31 | 0 | 51 | 0 | 59.12 | 0 | 97.26
000400516357 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13981946-1199266-Ogmusdirek--(517373 - 517483 - 517674 - 750797)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 12:38 | 2019-07-21 14:55 | 2.278 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 72.9
000400516301 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13646941-1185498-Ogmusdirek--(434791)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 12:40 | 2019-07-21 12:50 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6.68
000400516294 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YAHYAKEMAL MUHTARLIK YANI MONOBLOK-8250-Trafobinatip--(691275)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 12:53 | 2019-07-21 13:55 | 1.041 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 47.89 | 0 | 0
000400526655 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TURKOGLU MEZARLIK KOK-5535-Trafobinatip--(68460/GUCSAN CIKISI)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-21 13:00 | 2019-07-21 13:20 | 0.333 | 14 | 2105 | 2 | 6 | 4.66 | 700.97 | 0.67 | 2
000400517503 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TURKOGLU MEZARLIK KOK-5535-Trafobinatip--(68460/GUCSAN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 13:04 | 2019-07-21 13:07 | 0.057 | 14 | 2105 | 2 | 6 | 0.8 | 119.99 | 0.11 | 0.34
000400516310 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14035749-1200655-Ogmusdirek--(554836)-(R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 13:15 | 2019-07-21 13:25 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5
000400516310 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14035749-1200655-Ogmusdirek--(1512665 - 1549158 - 554836 - 555155)-(SC-SC-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 13:25 | 2019-07-21 13:35 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.01
000400516312 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK CATBAHCE DM-7296-Trafobinatip--(135670/CATBAHCE KOK DILEKTEPE HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 13:29 | 2019-07-21 13:39 | 0.176 | 0 | 0 | 5 | 875 | 0 | 0 | 0.88 | 154
000400516311 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13751388-1122001-Enhdirek--(110750/SUVARLI ICME SUYU HATTI)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 13:30 | 2019-07-21 13:40 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0
000400516313 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BAHCELI EVLER TR-6523-Trafobinatip--(536177)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 13:47 | 2019-07-21 14:35 | 0.805 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 11.27 | 0 | 1.61
000400516335 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14000981-987270-Agdirek--(1477364)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 14:07 | 2019-07-21 15:10 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05
000400516318 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | CAKIRHOYUK DM-8925-Trafobinatip--(279854/CAKIRHOYUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 14:10 | 2019-07-21 14:13 | 0.054 | 0 | 0 | 9 | 508 | 0 | 0 | 0.49 | 27.43
000400516386 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13800356-1184547-Ogmusdirek--(1288142 - 1288143 - 1288144 - 1288145 - 1288146 - 454441 - 454981 - 454983)-(SC-SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 14:42 | 2019-07-21 15:00 | 0.296 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 15.69
000400516398 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BURTU (YAPRAKLI) KOYU UCGOZ MEZRA TR-2358-Trafobinatip--(638732)-(LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 14:45 | 2019-07-21 15:32 | 0.783 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.13
000400516371 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14015313-252-Trafobinatip--(666665)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 15:07 | 2019-07-21 16:59 | 1.873 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.37
000400516345 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14034706-1200646-Ogmusdirek--(1512664 - 553964 - 553965 - 553972 - 553973 - 553974)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 15:11 | 2019-07-21 15:45 | 0.563 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12.95
000400516370 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ESENKOY ESKI TRAFO-719-Trafobinatip--(1504796 - 567178 - 567494 - 568836)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 15:21 | 2019-07-21 17:05 | 1.746 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 85.55
000400526657 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TURKOGLU MEZARLIK KOK-5535-Trafobinatip--(68460/GUCSAN CIKISI)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-21 15:40 | 2019-07-21 16:00 | 0.333 | 14 | 2105 | 2 | 6 | 4.66 | 700.97 | 0.67 | 2
000400517563 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TURKOGLU MEZARLIK KOK-5535-Trafobinatip--(68460/GUCSAN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 15:43 | 2019-07-21 16:03 | 0.33 | 14 | 2105 | 2 | 6 | 4.62 | 694.65 | 0.66 | 1.98
000400516346 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13651555-933880-Agdirek--(563219)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 15:53 | 2019-07-21 17:50 | 1.945 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.73
000400516348 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2720-Trafobinatip--(723349)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 15:56 | 2019-07-21 20:56 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100
000400516354 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ 2 TR-5082-Trafobinatip--(571093)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 16:04 | 2019-07-21 18:00 | 1.94 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 0
000400516358 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DEREKOY MNB-6363-Trafobinatip--(151589/BADEMLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 16:23 | 2019-07-21 16:54 | 0.514 | 0 | 11 | 7 | 58 | 0 | 5.65 | 3.6 | 29.81
000400516488 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13801994-1185555-Ogmusdirek--(1222247 - 1222250 - 1222257 - 1260707 - 380119 - 380123 - 380125 - 380126)-(SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 16:28 | 2019-07-21 16:46 | 0.299 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 18.54
000400516363 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KULTUR YOLU TR-5939-Trafobinatip--(543340)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 16:31 | 2019-07-21 19:30 | 2.981 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.91 | 0 | 0
000400516382 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13643862-1185526-Ogmusdirek--(1268267 - 438335 - 438337 - 438338 - 438341 - 438343)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | KADEME ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 16:39 | 2019-07-21 16:48 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6.17
000400516372 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ORMAN TR-9208-Trafobinatip--(1543769 - 2119561 - 726717 - 728184)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 17:15 | 2019-07-21 17:45 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 36.41
000400516388 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13981040-1184705-Ogmusdirek--(397023)-(LV) | GERİLİM DÜŞÜKLÜĞÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 17:30 | 2019-07-21 17:40 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 7.35
000400516390 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13675434-968439-Agdirek--(665721)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 17:51 | 2019-07-21 18:10 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.3
000400516409 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-17-554-Trafobinatip--(668813)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 18:10 | 2019-07-21 18:46 | 0.612 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.96 | 0 | 0
000400516387 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-4836-Trafobinatip--(576629)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 18:23 | 2019-07-21 19:00 | 0.622 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.24
000400516435 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | DURAKEVLERI KOK-6426-Trafobinatip--(114423/UZUNKUYU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 18:52 | 2019-07-21 19:51 | 0.986 | 0 | 0 | 6 | 632 | 0 | 0 | 5.92 | 623.15
000400516468 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13800860-1184186-Ogmusdirek--(383416)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 18:53 | 2019-07-21 20:25 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.08
000400516418 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14136632-1151862-Enhdirek--(69552/EMNIYET MD ALICAN TEPE ROLE)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 19:15 | 2019-07-21 19:40 | 0.417 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0
000400516421 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ERIKLI KABINI-8820-Trafobinatip--(289078/ERİKLİ-İKİZCE ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 19:16 | 2019-07-21 19:36 | 0.325 | 0 | 0 | 36 | 1146 | 0 | 0 | 11.7 | 372.45
000400516465 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | DURAK TR-2-6627-Trafobinatip--(1296163 - 383010 - 383014 - 387515)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 19:18 | 2019-07-21 20:00 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 26.6
000400516436 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YAZIKARAKUYU KOK-7460-Trafobinatip--(121394/YAZIKARAKUYU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 19:20 | 2019-07-21 20:00 | 0.667 | 0 | 0 | 52 | 221 | 0 | 0 | 34.68 | 147.41
000400516418 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14136632-1151862-Enhdirek--(69552/EMNIYET MD ALICAN TEPE ROLE)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 19:40 | 2019-07-21 19:45 | 0.083 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.17 | 0.25
000400516474 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13661454-1184852-Ogmusdirek--(1270016399415400075)-(R_SC-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 19:53 | 2019-07-21 21:25 | 1.533 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 81.25
000400516449 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | İPEKLİ GESLER DM-9006-Trafobinatip--(314025/IPEKLI GES HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 19:54 | 2019-07-21 20:05 | 0.173 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0
000400516416 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13981930-1160532-Enhdirek--(71341/HAT12439)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 19:55 | 2019-07-21 20:20 | 0.417 | 0 | 0 | 3 | 63 | 0 | 0 | 1.25 | 26.27
000400516417 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ESKI TR-9710-Trafobinatip--(574495)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 19:57 | 2019-07-21 22:29 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.78
000400516460 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13966644-854091-Agdirek--(1442124)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 19:59 | 2019-07-21 20:44 | 0.747 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75
000400516551 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13872468-1189710-Ogmusdirek--(1270703 - 457342 - 457428 - 457548)-(SC-LV-LV-LV) | TRAFO YANMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 20:02 | 2019-07-22 00:10 | 4.132 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 528.9
000400516416 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13981930-1160532-Enhdirek--(71341/HAT12439)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 20:20 | 2019-07-21 20:25 | 0.083 | 0 | 0 | 4 | 63 | 0 | 0 | 0.33 | 5.23
000400516493 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13686436-1186359-Ogmusdirek--(441421)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 20:22 | 2019-07-21 21:10 | 0.806 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0.81 | 78.18 | 0 | 0
000400516532 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AKDERE TR3-7012-Trafobinatip--(1488648 - 2046328 - 704216 - 718585 - 718900)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 20:23 | 2019-07-21 20:44 | 0.353 | 0 | 51 | 0 | 41 | 0 | 18 | 0 | 14.47
000400516468 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13800860-1184186-Ogmusdirek--(383416)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 20:25 | 2019-07-21 20:30 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.66
000400516456 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13858709-1116876-Enhdirek--(51092)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 20:31 | 2019-07-21 20:54 | 0.393 | 0 | 0 | 4 | 53 | 0 | 0 | 1.57 | 20.83
000400516439 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12235816-1592326-Agpanobox--(1488905 - 1504977 - 1507476)-(SC-SC-SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 20:37 | 2019-07-21 21:00 | 0.389 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 0 | 0
000400516466 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KOKEZ KOY TR-2179-Trafobinatip--(1360550 - 1360551 - 1360552 - 1360553 - 1997352 - 1998607 - 589721 - 711525)-(SC-SC-SC-SC-LV-SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 20:51 | 2019-07-21 21:23 | 0.533 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0.53 | 25.58
000400516456 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13858709-1116876-Enhdirek--(51092/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 20:54 | 2019-07-21 20:57 | 0.04 | 0 | 0 | 16 | 128 | 0 | 0 | 0.64 | 5.12
000400516506 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13646941-1185498-Ogmusdirek--(434792)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 20:55 | 2019-07-21 22:16 | 1.348 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.04
000400516524 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | DURAK TR-2-6627-Trafobinatip--(1296163 - 383010 - 383014 - 387515)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 20:59 | 2019-07-21 22:10 | 1.178 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 44.76
000400516463 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-5358-Trafobinatip--(535532)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 20:59 | 2019-07-21 22:00 | 1.011 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.06
000400516493 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13686436-1186359-Ogmusdirek--(438190)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 21:10 | 2019-07-21 21:12 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.42
000400516536 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | CEMALOBASI TR-1-7877-Trafobinatip--(655141)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 21:19 | 2019-07-21 21:50 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.76
000400516474 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13661454-1184852-Ogmusdirek--(1270016 - 399415 - 400075)-(SC-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 21:25 | 2019-07-21 21:35 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 13.03
000400516535 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ARITAS GOLLUCE TR-5237-Trafobinatip--(593462)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 21:58 | 2019-07-21 22:30 | 0.527 | 1 | 49 | 1 | 11 | 0.53 | 25.82 | 0.53 | 5.8
000400516515 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BUGET KOYU TR-4559-Trafobinatip--(587229)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 22:02 | 2019-07-21 22:30 | 0.468 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0.47 | 16.38
000400516543 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13963529-906212-Agdirek--(520002)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 22:03 | 2019-07-21 22:25 | 0.368 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37
000400516506 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13646941-1185498-Ogmusdirek--(434792)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 22:16 | 2019-07-21 22:21 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.76
000400516542 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | KARADAG TR-2-1512-Trafobinatip--(657483)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 22:40 | 2019-07-21 23:23 | 0.709 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 26.94 | 0 | 0
000400516554 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13667097-1124450-Enhdirek--(116362)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 22:52 | 2019-07-21 23:56 | 1.063 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 88.23
000400516517 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ERICEK YOLUN ALTI-4284-Trafobinatip--(551172)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 23:15 | 2019-07-21 23:42 | 0.442 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 15.03
000400516538 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTUNELMA MERKEZ TR-5231-Trafobinatip--(585348)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 23:26 | 2019-07-21 23:58 | 0.543 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.63
000400516522 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SELVI SOGUT-4813-Trafobinatip--(520399)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 23:29 | 2019-07-22 01:30 | 2.011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.01
000400516554 | 2 | ADIYAMAN | TUT | 13667097-1124450-Enhdirek--(116362/AKCABEL TR1 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-21 23:56 | 2019-07-22 00:05 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 37.05
000400516574 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 MERKEZ ALISAR YOL UZERI-3041-Trafobinatip--(496334 - 497790 - 497792)-(LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 03:32 | 2019-07-22 04:07 | 0.579 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 121.01
000400512282 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HOROZUN CAYI MONOBLOK-6369-Trafobinatip--(146217/HORUZUN CAYI MONOBLOK CIKISI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-22 04:00 | 2019-07-22 06:00 | 2 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 1392 | 0 | 0
000400514998 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YAHYA KEMAL MOD5-12479-Trafobinatip--(61183/BELEDIYE CIKISI)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-22 05:00 | 2019-07-22 06:00 | 1 | 2 | 1580 | 0 | 2 | 2 | 1580 | 0 | 2
000400516567 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TR 30 KOK BINASI-1785-Trafobinatip--(687499)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 05:22 | 2019-07-22 06:41 | 1.314 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 73.58 | 0 | 0
000400516558 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MEZARLIK TR-811-Trafobinatip--(521311)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 05:30 | 2019-07-22 09:15 | 3.743 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.49
000400516560 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13733744-1159481-Enhdirek--(157038)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 05:49 | 2019-07-22 08:42 | 2.878 | 0 | 0 | 1 | 68 | 0 | 0 | 2.88 | 195.7
000400516589 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14347765-1993575-Agdirek--(1993592)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 05:53 | 2019-07-22 06:35 | 0.697 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.7 | 3.49
000400516561 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YALAKBAG YENI TR-8426-Trafobinatip--(709163)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 06:05 | 2019-07-22 08:45 | 2.668 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.68
000400516591 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN TEVZI-7608-Trafobinatip--(142799/COGULHAN-ALEMDAR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 06:09 | 2019-07-22 06:11 | 0.021 | 0 | 242 | 6 | 600 | 0 | 5.08 | 0.13 | 12.6
000400516568 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BAYDEMIRLI-8390-Trafobinatip--(156715/ILICA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 06:27 | 2019-07-22 06:28 | 0.014 | 2 | 0 | 3 | 204 | 0.03 | 0 | 0.04 | 2.86
000400516563 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YENI YAPAN TR-3747-Trafobinatip--(552165)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 06:35 | 2019-07-22 09:10 | 2.576 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38.64 | 0 | 0
000400516564 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14405294-1217370-Ogmusdirek--(326930)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 06:50 | 2019-07-22 07:30 | 0.668 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0
000400516611 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13988179-1097753-Enhdirek--(138242)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 06:54 | 2019-07-22 07:32 | 0.642 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 36.59
000400517507 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TURKOGLU MEZARLIK KOK-5535-Trafobinatip--(79973/EVRI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 07:02 | 2019-07-22 07:05 | 0.05 | 6 | 280 | 47 | 40 | 0.3 | 14 | 2.35 | 2
000400516566 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | GOSTEREN TR-4522-Trafobinatip--(726371)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 07:10 | 2019-07-22 11:15 | 4.083 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 77.58 | 0 | 0
000400516572 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTADM5-7135-Trafobinatip--(141728/BARAJYOLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 07:19 | 2019-07-22 07:20 | 0.015 | 5 | 851 | 1 | 52 | 0.08 | 12.77 | 0.02 | 0.78
000400516564 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14405294-1217370-Ogmusdirek--(326930/NURI DEMIRBANKA TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 07:30 | 2019-07-22 07:34 | 0.074 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0
000400516594 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13934460-1168171-Enhdirek--(254446)-(R_MV-T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 07:31 | 2019-07-22 08:39 | 1.131 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 59.94
000400516640 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13646941-1185498-Ogmusdirek--(434792)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 07:32 | 2019-07-22 09:20 | 1.803 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.23
000400516611 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13988179-1097753-Enhdirek--(138242/F-9 BÜYÜKBEY)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 07:32 | 2019-07-22 07:35 | 0.033 | 0 | 0 | 6 | 153 | 0 | 0 | 0.2 | 5.05
000400516634 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13772721-1185562-Ogmusdirek--(380545)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 07:39 | 2019-07-22 08:35 | 0.934 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.34
000400516590 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | YESILYURT PAYAMCA CD 1 NOLU TR-4266-Trafobinatip--(609496)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 07:39 | 2019-07-22 08:00 | 0.344 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0
000400516600 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ERIKLI KABINI-8820-Trafobinatip--(289078/ERİKLİ-İKİZCE ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 07:48 | 2019-07-22 08:01 | 0.219 | 0 | 0 | 36 | 1146 | 0 | 0 | 7.88 | 250.97
000400516581 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/13-6718-Trafobinatip--(147884/VOSVOGEN GIRIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 07:57 | 2019-07-22 08:15 | 0.304 | 3 | 1109 | 2 | 4 | 0.91 | 337.14 | 0.61 | 1.22
000400516583 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ABBASLER TR-3812-Trafobinatip--(609376 - 609377)-(LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 08:04 | 2019-07-22 09:35 | 1.511 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.53
000400516585 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TILEYLI DM-8831-Trafobinatip--(120309/YAZIBEYDILI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 08:07 | 2019-07-22 08:07 | 0.001 | 0 | 0 | 100 | 479 | 0 | 0 | 0.1 | 0.48
000400516608 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUBLUCE KOYU YENI TR-66-Trafobinatip--(677028)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 08:12 | 2019-07-22 09:23 | 1.177 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.35
000400516582 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KALE KOK-10465-Trafobinatip--(140195/KARADERE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 08:13 | 2019-07-22 08:14 | 0.023 | 1 | 386 | 3 | 264 | 0.02 | 8.88 | 0.07 | 6.07
000400516634 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13772721-1185562-Ogmusdirek--(1221599 - 1256269 - 380545 - 380546 - 380547 - 380910)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 08:35 | 2019-07-22 08:37 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1.52
000400516586 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KARA SEVMEZ 2 TR-713-Trafobinatip--(601288)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 08:38 | 2019-07-22 11:15 | 2.609 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.83
000400516594 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13934460-1168171-Enhdirek--(254446/HAT71290)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 08:39 | 2019-07-22 08:44 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 13.02
000400516560 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13733744-1159481-Enhdirek--(157038/HAT59269)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 08:42 | 2019-07-22 08:47 | 0.083 | 0 | 0 | 2 | 197 | 0 | 0 | 0.17 | 16.35
000400516840 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13706039-1163470-Enhdirek--(62344/ALANLI BRANSMANI)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-22 09:00 | 2019-07-22 17:00 | 8 | 0 | 0 | 1 | 195 | 0 | 0 | 8 | 1560
000400516635 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13713665-1113184-Enhdirek--(54024)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 09:12 | 2019-07-22 10:42 | 1.498 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 185.75
000400516615 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13929293-1188508-Ogmusdirek--(388236)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 09:15 | 2019-07-22 09:46 | 0.514 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 24.16 | 0 | 0
000400516658 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 14169866-1190401-Ogmusdirek--(444928)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 09:21 | 2019-07-22 10:42 | 1.348 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.09
000400516707 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SARAYCIK MONOBLOK-1378-Trafobinatip--(140969/HAT52556)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 09:27 | 2019-07-22 09:39 | 0.193 | 0 | 745 | 24 | 3123 | 0 | 143.79 | 4.63 | 602.74
000400516602 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YASARYESILLI DIREK TIPI TR ATV VIRICILERI-469-Trafobinatip--(649310)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 09:28 | 2019-07-22 10:45 | 1.284 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.57
000400515000 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KALE KOK-10465-Trafobinatip--(62484/OSLU CIKISI)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-22 09:30 | 2019-07-22 14:30 | 5 | 0 | 0 | 2 | 458 | 0 | 0 | 10 | 2290
000400516614 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-47-68-Trafobinatip--(668262)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 09:31 | 2019-07-22 10:00 | 0.496 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0.5 | 17.36 | 0 | 0
000400516618 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13858740-1113924-Enhdirek--(51651)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 09:34 | 2019-07-22 10:24 | 0.836 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.84 | 14.21
000400516639 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13806908-1184198-Ogmusdirek--(382467)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 09:41 | 2019-07-22 10:30 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.79
000400516615 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13929293-1188508-Ogmusdirek--(388236)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 09:46 | 2019-07-22 09:50 | 0.077 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 10.86 | 0 | 0
000400516609 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-7061-Trafobinatip--(160491/ESKI NURHAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 09:47 | 2019-07-22 09:51 | 0.068 | 3 | 1413 | 62 | 4523 | 0.2 | 96.08 | 4.22 | 307.56
000400516630 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AFSINBEY MH.SULUK MEVKI TR-2016-Trafobinatip--(696098)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 09:53 | 2019-07-22 11:08 | 1.241 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.24
000400516722 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13811932-1162182-Enhdirek--(156327)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 09:54 | 2019-07-22 10:51 | 0.955 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0.96 | 17.19
000400516681 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13800356-1184547-Ogmusdirek--(1288142 - 1288143 - 1288144 - 1288145 - 1288146 - 454441 - 454981 - 454983)-(SC-SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 10:01 | 2019-07-22 10:30 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 25.92
000400516811 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ALKAYAOGLU-2640-Trafobinatip--(587221)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 10:08 | 2019-07-22 11:38 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3
000400516663 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SOGUTLU KASABASI GECIT AVLIYA YOLU YENI TR-278-Trafobinatip--(671389)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 10:13 | 2019-07-22 12:14 | 2.006 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40.12
000400516673 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 14116143-1124927-Enhdirek--(163657)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 10:19 | 2019-07-22 11:24 | 1.071 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 94.25
000400516618 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13858740-1113924-Enhdirek--(51651/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 10:24 | 2019-07-22 10:26 | 0.033 | 0 | 0 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0.03 | 1.68
000400516628 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAZMA PINARI-9727-Trafobinatip--(521262)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 10:25 | 2019-07-22 11:00 | 0.576 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.49
000400516639 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13806908-1184198-Ogmusdirek--(382467)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 10:30 | 2019-07-22 10:36 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3.44
000400516740 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 14052288-1025799-Agdirek--(1472667)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 10:32 | 2019-07-22 11:18 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78
000400516623 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BELEDIYE ONU TR-5196-Trafobinatip--(539911)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 10:33 | 2019-07-22 11:30 | 0.958 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0
000400516730 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KASANLI KOYU 1 NOLU TR-4557-Trafobinatip--(588703)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 10:35 | 2019-07-22 12:30 | 1.921 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.82
000400516658 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 14169866-1190401-Ogmusdirek--(1329966 - 444928 - 465911)-(SC-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 10:42 | 2019-07-22 10:44 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1.25
000400516635 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13713665-1113184-Enhdirek--(54024/F-7 SİNCİK)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 10:42 | 2019-07-22 10:44 | 0.033 | 0 | 0 | 2 | 357 | 0 | 0 | 0.07 | 11.78
000400516722 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13811932-1162182-Enhdirek--(156327/HOGDAS HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 10:51 | 2019-07-22 10:56 | 0.083 | 0 | 0 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0.08 | 4.65
000400516753 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13641212-1190399-Ogmusdirek--(407041)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 11:08 | 2019-07-22 12:50 | 1.706 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 49.47
000400516670 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SAMBAYAT DM-10084-Trafobinatip--(153707/SAMBAYAT ESKI KABIN GIRISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 11:19 | 2019-07-22 11:50 | 0.523 | 0 | 0 | 2 | 1443 | 0 | 0 | 1.05 | 754.69
000400516673 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 14116143-1124927-Enhdirek--(163657/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 11:24 | 2019-07-22 11:26 | 0.033 | 0 | 0 | 5 | 247 | 0 | 0 | 0.17 | 8.15
000400516637 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ALPET ARKASI TR-1410-Trafobinatip--(1416546 - 2026304 - 622623 - 622625 - 622626)-(SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 11:30 | 2019-07-22 12:10 | 0.664 | 0 | 31 | 0 | 51 | 0 | 20.58 | 0 | 33.86
000400516809 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SALYAN MERKEZ TR-9189-Trafobinatip--(552382)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 11:36 | 2019-07-22 12:10 | 0.561 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.93
000400516813 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR7 SARIPINAR MAHALLESI-4762-Trafobinatip--(496294)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 11:38 | 2019-07-22 12:21 | 0.729 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.65
000400516647 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 21 NOLU KOK DM 22-41-8004-Trafobinatip--(564204)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 11:38 | 2019-07-22 13:30 | 1.862 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.31 | 0 | 0
000400516894 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13942048-1196477-Ogmusdirek--(672626)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 11:42 | 2019-07-22 12:51 | 1.136 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.27
000400516729 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TR005639-6892-Trafobinatip--(423977)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 11:47 | 2019-07-22 12:30 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.5
000400516777 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | HACIKODAL MERKEZ TRAFO-1529-Trafobinatip--(505713)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 11:59 | 2019-07-22 12:41 | 0.701 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.61
000400516723 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13814754-1185099-Ogmusdirek--(370958)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 11:59 | 2019-07-22 12:50 | 0.847 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.47
000400516845 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | KARGALI MNB-11450-Trafobinatip--(322430/CIKIS)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 12:00 | 2019-07-22 13:00 | 1 | 0 | 0 | 39 | 87 | 0 | 0 | 39 | 87
000400516672 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TILEYLI DM-8831-Trafobinatip--(121324/COMAK 1/0 COMAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 12:07 | 2019-07-22 12:08 | 0.016 | 0 | 0 | 60 | 262 | 0 | 0 | 0.96 | 4.19
000400516788 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AHMETCIK-5642-Trafobinatip--(72374)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 12:09 | 2019-07-22 12:45 | 0.606 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.45
000400516675 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | M.ALILER-5938-Trafobinatip--(543301)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 12:13 | 2019-07-22 13:20 | 1.111 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | 0 | 0
000400516716 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | HASTANE ALTI DM-6480-Trafobinatip--(709983)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 12:28 | 2019-07-22 12:51 | 0.389 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 17.89 | 0 | 0
000400516678 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DM16-24-4400-Trafobinatip--(599378)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 12:39 | 2019-07-22 13:00 | 0.363 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 51.91 | 0 | 0
000400516710 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13952102-1149045-Enhdirek--(60778/SEKER OBA BELEDIYE BASK.ICME SUYU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 12:42 | 2019-07-22 13:11 | 0.479 | 1 | 43 | 1 | 10 | 0.48 | 20.6 | 0.48 | 4.79
000400516788 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | AHMETCIK-5642-Trafobinatip--(72374/F2-ELBİSTAN FIDERİ)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 12:45 | 2019-07-22 12:50 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2.27
000400516746 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SARIYAPRAK DM-8949-Trafobinatip--(163035/CAKIRHOYUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 12:48 | 2019-07-22 13:46 | 0.961 | 0 | 0 | 82 | 275 | 0 | 0 | 78.8 | 264.28
000400516738 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KASANLI KOYU 2NOLU TR-4555-Trafobinatip--(590136)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 12:48 | 2019-07-22 13:35 | 0.782 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17.2
000400516723 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13814754-1185099-Ogmusdirek--(1294797 - 1302999 - 370958 - 371022 - 371026)-(SC-SC-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 12:50 | 2019-07-22 12:52 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1.35
000400516837 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13771948-1185230-Ogmusdirek--(1222124)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 12:57 | 2019-07-22 13:10 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21
000400516755 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IKIZPINAR KAVAKTEPE TR 1-3437-Trafobinatip--(480664)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 13:02 | 2019-07-22 13:41 | 0.658 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.95
000400516700 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ALPET ARKASI TR-1410-Trafobinatip--(622623)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 13:07 | 2019-07-22 13:30 | 0.378 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 0
000400516710 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13952102-1149045-Enhdirek--(60778/SEKER OBA BELEDIYE BASK.ICME SUYU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 13:10 | 2019-07-22 13:15 | 0.083 | 1 | 43 | 1 | 12 | 0.08 | 3.57 | 0.08 | 1
000400516780 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AFSINBEY MH.SULUK MEVKI TR-2016-Trafobinatip--(696089)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 13:19 | 2019-07-22 14:17 | 0.968 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.94
000400516726 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KERTMEN CAMII YANI TR-6682-Trafobinatip--(549153)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 13:59 | 2019-07-22 16:00 | 2.013 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.03
000400516778 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13994285-1183863-Ogmusdirek--(1249743 - 1288663 - 1321182 - 2151086 - 425805 - 425811 - 426386 - 426796)-(SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 14:30 | 2019-07-22 14:55 | 0.424 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 83.53 | 0 | 0
000400516766 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13766166-1194246-Ogmusdirek--(1469619)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 14:30 | 2019-07-22 14:57 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45
000400516863 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSAT TR-8-4753-Trafobinatip--(1252507 - 135339/F-8 ESKİ SAMSAT - 434919 - 435620 - 435624 - 435626 - 465576)-(SC-MV-LV-LV-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 14:33 | 2019-07-22 15:45 | 1.207 | 5 | 263 | 0 | 0 | 6.04 | 317.44 | 0 | 0
000400516880 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | KARGALI MNB-11450-Trafobinatip--(322430/CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 14:42 | 2019-07-22 18:58 | 4.272 | 0 | 0 | 39 | 87 | 0 | 0 | 166.61 | 371.66
000400516760 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ZORKUN TR-2441-Trafobinatip--(493117)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 14:48 | 2019-07-22 16:32 | 1.736 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.21
000400516797 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | CELIK KOK-8395-Trafobinatip--(167537/BELOREN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 14:54 | 2019-07-22 15:36 | 0.706 | 0 | 0 | 13 | 1157 | 0 | 0 | 9.18 | 816.84
000400516783 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12255247-1590813-Agpanobox--(743774)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 15:13 | 2019-07-22 15:40 | 0.451 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
000400516789 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | PEYNIRDERE MERKEZ TR-2717-Trafobinatip--(623720)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 15:24 | 2019-07-22 17:58 | 2.572 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 84.88
000400516787 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TILEYLI DM-8831-Trafobinatip--(121324/COMAK 1/0 COMAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 15:27 | 2019-07-22 15:31 | 0.067 | 0 | 0 | 60 | 262 | 0 | 0 | 4.02 | 17.55
000400516838 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14101814-1203734-Ogmusdirek--(695342)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 15:35 | 2019-07-22 17:06 | 1.518 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.52
000400516850 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KIZILOZ TR-5643-Trafobinatip--(719062)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 15:43 | 2019-07-22 16:50 | 1.106 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.21
000400516812 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE AKINCILAR FIDERI-8705-Trafobinatip--(147242/ESKI MENZIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 16:03 | 2019-07-22 16:03 | 0.001 | 0 | 0 | 13 | 365 | 0 | 0 | 0.01 | 0.37
000400516851 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13788229-1184195-Ogmusdirek--(1231605123535412353551255617382918382919382926382927)-(R_SC-R_SC-R_SC-R_SC-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 16:05 | 2019-07-22 17:07 | 1.039 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 125.72
000400516816 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TILEYLI DM-8831-Trafobinatip--(121324/COMAK 1/0 COMAK CIKISI)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 16:14 | 2019-07-22 16:21 | 0.125 | 0 | 0 | 60 | 262 | 0 | 0 | 7.5 | 32.75
000400516815 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12198954-1576039-Agpanobox--(374772477955)-(R_LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 16:15 | 2019-07-22 16:38 | 0.383 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 11.11 | 0 | 0
000400516892 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13880745-832388-Agdirek--(1222841)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 16:16 | 2019-07-22 16:30 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23
000400516823 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FATIH MONOBLOK-1688-Trafobinatip--(544891)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 16:18 | 2019-07-22 20:09 | 3.843 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.22 | 0 | 0
000400516858 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ERIKLI KABINI-8820-Trafobinatip--(289078/ERİKLİ-İKİZCE ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 16:29 | 2019-07-22 17:05 | 0.61 | 0 | 0 | 36 | 1146 | 0 | 0 | 21.96 | 699.06
000400516826 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ 2 TR-5082-Trafobinatip--(571093)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 16:31 | 2019-07-22 19:15 | 2.731 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40.97 | 0 | 0
000400516997 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13973856-1205175-Ogmusdirek--(520997)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 16:32 | 2019-07-22 16:44 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.8
000400516882 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | KESECIK KOK-8527-Trafobinatip--(120823/KESECIK-TOKAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 16:37 | 2019-07-22 18:45 | 2.144 | 0 | 0 | 15 | 401 | 0 | 0 | 32.16 | 859.74
000400516876 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13881146-928221-Agdirek--(586199)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 16:38 | 2019-07-22 17:25 | 0.775 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 0 | 0
000400516865 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14004476-1114394-Enhdirek--(57233)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 16:44 | 2019-07-22 17:08 | 0.396 | 0 | 0 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0.79 | 16.24
000400516864 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13713094-1186368-Ogmusdirek--(1290385)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 17:02 | 2019-07-22 18:35 | 1.551 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.55
000400516851 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13788229-1184195-Ogmusdirek--(1231605 - 1235354 - 1235355 - 1255617 - 382918 - 382919 - 382926 - 382927)-(SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 17:07 | 2019-07-22 17:15 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 22.49
000400516865 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 14004476-1114394-Enhdirek--(57233/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 17:08 | 2019-07-22 17:15 | 0.117 | 0 | 0 | 4 | 115 | 0 | 0 | 0.47 | 13.46
000400516881 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14065353-894709-Agdirek--(1496967)-(SC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 17:45 | 2019-07-22 18:15 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5
000400517033 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13963259-1205280-Ogmusdirek--(569854 - 569855 - 730065)-(LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 18:00 | 2019-07-22 19:40 | 1.674 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 35.15
000400516897 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OZER OBASI-6525-Trafobinatip--(488729)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 18:06 | 2019-07-22 22:00 | 3.906 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.72
000400516870 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR5 KABINI-12585-Trafobinatip--(141238/TR62 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 18:19 | 2019-07-22 18:24 | 0.079 | 13 | 8086 | 2 | 61 | 1.03 | 638.79 | 0.16 | 4.82
000400516909 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | CELIK KOK-8395-Trafobinatip--(167537/BELOREN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 18:22 | 2019-07-22 19:06 | 0.727 | 0 | 0 | 13 | 1157 | 0 | 0 | 9.45 | 841.14
000400516898 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | NADIR KOYU MERKEZ TR-6395-Trafobinatip--(578954)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 18:22 | 2019-07-22 19:20 | 0.961 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.65
000400516893 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | HASANKENDI CAYIR YANI-1444-Trafobinatip--(652189)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 18:28 | 2019-07-22 19:00 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.07
000400516883 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | GOSTEREN TR-4522-Trafobinatip--(726368)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 18:57 | 2019-07-22 19:50 | 0.877 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.65 | 0 | 0
000400517025 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | CIFTLIK MERKEZ TR 1-3379-Trafobinatip--(678593)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 19:10 | 2019-07-22 20:22 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.6
000400516977 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GOKCEK TR2-10391-Trafobinatip--(615161)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 19:12 | 2019-07-22 20:20 | 1.143 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.43
000400516972 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13638839-1186235-Ogmusdirek--(441406)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 19:16 | 2019-07-22 20:05 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.62
000400516908 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BUGET KOYU TR-4559-Trafobinatip--(587229)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 19:19 | 2019-07-22 19:50 | 0.523 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.52 | 5.75
000400516923 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13865226-948164-Agdirek--(580851)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 19:20 | 2019-07-22 19:50 | 0.498 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1
000400516941 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13871770-1214513-Ogmusdirek--(584898)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 19:31 | 2019-07-22 20:25 | 0.898 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.78
000400516981 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KARAHUYUK HURMAN YANI TR-2357-Trafobinatip--(642423)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 19:52 | 2019-07-22 21:00 | 1.139 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.56
000400516943 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | CATOVA KOYU CEREN PETROL TR-2173-Trafobinatip--(680655)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 19:52 | 2019-07-22 20:33 | 0.673 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67
000400516920 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | GIRIS TR-1007-Trafobinatip--(545835)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 20:00 | 2019-07-22 20:30 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.5
000400516936 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TAHIYBEY TR-812-Trafobinatip--(568623)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 20:01 | 2019-07-22 20:25 | 0.399 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8
000400516961 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | YAPRAKLI (BURTU) KOY GIRIS TR-2356-Trafobinatip--(649710)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 20:02 | 2019-07-22 21:03 | 1.018 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25.45
000400516972 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13638839-1186235-Ogmusdirek--(1261410 - 1268517 - 1268606 - 441406 - 443000 - 443007)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 20:05 | 2019-07-22 20:12 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4.68
000400516946 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI DM-8953-Trafobinatip--(250006/SEHIR 2 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 20:11 | 2019-07-22 20:40 | 0.474 | 5 | 4801 | 2 | 846 | 2.37 | 2275.67 | 0.95 | 401
000400516962 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13741052-770124-Agdirek--(1316364)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 20:15 | 2019-07-22 20:31 | 0.269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0
000400516933 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13866077-927507-Agdirek--(612715)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 20:15 | 2019-07-22 21:19 | 1.067 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.54 | 0 | 0
000400516950 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13818254-1207742-Ogmusdirek--(582006)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 20:15 | 2019-07-22 20:48 | 0.543 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.17
000400516918 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | GOSTEREN TR-4522-Trafobinatip--(726371)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 20:17 | 2019-07-22 23:17 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0
000400516919 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-1452-Trafobinatip--(542343)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 20:18 | 2019-07-22 22:00 | 1.701 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8
000400517017 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14101814-1203734-Ogmusdirek--(695342)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 20:25 | 2019-07-22 22:55 | 2.498 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5
000400516931 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | EFRAZLIGI TR-4922-Trafobinatip--(686386)-(LV) | KADEME ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 20:26 | 2019-07-22 20:49 | 0.387 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 21.29
000400517028 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13816484-1201218-Ogmusdirek--(577051)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 20:26 | 2019-07-22 23:26 | 3.001 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 291.1 | 0 | 0
000400516955 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13860857-1163946-Enhdirek--(88793)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 20:27 | 2019-07-22 21:18 | 0.846 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.15
000400517032 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14008074-1004596-Agdirek--(1548843)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 20:30 | 2019-07-22 21:55 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.82
000400517030 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13672330-971255-Agdirek--(679280)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 20:38 | 2019-07-22 20:55 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.58
000400517126 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13886756-817197-Agdirek--(1305091)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 20:44 | 2019-07-22 20:55 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19
000400516976 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13875802-1215095-Ogmusdirek--(589290)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 20:59 | 2019-07-22 21:40 | 0.681 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.17
000400516955 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13860857-1163946-Enhdirek--(88793/FIDER-3 KÖYLER - 88796/FIDER-3 KÖYLER)-(MV-MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 21:18 | 2019-07-22 21:23 | 0.083 | 0 | 0 | 3 | 130 | 0 | 0 | 0.25 | 10.79
000400517021 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR3 KESIK ESKI TR-4704-Trafobinatip--(503590)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 22:10 | 2019-07-22 22:26 | 0.266 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 0 | 0
000400517008 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13898705-957112-Agdirek--(1503107)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 22:27 | 2019-07-22 23:10 | 0.718 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0
000400517041 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14040311-1133043-Enhdirek--(55392)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 22:37 | 2019-07-23 00:13 | 1.587 | 0 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 1.59 | 87.29
000400517016 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TEKIR YEŞİLGÖZ MNB-11566-Trafobinatip--(305256/TEKIR YESILGOZ CIKISI)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 22:44 | 2019-07-22 23:30 | 0.769 | 1 | 452 | 1 | 520 | 0.77 | 347.59 | 0.77 | 399.88
000400517047 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ARIZA KOK BINA-4384-Trafobinatip--(81499/GOKSUN GRUBU CIKISI)-(MV) | HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 23:34 | 2019-07-22 23:56 | 0.359 | 2 | 148 | 17 | 2911 | 0.72 | 53.13 | 6.1 | 1045.05
000400517054 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12198337-1573646-Agpanobox--(1269573)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-22 23:47 | 2019-07-22 23:58 | 0.187 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0
000400517041 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14040311-1133043-Enhdirek--(55391/FIDER-12 KALEALTI - 55392/FIDER-12 KALEALTI)-(MV-MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 00:13 | 2019-07-23 00:18 | 0.083 | 0 | 0 | 5 | 229 | 0 | 0 | 0.42 | 19.01
000400517048 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14043769-1145771-Enhdirek--(53453)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 00:34 | 2019-07-23 00:55 | 0.346 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 16.26 | 0 | 0
000400517048 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | NIZAMIYE KARSISI MONOBLOK-6713-Trafobinatip--(145699/OSMANBEY FIDERI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 00:55 | 2019-07-23 01:13 | 0.3 | 6 | 779 | 8 | 40 | 1.8 | 233.7 | 2.4 | 12
000400517565 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TURKOGLU MEZARLIK KOK-5535-Trafobinatip--(79973/EVRI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 01:15 | 2019-07-23 01:17 | 0.034 | 6 | 280 | 47 | 40 | 0.2 | 9.52 | 1.6 | 1.36
000400517057 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI AYDINLAR MNB-4671-Trafobinatip--(86400/YAZIGRUBU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 01:27 | 2019-07-23 01:45 | 0.297 | 8 | 1355 | 164 | 1824 | 2.38 | 402.44 | 48.71 | 541.73
000400512283 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | VALILIK YANI MNBLOK 1-1068-Trafobinatip--(150319/HAT56051)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-23 04:00 | 2019-07-23 06:00 | 2 | 8 | 4264 | 0 | 1 | 16 | 8528 | 0 | 2
000400517065 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | CELIK KOK-8395-Trafobinatip--(167539/HAYDARLI KOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 05:13 | 2019-07-23 06:05 | 0.871 | 0 | 0 | 40 | 1317 | 0 | 0 | 34.84 | 1147.11
000400517062 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_II/4-6842-Trafobinatip--(455758)-(LV) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 05:24 | 2019-07-23 06:30 | 1.09 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 94.83 | 0 | 0
000400517066 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELENBEY MNB-7133-Trafobinatip--(155706/FIDER-6 GUCUK HATTI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 05:43 | 2019-07-23 05:45 | 0.044 | 14 | 1414 | 152 | 9091 | 0.62 | 62.22 | 6.69 | 400
000400517070 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13833099-1159528-Enhdirek--(62838)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 05:57 | 2019-07-23 06:24 | 0.453 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 29.45
000400517070 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13833099-1159528-Enhdirek--(62838/HAT5359)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 06:24 | 2019-07-23 06:29 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 13.16
000400517058 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 15728673-7089-Trafobinatip--(572315)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 06:34 | 2019-07-23 07:10 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
000400517067 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AKVEREN KOY TR-3070-Trafobinatip--(666584)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 06:38 | 2019-07-23 07:26 | 0.799 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4
000400517183 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | GOMUK TR1-3000-Trafobinatip--(1221599 - 1256269 - 380545 - 380546 - 380547 - 380910)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 07:08 | 2019-07-23 08:01 | 0.877 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 40.34
000400517081 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13888774-1122417-Enhdirek--(111725)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 07:11 | 2019-07-23 08:35 | 1.409 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.5
000400517098 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13666426-1098253-Enhdirek--(133103)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 07:30 | 2019-07-23 08:25 | 0.923 | 0 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 | 2.77 | 22.15
000400517069 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13677525-1155348-Enhdirek--(90498)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 07:34 | 2019-07-23 08:53 | 1.318 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 97.53
000400517109 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | AKVEREN KOYU SU KULESI YANI SULAMA TR-372-Trafobinatip--(105894/HAT37636)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 07:36 | 2019-07-23 08:48 | 1.206 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.65 | 0
000400517119 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13640181-1185793-Ogmusdirek--(427329)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 07:38 | 2019-07-23 08:10 | 0.541 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.25
000400517154 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13831849-1122388-Enhdirek--(161951)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 07:42 | 2019-07-23 08:46 | 1.055 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 2.11 | 42.2
000400517076 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ATATURK I.OKULU YANI TR-6093-Trafobinatip--(707068)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 07:44 | 2019-07-23 08:27 | 0.711 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 21.33 | 0 | 0
000400517071 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BULANIK MONOBLOK-7067-Trafobinatip--(172167/GOLLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 07:48 | 2019-07-23 07:48 | 0.014 | 6 | 646 | 4 | 1055 | 0.08 | 9.04 | 0.06 | 14.77
000400517102 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13669944-1106046-Enhdirek--(121135)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 08:14 | 2019-07-23 09:01 | 0.778 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 10.11 | 5.45
000400517160 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13983752-1172542-Enhdirek--(75853/HAT14721)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 08:16 | 2019-07-23 08:25 | 0.15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0
000400517133 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SIRIKCILER MNB ERICEK-10519-Trafobinatip--(284446/HAT838520)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 08:25 | 2019-07-23 09:18 | 0.896 | 0 | 0 | 2 | 421 | 0 | 0 | 1.79 | 377.22
000400517098 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13666426-1098253-Enhdirek--(133103/HAT49978)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 08:25 | 2019-07-23 08:35 | 0.167 | 0 | 0 | 5 | 68 | 0 | 0 | 0.84 | 11.36
000400517160 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13983752-1172542-Enhdirek--(2160345/SULAMALAR HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 08:25 | 2019-07-23 08:30 | 0.083 | 0 | 180 | 154 | 1725 | 0 | 14.94 | 12.78 | 143.18
000400517174 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14339577-1129908-Enhdirek--(320644)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 08:26 | 2019-07-23 09:38 | 1.185 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.41
000400517081 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13888774-1122417-Enhdirek--(111725/AYVALI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 08:35 | 2019-07-23 08:45 | 0.165 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0.17 | 5.12
000400517080 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 2 TRAFO-2497-Trafobinatip--(618367)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 08:38 | 2019-07-23 09:30 | 0.869 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.35
000400517187 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 0-0-Ogmusdirek--(577049)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 08:43 | 2019-07-23 11:57 | 3.238 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 110.09 | 0 | 0
000400517154 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13831849-1122388-Enhdirek--(161951/HAT 823809)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 08:46 | 2019-07-23 08:55 | 0.158 | 0 | 0 | 12 | 102 | 0 | 0 | 1.9 | 16.12
000400517093 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13864784-1127618-Enhdirek--(119870)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 08:46 | 2019-07-23 09:06 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 20.1
000400517069 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13677525-1155348-Enhdirek--(90498/PAZARIK FIDERİ)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 08:53 | 2019-07-23 08:58 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 18.18
000400517213 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13812613-1185029-Ogmusdirek--(454003 - 455478)-(LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 08:56 | 2019-07-23 11:39 | 2.725 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 51.78
000400517142 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13838061-1116060-Enhdirek--(57719/GOCERI GRUBU)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-23 09:00 | 2019-07-23 14:00 | 5 | 0 | 0 | 2 | 63 | 0 | 0 | 10 | 315
000400517292 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | DEGIRMENDERE KOK-10075-Trafobinatip--(69241/DEGIRMENDERE CIKISI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2019-07-23 09:00 | 2019-07-23 15:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 3834
000400517153 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14060611-861764-Agdirek--(682947)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 09:00 | 2019-07-23 09:36 | 0.592 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.14
000400517102 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13669944-1106046-Enhdirek--(121135/BESYOL HURUK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 09:01 | 2019-07-23 09:10 | 0.163 | 0 | 0 | 23 | 11 | 0 | 0 | 3.75 | 1.79
000400517181 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI DM-8953-Trafobinatip--(168468/ODUNCU PAZARI CIKISI)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 09:02 | 2019-07-23 11:13 | 2.191 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 | 10.96 | 0 | 56.97
000400517093 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13864784-1127618-Enhdirek--(119870/OYRATLI TR1 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 09:06 | 2019-07-23 09:16 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 29.32
000400517141 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13820645-1143285-Enhdirek--(65414)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 09:07 | 2019-07-23 10:20 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 159.9
000400517441 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13743820-825598-Agdirek--(1304480)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 09:07 | 2019-07-23 09:30 | 0.382 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38
000400517144 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YOLDUZU KOK-6423-Trafobinatip--(164402/CAMUSCU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 09:27 | 2019-07-23 10:21 | 0.893 | 0 | 0 | 80 | 245 | 0 | 0 | 71.44 | 218.79
000400517174 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 14339577-1129908-Enhdirek--(320644/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 09:38 | 2019-07-23 09:41 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2.26
000400517206 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | KARGALI MNB-11450-Trafobinatip--(322431/CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 09:39 | 2019-07-23 10:31 | 0.871 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0
000400517112 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2723-Trafobinatip--(624750)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 09:42 | 2019-07-23 11:42 | 1.999 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 45.98
000400517130 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SELALE EVLERI MONOBLOK-4121-Trafobinatip--(703002)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2019-07-23 10:05 | 2019-07-23 11:20 | 1.251 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 160.13 | 0 | 0
000400517152 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ITFAIYE KOK DM04-39-11228-Trafobinatip--(80985/SARI EVLER YOLU KOK BINA CIKISI)-(MV) | HATTA KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 10:14 | 2019-07-23 10:30 | 0.274 | 7 | 3379 | 4 | 6 | 1.92 | 925.85 | 1.1 | 1.64
000400517141 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13820645-1143285-Enhdirek--(65414/F2-ELBİSTAN FIDERİ)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 10:20 | 2019-07-23 10:26 | 0.084 | 0 | 0 | 3 | 370 | 0 | 0 | 0.25 | 31.08
000400517180 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ESENKOY ESKI TRAFO-5638-Trafobinatip--(569185)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 10:31 | 2019-07-23 11:00 | 0.487 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.46
000400517253 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 15735651-8175-Trafobinatip--(1289366)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 10:32 | 2019-07-23 11:31 | 0.977 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98
000400517252 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUT KOY OBASI TR-6687-Trafobinatip--(1362936144799514479961512027552528709976740142)-(R_SC-R_SC-R_SC-R_SC-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 10:38 | 2019-07-23 11:12 | 0.562 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 40.46
000400517176 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14011196-1140339-Enhdirek--(88266)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 10:46 | 2019-07-23 11:03 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.68
000400517155 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Y.SANAYI INDIRICI -6373-Trafobinatip--(89969/TR 27 CIKISI)-(MV) | HATTA KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 10:50 | 2019-07-23 11:00 | 0.173 | 8 | 373 | 0 | 0 | 1.38 | 64.53 | 0 | 0
000400517163 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BOGAZICI MUHTARLIK MNB-9914-Trafobinatip--(735824)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 10:59 | 2019-07-23 11:20 | 0.349 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 23.73 | 0 | 0
000400517176 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14011196-1140339-Enhdirek--(88266/HAT22566)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 11:03 | 2019-07-23 11:12 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5.85
000400517252 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUT KOY OBASI TR-6687-Trafobinatip--(1362936 - 1447995 - 1447996 - 1512027 - 552528 - 709976 - 740142)-(SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 11:12 | 2019-07-23 11:17 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 6.99
000400517222 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13648277-1189257-Ogmusdirek--(422349)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 11:37 | 2019-07-23 12:43 | 1.093 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 39.35
000400517322 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ESENKOY ESKI TRAFO-719-Trafobinatip--(567178)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 11:45 | 2019-07-23 13:10 | 1.413 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.65
000400517261 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13961449-1204318-Ogmusdirek--(1527439 - 545951 - 545952 - 573092 - 751203)-(SC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 12:02 | 2019-07-23 12:41 | 0.646 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.34
000400517232 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13852975-1104797-Enhdirek--(53279/GUDULGE GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 12:46 | 2019-07-23 13:57 | 1.172 | 0 | 0 | 3 | 114 | 0 | 0 | 3.52 | 133.61
000400517215 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2720-Trafobinatip--(723349)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 13:03 | 2019-07-23 21:03 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 160
000400517257 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUT KOY OBASI TR-6687-Trafobinatip--(1362936144799514479961512027552528709976740142)-(R_SC-R_SC-R_SC-R_SC-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 13:05 | 2019-07-23 14:03 | 0.961 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 57.66
000400517298 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 12196818-1584828-Agpanobox--(708806)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 13:33 | 2019-07-23 16:45 | 3.2 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 131.2 | 0 | 0
000400517232 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13852975-1104797-Enhdirek--(53279)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 13:57 | 2019-07-23 13:59 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1.35
000400517235 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 11534899-6565-Trafobinatip--(140820/BORGENEK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 13:59 | 2019-07-23 14:42 | 0.709 | 0 | 0 | 6 | 158 | 0 | 0 | 4.25 | 112.02
000400517251 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13676107-1135737-Enhdirek--(88001)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 14:01 | 2019-07-23 14:12 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.46
000400517257 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUT KOY OBASI TR-6687-Trafobinatip--(1362936 - 1447995 - 1447996 - 1512027 - 552528 - 709976 - 740142)-(SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 14:03 | 2019-07-23 14:10 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 11.5
000400517295 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI YENI TR-2001359-Trafobinatip--(2001547)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 14:03 | 2019-07-23 15:01 | 0.964 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96
000400517301 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ORTATAPE YENI TR-4407-Trafobinatip--(591022592368592369593944)-(R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 14:07 | 2019-07-23 15:11 | 1.054 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 47.43
000400517233 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14344463-1183925-Ogmusdirek--(1260951 - 1265930 - 1265933 - 1265938 - 1266216 - 1266217 - 477953 - 477954 - 477956 - 477957 - 477958)-(SC-SC-SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 14:08 | 2019-07-23 14:20 | 0.204 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 115.87 | 0 | 0
000400517251 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13676107-1135737-Enhdirek--(88001/HAT23018)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 14:12 | 2019-07-23 14:18 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 7.63
000400517240 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KALE KOK-10465-Trafobinatip--(61189/DONGELE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 14:37 | 2019-07-23 14:44 | 0.117 | 0 | 631 | 17 | 1665 | 0 | 73.83 | 1.99 | 194.81
000400517324 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ESENKOY ESKI TRAFO-719-Trafobinatip--(567178)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 14:42 | 2019-07-23 17:24 | 2.696 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.78
000400517264 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN TEVZI-7608-Trafobinatip--(142799/COGULHAN-ALEMDAR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 14:47 | 2019-07-23 14:51 | 0.06 | 0 | 242 | 6 | 600 | 0 | 14.52 | 0.36 | 36
000400517268 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN TEVZI-7608-Trafobinatip--(142799/COGULHAN-ALEMDAR HATTI)-(MV) | SIKIBAĞ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 14:51 | 2019-07-23 15:39 | 0.808 | 0 | 242 | 6 | 600 | 0 | 195.54 | 4.85 | 484.8
000400517274 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CAKALLI TR-3945-Trafobinatip--(508146)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 15:03 | 2019-07-23 16:59 | 1.936 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.04
000400517301 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ORTATAPE YENI TR-4407-Trafobinatip--(591022 - 592368 - 592369 - 593944)-(LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 15:11 | 2019-07-23 15:16 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 4.82
000400517271 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TERZILER YENI MONOBLOK-5770-Trafobinatip--(705382)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 15:31 | 2019-07-23 18:31 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
000400517276 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SAY OBASI TR-3946-Trafobinatip--(511157)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 15:34 | 2019-07-23 17:20 | 1.764 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.82
000400517302 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 12196818-1584828-Agpanobox--(708806)-(LV) | BOX PANO KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 15:45 | 2019-07-23 16:15 | 0.5 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0
000400517300 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DM10-22 DIZEL KOK-1070-Trafobinatip--(696576)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 16:26 | 2019-07-23 17:20 | 0.898 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
000400517307 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12252924-1591857-Agpanobox--(743555)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 16:33 | 2019-07-23 17:50 | 1.277 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 57.47 | 0 | 0
000400517436 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13687089-1186353-Ogmusdirek--(1266284 - 441417 - 441636 - 441637)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 16:37 | 2019-07-23 18:13 | 1.608 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27.34
000400517297 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | UC TUT TR-2688-Trafobinatip--(600106)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 16:37 | 2019-07-23 17:20 | 0.72 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.72 | 5.76
000400517299 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 6B1 KOK BINASI-8510-Trafobinatip--(616555)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 16:38 | 2019-07-23 17:40 | 1.027 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29.78 | 0 | 0
000400517312 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELDELEK MONOBLOK-222-Trafobinatip--(103203/AKVEREN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 16:40 | 2019-07-23 16:59 | 0.326 | 0 | 0 | 22 | 202 | 0 | 0 | 7.17 | 65.85
000400517362 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AKSU KOK CAGLAYANCERIT-11620-Trafobinatip--(317207/AKSU KOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 16:42 | 2019-07-23 16:55 | 0.22 | 1 | 160 | 2 | 145 | 0.22 | 35.2 | 0.44 | 31.9
000400517347 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14066495-898339-Agdirek--(1499431)-(SC) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 16:45 | 2019-07-23 18:42 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.95
000400517367 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14029594-947086-Agdirek--(1469416)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 16:47 | 2019-07-23 17:40 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88
000400517310 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MOD 5 ARKASI-4627-Trafobinatip--(560657)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 17:06 | 2019-07-23 17:35 | 0.487 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 0
000400517354 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK DM-1-11223-Trafobinatip--(153583/YARPUZLU ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 17:25 | 2019-07-23 17:42 | 0.279 | 0 | 0 | 11 | 712 | 0 | 0 | 3.07 | 198.65
000400517462 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13916306-767973-Agdirek--(1251280)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 17:27 | 2019-07-23 18:30 | 1.054 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 0
000400517365 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14033758-969912-Agdirek--(1472355)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 17:41 | 2019-07-23 18:41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
000400517337 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KALE KOK-10465-Trafobinatip--(61189/DONGELE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 17:49 | 2019-07-23 17:50 | 0.017 | 0 | 631 | 17 | 1665 | 0 | 10.73 | 0.29 | 28.31
000400517334 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KALE KOK-10465-Trafobinatip--(159148/DEREBOGAZI HARTLAP CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 17:52 | 2019-07-23 17:53 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 1288 | 0 | 0 | 0 | 23.18
000400517348 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14031505-1154275-Enhdirek--(92933)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 18:15 | 2019-07-23 18:45 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 114 | 0 | 0 | 0.5 | 57
000400517346 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ERIKLI KABINI-8820-Trafobinatip--(289078/ERİKLİ-İKİZCE ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 18:29 | 2019-07-23 18:40 | 0.178 | 0 | 0 | 36 | 1146 | 0 | 0 | 6.41 | 203.99
000400517363 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DEMIRCILIK KASABASI ESMELER OBASI TR-410-Trafobinatip--(699099)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 18:43 | 2019-07-23 19:24 | 0.684 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.74
000400517348 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14031505-1154275-Enhdirek--(92933/HAT25728)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 18:45 | 2019-07-23 18:50 | 0.083 | 0 | 0 | 2 | 338 | 0 | 0 | 0.17 | 28.05
000400517360 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13642191-1185443-Ogmusdirek--(1268361 - 1329642 - 428130 - 428133 - 428139 - 428140)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 18:58 | 2019-07-23 19:23 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 15.34
000400517408 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM5-47-68-Trafobinatip--(714914)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 19:22 | 2019-07-23 20:13 | 0.86 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0
000400517709 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | SOYSALLI MERKEZ TR-3181-Trafobinatip--(654044)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 19:43 | 2019-07-23 20:34 | 0.847 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.39
000400517438 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TILEYLI DM-8831-Trafobinatip--(120309/YAZIBEYDILI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 19:43 | 2019-07-23 19:44 | 0.001 | 0 | 0 | 100 | 479 | 0 | 0 | 0.1 | 0.48
000400517446 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TILEYLI DM-8831-Trafobinatip--(120309/YAZIBEYDILI CIKISI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 19:44 | 2019-07-23 22:30 | 2.771 | 0 | 0 | 100 | 479 | 0 | 0 | 277.1 | 1327.31
000400517400 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13639517-1185768-Ogmusdirek--(1244956 - 1323604 - 405458 - 410251 - 466453)-(SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 20:18 | 2019-07-23 20:51 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 82.62
000400517416 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14018892-1200648-Ogmusdirek--(1421916 - 1421917 - 1515619 - 619041 - 619046 - 619050)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 20:40 | 2019-07-23 21:10 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 27.5
000400517405 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERCAN TR-4094-Trafobinatip--(519466)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 21:05 | 2019-07-23 22:20 | 1.258 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.52
000400517416 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14018892-1200648-Ogmusdirek--(1421917 - 1515619 - 619041 - 619046 - 619050)-(SC-SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 21:10 | 2019-07-23 21:20 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 8.35
000400517458 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CEZA EVI YANI TR-2230-Trafobinatip--(689317)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 22:02 | 2019-07-23 23:01 | 0.974 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 106.17 | 0 | 0
000400517469 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COBANBEYLI BELEDIYE ARKASI TR-5494-Trafobinatip--(580807)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-23 22:36 | 2019-07-23 23:46 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.17
000400512284 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AYNALIHAN KOK BINASI-1069-Trafobinatip--(146276/ISBANKASI CIKISI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-24 04:00 | 2019-07-24 06:00 | 2 | 7 | 3617 | 0 | 1 | 14 | 7234 | 0 | 2
000400517491 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 0-0-Trafobinatip--(160590/MERKEZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 05:52 | 2019-07-24 06:05 | 0.233 | 2 | 2949 | 2 | 913 | 0.47 | 687.12 | 0.47 | 212.73
000400517481 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2720-Trafobinatip--(723351)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 06:13 | 2019-07-24 07:09 | 0.941 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 25.41
000400517484 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | HALITLI TR-6520-Trafobinatip--(509698)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 06:22 | 2019-07-24 09:00 | 2.639 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39.59
000400517499 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13931801-1097282-Enhdirek--(136233)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 06:49 | 2019-07-24 07:15 | 0.419 | 0 | 0 | 4 | 40 | 0 | 0 | 1.68 | 16.76
000400517695 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | GAZILER MNB-3165-Trafobinatip--(99430/KÜRTÜL ÇIKIŞ)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 06:56 | 2019-07-24 08:31 | 1.586 | 0 | 0 | 1 | 309 | 0 | 0 | 1.59 | 490.07
000400517499 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13931801-1097282-Enhdirek--(136233/F-9 BÜYÜKBEY)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 07:15 | 2019-07-24 07:17 | 0.033 | 0 | 0 | 8 | 106 | 0 | 0 | 0.26 | 3.5
000400517522 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721738-1190566-Ogmusdirek--(263868/HAT846713)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 07:29 | 2019-07-24 09:21 | 1.857 | 0 | 0 | 2 | 341 | 0 | 0 | 3.71 | 633.24
000400517504 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13976396-1146533-Enhdirek--(144662)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 08:01 | 2019-07-24 08:32 | 0.521 | 0 | 0 | 3 | 73 | 0 | 0 | 1.56 | 38.03
000400517488 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR 2-4917-Trafobinatip--(614027)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 08:07 | 2019-07-24 10:07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
000400517513 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BAGLICA (GOKCAY) KABINI-11191-Trafobinatip--(153309/BAGLICA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 08:07 | 2019-07-24 09:20 | 1.215 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | 0 | 1.22 | 270.95
000400517496 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14115213-1167542-Enhdirek--(161738)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 08:15 | 2019-07-24 08:23 | 0.119 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 0 | 0
000400517498 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ITFAIYE KOK DM04-39-11228-Trafobinatip--(145930/BOSNAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 08:19 | 2019-07-24 08:40 | 0.358 | 0 | 326 | 4 | 25 | 0 | 116.71 | 1.43 | 8.95
000400517496 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14115213-1167542-Enhdirek--(161971/HAT62283)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 08:23 | 2019-07-24 08:31 | 0.135 | 0 | 0 | 2 | 303 | 0 | 0 | 0.27 | 40.91
000400517504 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13976396-1146533-Enhdirek--(144662/FIDER-6 GÜCÜK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 08:32 | 2019-07-24 08:37 | 0.083 | 0 | 0 | 7 | 212 | 0 | 0 | 0.58 | 17.6
000400517508 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SEVDILI FAU-3431-Trafobinatip--(109547/HASANALILI MBK-SEVDILLI CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 08:33 | 2019-07-24 08:35 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 7.48
000400517501 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13895860-1168771-Enhdirek--(151463)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 08:35 | 2019-07-24 08:45 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 14.53
000400517514 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14339577-1129908-Enhdirek--(320644/ORTAKOY HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 08:39 | 2019-07-24 09:30 | 0.841 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 32.8
000400517562 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13803134-1162359-Enhdirek--(79233)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 08:40 | 2019-07-24 09:00 | 0.337 | 0 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0.34 | 20.89
000400517501 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13895860-1168771-Enhdirek--(151463/HAT56559)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 08:45 | 2019-07-24 08:55 | 0.167 | 0 | 0 | 4 | 249 | 0 | 0 | 0.67 | 41.58
000400517502 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BETON DIREK-5961-Trafobinatip--(543627)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 08:52 | 2019-07-24 11:00 | 2.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0
100600126846 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 7133--SBK_TRAFOBINATIP--(101714/HASAN KOY-TADIM-ELENBEY YENI TR)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 08:56 | 2019-07-24 08:59 | 0.048 | 1 | 0 | 11 | 96 | 0.05 | 0 | 0.53 | 4.61
000400517566 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SARAYCIK MONOBLOK 2 SAG-6861-Trafobinatip--(151474/CARDAK HATTI1)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 08:59 | 2019-07-24 09:08 | 0.14 | 0 | 745 | 24 | 3123 | 0 | 104.3 | 3.36 | 437.22
000400514997 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DEREKOY MNB-6363-Trafobinatip--(151591/DEREKOY CIKISI)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-24 09:00 | 2019-07-24 14:00 | 5 | 1 | 1 | 3 | 695 | 5 | 5 | 15 | 3475
000400516846 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | YENI/ KIZILTAS KOK-10108-Trafobinatip--(230888/HAT70754)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-24 09:00 | 2019-07-24 16:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 455
000400516861 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13721650-1107328-Enhdirek--(131286/ALIBEY KOYU HATTI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 09:00 | 2019-07-24 11:00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 2 | 78
000400517562 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13803134-1162359-Enhdirek--(79233/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 09:00 | 2019-07-24 09:05 | 0.088 | 0 | 0 | 2 | 185 | 0 | 0 | 0.18 | 16.28
000400517522 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721738-1190566-Ogmusdirek--(263868/HAT846713)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 09:21 | 2019-07-24 09:23 | 0.033 | 0 | 0 | 2 | 341 | 0 | 0 | 0.07 | 11.25
000400517511 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/1-6554-Trafobinatip--(141278/DM_3/5 ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 09:26 | 2019-07-24 09:40 | 0.228 | 3 | 1482 | 0 | 0 | 0.68 | 337.9 | 0 | 0
000400517514 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 14339577-1129908-Enhdirek--(320644/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 09:30 | 2019-07-24 09:32 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1.29
000400517590 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13712351-1121623-Enhdirek--(133400/HAT50270)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 09:48 | 2019-07-24 11:00 | 1.199 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 4.8 | 20.38
000400517524 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KARA SEVMEZ 2 TR-713-Trafobinatip--(606199)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 09:51 | 2019-07-24 12:00 | 2.154 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 68.93
000400517516 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AK FAKILAR TR-3811-Trafobinatip--(609571)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 09:55 | 2019-07-24 12:00 | 2.083 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 35.41
000400517519 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE AKINCILAR FIDERI-8705-Trafobinatip--(147242/ESKI MENZIL CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 10:01 | 2019-07-24 10:01 | 0.001 | 0 | 0 | 13 | 365 | 0 | 0 | 0.01 | 0.37
000400517577 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13803572-1148123-Enhdirek--(143475)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 10:02 | 2019-07-24 11:01 | 0.982 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 0
000400517578 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14004476-1114394-Enhdirek--(57233/OLUKLU GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 10:13 | 2019-07-24 11:35 | 1.363 | 0 | 0 | 4 | 115 | 0 | 0 | 5.45 | 156.75
000400517529 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | CATALHOYUK TR-312-Trafobinatip--(1514616 - 620303 - 620304 - 620307)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 10:17 | 2019-07-24 10:40 | 0.386 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 10.04
000400517632 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660639-1120224-Enhdirek--(129641)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 10:28 | 2019-07-24 11:55 | 1.456 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 46.59
000400531065 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | HACIMIRZA ESKI TRAFO-2367-Trafobinatip--(489278)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 10:29 | 2019-07-24 11:30 | 1.023 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.12
000400517556 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AYDINKAVAK MNB-7693-Trafobinatip--(159154/UZUNSOGUT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 10:41 | 2019-07-24 11:22 | 0.698 | 1 | 6 | 10 | 705 | 0.7 | 4.19 | 6.98 | 492.09
000400517535 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13707262-907387-Agdirek--(560785)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2019-07-24 10:46 | 2019-07-24 15:15 | 4.486 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 62.8
000400536705 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12267945-1576874-Agpanobox--(1332219)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 10:48 | 2019-07-24 11:55 | 1.114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.11
000400517568 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YOLDUZU KOK-6423-Trafobinatip--(164402/CAMUSCU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 10:58 | 2019-07-24 12:06 | 1.129 | 0 | 0 | 80 | 245 | 0 | 0 | 90.32 | 276.61
000400517577 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13803134-1162359-Enhdirek--(79233/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 11:01 | 2019-07-24 11:05 | 0.071 | 0 | 0 | 2 | 185 | 0 | 0 | 0.14 | 13.14
000400517577 | 3 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13803572-1148123-Enhdirek--(143475/F8-KANLIKAVAK FIDERİ)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 11:05 | 2019-07-24 11:11 | 0.094 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0
000400517577 | 4 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13803572-1148123-Enhdirek--(143475/F8-KANLIKAVAK FIDERİ)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 11:11 | 2019-07-24 11:15 | 0.073 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0
000400517683 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13740001-822618-Agdirek--(1249204)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 11:16 | 2019-07-24 11:30 | 0.237 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24
000400517628 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | YIRICEK KUCUK MEZDA TRAFO-5405-Trafobinatip--(1516700523273523329)-(R_SC-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 11:19 | 2019-07-24 12:00 | 0.685 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.74
000400517578 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 14004476-1114394-Enhdirek--(57233/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 11:35 | 2019-07-24 11:37 | 0.033 | 0 | 0 | 4 | 115 | 0 | 0 | 0.13 | 3.8
000400517557 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KUPELI KIZ TR-8084-Trafobinatip--(606611)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 11:40 | 2019-07-24 12:10 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 22.95
000400517584 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK DM-1-11223-Trafobinatip--(153583/YARPUZLU ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 11:55 | 2019-07-24 12:48 | 0.89 | 0 | 0 | 11 | 712 | 0 | 0 | 9.79 | 633.68
000400517632 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660639-1120224-Enhdirek--(129641/HAT47128)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 11:55 | 2019-07-24 12:05 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 15.7
000400517599 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TASOLUK YUNUSEMRE ORTA TRAFO-3044-Trafobinatip--(68608/AHMETCIK YENI TR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 11:57 | 2019-07-24 12:50 | 0.883 | 0 | 0 | 5 | 320 | 0 | 0 | 4.42 | 282.56
000400517569 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | CAKIRHOYUK DM-8925-Trafobinatip--(153766/KEMSETEPE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 12:00 | 2019-07-24 12:00 | 0.006 | 0 | 0 | 6 | 514 | 0 | 0 | 0.04 | 3.08
000400517628 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | YIRICEK KUCUK MEZDA TRAFO-5405-Trafobinatip--(1516700 - 523273 - 523329)-(SC-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 12:00 | 2019-07-24 12:05 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.66
000400517648 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12200206-1574095-Agpanobox--(1292717)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 12:08 | 2019-07-24 13:00 | 0.878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0
000400517582 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | BUYUKBEY MOD-11449-Trafobinatip--(183890/HACIYUSUF GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 12:26 | 2019-07-24 13:07 | 0.678 | 0 | 0 | 11 | 190 | 0 | 0 | 7.46 | 128.82
000400517573 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YENICEKALE TR-8595-Trafobinatip--(533056)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 12:30 | 2019-07-24 13:55 | 1.417 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.09
000400517621 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13970565-1198795-Ogmusdirek--(641330)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 12:38 | 2019-07-24 14:30 | 1.867 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.34
000400517579 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12255617-1590436-Agpanobox--(740253)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 12:38 | 2019-07-24 13:35 | 0.948 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 51.19 | 0 | 0
000400517587 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13962826-917782-Agdirek--(615676)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 13:08 | 2019-07-24 13:25 | 0.295 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0
000400517589 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BETON DIREK-5961-Trafobinatip--(1514500 - 543285 - 543627 - 543628 - 543633)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TRAFO YANMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 13:36 | 2019-07-24 14:35 | 0.975 | 0 | 50 | 0 | 7 | 0 | 48.75 | 0 | 6.83
000400517594 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KARAELBISTAN YOLU MONO BLOK ICI TR-5-Trafobinatip--(104863/MEZBANE HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 13:50 | 2019-07-24 13:58 | 0.134 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0.27 | 4.02
000400517627 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DM6-19-4-Trafobinatip--(699695)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 14:02 | 2019-07-24 14:24 | 0.371 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.57 | 0 | 0
000400528821 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CANTURKLER-5244-Trafobinatip--(1443769)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 14:20 | 2019-07-24 15:11 | 0.853 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.71
000400517609 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 11537517-9204-Trafobinatip--(56674/ CUKURHISAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 14:22 | 2019-07-24 15:12 | 0.83 | 0 | 0 | 3 | 579 | 0 | 0 | 2.49 | 480.57
000400517610 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ILICA KOK-3748-Trafobinatip--(67551/MERKEZ VE ZORKUN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 14:22 | 2019-07-24 14:24 | 0.026 | 1 | 1788 | 0 | 192 | 0.03 | 46.49 | 0 | 4.99
000400517680 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13655857-1202302-Ogmusdirek--(623177)-(LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 14:24 | 2019-07-24 14:45 | 0.351 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35
000400517621 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13970565-1198795-Ogmusdirek--(641330)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 14:30 | 2019-07-24 14:35 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.25
000400517659 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13712460-1098314-Enhdirek--(135371)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 14:34 | 2019-07-24 16:36 | 2.035 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.39
000400517623 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COGULHAN TEVZI-7608-Trafobinatip--(142799/COGULHAN-ALEMDAR HATTI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 14:38 | 2019-07-24 14:45 | 0.112 | 0 | 242 | 6 | 600 | 0 | 27.1 | 0.67 | 67.2
000400517654 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13860520-848315-Agdirek--(672346)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 14:46 | 2019-07-24 15:32 | 0.764 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.99 | 0 | 0
000400518392 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | GEBENMNB-8393-Trafobinatip--(58378/GEBEN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 15:02 | 2019-07-24 15:03 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 9.04
000400517691 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ELBEYLI MNB-12208-Trafobinatip--(307605/F)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 15:16 | 2019-07-24 15:44 | 0.459 | 0 | 0 | 3 | 29 | 0 | 0 | 1.38 | 13.31
000400517636 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2713-Trafobinatip--(635073)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 15:20 | 2019-07-24 17:00 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.03
000400517696 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13918315-1110651-Enhdirek--(52344)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 15:29 | 2019-07-24 17:14 | 1.746 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 41.9
000400517732 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ATATURK I.OKULU YANI TR-6093-Trafobinatip--(705913)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 15:31 | 2019-07-24 18:47 | 3.269 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 140.57 | 0 | 0
000400517666 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BETON DIREK-5961-Trafobinatip--(543285)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 15:35 | 2019-07-24 17:30 | 1.909 | 0 | 28 | 0 | 7 | 0 | 53.45 | 0 | 13.36
000400517651 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-6709-Trafobinatip--(133403/YARIMBAG GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 15:46 | 2019-07-24 15:48 | 0.038 | 0 | 0 | 9 | 501 | 0 | 0 | 0.34 | 19.04
000400517697 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13999440-1111135-Enhdirek--(134512)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 15:54 | 2019-07-24 17:10 | 1.271 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 1.27 | 50.84
000400518176 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13755976-1051715-Agdirek--(1339323)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 15:56 | 2019-07-24 16:56 | 1.009 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.01
000400517750 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13805817-1185921-Ogmusdirek--(452842)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 16:00 | 2019-07-24 18:43 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.26
000400517713 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COBANBEYLI YENI OKUL YANI TR-10875-Trafobinatip--(753257)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 16:10 | 2019-07-24 16:41 | 0.506 | 0 | 0 | 3 | 41 | 0 | 0 | 1.52 | 20.75
000400517660 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SAGLIK OCAGI TR-2514-Trafobinatip--(632336)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 16:13 | 2019-07-24 16:50 | 0.616 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14.78
000400517663 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KOZCAGIZ TR-11608-Trafobinatip--(730285)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 16:16 | 2019-07-24 18:35 | 2.327 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 95.41
000400517742 | 1 | ADIYAMAN | TUT | KASLICA KABIN-11488-Trafobinatip--(320711/KASLICA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 16:22 | 2019-07-24 19:00 | 2.63 | 0 | 0 | 2 | 895 | 0 | 0 | 5.26 | 2353.85
000400517669 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | PIRIREIS DM08-06 MONOBLOK-11038-Trafobinatip--(715217)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 16:29 | 2019-07-24 17:40 | 1.183 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0
000400517790 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13698122-993288-Agdirek--(644998)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 16:32 | 2019-07-24 16:47 | 0.254 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0
000400517659 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13712460-1098314-Enhdirek--(135371/DIMER ICME SUYU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 16:36 | 2019-07-24 16:46 | 0.164 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0.33 | 4.92
000400517697 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13999440-1111135-Enhdirek--(134512/F-9 BÜYÜKBEY)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 17:10 | 2019-07-24 17:15 | 0.086 | 0 | 0 | 3 | 116 | 0 | 0 | 0.26 | 9.98
000400517696 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13918315-1110651-Enhdirek--(52344/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 17:14 | 2019-07-24 17:25 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 13.42
000400517735 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13646941-1185498-Ogmusdirek--(1295239 - 434791 - 434792 - 435201 - 435202)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 17:15 | 2019-07-24 18:01 | 0.764 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 51.95
000400517706 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2279-Trafobinatip--(636961)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 17:23 | 2019-07-24 20:00 | 2.622 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.11
000400517720 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ITFAIYE KOK DM04-39-11228-Trafobinatip--(80985/SARI EVLER YOLU KOK BINA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 17:25 | 2019-07-24 18:00 | 0.596 | 7 | 3378 | 4 | 6 | 4.17 | 2013.29 | 2.38 | 3.58
000400517739 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YAZIKARAKUYU KOK-7460-Trafobinatip--(121394/YAZIKARAKUYU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 17:32 | 2019-07-24 18:30 | 0.971 | 0 | 0 | 52 | 221 | 0 | 0 | 50.49 | 214.59
000400517772 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13641212-1190399-Ogmusdirek--(407722)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 17:35 | 2019-07-24 18:50 | 1.253 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.29
000400518048 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14347067-1056977-Agdirek--(1342377)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 17:41 | 2019-07-24 18:22 | 0.684 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68
000400517717 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SEVDILI FAU-3431-Trafobinatip--(146607/TOPRAKHISAR-YOGUNSOGUT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 17:46 | 2019-07-24 17:50 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 10.92
000400517725 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ATATURK I.OKULU YANI TR-6093-Trafobinatip--(705913)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 17:50 | 2019-07-24 18:19 | 0.492 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 21.16 | 0 | 0
000400517738 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 11C-3 FAU-6698-Trafobinatip--(576539)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 17:50 | 2019-07-24 18:59 | 1.155 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 47.36 | 0 | 0
000400517727 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | CELIK KOK-8395-Trafobinatip--(167539/HAYDARLI KOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 17:50 | 2019-07-24 18:28 | 0.637 | 0 | 0 | 40 | 1318 | 0 | 0 | 25.48 | 839.57
000400517759 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SEVDILI FAU-3431-Trafobinatip--(146607/TOPRAKHISAR-YOGUNSOGUT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 17:58 | 2019-07-24 19:13 | 1.241 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 208.49
000400517779 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13858709-1116876-Enhdirek--(51092)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 17:59 | 2019-07-24 18:35 | 0.607 | 0 | 0 | 5 | 52 | 0 | 0 | 3.04 | 31.56
000400517731 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13845451-983719-Agdirek--(1361483)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 18:03 | 2019-07-24 18:39 | 0.601 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.81 | 0 | 0
000400517779 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13858709-1116876-Enhdirek--(51092/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 18:35 | 2019-07-24 18:43 | 0.133 | 0 | 0 | 16 | 128 | 0 | 0 | 2.13 | 17.02
000400517805 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 12191958-1578791-Agpanobox--(703630)-(LV) | BOX PANO HASARLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 18:38 | 2019-07-24 18:56 | 0.306 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 18.36 | 0 | 0
000400517767 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ERIKLI KABINI-8820-Trafobinatip--(289078/ERİKLİ-İKİZCE ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 18:40 | 2019-07-24 19:15 | 0.578 | 0 | 0 | 36 | 1146 | 0 | 0 | 20.81 | 662.39
000400517769 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13852470-1116659-Enhdirek--(137801)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 18:42 | 2019-07-24 19:48 | 1.094 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 2.19 | 70.02
000400517750 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13805817-1185921-Ogmusdirek--(1296352 - 452842 - 452843 - 455126)-(SC-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 18:43 | 2019-07-24 18:50 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.95
000400517760 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CAGLAYAN ESKI TR-5208-Trafobinatip--(525760)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 18:49 | 2019-07-24 19:26 | 0.606 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.51
000400517772 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13641212-1190399-Ogmusdirek--(407722)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 18:50 | 2019-07-24 19:00 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6.48
000400517751 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13641432-1184662-Ogmusdirek--(479096)-(LV) | KAPALI KABLO TALEBİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 19:19 | 2019-07-24 19:48 | 0.482 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 25.55
000400517761 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KOZCAGIZ TR-11608-Trafobinatip--(729989)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 19:27 | 2019-07-24 21:36 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.56
000400517789 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13896320-962226-Agdirek--(1456463)-(SC) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 19:33 | 2019-07-24 20:00 | 0.454 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45
000400517769 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13852470-1116659-Enhdirek--(137801/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 19:48 | 2019-07-24 20:02 | 0.235 | 0 | 0 | 7 | 178 | 0 | 0 | 1.65 | 41.83
000400517788 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14173129-1032899-Agdirek--(1437385)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 19:49 | 2019-07-24 20:26 | 0.619 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.81 | 0 | 0
000400517783 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13972911-1189022-Ogmusdirek--(1308214)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 19:53 | 2019-07-24 20:40 | 0.779 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78
000400517787 | 1 | ADIYAMAN | TUT | TEPECIK KY.-7158-Trafobinatip--(1263489 - 403497 - 403501 - 403502)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 19:57 | 2019-07-24 20:30 | 0.552 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 45.82
000400517807 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13715828-1185911-Ogmusdirek--(1231668 - 205296/ - 445918 - 445920)-(SC-MV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 19:58 | 2019-07-24 20:22 | 0.409 | 3 | 872 | 30 | 1483 | 1.23 | 356.65 | 12.27 | 606.55
000400517755 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KANLI DERE PETROL KARSISI-1076-Trafobinatip--(707551 - 725554 - 734245)-(LV-LV-LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 20:00 | 2019-07-24 20:30 | 0.495 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 42.57 | 0 | 0
000400517813 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13898610-1205464-Ogmusdirek--(646818 - 646819 - 646825)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 20:19 | 2019-07-24 21:20 | 1.01 | 0 | 0 | 1 | 94 | 0 | 0 | 1.01 | 94.94
000400517824 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SOGUKPINAR TR-5210-Trafobinatip--(715863)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 20:25 | 2019-07-24 21:40 | 1.259 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.26
000400517785 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MUHARREMLER YENI TR-11213-Trafobinatip--(587401)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 20:54 | 2019-07-24 21:45 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86
000400517786 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DOMURLAR TR-6548-Trafobinatip--(550633)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 21:02 | 2019-07-24 21:45 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.16
000400517833 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13986344-1021162-Agdirek--(1366894)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 21:04 | 2019-07-24 22:30 | 1.447 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.45
000400517954 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13973879-1000724-Agdirek--(1365317)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 21:05 | 2019-07-24 22:28 | 1.385 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.39
000400517795 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MUDURLER TANIRUSAGI TR-688-Trafobinatip--(1434663)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 21:18 | 2019-07-24 21:47 | 0.478 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48
000400517861 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13926701-1183853-Ogmusdirek--(431146)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2019-07-24 22:39 | 2019-07-24 23:21 | 0.695 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 20.16 | 0 | 0
000400517866 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13779852-953097-Agdirek--(1473256)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-24 23:40 | 2019-07-25 00:32 | 0.867 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87
000400517875 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14336567-1184948-Ogmusdirek--(1233938 - 1292763 - 451029 - 452164 - 462280)-(SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 01:07 | 2019-07-25 01:40 | 0.546 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 25.66
000400517869 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | CAKIRHOYUK DM-8925-Trafobinatip--(304938/AKDURAK BOYBEY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 01:29 | 2019-07-25 01:29 | 0.006 | 0 | 0 | 35 | 289 | 0 | 0 | 0.21 | 1.73
000400517871 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUNTM-6241-Trafobinatip--(157018/ELBISTAN)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 02:50 | 2019-07-25 03:05 | 0.251 | 0 | 807 | 31 | 3886 | 0 | 202.56 | 7.78 | 975.39
000400517876 | 1 | ADIYAMAN | TUT | KASLICA KABIN-11488-Trafobinatip--(320711/KASLICA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 03:07 | 2019-07-25 04:05 | 0.96 | 0 | 0 | 2 | 896 | 0 | 0 | 1.92 | 860.16
000400517874 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUNTM-6241-Trafobinatip--(157018/ELBISTAN)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 03:29 | 2019-07-25 03:42 | 0.217 | 0 | 807 | 31 | 3886 | 0 | 175.12 | 6.73 | 843.26
000400512285 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 41 KOK BINASI-9341-Trafobinatip--(600384)-(LV) | BAKIM SERVİSİ-AG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-25 04:00 | 2019-07-25 06:00 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
100600126847 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 6241--SBK_TRAFOBINATIP--(105091/YEM SANAYI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 04:37 | 2019-07-25 05:18 | 0.682 | 2 | 4992 | 3 | 180 | 1.36 | 3404.54 | 2.05 | 122.76
100600126848 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 6241--SBK_TRAFOBINATIP--(139223/KANLIKAVAK)-(MV) | MANUEL AÇMA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 05:14 | 2019-07-25 05:16 | 0.033 | 9 | 2015 | 17 | 1510 | 0.3 | 66.5 | 0.56 | 49.83
000400517879 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | GUZELSU KABINI-11334-Trafobinatip--(252070/BESGOZE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 05:38 | 2019-07-25 06:12 | 0.559 | 0 | 0 | 13 | 530 | 0 | 0 | 7.27 | 296.27
000400517905 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13665951-1118403-Enhdirek--(283190)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 05:51 | 2019-07-25 06:50 | 0.982 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.98 | 12.77
000400517878 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM4---74-5745-Trafobinatip--(142437/F-14 ŞEHİR1 - 1998597/)-(MV-MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 05:57 | 2019-07-25 06:01 | 0.064 | 1 | 2542 | 0 | 5 | 0.06 | 162.69 | 0 | 0.32
000400517895 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13819919-1147597-Enhdirek--(26697365260)-(R_MV-R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 06:06 | 2019-07-25 07:01 | 0.911 | 0 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0.91 | 42.82
000400517883 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | COLAKALI-6577-Trafobinatip--(97513/DAMLATAS GURUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 06:13 | 2019-07-25 06:16 | 0.051 | 0 | 0 | 60 | 1561 | 0 | 0 | 3.06 | 79.61
000400517880 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KARAMANLI TR1-4112-Trafobinatip--(603217)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 06:15 | 2019-07-25 06:38 | 0.393 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 20.44 | 0 | 0
000400517893 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BAKRAC GIRIS OKUL YANI TR-5505-Trafobinatip--(581143)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 06:27 | 2019-07-25 07:20 | 0.889 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0.89 | 33.78
000400517884 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13792859-1204033-Ogmusdirek--(705320)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 06:34 | 2019-07-25 07:11 | 0.621 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14.28 | 0 | 0
000400517881 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BOSSA KOK-6436-Trafobinatip--(84252/AKSU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 06:36 | 2019-07-25 06:40 | 0.053 | 10 | 1814 | 7 | 40 | 0.53 | 96.14 | 0.37 | 2.12
000400517905 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13665951-1118403-Enhdirek--(283190/BOZHOYUK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 06:50 | 2019-07-25 07:00 | 0.167 | 0 | 0 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0.33 | 6.01
000400517895 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13819919-1147597-Enhdirek--(143976/F4-ACIELMA FIDERİ - 266973/ - 65260/F4-ACIELMA FIDERİ)-(MV-MV-MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 07:01 | 2019-07-25 07:06 | 0.083 | 0 | 0 | 29 | 2034 | 0 | 0 | 2.41 | 168.82
100600126849 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 6241--SBK_TRAFOBINATIP--(139223/KANLIKAVAK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 07:08 | 2019-07-25 07:20 | 0.199 | 9 | 2015 | 17 | 1510 | 1.79 | 400.99 | 3.38 | 300.49
000400517947 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13751457-1116737-Enhdirek--(54530)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 07:40 | 2019-07-25 08:58 | 1.292 | 0 | 0 | 2 | 62 | 0 | 0 | 2.58 | 80.1
000400517912 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721738-1190566-Ogmusdirek--(263868)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 07:54 | 2019-07-25 08:49 | 0.923 | 0 | 0 | 1 | 117 | 0 | 0 | 0.92 | 107.99
000400518066 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BOZHOYUK KOK-11568-Trafobinatip--(312194/BAGPINAR HATTI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-25 08:00 | 2019-07-25 16:00 | 8 | 0 | 0 | 1 | 189 | 0 | 0 | 8 | 1512
000400517891 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA DM_04-TR9-1221-Trafobinatip--(159838/CEZAEVI KABINI CIKISI(TR-19))-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 08:02 | 2019-07-25 08:40 | 0.624 | 1 | 3184 | 0 | 0 | 0.62 | 1986.82 | 0 | 0
000400517892 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BEKIRLI YENI TR-12122-Trafobinatip--(730699)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 08:05 | 2019-07-25 10:17 | 2.184 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.84
000400517900 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DEREOBASI YENI TR-8890-Trafobinatip--(713104)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 08:25 | 2019-07-25 10:10 | 1.748 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.75
000400517894 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-4836-Trafobinatip--(524187)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 08:26 | 2019-07-25 09:20 | 0.901 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8
000400517912 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721738-1190566-Ogmusdirek--(263868/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 08:49 | 2019-07-25 08:51 | 0.033 | 0 | 0 | 2 | 341 | 0 | 0 | 0.07 | 11.25
000400517924 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KASKOY KOK-6419-Trafobinatip--(130171/KASKOY-YAGIZATLI CIKISI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 08:50 | 2019-07-25 10:00 | 1.171 | 0 | 0 | 6 | 164 | 0 | 0 | 7.03 | 192.04
000400517947 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13751457-1116737-Enhdirek--(54530/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 08:58 | 2019-07-25 09:02 | 0.074 | 0 | 0 | 5 | 175 | 0 | 0 | 0.37 | 12.95
000400517939 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13782722-1035726-Agdirek--(691388)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 09:13 | 2019-07-25 10:00 | 0.786 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.93
000400517932 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KAYABASI TR-8609-Trafobinatip--(563325)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 09:28 | 2019-07-25 10:28 | 0.994 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 55.66
000400514999 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14324465-1174952-Enhdirek--(288347/2016.46.TES.12)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-25 09:45 | 2019-07-25 13:00 | 3.25 | 0 | 0 | 3 | 386 | 0 | 0 | 9.75 | 1254.5
000400517921 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TRAFO15738566-3846-Trafobinatip--(571356)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 09:47 | 2019-07-25 11:30 | 1.716 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.44 | 0 | 0
000400517913 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BOSSA KOK-6436-Trafobinatip--(565423)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 09:52 | 2019-07-25 10:50 | 0.968 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0
000400517985 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13641747-1186160-Ogmusdirek--(407176)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 10:02 | 2019-07-25 11:00 | 0.971 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 39.81
000400518283 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | DEGIRMAN YANI YENI TR-11456-Trafobinatip--(743783 - 743784 - 749933)-(LV-LV-LV) | GERİLİM DÜŞÜKLÜĞÜ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 10:06 | 2019-07-25 10:20 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.77
000400518037 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14345069-1183935-Ogmusdirek--(477745)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 10:10 | 2019-07-25 11:00 | 0.825 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.13
000400517945 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BUYUK YAPALAK KASABASI CAMURLU TR-1005-Trafobinatip--(661268)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 10:15 | 2019-07-25 10:50 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58
000400517925 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TERMINAL KARSISI-5053-Trafobinatip--(147867/FUAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 10:20 | 2019-07-25 10:26 | 0.091 | 28 | 93 | 6 | 0 | 2.55 | 8.46 | 0.55 | 0
000400517936 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | F7 MNB-6410-Trafobinatip--(99535/HOPLEK MONOBLOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 10:25 | 2019-07-25 10:42 | 0.286 | 0 | 0 | 26 | 861 | 0 | 0 | 7.44 | 246.25
000400518017 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14066848-858807-Agdirek--(1458506)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 10:45 | 2019-07-25 14:30 | 3.751 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5
000400517940 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YALAKBAG ESKI TR-5703-Trafobinatip--(629956)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 10:50 | 2019-07-25 12:00 | 1.164 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.49
000400517942 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GUZLEK TR-874-Trafobinatip--(566891)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 10:59 | 2019-07-25 11:15 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.61
000400518290 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | GEBENMNB-8393-Trafobinatip--(58378/GEBEN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 11:03 | 2019-07-25 11:05 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 14.36
000400517957 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13684220-1135095-Enhdirek--(98146)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 11:05 | 2019-07-25 11:15 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5.68
000400517957 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13684220-1135095-Enhdirek--(98146/HAT30164)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 11:15 | 2019-07-25 11:25 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 17.2
000400518000 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13688464-1122026-Enhdirek--(129880)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 11:25 | 2019-07-25 13:00 | 1.579 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 42.63
000400518011 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13667251-1186065-Ogmusdirek--(393851)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 11:29 | 2019-07-25 12:20 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.16
000400518011 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13667251-1186065-Ogmusdirek--(393851)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 12:20 | 2019-07-25 12:25 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.36
000400518281 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR5 BOZBURUN-1006-Trafobinatip--(280787)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 12:36 | 2019-07-25 13:19 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 32.13
000400517997 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13806026-1185117-Ogmusdirek--(1225601 - 1225602 - 1225604 - 1279691 - 452355 - 452880 - 459115)-(SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 12:40 | 2019-07-25 13:00 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 42.64
000400517972 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 0-0-Trafobinatip--(630583)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 12:58 | 2019-07-25 14:20 | 1.361 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.33
000400518000 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13688464-1122026-Enhdirek--(129880/KIZILCAPINAR TR-1 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 13:00 | 2019-07-25 13:10 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 13.53
000400517975 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-5953-Trafobinatip--(544210)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 13:07 | 2019-07-25 14:20 | 1.21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.99 | 0 | 0
000400518281 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR5 BOZBURUN-1006-Trafobinatip--(280787/HAT 823396)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 13:19 | 2019-07-25 13:23 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 10.85
000400518027 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | YOGUNSOGUT KARAKUYU KOYU TR-3076-Trafobinatip--(664490)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 13:20 | 2019-07-25 14:26 | 1.096 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.19
000400517999 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ 1 TR-9709-Trafobinatip--(1400564)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 13:36 | 2019-07-25 14:02 | 0.432 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0
000400518023 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | CELIK KOK-8395-Trafobinatip--(167539/HAYDARLI KOK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 13:36 | 2019-07-25 14:10 | 0.566 | 0 | 0 | 40 | 1318 | 0 | 0 | 22.64 | 745.99
000400518042 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13875699-1008455-Agdirek--(1497194)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 14:14 | 2019-07-25 15:13 | 0.983 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98
000400518101 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13820645-1143285-Enhdirek--(65414)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 14:27 | 2019-07-25 16:31 | 2.067 | 0 | 0 | 1 | 129 | 0 | 0 | 2.07 | 266.64
000400518038 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ELMACIK MNB-8530-Trafobinatip--(142376/KARABURC HATTI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 14:39 | 2019-07-25 15:00 | 0.358 | 0 | 0 | 5 | 38 | 0 | 0 | 1.79 | 13.6
000400518035 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GOZUKARALAR-7300-Trafobinatip--(621477)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 14:49 | 2019-07-25 16:30 | 1.677 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.42
000400518090 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13666223-1180243-Ogmusdirek--(1224795 - 432074 - 432078 - 433494 - 433685 - 433920)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 15:10 | 2019-07-25 15:51 | 0.674 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 51.9
000400518053 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14324200-1174522-Enhdirek--(93496)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 15:15 | 2019-07-25 15:25 | 0.167 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0.33 | 0 | 2.84
000400518169 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14348505-870991-Agdirek--(1987986)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 15:23 | 2019-07-25 16:01 | 0.636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64
000400518082 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13813684-769385-Agdirek--(1291780)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 15:23 | 2019-07-25 16:25 | 1.035 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.04
000400518053 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14324200-1174522-Enhdirek--(93496/HAT26717)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 15:25 | 2019-07-25 15:35 | 0.167 | 0 | 2 | 0 | 55 | 0 | 0.33 | 0 | 9.19
000400518054 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SEVDILI FAU-3431-Trafobinatip--(109547/HASANALILI MBK-SEVDILLI CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 15:31 | 2019-07-25 15:33 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 5.52
000400518056 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KMRSTM 2-187-Trafobinatip--(136673/ESKI ARIZA)-(MV) | İletim sisteminden kaynaklı kesintiler | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 15:34 | 2019-07-25 15:58 | 0.398 | 17 | 23373 | 0 | 105 | 6.77 | 9302.45 | 0 | 41.79
000400518077 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BETON DIREK-5961-Trafobinatip--(543627)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 15:54 | 2019-07-25 17:00 | 1.099 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0
000400518067 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KUTUPHANE KOK BINASI(9NUMARA)-6430-Trafobinatip--(146661/5 NUMARA KUTUPHANE 18 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 16:01 | 2019-07-25 16:22 | 0.354 | 1 | 4025 | 0 | 35 | 0.35 | 1424.85 | 0 | 12.39
000400518075 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | BARAJ MONOBLOK-2865-Trafobinatip--(91187/YARBASI GURUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 16:09 | 2019-07-25 16:35 | 0.437 | 1 | 353 | 16 | 1395 | 0.44 | 154.26 | 6.99 | 609.62
000400518078 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YALAKBAG YENI TR-8426-Trafobinatip--(1543813 - 632315 - 702484 - 709163)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 16:20 | 2019-07-25 20:20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 236
000400518179 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DEREOBASI TR-2516-Trafobinatip--(630912)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 16:28 | 2019-07-25 17:15 | 0.791 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.49
000400518096 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13684223-1215639-Ogmusdirek--(646554)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 16:30 | 2019-07-25 17:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1
000400518101 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13820645-1143285-Enhdirek--(65414/F2-ELBİSTAN FIDERİ)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 16:31 | 2019-07-25 16:35 | 0.076 | 0 | 0 | 3 | 370 | 0 | 0 | 0.23 | 28.12
000400518124 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | TR7 MNB-7077-Trafobinatip--(141860/TR10 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 16:41 | 2019-07-25 16:58 | 0.289 | 1 | 208 | 0 | 30 | 0.29 | 60.11 | 0 | 8.67
000400518098 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SARAYCIK MONOBLOK-1378-Trafobinatip--(140969/HAT52556)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 16:50 | 2019-07-25 17:08 | 0.304 | 0 | 745 | 24 | 3123 | 0 | 226.48 | 7.3 | 949.39
000400518087 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SARISIRT TR-8361-Trafobinatip--(515164)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 16:56 | 2019-07-25 20:30 | 3.573 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.57
000400518096 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13684223-1215639-Ogmusdirek--(646554)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 17:00 | 2019-07-25 17:03 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.4
000400518118 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13918315-1110651-Enhdirek--(52344)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 17:10 | 2019-07-25 18:09 | 0.971 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 23.3
000400518104 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KANLIKAVAK 1 KOK-9195-Trafobinatip--(78988/KANLIKAVAK 2.KOK KANLIKAVAK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 17:12 | 2019-07-25 17:19 | 0.102 | 4 | 1927 | 11 | 1013 | 0.41 | 196.55 | 1.12 | 103.33
000400518155 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | YENIKUSAK KOYU TR1-1535-Trafobinatip--(452617)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 17:30 | 2019-07-25 19:41 | 2.186 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.56
000400518134 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13760431-879671-Agdirek--(1440761)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 17:42 | 2019-07-25 18:24 | 0.688 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69
000400518115 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI KIRALI KOK-11618-Trafobinatip--(141643/KARACAY GURUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 18:07 | 2019-07-25 18:12 | 0.086 | 5 | 3 | 50 | 971 | 0.43 | 0.26 | 4.3 | 83.51
000400518118 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13918315-1110651-Enhdirek--(52344/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 18:09 | 2019-07-25 18:15 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 7.53
000400518157 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13712827-1098560-Enhdirek--(131341)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 18:13 | 2019-07-25 20:10 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 58.8
000400518183 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 14327362-1130737-Enhdirek--(113493)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 18:21 | 2019-07-25 19:10 | 0.816 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0
000400518158 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13639517-1185768-Ogmusdirek--(1244956 - 1323604 - 405458 - 410251 - 466453)-(SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 18:22 | 2019-07-25 18:50 | 0.473 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 72.37
000400518149 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13769168-1102411-Enhdirek--(109369)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 18:30 | 2019-07-25 19:16 | 0.756 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.76 | 12.85
000400518197 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13862480-941679-Agdirek--(584162)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 18:34 | 2019-07-25 19:19 | 0.736 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.47
000400518126 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KURUCUOVA MERKEZ-4425-Trafobinatip--(631741)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 18:48 | 2019-07-25 20:48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 98
000400518161 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | BTS PS-5-7698-Trafobinatip--(148031/SARIL ANA FIDERI)-(MV) | İletim sisteminden kaynaklı kesintiler | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 18:49 | 2019-07-25 19:15 | 0.43 | 0 | 0 | 36 | 442 | 0 | 0 | 15.48 | 190.06
000400518127 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14347235-1178183-Enhdirek--(327872)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 18:54 | 2019-07-25 20:12 | 1.297 | 0 | 0 | 2 | 130 | 0 | 0 | 2.59 | 168.61
000400518145 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 11539949-6293-Trafobinatip--(2031308/ - 385683 - 427374 - 436194 - 436197)-(MV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 18:54 | 2019-07-25 19:20 | 0.427 | 1 | 282 | 0 | 0 | 0.43 | 120.41 | 0 | 0
000400518148 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ACIELMA MNB-10019-Trafobinatip--(68509/ACIELMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 18:57 | 2019-07-25 19:36 | 0.642 | 0 | 0 | 12 | 791 | 0 | 0 | 7.7 | 507.82
000400518183 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 14327362-1130737-Enhdirek--(113493/SULAMA HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 19:10 | 2019-07-25 19:20 | 0.167 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
100600126872 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8737--SBK_TRAFOBINATIP--(287872/KUCUK SIR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 19:15 | 2019-07-25 19:15 | 0.006 | 2 | 0 | 5 | 395 | 0.01 | 0 | 0.03 | 2.37
000400518149 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13769168-1102411-Enhdirek--(109369/F-2 TİLLO)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 19:16 | 2019-07-25 19:25 | 0.153 | 0 | 0 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0.31 | 7.5
000400518181 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13684223-1215639-Ogmusdirek--(646555)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 19:30 | 2019-07-25 20:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4
000400518155 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | YENIKUSAK KOYU TR1-1535-Trafobinatip--(1233256 - 452617 - 452948)-(SC-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 19:41 | 2019-07-25 19:45 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.5
000400518200 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13813590-769320-Agdirek--(1293483)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 19:44 | 2019-07-25 21:01 | 1.284 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.28
000400518216 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 11539949-6293-Trafobinatip--(385683)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 19:53 | 2019-07-25 21:23 | 1.5 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0
000400518181 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13684223-1215639-Ogmusdirek--(646555)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 20:00 | 2019-07-25 20:05 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2.08
000400518153 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-4831-Trafobinatip--(552756)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 20:06 | 2019-07-25 20:30 | 0.393 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
000400518159 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KOTEKLI YENICEKALE-10931-Trafobinatip--(269574/YENICEKALE KOK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 20:09 | 2019-07-25 20:11 | 0.044 | 0 | 0 | 3 | 538 | 0 | 0 | 0.13 | 23.67
000400518157 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13712827-1098560-Enhdirek--(131341/KOZAN GRUBU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 20:10 | 2019-07-25 20:15 | 0.081 | 0 | 0 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0.08 | 6.97
000400518127 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14347235-1178183-Enhdirek--(327872/KOTEKLI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 20:12 | 2019-07-25 20:16 | 0.083 | 0 | 0 | 3 | 380 | 0 | 0 | 0.25 | 31.54
100600128469 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8737--SBK_TRAFOBINATIP--(287872/KUCUK SIR CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 20:12 | 2019-07-25 20:25 | 0.213 | 2 | 0 | 7 | 824 | 0.43 | 0 | 1.49 | 175.51
000400518192 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13640275-1185766-Ogmusdirek--(404716 - 404719 - 404804 - 404900 - 405832)-(LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 20:27 | 2019-07-25 20:40 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 13.4
000400518206 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14340283-1175080-Enhdirek--(310042)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 20:30 | 2019-07-25 21:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5
000400518247 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BUYUK YAPALAK ESKI ILKOGRT. KARSISI MEHMETIN EVI (-257-Trafobinatip--(659934)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 20:42 | 2019-07-25 21:16 | 0.559 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.12
000400518217 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14327070-1023998-Agdirek--(743250)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 20:52 | 2019-07-25 21:10 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3
000400518206 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14340283-1175080-Enhdirek--(310042/SARICICEK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 21:00 | 2019-07-25 21:05 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.25
000400518204 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YUSUF HACILI BAKACAK TRP-2711-Trafobinatip--(715946)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 21:54 | 2019-07-25 22:30 | 0.594 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.78
000400518278 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR3 INCIRI MAH-3780-Trafobinatip--(499900 - 499901)-(LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 22:05 | 2019-07-25 22:31 | 0.442 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.84
000400518182 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13952221-1205627-Ogmusdirek--(546237)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 22:12 | 2019-07-25 22:30 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.9
000400518257 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13898616-965075-Agdirek--(1476279)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 22:14 | 2019-07-26 00:05 | 1.853 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.71
000400518396 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13686886-1117920-Enhdirek--(129956)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 22:17 | 2019-07-25 23:21 | 1.065 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 132.06
000400518224 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | CAMLIK TR-876-Trafobinatip--(566740)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 22:31 | 2019-07-25 23:20 | 0.817 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.45
000400518278 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR3 INCIRI MAH-3780-Trafobinatip--(499900 - 499901)-(LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 22:31 | 2019-07-25 22:35 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.28
000400518244 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13674390-1096151-Enhdirek--(115916)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 22:38 | 2019-07-25 23:20 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.2
000400518244 | 2 | ADIYAMAN | TUT | 13674390-1096151-Enhdirek--(115916/TUT LISESI YOLU)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 23:20 | 2019-07-25 23:30 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0.17 | 6.18
000400518396 | 2 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13686886-1117920-Enhdirek--(129956/HAT47800)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 23:21 | 2019-07-25 23:26 | 0.085 | 0 | 0 | 3 | 353 | 0 | 0 | 0.26 | 30.01
000400518250 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13839077-939034-Agdirek--(1391023)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-25 23:52 | 2019-07-26 00:37 | 0.753 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 0 | 0
000400518255 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 2B2 KOKBINASI-8080-Trafobinatip--(613975)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 00:55 | 2019-07-26 01:26 | 0.512 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 19.46 | 0 | 0
000400518263 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MADO ADM-578-Trafobinatip--(162559/SUMER 2 CIKIS)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 01:53 | 2019-07-26 02:35 | 0.704 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.74 | 0 | 0 | 0
000400518262 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-4ADM-2134-Trafobinatip--(51339/DM_IV/50 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 02:26 | 2019-07-26 02:33 | 0.118 | 11 | 2881 | 2 | 43 | 1.3 | 339.96 | 0.24 | 5.07
000400518273 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | CAKIRHOYUK DM-8925-Trafobinatip--(153766/KEMSETEPE CIKISI)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 04:58 | 2019-07-26 06:41 | 1.726 | 0 | 0 | 6 | 514 | 0 | 0 | 10.36 | 887.16
000400516704 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MOD 5 ADANA YOLU-4500-Trafobinatip--(148148/AYDINEVLER CIKISI)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-26 05:00 | 2019-07-26 05:45 | 0.75 | 21 | 2328 | 2 | 2 | 15.75 | 1746 | 1.5 | 1.5
000400518270 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR5 KABINI-12585-Trafobinatip--(139697/YAVUZ SELIM MH.HATTI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 05:12 | 2019-07-26 05:25 | 0.211 | 2 | 3274 | 0 | 19 | 0.42 | 690.81 | 0 | 4.01
000400518271 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_IV/39-6854-Trafobinatip--(374145 - 374146 - 374147 - 375627)-(LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 05:55 | 2019-07-26 06:43 | 0.792 | 0 | 1961 | 0 | 0 | 0 | 1553.11 | 0 | 0
000400518276 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK DM-1-11223-Trafobinatip--(153583/YARPUZLU ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 06:11 | 2019-07-26 07:11 | 0.987 | 0 | 0 | 11 | 712 | 0 | 0 | 10.86 | 702.74
000400518332 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13673901-1185069-Ogmusdirek--(395454)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 06:14 | 2019-07-26 08:01 | 1.774 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.61
000400518297 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | GUNDOGDU KOK-5998-Trafobinatip--(252172/GUNDOGDU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 06:16 | 2019-07-26 08:03 | 1.784 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 683.27
000400518395 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | ENERJISA ENERJI URETIM A.S-675-Trafobinatip--(524223)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 06:27 | 2019-07-26 08:38 | 2.193 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.19
000400518291 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13641212-1190399-Ogmusdirek--(407041)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 06:34 | 2019-07-26 07:30 | 0.927 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 26.88
000400518324 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13971199-1186134-Ogmusdirek--(395888)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 06:37 | 2019-07-26 07:21 | 0.729 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 29.89
000400518293 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 12235543-1577229-Agpanobox--(478877)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 06:48 | 2019-07-26 07:14 | 0.428 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.42 | 0 | 0
000400518293 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 12235543-1577229-Agpanobox--(478877)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 07:14 | 2019-07-26 07:16 | 0.033 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0
000400518324 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13971199-1186134-Ogmusdirek--(395888)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 07:21 | 2019-07-26 07:26 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 10.42
000400518295 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 12237271-1576772-Agpanobox--(1302756)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 08:00 | 2019-07-26 08:22 | 0.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0
000400518332 | 2 | ADIYAMAN | TUT | 13673901-1185069-Ogmusdirek--(395454)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 08:01 | 2019-07-26 08:06 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4
000400518282 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | GOZEBASI KABINI-9967-Trafobinatip--(154671/ZEYTIN KOK GIRIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 08:02 | 2019-07-26 08:15 | 0.209 | 0 | 0 | 134 | 3066 | 0 | 0 | 28.01 | 640.79
000400518354 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13670754-786897-Agdirek--(406703)-(R_LV-S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 08:08 | 2019-07-26 09:45 | 1.627 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.63
000400518369 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13888702-1122918-Enhdirek--(114464)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 08:14 | 2019-07-26 08:41 | 0.449 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0
000400518488 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13895860-1168771-Enhdirek--(151463)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 08:20 | 2019-07-26 08:30 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0.17 | 14.36
000400518488 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13895860-1168771-Enhdirek--(151463/HAT56559)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 08:30 | 2019-07-26 08:35 | 0.083 | 0 | 0 | 4 | 249 | 0 | 0 | 0.33 | 20.67
000400518383 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | TEKPINAR KY. TR-1-5936-Trafobinatip--(1244956 - 1323604 - 405458 - 410251 - 466453)-(SC-SC-LV-LV-LV) | GERİLİM DÜŞÜKLÜĞÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 08:40 | 2019-07-26 10:10 | 1.503 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 229.96
000400518369 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13888702-1122918-Enhdirek--(114464/YAYIKLI ICME SUYU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 08:41 | 2019-07-26 08:46 | 0.087 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0
000400518373 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUT KOY OBASI TR-6687-Trafobinatip--(709976)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 08:43 | 2019-07-26 10:10 | 1.454 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 23.26
000400518287 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | CAMLIK TR-876-Trafobinatip--(566426)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 08:50 | 2019-07-26 12:50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28
000400518336 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | LEVZIN KOK-6424-Trafobinatip--(118711/LEVZIN ABUMISTIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 08:55 | 2019-07-26 09:49 | 0.913 | 0 | 0 | 53 | 120 | 0 | 0 | 48.39 | 109.56
000400518309 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AKSU TR-2-2116-Trafobinatip--(682925)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 08:55 | 2019-07-26 09:12 | 0.279 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0
000400518343 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | PETROL KOK BINASI-9237-Trafobinatip--(76078/KARAFIREZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 09:16 | 2019-07-26 09:24 | 0.141 | 3 | 581 | 0 | 334 | 0.42 | 81.92 | 0 | 47.09
000400518306 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | GEBENMNB-8393-Trafobinatip--(58378/GEBEN CIKISI)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 09:18 | 2019-07-26 09:18 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0.53
000400518372 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | MERKEZ MEYDANLIK TRAFO-1678-Trafobinatip--(591889)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 09:31 | 2019-07-26 11:21 | 1.835 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.34 | 0 | 0
000400518307 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DM49-TR21-11677-Trafobinatip--(665070)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2019-07-26 09:31 | 2019-07-26 12:45 | 3.227 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0
000400518414 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13751090-1181338-Ogmusdirek--(1292538383949384188)-(R_SC-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 09:33 | 2019-07-26 12:25 | 2.875 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 80.5
000400518354 | 2 | ADIYAMAN | TUT | 13670754-786897-Agdirek--(406703)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 09:45 | 2019-07-26 09:53 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13
000400518431 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13899319-754854-Agdirek--(2162498)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 09:47 | 2019-07-26 10:00 | 0.222 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0
000400518355 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KARAELBISTAN GOZUMOGLU TR-2412-Trafobinatip--(653297)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 09:51 | 2019-07-26 10:37 | 0.763 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.34
000400518337 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | AKIFIYE KOK-10692-Trafobinatip--(230091/FIDER 2 GEBEN)-(MV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 09:59 | 2019-07-26 10:17 | 0.303 | 0 | 0 | 8 | 1412 | 0 | 0 | 2.42 | 427.84
000400515001 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BESEN MONOBLOK-3809-Trafobinatip--(67997/BARAJ HATTI CIKISI)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-26 10:00 | 2019-07-26 15:00 | 5 | 0 | 0 | 9 | 752 | 0 | 0 | 45 | 3760
000400518380 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | YALAK KOYU TR-3444-Trafobinatip--(480417)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 10:05 | 2019-07-26 11:25 | 1.329 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2.66 | 13.29
000400518367 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KARAHUYUK CAMII YANI TR-2364-Trafobinatip--(640781)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 10:24 | 2019-07-26 11:46 | 1.374 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.11
000400518333 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | GEBENMNB-8393-Trafobinatip--(58378/GEBEN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 10:28 | 2019-07-26 10:31 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 531 | 0 | 0 | 0 | 22.83
000400518351 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KÖMÜR MERKEZ DM-7079-Trafobinatip--(134895/PINARYAYLA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 10:38 | 2019-07-26 11:25 | 0.781 | 0 | 0 | 41 | 244 | 0 | 0 | 32.02 | 190.56
000400518366 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | GUZELSU KABINI-11334-Trafobinatip--(252070/BESGOZE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 10:44 | 2019-07-26 11:05 | 0.363 | 0 | 0 | 13 | 530 | 0 | 0 | 4.72 | 192.39
000400518385 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | ELMACIK MNB-8530-Trafobinatip--(142376/KARABURC HATTI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 11:16 | 2019-07-26 12:50 | 1.566 | 0 | 0 | 5 | 38 | 0 | 0 | 7.83 | 59.51
000400518402 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13664282-1103750-Enhdirek--(122191)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 11:42 | 2019-07-26 12:10 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.63
000400518402 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13664282-1103750-Enhdirek--(122191/HAT41835)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 12:10 | 2019-07-26 12:20 | 0.167 | 0 | 0 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0.33 | 11.86
000400518414 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13751090-1181338-Ogmusdirek--(1292538 - 383949 - 384188)-(SC-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 12:25 | 2019-07-26 12:32 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 5.12
000400518530 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13982113-788552-Agdirek--(1318217)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 12:40 | 2019-07-26 13:41 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.02
000400518470 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14163976-1124752-Enhdirek--(166960/HAT64432)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 13:07 | 2019-07-26 14:30 | 1.382 | 0 | 0 | 5 | 55 | 0 | 0 | 6.91 | 76.01
000400518409 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663037-1122109-Enhdirek--(59248)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 13:11 | 2019-07-26 13:40 | 0.481 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.73
000400518472 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13954031-1199315-Ogmusdirek--(1393352 - 1513114 - 556088 - 600298 - 615628)-(SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 13:14 | 2019-07-26 13:40 | 0.433 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 148.52 | 0 | 0
000400518434 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | KOPRUAGZI TR-3377-Trafobinatip--(675615)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 13:23 | 2019-07-26 14:33 | 1.174 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.17
000400518533 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | MEHMET BEY TR-5255-Trafobinatip--(14407561515022566096567433567434567437)-(R_SC-R_SC-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 13:25 | 2019-07-26 15:40 | 2.243 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 231.03
000400518405 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13887859-1107557-Enhdirek--(134984)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 13:28 | 2019-07-26 13:40 | 0.211 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5.91 | 0 | 0
000400518404 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ERIKLI KABINI-8820-Trafobinatip--(289078/ERİKLİ-İKİZCE ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 13:28 | 2019-07-26 13:59 | 0.523 | 0 | 0 | 36 | 1147 | 0 | 0 | 18.83 | 599.88
000400518476 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14155289-1038869-Agdirek--(686723)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 13:30 | 2019-07-26 14:00 | 0.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
000400518800 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14031069-1004876-Agdirek--(1360605)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 13:31 | 2019-07-26 14:55 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4
000400518409 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663037-1122109-Enhdirek--(59248/HALIL RIFAT GURSOY HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 13:40 | 2019-07-26 13:50 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0.17 | 6.35
000400518405 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13887859-1107557-Enhdirek--(134984/F-8 ESKİ SAMSAT)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 13:40 | 2019-07-26 13:43 | 0.045 | 4 | 68 | 3 | 0 | 0.18 | 3.06 | 0.14 | 0
000400518521 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13927880-766184-Agdirek--(1248749)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 14:18 | 2019-07-26 15:01 | 0.717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0
000400518413 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR 2-5355-Trafobinatip--(532946)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 14:27 | 2019-07-26 15:01 | 0.561 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56
000400518445 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KALE MOD-5766-Trafobinatip--(373509)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 14:54 | 2019-07-26 15:05 | 0.186 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 0 | 0
000400518445 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | KALE MOD-5766-Trafobinatip--(373509)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 15:05 | 2019-07-26 15:20 | 0.25 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
000400518526 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | COMAK TR-1-7393-Trafobinatip--(399469)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2019-07-26 15:05 | 2019-07-26 16:41 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30.21
000400518460 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | EMIRLER TR-5354-Trafobinatip--(537653)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 15:09 | 2019-07-26 16:58 | 1.826 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 127.82
000400518443 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | FAKILAR TR-2277-Trafobinatip--(634262)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 15:17 | 2019-07-26 15:41 | 0.415 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 0
000400518540 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 14393186-945741-Agdirek--(660916)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 15:26 | 2019-07-26 16:09 | 0.721 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0
000400518452 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CAM TORUGU TR-9981-Trafobinatip--(520471)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 15:32 | 2019-07-26 18:01 | 2.485 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 54.67
000400518533 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | MEHMET BEY TR-5255-Trafobinatip--(1440756 - 1515022 - 566096 - 567433 - 567434 - 567437)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 15:40 | 2019-07-26 15:44 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 9.05
000400518555 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | MEHMET BEY TR-5255-Trafobinatip--(14407561515022566096567433567434567437)-(R_SC-R_SC-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 15:40 | 2019-07-26 16:06 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 44.29
000400518461 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ 2 TR-3265-Trafobinatip--(601469)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 15:42 | 2019-07-26 17:28 | 1.767 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88.35
000400518468 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ZABUN TR-1451-Trafobinatip--(637648)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 15:51 | 2019-07-26 17:21 | 1.492 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.44
000400518486 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ACIELMA MNB-10019-Trafobinatip--(68509/ACIELMA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 15:58 | 2019-07-26 16:27 | 0.479 | 0 | 0 | 12 | 791 | 0 | 0 | 5.75 | 378.89
000400518555 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | MEHMET BEY TR-5255-Trafobinatip--(1440756 - 1515022 - 566096 - 567433 - 567434 - 567437)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 16:06 | 2019-07-26 16:10 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 8.8
100600126873 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8737--SBK_TRAFOBINATIP--(287872/KUCUK SIR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 16:06 | 2019-07-26 16:06 | 0.006 | 2 | 0 | 5 | 392 | 0.01 | 0 | 0.03 | 2.35
000400518515 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14025372-1200352-Ogmusdirek--(589994)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 16:10 | 2019-07-26 17:46 | 1.602 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6
000400518477 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | KESIK MNB-8394-Trafobinatip--(166044/FIDER-2 GEBEN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 16:11 | 2019-07-26 16:24 | 0.212 | 0 | 0 | 14 | 4959 | 0 | 0 | 2.97 | 1051.31
000400518501 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | KARGALI MNB-11450-Trafobinatip--(322431/CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 16:12 | 2019-07-26 17:01 | 0.811 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0
000400518495 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AKSU KOK CAGLAYANCERIT-11620-Trafobinatip--(317206/C CERIT HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 16:17 | 2019-07-26 16:47 | 0.498 | 4 | 3629 | 2 | 1300 | 1.99 | 1807.24 | 1 | 647.4
000400518518 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13735657-867529-Agdirek--(1565263)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 16:21 | 2019-07-26 17:13 | 0.873 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87
000400518563 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | MERKEZ MEYDANLIK TRAFO-1678-Trafobinatip--(595529)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 16:43 | 2019-07-26 19:28 | 2.753 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.78 | 0 | 0
000400518541 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13785507-777703-Agdirek--(1293469)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 16:43 | 2019-07-26 17:25 | 0.695 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7
000400518529 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13859875-1103882-Enhdirek--(138347)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 16:53 | 2019-07-26 17:38 | 0.741 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0.74 | 13.34
000400518527 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | YAZIBELEN KOYU CAMII YANI TR-5508-Trafobinatip--(585172)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 16:54 | 2019-07-26 18:33 | 1.646 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.88
000400518509 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | MERKEZ DM-3470-Trafobinatip--(709248)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 17:07 | 2019-07-26 17:58 | 0.845 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 47.32 | 0 | 0
000400518637 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 12252100-1592439-Agpanobox--(1555752)-(SC) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 17:10 | 2019-07-26 17:23 | 0.229 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0
000400518503 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SAHIL TR-3651-Trafobinatip--(636290)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 17:31 | 2019-07-26 18:24 | 0.892 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19.62
000400518505 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DOMURLAR TR-6548-Trafobinatip--(550317)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 17:33 | 2019-07-26 21:20 | 3.775 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.65
000400518529 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13859875-1103882-Enhdirek--(138347/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 17:38 | 2019-07-26 17:41 | 0.052 | 0 | 0 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0.1 | 2.65
000400518549 | 1 | ADIYAMAN | TUT | TR-5 CAMI KABINI-10128-Trafobinatip--(453894 - 466483 - 466484)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 17:59 | 2019-07-26 19:15 | 1.274 | 0 | 211 | 0 | 41 | 0 | 268.81 | 0 | 52.23
000400518535 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | CINARLI TR-488-Trafobinatip--(618239)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 18:04 | 2019-07-26 21:45 | 3.681 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.41
000400518592 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13813187-1185121-Ogmusdirek--(1231404 - 1256897 - 452857 - 452859 - 452860 - 452861)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 18:08 | 2019-07-26 18:28 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.33
000400518623 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13644450-1185783-Ogmusdirek--(415988)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 18:21 | 2019-07-26 20:35 | 2.249 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25
000400518576 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13643232-1185462-Ogmusdirek--(429844)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 18:24 | 2019-07-26 20:26 | 2.033 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.13
000400518534 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | YAGMURLU KOK-7385-Trafobinatip--(51260/DAGDEVIREN GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 18:32 | 2019-07-26 18:40 | 0.133 | 0 | 0 | 3 | 394 | 0 | 0 | 0.4 | 52.4
000400518556 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663163-1105775-Enhdirek--(122721)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 18:47 | 2019-07-26 19:50 | 1.055 | 0 | 0 | 5 | 81 | 0 | 0 | 5.28 | 85.46
000400518561 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ESKI TRAFO-9193-Trafobinatip--(568924)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 18:50 | 2019-07-26 20:11 | 1.345 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.18
000400518557 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SARAYCIK MONOBLOK 2 SAG-6861-Trafobinatip--(151474/CARDAK HATTI1)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 19:29 | 2019-07-26 19:34 | 0.082 | 0 | 745 | 24 | 3123 | 0 | 61.09 | 1.97 | 256.09
000400518560 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13859446-981354-Agdirek--(731724)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 19:29 | 2019-07-26 19:50 | 0.343 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 0
000400518629 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | KARTALKAYA MNB-11322-Trafobinatip--(288074/PAZARCIK CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 19:30 | 2019-07-26 20:11 | 0.689 | 6 | 354 | 120 | 3416 | 4.13 | 243.91 | 82.68 | 2353.62
000400518551 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR BAGRIACIKLAR-5195-Trafobinatip--(546750)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 19:35 | 2019-07-26 20:10 | 0.588 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0
000400518568 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13879527-1185324-Ogmusdirek--(1262408 - 453525 - 453526 - 453533)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 19:50 | 2019-07-26 20:00 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 17.03
000400518556 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663163-1105775-Enhdirek--(122721/HAT41143)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 19:50 | 2019-07-26 19:55 | 0.085 | 0 | 0 | 19 | 213 | 0 | 0 | 1.62 | 18.11
000400518601 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14357612-1056923-Agdirek--(1476300)-(SC) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 19:54 | 2019-07-26 20:42 | 0.807 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.61
000400518554 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DILKILER TR-6685-Trafobinatip--(550935)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 19:56 | 2019-07-26 21:20 | 1.393 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.39
000400518596 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | LEVZIN KOK-6424-Trafobinatip--(118711/LEVZIN ABUMISTIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 19:57 | 2019-07-26 20:35 | 0.634 | 0 | 0 | 53 | 120 | 0 | 0 | 33.6 | 76.08
000400518599 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13814809-1184545-Ogmusdirek--(1235141)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 20:00 | 2019-07-26 20:25 | 0.419 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42
000400518576 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13643232-1185462-Ogmusdirek--(429844)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 20:26 | 2019-07-26 20:30 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.9
000400518622 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | ORTA KOY YENI MNB-8740-Trafobinatip--(288190/SOKU MILYANLI CIKISI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 20:30 | 2019-07-26 21:15 | 0.75 | 0 | 0 | 5 | 622 | 0 | 0 | 3.75 | 466.5
000400518623 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13644450-1185783-Ogmusdirek--(415988)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 20:35 | 2019-07-26 20:40 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.39
000400518594 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13649720-1186028-Ogmusdirek--(1222132 - 1252486 - 440966 - 440968 - 440970)-(SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 21:19 | 2019-07-26 21:32 | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.95
000400518652 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13854189-928393-Agdirek--(1339411)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-26 23:29 | 2019-07-27 00:11 | 0.694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69
100600126456 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 10243--SBK_TRAFOBINATIP--(165758/F-10 BESNI MERKEZ)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 01:21 | 2019-07-27 01:24 | 0.05 | 14 | 14078 | 3 | 964 | 0.7 | 703.9 | 0.15 | 48.2
000400518660 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI DM-8953-Trafobinatip--(250006/SEHIR 2 HATTI)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 03:26 | 2019-07-27 04:07 | 0.689 | 5 | 4800 | 2 | 847 | 3.45 | 3307.2 | 1.38 | 583.58
000400518654 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KALE KOK-10465-Trafobinatip--(61189/DONGELE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 03:46 | 2019-07-27 04:01 | 0.245 | 0 | 631 | 17 | 1663 | 0 | 154.6 | 4.17 | 407.44
000400518659 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IGDE KASABASI ISKARTUL YENI TR-2343-Trafobinatip--(652311)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 05:38 | 2019-07-27 06:11 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.65
000400518669 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14164570-1180235-Ogmusdirek--(462755)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 05:39 | 2019-07-27 08:02 | 2.381 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.14
100600126850 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 6241--SBK_TRAFOBINATIP--(139223/KANLIKAVAK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 05:43 | 2019-07-27 05:49 | 0.101 | 9 | 2015 | 17 | 1510 | 0.91 | 203.52 | 1.72 | 152.51
000400518687 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13667011-1096869-Enhdirek--(120504)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 06:20 | 2019-07-27 07:20 | 1.011 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 126.38
000400518661 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YAZIBEYDILLI TR-8179-Trafobinatip--(398157)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 06:21 | 2019-07-27 07:41 | 1.326 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21.22
000400518658 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IGDE KASABASI ISKARTUL YENI TR-2343-Trafobinatip--(1513077652311652312685089)-(T_SC-T_LV-T_LV-T_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 06:32 | 2019-07-27 07:31 | 0.986 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.82
000400518655 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-6709-Trafobinatip--(134882/SAMSAT TR4-TR6 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 06:37 | 2019-07-27 06:39 | 0.029 | 7 | 412 | 3 | 10 | 0.2 | 11.95 | 0.09 | 0.29
000400518656 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-6709-Trafobinatip--(58433/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 06:49 | 2019-07-27 06:57 | 0.129 | 4 | 45 | 16 | 780 | 0.52 | 5.81 | 2.06 | 100.62
000400518681 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14021654-1157704-Enhdirek--(95996)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 07:05 | 2019-07-27 08:31 | 1.427 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 136.99
000400518695 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ESKI TRAFO-9193-Trafobinatip--(568924)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 07:14 | 2019-07-27 09:14 | 2.003 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.02
000400518687 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13667011-1096869-Enhdirek--(120504/OZBAGLAR HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 07:20 | 2019-07-27 07:31 | 0.176 | 0 | 0 | 1 | 371 | 0 | 0 | 0.18 | 65.3
000400518690 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13819919-1147597-Enhdirek--(65260)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 07:27 | 2019-07-27 08:28 | 1.014 | 0 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 1.01 | 47.66
000400518658 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IGDE KASABASI ISKARTUL YENI TR-2343-Trafobinatip--(1513077 - 652311 - 652312 - 685089)-(SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 07:31 | 2019-07-27 07:36 | 0.083 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0.08 | 1.49
000400518711 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | HANCIPLAKLAR-3450-Trafobinatip--(281539/EKINOZU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 07:35 | 2019-07-27 08:06 | 0.514 | 3 | 1411 | 54 | 4073 | 1.54 | 725.25 | 27.76 | 2093.52
000400518668 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12196207-1580737-Agpanobox--(1343236)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 08:00 | 2019-07-27 08:50 | 0.84 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0
000400518873 | 1 | ADIYAMAN | TUT | KASLICA KABIN-11488-Trafobinatip--(320711/KASLICA CIKISI)-(MV) | YÜKLENİCİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-27 08:00 | 2019-07-27 16:00 | 8 | 0 | 0 | 2 | 896 | 0 | 0 | 16 | 7168
000400518729 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13814293-1097011-Enhdirek--(137430)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 08:01 | 2019-07-27 08:37 | 0.606 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.88
000400518702 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13918249-1119608-Enhdirek--(110400)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 08:01 | 2019-07-27 09:40 | 1.655 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 1.66 | 36.41
000400518669 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14164570-1180235-Ogmusdirek--(462755)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 08:02 | 2019-07-27 08:05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.45
000400518675 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | OSB-MOD5A-10513-Trafobinatip--(281988/MOD5_SW CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 08:02 | 2019-07-27 08:26 | 0.389 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0
000400518670 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SENDAVULCU DIREK TIPI TR-2556-Trafobinatip--(712362)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 08:12 | 2019-07-27 09:15 | 1.053 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 32.64 | 0 | 0
000400518683 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14029867-1135296-Enhdirek--(94093)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 08:15 | 2019-07-27 08:45 | 0.5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2
000400518690 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13819919-1147597-Enhdirek--(65260/ASLANBEYCIFTLIGI HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 08:28 | 2019-07-27 08:34 | 0.104 | 0 | 0 | 3 | 137 | 0 | 0 | 0.31 | 14.25
000400518681 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14021654-1157704-Enhdirek--(95996/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 08:31 | 2019-07-27 08:36 | 0.082 | 0 | 0 | 2 | 277 | 0 | 0 | 0.16 | 22.71
000400518729 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13814293-1097011-Enhdirek--(137430/F-8 ESKİ SAMSAT)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 08:37 | 2019-07-27 08:40 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1.88
000400518701 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | UNGUT KIPAS OKUL ALTI MONOBLOK-8244-Trafobinatip--(693789)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 08:40 | 2019-07-27 09:40 | 1.003 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29.09 | 0 | 0
000400518683 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14029867-1135296-Enhdirek--(94093/HAT27484)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 08:45 | 2019-07-27 08:50 | 0.083 | 2 | 0 | 11 | 5 | 0.17 | 0 | 0.91 | 0.42
000400518678 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 11537517-9204-Trafobinatip--(56674/ CUKURHISAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 08:54 | 2019-07-27 09:54 | 1 | 0 | 0 | 3 | 579 | 0 | 0 | 3 | 579
000400518699 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TASOLUK YUNUSEMRE ORTA TRAFO-3044-Trafobinatip--(68608/AHMETCIK YENI TR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 08:56 | 2019-07-27 09:20 | 0.41 | 0 | 0 | 5 | 320 | 0 | 0 | 2.05 | 131.2
000400517284 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13734656-1150592-Enhdirek--(62392/HAT4153)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-27 09:00 | 2019-07-27 14:00 | 5 | 1 | 404 | 0 | 212 | 5 | 2020 | 0 | 1060
000400517377 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 2A3 KOK BINASI-4012-Trafobinatip--(151839/2A2 CIKISI)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-27 09:00 | 2019-07-27 11:00 | 2 | 1 | 796 | 0 | 1 | 2 | 1592 | 0 | 2
000400518853 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | YESILOVA MNB-11639-Trafobinatip--(320034/YESILOVA CIKIS)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-27 09:00 | 2019-07-27 15:00 | 6 | 0 | 0 | 17 | 3125 | 0 | 0 | 102 | 18750
000400518700 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13636446-1185676-Ogmusdirek--(123609212360931295763422302424735462395)-(R_SC-R_SC-R_SC-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 09:00 | 2019-07-27 09:15 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 13.28
000400518709 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/20-A-4982-Trafobinatip--(136410/DM_I/20-ANIN DM_I/23 VE DM_I/110 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 09:07 | 2019-07-27 09:37 | 0.503 | 2 | 497 | 1 | 4 | 1.01 | 249.99 | 0.5 | 2.01
000400518692 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BEKIRLER OBASI-1531-Trafobinatip--(684843)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 09:10 | 2019-07-27 10:30 | 1.338 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 48.17
000400518700 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13636446-1185676-Ogmusdirek--(1236092 - 1236093 - 1295763 - 422302 - 424735 - 462395)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 09:15 | 2019-07-27 09:20 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 6.72
000400518713 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | BARAJ MONOBLOK-2865-Trafobinatip--(91187/YARBASI GURUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 09:34 | 2019-07-27 09:50 | 0.269 | 1 | 354 | 16 | 1395 | 0.27 | 95.23 | 4.3 | 375.26
000400518710 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK YIBO MNB-11487-Trafobinatip--(320877/OKUL VE MAHMUTOGLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 09:35 | 2019-07-27 09:40 | 0.091 | 0 | 0 | 7 | 271 | 0 | 0 | 0.64 | 24.66
000400518763 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13646515-6800-Trafobinatip--(430875)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 09:40 | 2019-07-27 09:52 | 0.202 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5.66
000400518702 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13918249-1119608-Enhdirek--(110400/MALTEPE TR2 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 09:40 | 2019-07-27 09:47 | 0.115 | 0 | 0 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0.12 | 7.25
000400518714 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OTO TERMINAL MONOBLOK-11341-Trafobinatip--(721108)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 09:51 | 2019-07-27 09:59 | 0.141 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0
000400518763 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13646515-6800-Trafobinatip--(430781)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 09:52 | 2019-07-27 09:57 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3.49
000400518765 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR2 MERKEZ ALISAR YOL UZERI-3041-Trafobinatip--(496334)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 10:00 | 2019-07-27 10:33 | 0.554 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 19.39
000400518761 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13688156-1121643-Enhdirek--(223787)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 10:03 | 2019-07-27 11:18 | 1.249 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0
000400518980 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | KARADERE TR-3691-Trafobinatip--(642647)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 10:12 | 2019-07-27 11:10 | 0.972 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.83
000400518782 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-490-Trafobinatip--(632286)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 10:12 | 2019-07-27 14:53 | 4.691 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.69
000400518756 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13772362-1183172-Ogmusdirek--(1235898 - 378113 - 378211 - 378213 - 378214)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 10:19 | 2019-07-27 10:59 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 30.15
000400518776 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13644450-1185783-Ogmusdirek--(415988)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 10:23 | 2019-07-27 11:00 | 0.612 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.06
000400518805 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ERICEK BELEDIYE YANI-4286-Trafobinatip--(552674)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 10:24 | 2019-07-27 11:23 | 0.981 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 158.92
000400518752 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-9980-Trafobinatip--(517648)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 10:32 | 2019-07-27 12:10 | 1.635 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 58.86
000400518803 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ESENKOY ESKI TRAFO-5638-Trafobinatip--(568639)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 10:35 | 2019-07-27 12:58 | 2.386 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.86
000400519041 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14000379-1186877-Ogmusdirek--(1226144 - 1261511 - 436470 - 436566)-(SC-SC-LV-LV) | TRAFO YANMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 10:37 | 2019-07-27 13:00 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.28
000400518793 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | HASANKENDI KOY ICI-2418-Trafobinatip--(649853)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 11:08 | 2019-07-27 12:36 | 1.469 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.57
000400518804 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662013-1118031-Enhdirek--(155678)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 11:18 | 2019-07-27 12:45 | 1.456 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 33.49
000400518761 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13688156-1121643-Enhdirek--(223787/H)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 11:18 | 2019-07-27 11:26 | 0.133 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.27
000400518767 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13636359-1185675-Ogmusdirek--(410352)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 11:20 | 2019-07-27 11:35 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.46
000400518767 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13636359-1185675-Ogmusdirek--(410352)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 11:35 | 2019-07-27 11:38 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.55
000400519021 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | KAYAPA TR-3183-Trafobinatip--(638942)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 11:50 | 2019-07-27 12:30 | 0.674 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7
000400518799 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13686044-1101416-Enhdirek--(118828)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 12:18 | 2019-07-27 13:35 | 1.289 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 0
000400518844 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 14050102-1199334-Ogmusdirek--(1509524664425664430664749674099)-(R_SC-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 12:27 | 2019-07-27 13:56 | 1.488 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 209.81
000400517378 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 2A2 KOK BINASI-4660-Trafobinatip--(88148/HAT22341)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-27 12:30 | 2019-07-27 15:00 | 2.5 | 0 | 496 | 0 | 1 | 0 | 1240 | 0 | 2.5
000400518815 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 14171044-1181001-Ogmusdirek--(468196)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 12:30 | 2019-07-27 13:05 | 0.587 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.76
000400518804 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662013-1118031-Enhdirek--(155678/HAT58820)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 12:45 | 2019-07-27 12:53 | 0.133 | 0 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0.13 | 8.78
000400518885 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13770746-1185559-Ogmusdirek--(1237914 - 378966 - 378967 - 380250 - 380256)-(SC-LV-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 12:45 | 2019-07-27 13:56 | 1.171 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 49.18
000400518838 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BUYUK YAPALAK INCECIK YOLU UZERI TR-253-Trafobinatip--(662686)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 12:51 | 2019-07-27 14:05 | 1.246 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.67
000400517173 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14031276-1141244-Enhdirek--(109257/ARMUTALANI (COPLU) HAT BASI)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-27 13:00 | 2019-07-27 15:00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 2 | 52
000400518917 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 14000834-793512-Agdirek--(1285305)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 13:05 | 2019-07-27 13:51 | 0.779 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78
000400518815 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 14171044-1181001-Ogmusdirek--(468196)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 13:05 | 2019-07-27 13:10 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.86
000400518810 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YAVUZ SELIM TR-5956-Trafobinatip--(543525)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 13:16 | 2019-07-27 15:24 | 2.132 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 36.24 | 0 | 0
000400518790 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DERVİŞLER-5947-Trafobinatip--(512472)-(LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 13:21 | 2019-07-27 14:50 | 1.476 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 64.94
000400518799 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13686044-1101416-Enhdirek--(118828/TARIMSAL SULAMA HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 13:35 | 2019-07-27 13:45 | 0.166 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
000400518846 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KUCUK YAPALAK KOY TR-199-Trafobinatip--(661860)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 13:43 | 2019-07-27 14:59 | 1.268 | 0 | 0 | 2 | 96 | 0 | 0 | 2.54 | 121.73
000400518844 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 14050102-1199334-Ogmusdirek--(1509524 - 664425 - 664430 - 664749 - 674099)-(SC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 13:56 | 2019-07-27 14:01 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 13.94
000400518850 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DERETOPALLI KOYU TR-8699-Trafobinatip--(486677)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 13:57 | 2019-07-27 15:07 | 1.165 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.33
000400518867 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTADM2-6350-Trafobinatip--(456670)-(LV) | BOX PANO KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2019-07-27 14:45 | 2019-07-27 16:30 | 1.753 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 187.57 | 0 | 0
000400518932 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14074448-987444-Agdirek--(1348865)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 14:50 | 2019-07-27 16:01 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.19
000400518841 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13955727-911557-Agdirek--(1404831)-(SC) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 15:12 | 2019-07-27 15:22 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17
000400518835 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ONSEN KOK-11029-Trafobinatip--(161358/ONSEN CIKISI)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 15:13 | 2019-07-27 15:16 | 0.039 | 4 | 1973 | 30 | 1048 | 0.16 | 76.95 | 1.17 | 40.87
000400518842 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | PEYNIRDERE MONOBLOK-8398-Trafobinatip--(95573/PEYNIRDERE KOK BINASI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 15:22 | 2019-07-27 15:31 | 0.152 | 1 | 0 | 3 | 1176 | 0.15 | 0 | 0.46 | 178.75
000400518862 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-6695-Trafobinatip--(145499/UCGOZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 15:56 | 2019-07-27 15:56 | 0.006 | 0 | 0 | 14 | 717 | 0 | 0 | 0.08 | 4.3
000400518863 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-6695-Trafobinatip--(154630/KESECIK KOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 15:57 | 2019-07-27 15:57 | 0.006 | 0 | 0 | 42 | 649 | 0 | 0 | 0.25 | 3.89
000400518868 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13669559-1099204-Enhdirek--(141516)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 15:58 | 2019-07-27 16:53 | 0.916 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 111.75
000400519014 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14029021-1201373-Ogmusdirek--(618015)-(R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 16:21 | 2019-07-27 16:35 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23
000400518934 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14010362-1018270-Agdirek--(663393)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 16:24 | 2019-07-27 17:30 | 1.104 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.42
000400519014 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14029021-1201373-Ogmusdirek--(1512986 - 1565719 - 618015 - 618016 - 619071)-(SC-SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 16:35 | 2019-07-27 16:40 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.16
000400518884 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13686967-1123282-Enhdirek--(58363)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 16:35 | 2019-07-27 17:06 | 0.507 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 22.82
000400518869 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FATIH TR 13706738-5958-Trafobinatip--(546703)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 16:51 | 2019-07-27 19:00 | 2.152 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 43.04 | 0 | 0
000400518871 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-5358-Trafobinatip--(535537)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 16:52 | 2019-07-27 20:00 | 3.128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.13
000400518868 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13669559-1099204-Enhdirek--(141516/UCGOZ HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 16:53 | 2019-07-27 16:58 | 0.09 | 0 | 0 | 1 | 363 | 0 | 0 | 0.09 | 32.67
100600126851 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 7133--SBK_TRAFOBINATIP--(101714/HASAN KOY-TADIM-ELENBEY YENI TR)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 16:58 | 2019-07-27 17:07 | 0.157 | 1 | 0 | 11 | 96 | 0.16 | 0 | 1.73 | 15.07
000400518884 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13686967-1123282-Enhdirek--(58363/AYDINCOLUK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 17:06 | 2019-07-27 17:10 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 9.93
000400518936 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | KARGALI MNB-11450-Trafobinatip--(322430/CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 17:25 | 2019-07-27 19:10 | 1.757 | 0 | 0 | 39 | 87 | 0 | 0 | 68.52 | 152.86
000400518906 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 14003356-801044-Agdirek--(1281541)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 17:29 | 2019-07-27 18:00 | 0.513 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0
000400518897 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | EMIRLER TR-5354-Trafobinatip--(537654)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 18:02 | 2019-07-27 18:37 | 0.591 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12.41
000400518904 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13952040-1166581-Enhdirek--(149941)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 18:17 | 2019-07-27 20:49 | 2.527 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.69 | 0
000400518915 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ARSAN KOK-5772-Trafobinatip--(150060/EDETEKS CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 18:32 | 2019-07-27 18:41 | 0.147 | 8 | 55 | 0 | 0 | 1.18 | 8.09 | 0 | 0
000400518977 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | UNCULAR KORPINAR KOYU TR-14-Trafobinatip--(590094)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 18:36 | 2019-07-27 19:51 | 1.244 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.24
000400519072 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | KAYMAKAMLIK MONOBLOK TR-3510-Trafobinatip--(152761/MEZARLIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 18:38 | 2019-07-27 18:58 | 0.341 | 4 | 2402 | 18 | 1965 | 1.36 | 819.08 | 6.14 | 670.07
100600126874 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8737--SBK_TRAFOBINATIP--(288194/BUYUKSIR GOLPINAR DAGOBASI CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 18:55 | 2019-07-27 18:56 | 0.006 | 0 | 0 | 2 | 610 | 0 | 0 | 0.01 | 3.66
000400518942 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ESKITAS MNB-11335-Trafobinatip--(137931/DAMUSTU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 19:03 | 2019-07-27 19:30 | 0.456 | 0 | 0 | 3 | 42 | 0 | 0 | 1.37 | 19.15
000400518937 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13984450-1200034-Ogmusdirek--(86605/HAT21748)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 19:05 | 2019-07-27 19:31 | 0.434 | 0 | 0 | 6 | 145 | 0 | 0 | 2.6 | 62.93
000400519020 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13742800-1183724-Ogmusdirek--(1225737 - 1247371 - 1247375 - 1261401 - 1292421 - 1292422 - 438015 - 438255 - 438256 - 438358)-(SC-SC-SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2019-07-27 19:09 | 2019-07-27 20:55 | 1.774 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 335.29 | 0 | 0
000400518991 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13970917-777072-Agdirek--(1315975)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 19:13 | 2019-07-27 19:53 | 0.657 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66
000400518964 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13827465-1204395-Ogmusdirek--(501972 - 502038)-(LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 19:19 | 2019-07-27 19:53 | 0.573 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.88
000400518930 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK CATBAHCE DM-7296-Trafobinatip--(135670/CATBAHCE KOK DILEKTEPE HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 19:19 | 2019-07-27 19:26 | 0.118 | 0 | 0 | 5 | 875 | 0 | 0 | 0.59 | 103.25
000400518937 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13984450-1200034-Ogmusdirek--(86858/HAT21518)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 19:30 | 2019-07-27 19:35 | 0.083 | 0 | 0 | 3 | 69 | 0 | 0 | 0.25 | 5.73
000400518968 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13645725-1184874-Ogmusdirek--(1295236 - 435424 - 435778 - 458882)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 19:36 | 2019-07-27 20:31 | 0.927 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 37.08
000400518933 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | GIRIS TR-1007-Trafobinatip--(545835)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 19:46 | 2019-07-27 20:30 | 0.728 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.92
000400518964 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13827465-1204395-Ogmusdirek--(501972 - 502038)-(LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 19:53 | 2019-07-27 19:55 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.44
000400518948 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ITFAIYE KOK DM04-39-11228-Trafobinatip--(80985/SARI EVLER YOLU KOK BINA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 20:00 | 2019-07-27 20:10 | 0.17 | 7 | 3379 | 4 | 6 | 1.19 | 574.43 | 0.68 | 1.02
000400519037 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | YALAK KOYU TR-3444-Trafobinatip--(480417)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 20:32 | 2019-07-27 21:31 | 0.987 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.95
000400518982 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 14175626-1129005-Enhdirek--(205136/MUSTAFA DEMIRKIRAN HATTI)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 20:38 | 2019-07-27 20:51 | 0.221 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0
000400518979 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELDELEK MONOBLOK-222-Trafobinatip--(99317/BUYUK YAPALAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 20:48 | 2019-07-27 21:04 | 0.269 | 0 | 0 | 72 | 1656 | 0 | 0 | 19.37 | 445.46
000400518904 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13952040-1166581-Enhdirek--(149941/NARLI FIDER-6 EVRİ-T)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 20:49 | 2019-07-27 20:53 | 0.067 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0
000400518983 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13960194-1197360-Ogmusdirek--(559313)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 20:53 | 2019-07-27 21:31 | 0.629 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 23.27 | 0 | 1.26
000400519022 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14013674-1199056-Ogmusdirek--(1498027 - 1515930 - 629844 - 629845 - 629846 - 629847)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 21:18 | 2019-07-27 21:22 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 11.52
000400519001 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GUNESEVLER ALI GIRIS MNB-11391-Trafobinatip--(739987)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 21:46 | 2019-07-27 22:10 | 0.392 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0.78 | 0 | 5.1
000400519040 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14061680-1204949-Ogmusdirek--(683040)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 23:10 | 2019-07-27 23:14 | 0.081 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0
000400519051 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TOMBAK CIKIS TR-6390-Trafobinatip--(579260)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-27 23:58 | 2019-07-28 00:27 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.46
000400519094 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 18 NUMARA ARIZA CIVARI 02/29-2490-Trafobinatip--(682960)-(LV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 01:32 | 2019-07-28 02:03 | 0.514 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 0 | 0
000400519053 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MOD 5 ADANA YOLU-4500-Trafobinatip--(138546/SERINAY TEKTIL CIKISI)-(MV) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 03:16 | 2019-07-28 03:33 | 0.282 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 0
000400519098 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GUYNUK TR-5928-Trafobinatip--(749678)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 03:51 | 2019-07-28 04:59 | 1.148 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3
000400519079 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | İPEKLİ GESLER DM-9006-Trafobinatip--(314025/IPEKLI GES HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 04:28 | 2019-07-28 04:35 | 0.111 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0
000400519054 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CUCELI MNB-11433-Trafobinatip--(310349/CUCELI HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 04:29 | 2019-07-28 06:25 | 1.936 | 0 | 0 | 1 | 302 | 0 | 0 | 1.94 | 584.67
000400519058 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TURKOGLU MEZARLIK KOK-5535-Trafobinatip--(79973/EVRI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 05:40 | 2019-07-28 05:45 | 0.076 | 6 | 280 | 47 | 40 | 0.46 | 21.28 | 3.57 | 3.04
000400519056 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | TURKOGLU MEZARLIK KOK-5535-Trafobinatip--(79973/EVRI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 05:43 | 2019-07-28 05:45 | 0.026 | 6 | 280 | 47 | 40 | 0.16 | 7.28 | 1.22 | 1.04
000400519115 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUNTM-6241-Trafobinatip--(139223/KANLIKAVAK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 06:06 | 2019-07-28 06:18 | 0.201 | 9 | 2015 | 17 | 1509 | 1.81 | 405.02 | 3.42 | 303.31
000400519133 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AKSU KOK CAGLAYANCERIT-11620-Trafobinatip--(317206/C CERIT HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 06:28 | 2019-07-28 07:26 | 0.966 | 4 | 3617 | 2 | 1296 | 3.86 | 3494.02 | 1.93 | 1251.94
000400519106 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TASOLUK YUNUSEMRE ORTA TRAFO-3044-Trafobinatip--(68608/AHMETCIK YENI TR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 06:53 | 2019-07-28 07:37 | 0.739 | 0 | 0 | 5 | 320 | 0 | 0 | 3.7 | 236.48
000400519107 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | BUYUKBEY MOD-11449-Trafobinatip--(183890/HACIYUSUF GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 07:31 | 2019-07-28 09:20 | 1.807 | 0 | 0 | 11 | 190 | 0 | 0 | 19.88 | 343.33
000400519111 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13790742-1207764-Ogmusdirek--(689417)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 07:41 | 2019-07-28 10:25 | 2.736 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0
000400519281 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13810384-1171974-Enhdirek--(67338)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 07:42 | 2019-07-28 09:20 | 1.634 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 49.02
000400519181 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15730475 MERCIMEKLER PETROL YANI TR-5364-Trafobinatip--(706816)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 07:46 | 2019-07-28 08:51 | 1.096 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0
000400519126 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13808340-1185326-Ogmusdirek--(376866)-(R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 07:47 | 2019-07-28 09:34 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.69
000400519265 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | YAGMURLU KOK-2826-Trafobinatip--(51110/YAGMURLU GRUBU HATTI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-28 08:00 | 2019-07-28 16:00 | 8 | 0 | 0 | 5 | 257 | 0 | 0 | 40 | 2056
000400519110 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13820645-1143285-Enhdirek--(65414)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 08:02 | 2019-07-28 09:19 | 1.278 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 166.14
000400519104 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13807580-761578-Agdirek--(1248506)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 08:02 | 2019-07-28 08:30 | 0.464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0
000400519087 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13645725-1184874-Ogmusdirek--(1295236 - 435424 - 435778 - 458882)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 08:06 | 2019-07-28 08:34 | 0.473 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 18.92
000400519170 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BASUSTU KOYU GOK CAYIR TR-8373-Trafobinatip--(1410532 - 583745 - 583746)-(SC-LV-LV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 08:09 | 2019-07-28 09:01 | 0.867 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0.87 | 19.07
000400519090 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13895860-1168771-Enhdirek--(151463)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 08:20 | 2019-07-28 08:50 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0.5 | 43
000400519180 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TR006779-4383-Trafobinatip--(1992175/EMIRLI HATTI)-(MV) | HATTA YABANCI CİSİM TEMASI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 08:21 | 2019-07-28 09:00 | 0.654 | 0 | 0 | 2 | 357 | 0 | 0 | 1.31 | 233.48
000400519166 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | GAZILER MNB-3165-Trafobinatip--(100055/ALISAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 08:34 | 2019-07-28 09:34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 399 | 0 | 0 | 1 | 399
000400519138 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | NARLI KIRALI KOK-11618-Trafobinatip--(151501/MOBIL DEVRESI)-(MV) | HATTA KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 08:34 | 2019-07-28 08:38 | 0.073 | 7 | 2084 | 0 | 1 | 0.51 | 152.13 | 0 | 0.07
000400519083 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | KUZKENT KOK-5832-Trafobinatip--(107375/UFACIKLI GURUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 08:44 | 2019-07-28 09:15 | 0.517 | 0 | 0 | 18 | 1061 | 0 | 0 | 9.31 | 548.54
000400519097 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13675983-1213601-Ogmusdirek--(98609)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 08:45 | 2019-07-28 09:15 | 0.5 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 221.5 | 0 | 0
000400519090 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13895860-1168771-Enhdirek--(151463/HAT56559)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 08:50 | 2019-07-28 08:55 | 0.083 | 0 | 0 | 4 | 249 | 0 | 0 | 0.33 | 20.67
000400519122 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | KARGALI MNB-11450-Trafobinatip--(322430/CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 08:55 | 2019-07-28 09:25 | 0.494 | 0 | 0 | 39 | 87 | 0 | 0 | 19.27 | 42.98
000400517294 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TR 19 KOK BINASI-2050-Trafobinatip--(86090/TR19 GIRIS)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-28 09:00 | 2019-07-28 14:00 | 5 | 3 | 19 | 0 | 0 | 15 | 95 | 0 | 0
000400517379 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 1A2 KOK BINASI-4663-Trafobinatip--(151585/1A1 CIKISI)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-28 09:00 | 2019-07-28 12:00 | 3 | 1 | 1289 | 0 | 1 | 3 | 3867 | 0 | 3
000400519097 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13675983-1213601-Ogmusdirek--(98609/HAT30470)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 09:15 | 2019-07-28 09:20 | 0.083 | 1 | 716 | 18 | 567 | 0.08 | 59.43 | 1.49 | 47.06
000400519109 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13980295-775414-Agdirek--(1246829)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 09:18 | 2019-07-28 09:50 | 0.541 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54
000400519110 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13820645-1143285-Enhdirek--(65414/F2-ELBİSTAN FIDERİ)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 09:19 | 2019-07-28 09:23 | 0.063 | 0 | 0 | 3 | 370 | 0 | 0 | 0.19 | 23.31
000400519281 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13810384-1171974-Enhdirek--(67338)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 09:20 | 2019-07-28 09:24 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.86
000400519093 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13736624-1196918-Ogmusdirek--(526872)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 09:21 | 2019-07-28 09:55 | 0.569 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.71
000400519164 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13664317-1103063-Enhdirek--(124265)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 09:26 | 2019-07-28 11:10 | 1.739 | 0 | 0 | 3 | 34 | 0 | 0 | 5.22 | 59.13
000400519126 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13808340-1185326-Ogmusdirek--(1294597 - 376866 - 377234 - 377236)-(SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 09:34 | 2019-07-28 09:42 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5.03
000400519117 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KALE KOK-10465-Trafobinatip--(159148/DEREBOGAZI HARTLAP CIKISI)-(MV) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 09:58 | 2019-07-28 10:15 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 0 | 0 | 0 | 371.23
000400517910 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUNTM-6241-Trafobinatip--(139223/KANLIKAVAK)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2019-07-28 10:00 | 2019-07-28 16:00 | 6 | 9 | 2015 | 17 | 1509 | 54 | 12090 | 102 | 9054
000400519143 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13682198-1218357-Ogmusdirek--(101964)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 10:00 | 2019-07-28 10:11 | 0.179 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 26.31 | 0 | 0
000400519096 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12195582-1582525-Agpanobox--(692626)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 10:01 | 2019-07-28 10:45 | 0.734 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 41.84 | 0 | 0
000400519143 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13682198-1218357-Ogmusdirek--(101964/HAT33586)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 10:11 | 2019-07-28 10:18 | 0.112 | 0 | 394 | 0 | 51 | 0 | 44.13 | 0 | 5.71
000400519151 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13807104-764443-Agdirek--(1240680)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 10:39 | 2019-07-28 11:05 | 0.433 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43
000400519173 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | OTO TERMINAL MONOBLOK-11341-Trafobinatip--(721108)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 10:47 | 2019-07-28 11:21 | 0.566 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 17.55 | 0 | 0
000400519147 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 11539949-6293-Trafobinatip--(385683)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 10:53 | 2019-07-28 11:26 | 0.558 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 18.97 | 0 | 0
000400519164 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13664317-1103063-Enhdirek--(124265/HAT42284)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 11:10 | 2019-07-28 11:19 | 0.15 | 0 | 0 | 8 | 92 | 0 | 0 | 1.2 | 13.8
000400519282 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ESKI TRAFO-9193-Trafobinatip--(568918)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 11:39 | 2019-07-28 13:01 | 1.366 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.73
000400519257 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15735949 KARAGOZ MH.TR-2782-Trafobinatip--(687956)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 11:51 | 2019-07-28 12:16 | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 15.47
000400519158 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DOMURLAR TR-6548-Trafobinatip--(550317 - 550633)-(LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 12:04 | 2019-07-28 14:40 | 2.596 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 72.69
000400519184 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ERIKLI KABINI-8820-Trafobinatip--(289078/ERİKLİ-İKİZCE ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 12:07 | 2019-07-28 12:35 | 0.463 | 0 | 0 | 36 | 1148 | 0 | 0 | 16.67 | 531.52
000400519284 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KOMUR KOY MERKEZ TR-5050-Trafobinatip--(565514)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 12:41 | 2019-07-28 14:04 | 1.378 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 48.23
000400519255 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BAKRAC MH.MERKEZ TR-5091-Trafobinatip--(706263)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 12:54 | 2019-07-28 14:07 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.76
000400517303 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 1A1 KOK BINASI-4666-Trafobinatip--(149718/HAT55762)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-28 13:00 | 2019-07-28 15:00 | 2 | 1 | 1745 | 0 | 11 | 2 | 3490 | 0 | 22
000400519241 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | TAPKIRAN KOYU YORME DERESI TR-3328-Trafobinatip--(483886)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 13:08 | 2019-07-28 14:10 | 1.028 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.06
000400519251 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ARITAS AZIZ YAYICI TR-1028-Trafobinatip--(700014)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 13:22 | 2019-07-28 13:58 | 0.601 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 0 | 0
000400519202 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13842757-762558-Agdirek--(1301988)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 13:26 | 2019-07-28 13:50 | 0.393 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0
000400519288 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | GUDULGE KOYU TR1-1960-Trafobinatip--(1262408 - 453525 - 453526 - 453533)-(SC-LV-LV-LV) | DÜŞÜK GERİLİM ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 13:30 | 2019-07-28 14:23 | 0.885 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 87.62
000400519208 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13808340-1185326-Ogmusdirek--(377234)-(S_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 13:37 | 2019-07-28 14:06 | 0.485 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.97
000400519193 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2517-Trafobinatip--(619965)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 13:38 | 2019-07-28 18:00 | 4.37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.48
000400519195 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-2A-DM-8243-Trafobinatip--(135860/DM_II/5 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 13:55 | 2019-07-28 13:58 | 0.063 | 9 | 3164 | 0 | 2 | 0.57 | 199.33 | 0 | 0.13
000400519204 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_II/7-A-6991-Trafobinatip--(150149/DM_II/7-ANIN ESENTEPE HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 14:02 | 2019-07-28 14:14 | 0.204 | 5 | 944 | 0 | 1 | 1.02 | 192.58 | 0 | 0.2
000400519208 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13808340-1185326-Ogmusdirek--(1294597 - 376866 - 377234 - 377236)-(SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 14:06 | 2019-07-28 14:13 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4.29
000400519318 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13651038-1186023-Ogmusdirek--(1261397 - 1302146 - 431179 - 431726 - 431826 - 433730)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 14:31 | 2019-07-28 14:50 | 0.321 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 12.84
000400519285 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ESKI TRAFO-9193-Trafobinatip--(568918)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 15:01 | 2019-07-28 16:59 | 1.961 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.92
000400519258 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR5 KABINI-12585-Trafobinatip--(141238/TR62 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 15:55 | 2019-07-28 15:59 | 0.078 | 13 | 8090 | 2 | 61 | 1.01 | 631.02 | 0.16 | 4.76
000400519287 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CAMDERE MERKEZ TR-9084-Trafobinatip--(567149)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 16:07 | 2019-07-28 17:40 | 1.559 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.12
000400519266 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TR006026-8050-Trafobinatip--(145227/KARSIYAKA HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 16:09 | 2019-07-28 16:30 | 0.344 | 10 | 5781 | 9 | 84 | 3.44 | 1988.66 | 3.1 | 28.9
000400519279 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14117000-1218358-Ogmusdirek--(101963)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 16:24 | 2019-07-28 16:29 | 0.083 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0
100600126791 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 7297--SBK_TRAFOBINATIP--(145834/SAMSAT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 16:29 | 2019-07-28 16:32 | 0.044 | 19 | 987 | 33 | 1306 | 0.84 | 43.43 | 1.45 | 57.46
000400519267 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA DM-1-7297-Trafobinatip--(145834/SAMSAT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 16:29 | 2019-07-28 16:32 | 0.044 | 19 | 988 | 33 | 1299 | 0.84 | 43.47 | 1.45 | 57.16
000400519279 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14117000-1218358-Ogmusdirek--(93342/HAT27574)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 16:29 | 2019-07-28 16:36 | 0.115 | 1 | 111 | 3 | 25 | 0.12 | 12.77 | 0.35 | 2.88
000400519289 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13714818-1108828-Enhdirek--(156008)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 16:37 | 2019-07-28 16:58 | 0.348 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0.35 | 4.87
000400519305 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IGDE KASABASI ISKARTUL YENI TR-2343-Trafobinatip--(652312)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 16:41 | 2019-07-28 17:39 | 0.974 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.92
000400519274 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14318308-1176001-Enhdirek--(275818/hat)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 16:43 | 2019-07-28 18:32 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 34.39
000400519293 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DEMREK TR-6266-Trafobinatip--(1516271 - 517130 - 517131 - 517134 - 517135 - 725342)-(SC-LV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 16:54 | 2019-07-28 19:51 | 2.946 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 94.27
000400519289 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13714818-1108828-Enhdirek--(156008/F-10 ULUKÖY)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 16:58 | 2019-07-28 17:00 | 0.033 | 0 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0.03 | 1.35
000400519301 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13852975-1104797-Enhdirek--(53279)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 17:07 | 2019-07-28 18:44 | 1.623 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 66.54
000400519298 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | LEVZIN KOK-6424-Trafobinatip--(118711/LEVZIN ABUMISTIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 17:12 | 2019-07-28 18:48 | 1.605 | 0 | 0 | 53 | 120 | 0 | 0 | 85.07 | 192.6
000400519320 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660282-1105693-Enhdirek--(125224)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 17:13 | 2019-07-28 19:00 | 1.776 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 209.57
000400519302 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | HAMDULLAH TR-4903-Trafobinatip--(705586)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 17:20 | 2019-07-28 18:10 | 0.84 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
000400519309 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14323615-1179333-Enhdirek--(302813)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 17:20 | 2019-07-28 17:32 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.95
000400519309 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14323615-1179333-Enhdirek--(302813/HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 17:32 | 2019-07-28 17:37 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.5
000400519315 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13737032-884617-Agdirek--(1457644)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 17:42 | 2019-07-28 19:53 | 2.192 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.19
000400519356 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13666049-1119225-Enhdirek--(130576)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 17:46 | 2019-07-28 19:00 | 1.229 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.98
000400519295 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | EDIKLI TR-7302-Trafobinatip--(621988 - 632907 - 632908)-(LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 18:31 | 2019-07-28 20:00 | 1.489 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 67.01
000400519274 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14318308-1176001-Enhdirek--(275818/hat)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 18:32 | 2019-07-28 18:37 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.54
000400519342 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | TAT TR-3294-Trafobinatip--(661358)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 18:38 | 2019-07-28 20:28 | 1.832 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.33
000400519301 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13852975-1104797-Enhdirek--(53279/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 18:44 | 2019-07-28 18:46 | 0.033 | 0 | 0 | 3 | 114 | 0 | 0 | 0.1 | 3.76
000400519325 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SAGLIK OCAGI TR-2514-Trafobinatip--(1514848 - 1520000 - 632333 - 632336 - 719744 - 736557)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 18:46 | 2019-07-28 20:00 | 1.227 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 125.15
000400519320 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660282-1105693-Enhdirek--(125224/HAT43624)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 19:00 | 2019-07-28 19:10 | 0.167 | 0 | 0 | 3 | 343 | 0 | 0 | 0.5 | 57.28
000400519356 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13666049-1119225-Enhdirek--(130576/HAT48224)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 19:00 | 2019-07-28 19:10 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6.68
000400519339 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | DEMIRCILIK KASABASI BELEDIYE ONU TR-408-Trafobinatip--(670625)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 19:01 | 2019-07-28 20:01 | 0.999 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
000400519303 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13655651-1165948-Enhdirek--(161068/YESILYORE KAS.CICEKLI MAH.TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 19:04 | 2019-07-28 19:31 | 0.449 | 0 | 118 | 0 | 24 | 0 | 52.98 | 0 | 10.78
000400519347 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTUNELMA ULU PINAR TR-5810-Trafobinatip--(579194 - 579195 - 579509 - 579512)-(LV-LV-LV-LV) | BARA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 19:09 | 2019-07-28 20:37 | 1.475 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 125.38
000400519311 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI DM-8953-Trafobinatip--(139095/SUVARLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 19:09 | 2019-07-28 19:11 | 0.019 | 1 | 0 | 129 | 4736 | 0.02 | 0 | 2.45 | 89.98
000400519357 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13833443-1111373-Enhdirek--(113143)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 19:11 | 2019-07-28 19:46 | 0.586 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 49.22
000400519384 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13645725-1184874-Ogmusdirek--(1295236 - 435424 - 435778 - 458882)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 19:15 | 2019-07-28 20:30 | 1.245 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 49.8
000400519303 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13655651-1165948-Enhdirek--(161068/YESILYORE KAS.CICEKLI MAH.TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 19:30 | 2019-07-28 19:35 | 0.083 | 0 | 118 | 0 | 26 | 0 | 9.79 | 0 | 2.16
000400519368 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14009834-1202367-Ogmusdirek--(486676)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 19:42 | 2019-07-28 21:12 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21
000400519357 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13833443-1111373-Enhdirek--(113143/KARAGOVEC HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 19:46 | 2019-07-28 19:55 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 37.4
000400519328 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BUGLEK MAHALLESI AFETEVLERI DIREK TIPITR-2758-Trafobinatip--(600879)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 20:00 | 2019-07-28 21:45 | 1.742 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 116.71 | 0 | 0
000400519291 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13960209-918214-Agdirek--(1412077 - 1412395 - 1505994)-(SC-SC-SC) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 20:02 | 2019-07-28 20:25 | 0.382 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.76 | 0 | 0.38
000400519330 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BUGLEK MAHALLESI AFETEVLERI DIREK TIPITR-2758-Trafobinatip--(512061)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 20:10 | 2019-07-28 22:46 | 2.596 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 103.84 | 0 | 0
000400519331 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ALTINOVA KOKAR TR 2-8562-Trafobinatip--(694537)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 20:11 | 2019-07-28 21:55 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.44
000400519332 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ESEVELILER-4845-Trafobinatip--(746446)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 20:14 | 2019-07-28 22:01 | 1.776 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.66
000400519405 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13890193-1127263-Enhdirek--(118589)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 20:21 | 2019-07-28 20:41 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35
000400519366 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13934259-1197938-Ogmusdirek--(555609)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 20:21 | 2019-07-28 20:40 | 0.321 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8.03 | 0 | 0
000400519428 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KALEBOYNU MERKEZ TRAFO-9462-Trafobinatip--(1517308505176505177505180505181)-(R_SC-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 20:31 | 2019-07-28 21:50 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 95.04
000400519405 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13890193-1127263-Enhdirek--(118589/TARIMSAL SULAMA -4)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 20:41 | 2019-07-28 20:47 | 0.089 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.18 | 0.09
000400519363 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KARA SEVMEZ 2 TR-713-Trafobinatip--(601288)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 21:05 | 2019-07-28 21:45 | 0.672 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.06
000400519378 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14204817-1177242-Enhdirek--(138478)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 21:15 | 2019-07-28 21:25 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0
000400519378 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14204817-1177242-Enhdirek--(138478/HUSEYIN COCELI TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 21:25 | 2019-07-28 21:35 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0
000400519428 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KALEBOYNU MERKEZ TRAFO-9462-Trafobinatip--(1517308 - 505176 - 505177 - 505180 - 505181)-(SC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 21:50 | 2019-07-28 21:56 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 8.74
000400519442 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13785614-1185203-Ogmusdirek--(1222371 - 1271807 - 1314612 - 380407 - 380408)-(SC-SC-SC-LV-LV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 22:02 | 2019-07-28 22:34 | 0.542 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 26.02
000400519400 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ISMAILLI MONOBLOK-8261-Trafobinatip--(69586/BESOLUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-28 22:16 | 2019-07-28 23:00 | 0.73 | 0 | 0 | 2 | 93 | 0 | 0 | 1.46 | 67.89
000400519458 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-6695-Trafobinatip--(154630/KESECIK KOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 04:59 | 2019-07-29 04:59 | 0.005 | 0 | 0 | 42 | 649 | 0 | 0 | 0.21 | 3.25
000400519456 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK CATBAHCE DM-7296-Trafobinatip--(135670/CATBAHCE KOK DILEKTEPE HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 05:24 | 2019-07-29 05:30 | 0.088 | 0 | 0 | 5 | 875 | 0 | 0 | 0.44 | 77
000400519471 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | HACIMIRZA ESKI TRAFO-2367-Trafobinatip--(490063)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 05:42 | 2019-07-29 06:33 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.65
000400519481 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660363-1105516-Enhdirek--(129804)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 06:32 | 2019-07-29 08:10 | 1.629 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 57.02
000400519461 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | COBANBEYLI SALT KARSISI-5102-Trafobinatip--(82012/YAZIBELEN HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 06:51 | 2019-07-29 07:29 | 0.637 | 0 | 0 | 20 | 391 | 0 | 0 | 12.74 | 249.07
000400519459 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | OZTURK CAMII YANI TR-5063-Trafobinatip--(535035)-(S_LV-T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 07:14 | 2019-07-29 10:21 | 3.123 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.74
000400519468 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | MAHMUTOGLU TR-2-1905-Trafobinatip--(1256800 - 371818 - 371819 - 371820)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 07:14 | 2019-07-29 08:03 | 0.802 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 40.9
000400519474 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CAGLAYAN ANAYOL KENARI TRAFO-691-Trafobinatip--(526469)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 07:15 | 2019-07-29 08:01 | 0.755 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.53
000400519606 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR6 TETCEEZ-3784-Trafobinatip--(2100396502546502547502549)-(S_SC-S_LV-S_LV-S_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 07:38 | 2019-07-29 08:01 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 17.01
000400519469 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GOKSUNTM-6241-Trafobinatip--(139223/KANLIKAVAK)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 07:46 | 2019-07-29 07:52 | 0.101 | 9 | 2015 | 17 | 1509 | 0.91 | 203.52 | 1.72 | 152.41
000400519485 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13664317-1103063-Enhdirek--(124265)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 07:52 | 2019-07-29 08:25 | 0.547 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 1.09 | 19.15
000400519483 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13636842-1186386-Ogmusdirek--(1225080420791421135)-(R_SC-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 07:55 | 2019-07-29 08:20 | 0.414 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 14.08 | 0 | 0
000400519494 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13686044-1101416-Enhdirek--(119969)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 07:55 | 2019-07-29 09:00 | 1.076 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.84
000400519464 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA DM-1-7297-Trafobinatip--(145834/SAMSAT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 07:59 | 2019-07-29 08:00 | 0.019 | 19 | 988 | 33 | 1299 | 0.36 | 18.77 | 0.63 | 24.68
000400519606 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR6 TETCEEZ-3784-Trafobinatip--(2100396 - 502546 - 502547 - 502549)-(SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 08:01 | 2019-07-29 08:07 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 6.98
000400519466 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2720-Trafobinatip--(723349)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 08:04 | 2019-07-29 13:04 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 300
000400519559 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KAZANDERE KOYU TR -9467-Trafobinatip--(720867)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 08:07 | 2019-07-29 10:32 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.41
000400519481 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660363-1105516-Enhdirek--(129804/BUYUKKAVAKLI TR-1 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 08:10 | 2019-07-29 08:18 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 13.97
100600126875 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8737--SBK_TRAFOBINATIP--(287872/KUCUK SIR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 08:13 | 2019-07-29 08:13 | 0.005 | 2 | 0 | 5 | 392 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.96
000400519483 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13636842-1186386-Ogmusdirek--(1225080 - 420791 - 421135)-(SC-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 08:20 | 2019-07-29 08:25 | 0.083 | 0 | 49 | 0 | 4 | 0 | 4.07 | 0 | 0.33
000400519485 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13664317-1103063-Enhdirek--(124265/HAT42284)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 08:25 | 2019-07-29 08:30 | 0.083 | 0 | 0 | 8 | 92 | 0 | 0 | 0.66 | 7.64
000400519475 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | KILILI HAVUZ YANI KOK-10081-Trafobinatip--(75968/YENIKOY CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 08:27 | 2019-07-29 08:50 | 0.379 | 0 | 186 | 159 | 1788 | 0 | 70.49 | 60.26 | 677.65
000400519596 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14038940-1206686-Ogmusdirek--(93277)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 08:31 | 2019-07-29 08:38 | 0.118 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0.12 | 0.83 | 0.12 | 0.59
000400519596 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14038940-1206686-Ogmusdirek--(93277/HAT27573)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 08:38 | 2019-07-29 08:46 | 0.128 | 1 | 7 | 3 | 25 | 0.13 | 0.9 | 0.38 | 3.2
000400519544 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | AKSU KOK CAGLAYANCERIT-11620-Trafobinatip--(317206/C CERIT HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 08:44 | 2019-07-29 09:28 | 0.745 | 4 | 3619 | 2 | 1296 | 2.98 | 2696.16 | 1.49 | 965.52
000400519480 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TOTAL MNB-11264-Trafobinatip--(301036/EVRI-TURKOGLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 08:49 | 2019-07-29 09:05 | 0.268 | 0 | 0 | 80 | 1076 | 0 | 0 | 21.44 | 288.37
000400519590 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | UZUNCAYIR TR-3178-Trafobinatip--(642426)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 08:59 | 2019-07-29 10:12 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 29.16
000400519488 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK DM-1-11223-Trafobinatip--(153583/YARPUZLU ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 09:00 | 2019-07-29 09:24 | 0.399 | 0 | 0 | 11 | 712 | 0 | 0 | 4.39 | 284.09
000400519494 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13686044-1101416-Enhdirek--(119969/YAZIBADEMCE TR1 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 09:00 | 2019-07-29 09:10 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5.34
000400519875 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-5A DM-7290-Trafobinatip--(152698/DM_V/8 HATTI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-29 09:00 | 2019-07-29 14:00 | 5 | 0 | 171 | 5 | 242 | 0 | 855 | 25 | 1210
000400519477 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KAVLAKLI MONOBLOK-8248-Trafobinatip--(68745/BULUTOGLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 09:16 | 2019-07-29 09:17 | 0.021 | 1 | 60 | 5 | 337 | 0.02 | 1.26 | 0.11 | 7.08
000400519490 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | DEMIRCILER YENI TR-2126080-Trafobinatip--(2126150)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 09:22 | 2019-07-29 10:35 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.66
000400519507 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | KESECIK KOK-8527-Trafobinatip--(120823/KESECIK-TOKAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 09:26 | 2019-07-29 10:10 | 0.738 | 0 | 0 | 15 | 401 | 0 | 0 | 11.07 | 295.94
000400519533 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 14177530-1100699-Enhdirek--(120845)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 09:33 | 2019-07-29 10:00 | 0.454 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.72
000400519515 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13983685-1168575-Enhdirek--(311008/SULAMA TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 09:46 | 2019-07-29 10:00 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.63
000400519522 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662773-1107695-Enhdirek--(122083)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 09:47 | 2019-07-29 10:20 | 0.553 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 19.36
000400519508 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-22-8656-Trafobinatip--(375534)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 09:55 | 2019-07-29 10:16 | 0.356 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 42.72 | 0 | 0
000400519493 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-487-Trafobinatip--(637723)-(LV) | PANO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 09:55 | 2019-07-29 10:30 | 0.586 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 19.34
000400519515 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13983685-1168575-Enhdirek--(311008/SULAMA TR)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 10:00 | 2019-07-29 10:05 | 0.083 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.33 | 0.5
000400519533 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 14177530-1100699-Enhdirek--(120845/KIZILCAMUSTAFA HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 10:00 | 2019-07-29 10:10 | 0.167 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.5 | 1.67
000400519651 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNİ TR-51 (HASAN TÜTÜN MAH. MOD)-8827-Trafobinatip--(415142 - 459621 - 459623 - 459624)-(LV-LV-LV-LV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-29 10:00 | 2019-07-29 12:00 | 2 | 0 | 659 | 0 | 0 | 0 | 1318 | 0 | 0
000400519526 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13873091-1195873-Ogmusdirek--(590747)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 10:00 | 2019-07-29 10:45 | 0.744 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 0 | 0
000400519529 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 15730656 SEFER HOCA CD.DIREK TIPI TR-11021-Trafobinatip--(576729)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 10:10 | 2019-07-29 10:58 | 0.802 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.24 | 0 | 0
000400519508 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-22-8656-Trafobinatip--(375534)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 10:16 | 2019-07-29 10:22 | 0.099 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 35.64 | 0 | 0
000400519522 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13662773-1107695-Enhdirek--(122083/DANDIRMAZ HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 10:20 | 2019-07-29 10:25 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 8.8
000400519733 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | OGRETMENEVLERI TR.02/27-2481-Trafobinatip--(490118)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 10:29 | 2019-07-29 11:23 | 0.894 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 36.65 | 0 | 0
000400519517 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-6658-Trafobinatip--(2106320 - 548832 - 551623)-(SC-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 10:49 | 2019-07-29 12:00 | 1.189 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 63.02
000400519757 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KAVAKTEPE GENOLAR KOYU TR 2-3435-Trafobinatip--(482592)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 12:07 | 2019-07-29 13:42 | 1.571 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.57
000400519583 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IGDE KASABASI ISKARTUL YENI TR-2343-Trafobinatip--(652312)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 12:11 | 2019-07-29 12:37 | 0.428 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.28
000400519599 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SIRIKCILER MNB ERICEK-10519-Trafobinatip--(284446/HAT838520)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 12:17 | 2019-07-29 13:15 | 0.956 | 0 | 0 | 2 | 421 | 0 | 0 | 1.91 | 402.48
000400519594 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13872390-1184454-Ogmusdirek--(1282744 - 446770 - 448270)-(SC-LV-LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 12:23 | 2019-07-29 13:00 | 0.619 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.9
000400519588 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13876944-1184949-Ogmusdirek--(396766)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 12:38 | 2019-07-29 12:59 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.73
000400519588 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13876944-1184949-Ogmusdirek--(1292762 - 396766)-(SC-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 12:59 | 2019-07-29 13:06 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.92
000400519593 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SARIYAPRAK DM-8949-Trafobinatip--(163034/SUVARLI SIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 13:11 | 2019-07-29 14:00 | 0.823 | 0 | 0 | 14 | 1604 | 0 | 0 | 11.52 | 1320.09
000400519838 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13756801-880402-Agdirek--(1437529)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 13:16 | 2019-07-29 14:34 | 1.312 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.31
000400519578 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GAFFARLI MONOBLOK-2707-Trafobinatip--(154535/GAFARLI ÇIKIŞI)-(MV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 13:38 | 2019-07-29 15:06 | 1.469 | 0 | 0 | 9 | 1302 | 0 | 0 | 13.22 | 1912.64
000400519652 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI TR-32 (HAMAM YANI)-4379-Trafobinatip--(94783/YENIKENT TR4 CIKISI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-29 14:00 | 2019-07-29 16:00 | 2 | 0 | 1663 | 0 | 0 | 0 | 3326 | 0 | 0
000400519587 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ASLANBEY TR-2381-Trafobinatip--(633005)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 14:02 | 2019-07-29 14:30 | 0.454 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.72
000400519592 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ENGIZEK TR-3966-Trafobinatip--(1523202 - 639231 - 639232)-(SC-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 14:20 | 2019-07-29 16:00 | 1.668 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 83.4
000400519591 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GUNESEVLER KARSISI CIFTLIK TR-12159-Trafobinatip--(648733)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 14:21 | 2019-07-29 15:20 | 0.981 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 9.81 | 0 | 4.91
000400519612 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | INONU CADDESI DIREK TIPI TR-8057-Trafobinatip--(558795)-(LV) | DÜŞÜK GERİLİM ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 15:00 | 2019-07-29 18:00 | 2.997 | 0 | 168 | 0 | 5 | 0 | 503.5 | 0 | 14.99
000400519678 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14215991-1219924-Ogmusdirek--(1444952)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 15:03 | 2019-07-29 16:44 | 1.684 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.68
000400519628 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | UDURGUCU CAMII YANI MONOBLOK-7990-Trafobinatip--(558848)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 15:21 | 2019-07-29 16:25 | 1.063 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 0
000400519662 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 12190848-1572904-Agpanobox--(455773)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 15:33 | 2019-07-29 16:36 | 1.056 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 0 | 0
000400519816 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 MERKEZ-3891-Trafobinatip--(501546)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 16:23 | 2019-07-29 17:12 | 0.823 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18.93
000400519690 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 12198916-1573438-Agpanobox--(372690)-(LV) | YÜK AYIRICISI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 16:25 | 2019-07-29 17:15 | 0.828 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 121.72 | 0 | 0
000400519660 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CARDAK MNB-10638-Trafobinatip--(53307/CARDAK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 16:28 | 2019-07-29 16:39 | 0.181 | 0 | 672 | 5 | 1563 | 0 | 121.63 | 0.91 | 282.9
000400519700 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BEBEK MNB-7139-Trafobinatip--(128825/BEBEK KOK MALOGLU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 16:32 | 2019-07-29 18:15 | 1.716 | 0 | 0 | 3 | 66 | 0 | 0 | 5.15 | 113.26
000400519672 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | GOLBASI TM-10243-Trafobinatip--(296653/F-1 BALKAR)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 16:32 | 2019-07-29 16:40 | 0.133 | 11 | 6378 | 124 | 7993 | 1.46 | 848.27 | 16.49 | 1063.07
000400519662 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 12190848-1572904-Agpanobox--(455773)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 16:36 | 2019-07-29 16:41 | 0.071 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0
000400519659 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TOPTANCILAR KOK BINASI-7991-Trafobinatip--(709077)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 16:43 | 2019-07-29 17:25 | 0.708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0
000400519695 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14336516-1184202-Ogmusdirek--(1223318 - 1232567 - 447890 - 479539)-(SC-SC-LV-LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 16:50 | 2019-07-29 17:12 | 0.369 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.8
000400519664 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KARA SEVMEZ 2 TR-713-Trafobinatip--(601289)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 17:02 | 2019-07-29 19:00 | 1.966 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 74.71
000400519694 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YAZIKARAKUYU KOK-7460-Trafobinatip--(121394/YAZIKARAKUYU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 17:04 | 2019-07-29 17:55 | 0.858 | 0 | 0 | 52 | 221 | 0 | 0 | 44.62 | 189.62
000400519665 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-6658-Trafobinatip--(548832)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 17:04 | 2019-07-29 22:17 | 5.219 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 109.6
000400519711 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KESME HES-6367-Trafobinatip--(91000/KESME HES)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 17:18 | 2019-07-29 20:49 | 3.522 | 6 | 355 | 122 | 3419 | 21.13 | 1250.31 | 429.68 | 12041.72
000400519742 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660639-1120224-Enhdirek--(129641)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 17:57 | 2019-07-29 19:00 | 1.058 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 34.91
000400519693 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13785722-1113154-Enhdirek--(140307/EROL GAZ HATTI)-(MV) | SEKSİYONER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 18:07 | 2019-07-29 18:10 | 0.054 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
100600126876 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8737--SBK_TRAFOBINATIP--(287872/KUCUK SIR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 18:09 | 2019-07-29 18:10 | 0.006 | 2 | 0 | 5 | 392 | 0.01 | 0 | 0.03 | 2.35
000400519713 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13870270-1124291-Enhdirek--(111879)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 18:20 | 2019-07-29 19:01 | 0.673 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0.67 | 16.15
000400519721 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13664317-1103063-Enhdirek--(124265)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 18:22 | 2019-07-29 18:30 | 0.141 | 0 | 0 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0.42 | 4.79
000400519704 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 12196818-1584828-Agpanobox--(708806)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 18:22 | 2019-07-29 18:34 | 0.193 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 7.91 | 0 | 0
000400519782 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13647210-1185493-Ogmusdirek--(1238945 - 1290273 - 1312522 - 1312523 - 435481 - 435883 - 435884)-(SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 18:30 | 2019-07-29 18:50 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 10.88
000400519721 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13664317-1103063-Enhdirek--(124265/HAT42284)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 18:30 | 2019-07-29 18:40 | 0.167 | 0 | 0 | 8 | 92 | 0 | 0 | 1.34 | 15.36
000400519846 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13671128-1217233-Ogmusdirek--(630361)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 18:38 | 2019-07-29 18:50 | 0.199 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.39
000400519742 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13660639-1120224-Enhdirek--(129641/HAT47128)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 19:00 | 2019-07-29 19:10 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 15.7
000400519750 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721738-1190566-Ogmusdirek--(263868)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 19:01 | 2019-07-29 19:14 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 25.49
000400519713 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13870270-1124291-Enhdirek--(111879/KOSUKLU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 19:01 | 2019-07-29 19:11 | 0.165 | 0 | 0 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0.33 | 11.55
000400519736 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUT AGIL OBASI TR-6679-Trafobinatip--(14392251511713538105538107539778542549)-(R_SC-R_SC-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 19:01 | 2019-07-29 19:57 | 0.926 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 69.45
000400519750 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721738-1190566-Ogmusdirek--(263868/ - 467779)-(MV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 19:14 | 2019-07-29 19:17 | 0.058 | 0 | 0 | 2 | 356 | 0 | 0 | 0.12 | 20.65
000400519718 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KURU CAY TR-5200-Trafobinatip--(620844)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 19:26 | 2019-07-29 21:45 | 2.313 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 71.7 | 0 | 0
000400519762 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BERCENEK KOYU TR-4572-Trafobinatip--(586220)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 19:28 | 2019-07-29 21:50 | 2.367 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.3
000400519752 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721737-1189941-Ogmusdirek--(443646)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 19:34 | 2019-07-29 19:46 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.82
000400519749 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | SARIYAPRAK DM-8949-Trafobinatip--(163034/SUVARLI SIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 19:36 | 2019-07-29 20:05 | 0.49 | 0 | 0 | 14 | 1604 | 0 | 0 | 6.86 | 785.96
000400519743 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13973984-1205695-Ogmusdirek--(1513074481755481819482878)-(R_SC-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 19:42 | 2019-07-29 20:30 | 0.806 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 45.94
000400519752 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721737-1189941-Ogmusdirek--(1272539 - 443646 - 443647 - 467778)-(SC-LV-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 19:46 | 2019-07-29 19:49 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.41
100600126853 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 6296--SBK_TRAFOBINATIP--(139983/AFSIN ERCENE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 19:48 | 2019-07-29 19:48 | 0.003 | 0 | 0 | 15 | 617 | 0 | 0 | 0.05 | 1.85
000400519737 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KALEALTI-6296-Trafobinatip--(139983/AFSIN ERCENE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 19:48 | 2019-07-29 19:48 | 0.003 | 0 | 0 | 15 | 617 | 0 | 0 | 0.05 | 1.85
000400519736 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | KARADUT AGIL OBASI TR-6679-Trafobinatip--(1439225 - 1511713 - 538105 - 538107 - 539778 - 542549)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 19:57 | 2019-07-29 20:03 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 11.13
000400519758 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK DM-1-11223-Trafobinatip--(153583/YARPUZLU ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 19:59 | 2019-07-29 20:35 | 0.594 | 0 | 0 | 11 | 712 | 0 | 0 | 6.53 | 422.93
000400519773 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13888711-1122925-Enhdirek--(116595)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 20:00 | 2019-07-29 20:30 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 42.5
000400519940 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 14182880-1190400-Ogmusdirek--(467126)-(LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 20:07 | 2019-07-29 20:29 | 0.367 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.84
000400519763 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTUNELMA YESILYURT-5230-Trafobinatip--(584931)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 20:10 | 2019-07-29 20:52 | 0.703 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.41
000400519785 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13645725-1184874-Ogmusdirek--(1295236 - 435424 - 435778 - 458882)-(SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 20:11 | 2019-07-29 20:20 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6.04
100600126852 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 7133--SBK_TRAFOBINATIP--(101714/HASAN KOY-TADIM-ELENBEY YENI TR)-(MV) | MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 20:21 | 2019-07-29 20:36 | 0.242 | 1 | 0 | 11 | 96 | 0.24 | 0 | 2.66 | 23.23
000400519744 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ 1 TR-9709-Trafobinatip--(571839)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 20:23 | 2019-07-29 22:30 | 2.12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 50.88 | 0 | 0
000400519754 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | HASANKENDI CAYIR YANI-1444-Trafobinatip--(652189)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 20:26 | 2019-07-29 20:37 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.35
000400519743 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13973984-1205695-Ogmusdirek--(1513074 - 481755 - 481819 - 482878)-(SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 20:30 | 2019-07-29 20:35 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 8.19
000400519773 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13888711-1122925-Enhdirek--(116595/YAYIKLI KOYU HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 20:30 | 2019-07-29 20:41 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 44.88
000400519791 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14176957-1211152-Ogmusdirek--(617340)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 20:36 | 2019-07-29 21:20 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.7
000400519775 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14C-1 ADM-6997-Trafobinatip--(614955)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 20:51 | 2019-07-29 22:10 | 1.314 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 77.53 | 0 | 1.31
000400519791 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14176957-1211152-Ogmusdirek--(617340)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 21:20 | 2019-07-29 21:25 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.49
000400519812 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TANIR KOPRUBASI DM-9058-Trafobinatip--(579882)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 21:25 | 2019-07-29 22:21 | 0.942 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.59 | 0 | 0
000400519840 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | TANIR KOPRUBASI DM-9058-Trafobinatip--(579882)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 22:37 | 2019-07-29 23:12 | 0.584 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13.43 | 0 | 0
000400519841 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TEVEKKELLI MNB-10166-Trafobinatip--(149272/ALIBEYUSAGI CIKISI)-(MV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-29 23:02 | 2019-07-29 23:35 | 0.546 | 0 | 0 | 41 | 977 | 0 | 0 | 22.39 | 533.44
000400516702 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KLVZL TM-9734-Trafobinatip--(149880/CEAS)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-30 03:00 | 2019-07-30 03:10 | 0.167 | 3 | 1143 | 29 | 4807 | 0.5 | 190.88 | 4.84 | 802.77
000400519857 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SARISIRT TR-8361-Trafobinatip--(515542)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 04:26 | 2019-07-30 09:20 | 4.892 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.78
100600126896 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8509--SBK_TRAFOBINATIP--(86170/7B1 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 05:11 | 2019-07-30 05:31 | 0.318 | 0 | 7546 | 0 | 6 | 0 | 2399.63 | 0 | 1.91
000400519873 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | COLAKALI-6577-Trafobinatip--(97513/DAMLATAS GURUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 05:13 | 2019-07-30 05:24 | 0.184 | 0 | 0 | 60 | 1562 | 0 | 0 | 11.04 | 287.41
000400519858 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 7C1-8509-Trafobinatip--(86170/7B1 CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 05:17 | 2019-07-30 06:17 | 1 | 0 | 7546 | 0 | 6 | 0 | 7546 | 0 | 6
000400516703 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BULANIK MONOBLOK-7067-Trafobinatip--(96602/BULANIK CIKISI)-(MV) | 3.ŞAHIS-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-30 05:30 | 2019-07-30 06:30 | 1 | 15 | 24 | 67 | 3318 | 15 | 24 | 67 | 3318
100600126855 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 8314--SBK_TRAFOBINATIP--(132341/KOYLER)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 05:38 | 2019-07-30 05:41 | 0.05 | 14 | 1414 | 154 | 9067 | 0.7 | 70.7 | 7.7 | 453.35
000400519861 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | ERIKLI KABINI-8820-Trafobinatip--(289078/ERİKLİ-İKİZCE ÇIKIŞI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 05:39 | 2019-07-30 05:49 | 0.169 | 0 | 0 | 36 | 1147 | 0 | 0 | 6.08 | 193.84
000400519879 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | SARAYCIK MONOBLOK 2 SAG-6861-Trafobinatip--(151474/CARDAK HATTI1)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 06:13 | 2019-07-30 07:04 | 0.847 | 0 | 745 | 24 | 3123 | 0 | 631.02 | 20.33 | 2645.18
000400519863 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BOLGE TRAFIK MOD-8930-Trafobinatip--(150812/BOLGE TRAFIK KOK DOYRAN HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 06:27 | 2019-07-30 06:55 | 0.47 | 0 | 0 | 42 | 573 | 0 | 0 | 19.74 | 269.31
000400519862 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13998069-1183822-Ogmusdirek--(1264588 - 1264589 - 1286088 - 1327548 - 425376 - 425377 - 425380)-(SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 06:29 | 2019-07-30 06:47 | 0.297 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 106.92 | 0 | 0
000400519866 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SAMAN TASI TR-4527-Trafobinatip--(510919)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 06:39 | 2019-07-30 13:39 | 7 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 441
000400519867 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ALTINOVA TOMBAKLAR MONOBLOK-6357-Trafobinatip--(684295)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 06:40 | 2019-07-30 09:55 | 3.243 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 61.62
000400519868 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | CINARLI TR-488-Trafobinatip--(617600)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 06:46 | 2019-07-30 10:30 | 3.735 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 186.75
000400519912 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13661843-1107242-Enhdirek--(124010)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 06:53 | 2019-07-30 09:15 | 2.378 | 0 | 0 | 10 | 186 | 0 | 0 | 23.78 | 442.31
000400519896 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13664317-1103063-Enhdirek--(124265)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 06:58 | 2019-07-30 08:05 | 1.116 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 1.12 | 40.18
000400519870 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | HOPLEKMN-2401-Trafobinatip--(84394/KAYAGECIT-ELMALI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 07:17 | 2019-07-30 07:18 | 0.008 | 0 | 0 | 5 | 547 | 0 | 0 | 0.04 | 4.38
000400519886 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | HANCIPLAKLAR-3450-Trafobinatip--(281539/EKINOZU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 07:25 | 2019-07-30 08:10 | 0.753 | 3 | 1411 | 54 | 4039 | 2.26 | 1062.48 | 40.66 | 3041.37
000400519911 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13709395-1148901-Enhdirek--(74516)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 07:31 | 2019-07-30 09:20 | 1.818 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 49.09
000400519894 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA CAYI KOK-12865-Trafobinatip--(307953/KAHTA CAYI OZELLER CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 07:41 | 2019-07-30 08:16 | 0.581 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.81 | 0
000400519899 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | AKCIRI MERKEZ TR-2626-Trafobinatip--(642345)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 07:48 | 2019-07-30 08:29 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 20.01
000400519978 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13723731-1209489-Ogmusdirek--(1520609 - 1544841 - 1544842 - 568336 - 568934 - 687543 - 718985)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 07:48 | 2019-07-30 08:41 | 0.871 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 61.84
000400519874 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SEVDILI FAU-3431-Trafobinatip--(146607/TOPRAKHISAR-YOGUNSOGUT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 07:54 | 2019-07-30 07:56 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 4.23
000400519896 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13664317-1103063-Enhdirek--(124265/HAT42284)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 08:05 | 2019-07-30 08:08 | 0.049 | 0 | 0 | 8 | 92 | 0 | 0 | 0.39 | 4.51
000400519907 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KÖMÜR MERKEZ DM-7079-Trafobinatip--(134895/PINARYAYLA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 08:19 | 2019-07-30 08:54 | 0.583 | 0 | 0 | 41 | 244 | 0 | 0 | 23.9 | 142.25
000400519877 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | TASLITARLA-2295-Trafobinatip--(691850)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 08:25 | 2019-07-30 11:20 | 2.914 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.91
000400519880 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-6709-Trafobinatip--(134882/SAMSAT TR4-TR6 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 08:29 | 2019-07-30 08:30 | 0.016 | 7 | 412 | 3 | 11 | 0.11 | 6.59 | 0.05 | 0.18
000400519881 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CAMII YANI TR-3806-Trafobinatip--(538789)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 08:34 | 2019-07-30 11:20 | 2.761 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33.13 | 0 | 0
000400519915 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13887859-1107557-Enhdirek--(134984)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 08:37 | 2019-07-30 08:59 | 0.368 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0
000400519887 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-6695-Trafobinatip--(145499/UCGOZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 08:45 | 2019-07-30 08:45 | 0.006 | 0 | 0 | 14 | 716 | 0 | 0 | 0.08 | 4.3
000400520004 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14387863-995899-Agdirek--(729950)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 08:46 | 2019-07-30 09:34 | 0.804 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8
000400519920 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13691025-1098902-Enhdirek--(117176)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 08:47 | 2019-07-30 09:40 | 0.879 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 48.35
000400519890 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | SARISIRT TR-8361-Trafobinatip--(515164)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 08:49 | 2019-07-30 10:10 | 1.347 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35
000400519889 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | UMMETLER OBASI-2299-Trafobinatip--(546513)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 08:58 | 2019-07-30 11:10 | 2.197 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30.76
000400519915 | 2 | ADIYAMAN | SAMSAT | 13887859-1107557-Enhdirek--(134984/F-8 ESKİ SAMSAT)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 08:59 | 2019-07-30 09:03 | 0.061 | 4 | 68 | 3 | 0 | 0.24 | 4.15 | 0.18 | 0
000400520085 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13805817-1185921-Ogmusdirek--(1296352 - 452842 - 452843 - 455126)-(SC-LV-LV-LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 09:10 | 2019-07-30 10:08 | 0.969 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 23.26
000400519912 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13661843-1107242-Enhdirek--(124010/HAT42537)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 09:15 | 2019-07-30 09:20 | 0.077 | 0 | 0 | 33 | 507 | 0 | 0 | 2.54 | 39.04
000400519897 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | DOGAN TM-8314-Trafobinatip--(53712/AFSIN)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 09:16 | 2019-07-30 09:29 | 0.216 | 23 | 18244 | 13 | 218 | 4.97 | 3940.7 | 2.81 | 47.09
000400519908 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AYDINKAVAK MNB-7693-Trafobinatip--(159154/UZUNSOGUT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 09:19 | 2019-07-30 10:20 | 1.009 | 1 | 6 | 10 | 705 | 1.01 | 6.05 | 10.09 | 711.35
000400519911 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13709395-1148901-Enhdirek--(74516/F2-ELBİSTAN FIDERİ)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 09:20 | 2019-07-30 09:26 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 7.05
000400519955 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BOLGE TRAFIK MOD-8930-Trafobinatip--(150812/BOLGE TRAFIK KOK DOYRAN HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 09:30 | 2019-07-30 10:49 | 1.326 | 0 | 0 | 42 | 573 | 0 | 0 | 55.69 | 759.8
000400519947 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | HOPLEKMN-2401-Trafobinatip--(84394/KAYAGECIT-ELMALI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 09:40 | 2019-07-30 09:40 | 0.008 | 0 | 0 | 5 | 547 | 0 | 0 | 0.04 | 4.38
000400519920 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13691025-1098902-Enhdirek--(117176/KUTLUCA TR2 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 09:40 | 2019-07-30 09:50 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 27.39
000400519918 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | MERKEZ EN ESKI TRAFO-BELEDIYE ONU-5389-Trafobinatip--(64537/TASOLUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 09:41 | 2019-07-30 09:55 | 0.228 | 0 | 0 | 5 | 418 | 0 | 0 | 1.14 | 95.3
000400519932 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12195569-1582339-Agpanobox--(688391)-(T_LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2019-07-30 09:42 | 2019-07-30 11:20 | 1.632 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.79 | 0 | 0
000400520481 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | CELIKHAN TR-3 UCGEN PARK-7532-Trafobinatip--(454571 - 454846 - 454848 - 454977 - 454978 - 455198 - 455201 - 455428 - 455610 - 455614 - 463709)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-30 10:00 | 2019-07-30 12:00 | 2 | 0 | 423 | 0 | 23 | 0 | 846 | 0 | 46
000400519949 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YOLDUZU KOK-6423-Trafobinatip--(164402/CAMUSCU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 10:48 | 2019-07-30 11:15 | 0.444 | 0 | 0 | 80 | 245 | 0 | 0 | 35.52 | 108.78
000400519925 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FIDAN MH FIDANLIK TR-4521-Trafobinatip--(2107762 - 2165918 - 530664 - 530665 - 530818)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 10:53 | 2019-07-30 13:20 | 2.447 | 0 | 85 | 0 | 7 | 0 | 208 | 0 | 17.13
100600126890 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8248--SBK_TRAFOBINATIP--(68746/YINICE KALE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 10:55 | 2019-07-30 10:56 | 0.018 | 5 | 414 | 18 | 2152 | 0.09 | 7.45 | 0.32 | 38.74
000400519935 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | KAVLAKLI MONOBLOK-8248-Trafobinatip--(68746/YINICE KALE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 10:55 | 2019-07-30 10:56 | 0.017 | 5 | 413 | 19 | 2153 | 0.09 | 7.02 | 0.32 | 36.6
000400519952 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-6709-Trafobinatip--(133403/YARIMBAG GRUBU HATTI)-(MV) | AKIM TRAFOSU ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 10:58 | 2019-07-30 11:24 | 0.437 | 0 | 0 | 9 | 501 | 0 | 0 | 3.93 | 218.94
000400519962 | 1 | ADIYAMAN | TUT | KASLICA KABIN-11488-Trafobinatip--(320711/KASLICA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 11:05 | 2019-07-30 11:30 | 0.416 | 0 | 0 | 2 | 896 | 0 | 0 | 0.83 | 372.74
000400519966 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | TILEYLI DM-8831-Trafobinatip--(120309/YAZIBEYDILI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 11:28 | 2019-07-30 12:19 | 0.857 | 0 | 0 | 100 | 479 | 0 | 0 | 85.7 | 410.5
000400519953 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | UNIVERSITE KOK BINASI-1052-Trafobinatip--(558696)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2019-07-30 11:36 | 2019-07-30 12:30 | 0.905 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 55.21 | 0 | 0
000400520044 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663255-1105194-Enhdirek--(121132)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 12:17 | 2019-07-30 13:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 27.36
000400519973 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MOD 5 ADANA YOLU-4500-Trafobinatip--(690239)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 12:18 | 2019-07-30 13:20 | 1.041 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
000400519997 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13899441-1189332-Ogmusdirek--(1316327)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 12:46 | 2019-07-30 13:10 | 0.406 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0
000400520105 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13739198-870025-Agdirek--(1342358)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 12:58 | 2019-07-30 13:26 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47
000400520044 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663255-1105194-Enhdirek--(121132/HAT40710)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 13:00 | 2019-07-30 13:10 | 0.167 | 0 | 0 | 3 | 106 | 0 | 0 | 0.5 | 17.7
000400520037 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_I/20-B-4985-Trafobinatip--(472737)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 13:20 | 2019-07-30 14:05 | 0.74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0
000400520051 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | YIRICEK ESKI TR-5395-Trafobinatip--(523173)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 13:21 | 2019-07-30 14:09 | 0.792 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.34
000400520033 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-5953-Trafobinatip--(544211)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 13:32 | 2019-07-30 15:10 | 1.626 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 34.15 | 0 | 0
100600126877 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8737--SBK_TRAFOBINATIP--(287872/KUCUK SIR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 13:44 | 2019-07-30 13:45 | 0.006 | 2 | 0 | 5 | 392 | 0.01 | 0 | 0.03 | 2.35
000400520045 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | BOLGE TRAFIK MOD-8930-Trafobinatip--(150812/BOLGE TRAFIK KOK DOYRAN HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 13:45 | 2019-07-30 14:57 | 1.202 | 0 | 0 | 42 | 573 | 0 | 0 | 50.48 | 688.75
000400520034 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | CUCELI MNB-11433-Trafobinatip--(164338/KIZILDAMLAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 13:56 | 2019-07-30 16:56 | 3 | 0 | 0 | 18 | 144 | 0 | 0 | 54 | 432
000400520482 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | CELIKHAN TR-6-7533-Trafobinatip--(455677 - 455978 - 456285 - 456700 - 456708 - 456831)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-30 14:00 | 2019-07-30 16:00 | 2 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0
000400520066 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13989187-1183866-Ogmusdirek--(1250931)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 14:06 | 2019-07-30 14:26 | 0.321 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0
000400520096 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | KESECIK KOK-8527-Trafobinatip--(147300/BALKA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 14:23 | 2019-07-30 15:36 | 1.212 | 0 | 0 | 9 | 81 | 0 | 0 | 10.91 | 98.17
100600126854 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 7133--SBK_TRAFOBINATIP--(101714/HASAN KOY-TADIM-ELENBEY YENI TR)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 14:26 | 2019-07-30 14:37 | 0.17 | 1 | 0 | 11 | 96 | 0.17 | 0 | 1.87 | 16.32
000400520093 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | KIRIKLER TR-6400-Trafobinatip--(641897)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 14:43 | 2019-07-30 15:40 | 0.952 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.86
000400520072 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13800492-1184750-Ogmusdirek--(390599)-(LV) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 14:44 | 2019-07-30 15:05 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.13
000400520081 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ALTUNELMA YESILYURT-5230-Trafobinatip--(583648)-(LV) | SEHİM BOZUKLUĞU ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 15:00 | 2019-07-30 15:30 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6
000400520115 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KOCAS TR-809-Trafobinatip--(593843)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 15:01 | 2019-07-30 17:07 | 2.098 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2
000400520100 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13634444-1184707-Ogmusdirek--(419660)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 15:02 | 2019-07-30 16:10 | 1.129 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.52
000400520061 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ILICA KOK-3748-Trafobinatip--(156518/SULEYMANLI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 15:03 | 2019-07-30 15:05 | 0.021 | 0 | 0 | 6 | 426 | 0 | 0 | 0.13 | 8.95
000400520148 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KOKEZ KOY TR-2179-Trafobinatip--(589721)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 15:06 | 2019-07-30 17:57 | 2.846 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.08
000400520067 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NARINCE AKINCILAR FIDERI-8705-Trafobinatip--(159728/ERIKLI GRUBU)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 15:21 | 2019-07-30 15:24 | 0.038 | 0 | 0 | 73 | 2728 | 0 | 0 | 2.77 | 103.66
000400520108 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13713990-1187063-Ogmusdirek--(441962)-(S_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 15:32 | 2019-07-30 16:48 | 1.274 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1
000400520106 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13846557-1113619-Enhdirek--(140530)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 15:32 | 2019-07-30 16:46 | 1.236 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.3
000400520070 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | AVSAR TEPE-6544-Trafobinatip--(533787567582)-(S_LV-S_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 15:34 | 2019-07-30 20:10 | 4.601 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.4
000400520132 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | HASANKENDI KOY ICI-2418-Trafobinatip--(649853)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 15:36 | 2019-07-30 17:03 | 1.457 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.4
000400520082 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FAKILAR TR-6659-Trafobinatip--(550914)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 15:51 | 2019-07-30 17:50 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.94
000400520131 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | HOCAZADE CAMII ARKASI TR DM5-18-363-Trafobinatip--(663712)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 16:04 | 2019-07-30 16:44 | 0.659 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0
000400520100 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13634444-1184707-Ogmusdirek--(419660)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 16:10 | 2019-07-30 16:20 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.34
000400520088 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 14048762-1150717-Enhdirek--(71308/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 16:16 | 2019-07-30 18:40 | 2.399 | 0 | 0 | 1 | 89 | 0 | 0 | 2.4 | 213.51
000400520106 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13846557-1113619-Enhdirek--(140530/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 16:46 | 2019-07-30 16:52 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4.3
000400520108 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13713990-1187063-Ogmusdirek--(1289243 - 1295285 - 441962)-(SC-SC-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 16:48 | 2019-07-30 16:55 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.62
000400520129 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13963047-1166605-Enhdirek--(157046157120)-(T_MV-T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 17:03 | 2019-07-30 17:25 | 0.365 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | 0 | 0.37 | 82.13
000400520129 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 13963047-1166605-Enhdirek--(157046/KALEDIBI KOYU SAKIRLER OBASI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 17:24 | 2019-07-30 17:28 | 0.067 | 0 | 0 | 1 | 170 | 0 | 0 | 0.07 | 11.39
000400520157 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13648857-1184650-Ogmusdirek--(423625)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 17:41 | 2019-07-30 18:00 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6.95
000400520202 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BERIT MUDURLER TRAFO-4287-Trafobinatip--(572286)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 17:47 | 2019-07-30 19:42 | 1.919 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26.87
000400520111 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SEVDILI FAU-3431-Trafobinatip--(146607/TOPRAKHISAR-YOGUNSOGUT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 17:54 | 2019-07-30 17:55 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 4.06
000400520231 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13645725-1184874-Ogmusdirek--(1295236 - 435424 - 435778 - 458882)-(SC-LV-LV-LV) | GERİLİM DÜŞÜKLÜĞÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 17:58 | 2019-07-30 18:30 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 21.32
000400520146 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-4831-Trafobinatip--(552756)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 18:20 | 2019-07-30 20:00 | 1.665 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.98 | 0 | 0
000400520151 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | SEVDILLI MERKEZ TR-3330-Trafobinatip--(480208)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 18:32 | 2019-07-30 20:30 | 1.969 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 59.07
000400520143 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13668192-1151127-Enhdirek--(74427)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 18:35 | 2019-07-30 21:55 | 3.339 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.05
000400520175 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13691025-1098902-Enhdirek--(117176)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 18:37 | 2019-07-30 19:30 | 0.892 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 49.06
000400520181 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13949294-1184703-Ogmusdirek--(1284321 - 1284324 - 1284325 - 1284329 - 1294748 - 399469 - 400791)-(SC-SC-SC-SC-SC-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 18:37 | 2019-07-30 19:26 | 0.806 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 88.66
000400520150 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GOKCEOREN KOKEZ YOLU TR-259-Trafobinatip--(615517)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 18:39 | 2019-07-30 19:28 | 0.817 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.45
000400520088 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 14048762-1150717-Enhdirek--(71308)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 18:40 | 2019-07-30 18:45 | 0.081 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0.08 | 2.35
000400520209 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IGDE KASABASI BAGLARBASI ESKI TR-2344-Trafobinatip--(647315)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 18:48 | 2019-07-30 19:41 | 0.874 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.24
000400520167 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13690107-1185684-Ogmusdirek--(377435)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 18:59 | 2019-07-30 19:35 | 0.604 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.02
000400520171 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | BUYUK YAPALAK KASABASI CAMURLU TR-1005-Trafobinatip--(661268)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 19:00 | 2019-07-30 20:00 | 1.006 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.01 | 3.02
000400520140 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ZORKUN TR-2441-Trafobinatip--(488134)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 19:04 | 2019-07-30 20:40 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6
000400520149 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14031505-1154275-Enhdirek--(92933)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 19:05 | 2019-07-30 19:15 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 19.21
000400520161 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BERIT MUDURLER TRAFO-4287-Trafobinatip--(572286)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 19:08 | 2019-07-30 20:01 | 0.878 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.51
000400520149 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 14031505-1154275-Enhdirek--(92933/HAT25728)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 19:15 | 2019-07-30 19:25 | 0.167 | 0 | 0 | 2 | 338 | 0 | 0 | 0.33 | 56.45
000400520175 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13691025-1098902-Enhdirek--(117176/KUTLUCA TR2 HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 19:30 | 2019-07-30 19:40 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 27.22
000400520167 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13690107-1185684-Ogmusdirek--(1270681 - 377435 - 377436)-(SC-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 19:35 | 2019-07-30 19:40 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 5.31
000400520163 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | YAGMURLU KOK-7385-Trafobinatip--(51261/DAGDEVIREN KOK-GERGER HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 19:37 | 2019-07-30 19:58 | 0.352 | 0 | 78 | 5 | 340 | 0 | 27.46 | 1.76 | 119.68
000400520156 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ALTINOVA KOKAR MONOBLOK-6559-Trafobinatip--(607821)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 19:39 | 2019-07-30 20:10 | 0.517 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.2
000400520172 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI KOYU MEZARLIK YANI YENI TR-1135-Trafobinatip--(643800)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 20:02 | 2019-07-30 20:41 | 0.645 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.03
000400520469 | 1 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13687420-1185886-Ogmusdirek--(434476)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 20:04 | 2019-07-30 20:27 | 0.386 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.7
000400520164 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MERKEZ TR-6965-Trafobinatip--(548575)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 20:05 | 2019-07-30 22:40 | 2.581 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.74
000400520195 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KÖMÜR MERKEZ DM-7079-Trafobinatip--(126316/HALILAN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 20:06 | 2019-07-30 20:20 | 0.236 | 0 | 0 | 31 | 526 | 0 | 0 | 7.32 | 124.14
000400520070 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | AVSAR TEPE-6544-Trafobinatip--(533787 - 567582)-(LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 20:10 | 2019-07-30 20:14 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.88
000400520211 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13889748-1184620-Ogmusdirek--(454198)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 20:26 | 2019-07-30 20:50 | 0.401 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6
000400520266 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13738966-1048343-Agdirek--(1340172)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 20:26 | 2019-07-30 20:53 | 0.453 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45
000400520469 | 2 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 13687420-1185886-Ogmusdirek--(434476)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 20:27 | 2019-07-30 20:31 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.47
000400520204 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BUYUKCAMURLU TR-11801-Trafobinatip--(689855)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 20:33 | 2019-07-30 21:25 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 35.67
000400520211 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13889748-1184620-Ogmusdirek--(1244672 - 1244673 - 1292791 - 454198 - 454205)-(SC-SC-SC-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 20:50 | 2019-07-30 20:55 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2.32
000400520221 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | GAZILER MNB-3165-Trafobinatip--(99430/KÜRTÜL ÇIKIŞ)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 20:54 | 2019-07-30 21:15 | 0.357 | 0 | 0 | 1 | 309 | 0 | 0 | 0.36 | 110.31
000400520253 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | TR1 KAYAONU MAHALLESI-3727-Trafobinatip--(501435)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 20:58 | 2019-07-30 21:41 | 0.718 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.15
000400520259 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | ESENKOY ESKI TRAFO-719-Trafobinatip--(567178)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 21:03 | 2019-07-30 22:53 | 1.835 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.34
000400520260 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14387865-998344-Agdirek--(729949)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 21:06 | 2019-07-30 22:04 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98
000400520225 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI KOYU ESKI TR-2345-Trafobinatip--(646819)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 21:19 | 2019-07-30 21:41 | 0.367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37
000400520143 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 13668192-1151127-Enhdirek--(74427/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 21:55 | 2019-07-30 21:58 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1.51
000400520235 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12196246-1582395-Agpanobox--(1357013)-(SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 22:05 | 2019-07-30 22:40 | 0.58 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 69.6 | 0 | 0
000400520247 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | FEVZICAKMAK MAH.TR-5806-Trafobinatip--(594833)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 22:21 | 2019-07-30 22:43 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5
000400520276 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 11539949-6293-Trafobinatip--(2031308/ - 385683 - 427374 - 436194 - 436197)-(MV-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-30 23:16 | 2019-07-30 23:27 | 0.181 | 1 | 282 | 0 | 0 | 0.18 | 51.04 | 0 | 0
000400520317 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | BOZHOYUK MNB-7298-Trafobinatip--(266573/BOZHUYUK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 02:19 | 2019-07-31 02:33 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 111.37
000400520280 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12255616-1590435-Agpanobox--(740252)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 02:23 | 2019-07-31 02:50 | 0.456 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 24.62 | 0 | 0
000400520283 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | HASTIRIN KOK-8002-Trafobinatip--(161478/HAT62033)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 02:57 | 2019-07-31 03:29 | 0.534 | 0 | 0 | 2 | 575 | 0 | 0 | 1.07 | 307.05
000400520282 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SARIKAYA MERKEZ-875-Trafobinatip--(526731)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 03:20 | 2019-07-31 04:00 | 0.669 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 54.19
000400520287 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ELDELEK MONOBLOK-222-Trafobinatip--(99317/BUYUK YAPALAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 05:06 | 2019-07-31 05:51 | 0.743 | 0 | 0 | 72 | 1656 | 0 | 0 | 53.5 | 1230.41
100600126565 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 10243--SBK_TRAFOBINATIP--(318881/GOLBASI OSB)-(MV) | MANEVRA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 05:14 | 2019-07-31 06:05 | 0.85 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5.95 | 0.85
000400520308 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | KESECIK KOK-8527-Trafobinatip--(120823/KESECIK-TOKAR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 05:16 | 2019-07-31 06:00 | 0.728 | 0 | 0 | 15 | 401 | 0 | 0 | 10.92 | 291.93
000400520284 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DEMIRCILER TR-5944-Trafobinatip--(548211)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 05:23 | 2019-07-31 07:30 | 2.119 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.12 | 0 | 2.12
000400520286 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MENZIL DM-7295-Trafobinatip--(60528/ESKITAS CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 05:37 | 2019-07-31 05:37 | 0.001 | 0 | 0 | 64 | 888 | 0 | 0 | 0.06 | 0.89
000400520285 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | BULANIK MONOBLOK-7067-Trafobinatip--(172167/GOLLU CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 05:44 | 2019-07-31 05:46 | 0.031 | 6 | 646 | 4 | 1056 | 0.19 | 20.03 | 0.12 | 32.74
000400520312 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | HELETE KOK-8271-Trafobinatip--(303938/HELETE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 05:51 | 2019-07-31 06:58 | 1.127 | 1 | 1672 | 3 | 97 | 1.13 | 1884.34 | 3.38 | 109.32
100600126568 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 10243--SBK_TRAFOBINATIP--(296653/F-1 BALKAR)-(MV) | MANEVRA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 05:51 | 2019-07-31 06:43 | 0.866 | 10 | 6339 | 124 | 7637 | 8.66 | 5489.57 | 107.38 | 6613.64
000400520288 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-3 ADM-4131-Trafobinatip--(138949/DM_III/37 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 05:52 | 2019-07-31 05:54 | 0.028 | 6 | 3836 | 0 | 2 | 0.17 | 107.41 | 0 | 0.06
100600126569 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 10243--SBK_TRAFOBINATIP--(296654/F-2 GOLBASI)-(MV) | MANEVRA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 06:05 | 2019-07-31 06:53 | 0.8 | 12 | 14965 | 1 | 193 | 9.6 | 11972 | 0.8 | 154.4
000400520301 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | PNRBS-TM-7061-Trafobinatip--(160491/ESKI NURHAK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 06:20 | 2019-07-31 06:22 | 0.03 | 3 | 1412 | 63 | 4491 | 0.09 | 42.36 | 1.89 | 134.73
100600126564 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 10243--SBK_TRAFOBINATIP--(112389/F-5 TUT)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 06:44 | 2019-07-31 06:49 | 0.084 | 4 | 1694 | 23 | 3705 | 0.34 | 142.3 | 1.93 | 311.22
000400520300 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | KULTUR YOLU TR-5939-Trafobinatip--(546972)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 06:46 | 2019-07-31 09:13 | 2.454 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.09 | 0 | 0
000400520296 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | ISAKLAR-5948-Trafobinatip--(519371)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 06:46 | 2019-07-31 09:43 | 2.958 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.62
000400520332 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13831179-1144054-Enhdirek--(59778)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 06:57 | 2019-07-31 07:33 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 17.08
100600126560 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 10243--SBK_TRAFOBINATIP--(165758/F-10 BESNI MERKEZ)-(MV) | MANEVRA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 06:57 | 2019-07-31 07:44 | 0.782 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.78 | 0 | 0.78 | 0
000400520333 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-22-8656-Trafobinatip--(375534 - 456536 - 457333 - 457339 - 458006 - 458307 - 458597 - 459851)-(LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV-LV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-31 07:00 | 2019-07-31 09:00 | 2 | 0 | 729 | 0 | 0 | 0 | 1458 | 0 | 0
100600126562 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 10243--SBK_TRAFOBINATIP--(268446/F-9 BESNI SANAYI)-(MV) | MANEVRA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 07:00 | 2019-07-31 07:44 | 0.732 | 2 | 13 | 7 | 2 | 1.46 | 9.52 | 5.12 | 1.46
000400520302 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ILICA KOK-3748-Trafobinatip--(67551/MERKEZ VE ZORKUN CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 07:26 | 2019-07-31 07:28 | 0.024 | 1 | 1792 | 0 | 192 | 0.02 | 43.01 | 0 | 4.61
000400520323 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KARAHUYUK LEBEHUR KOY TR-2334-Trafobinatip--(648717)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 07:32 | 2019-07-31 08:31 | 0.989 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99
000400520332 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13831179-1144054-Enhdirek--(59778/AKCAKOYUNLU BRANSMANI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 07:33 | 2019-07-31 07:38 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 5.81
000400520304 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-6709-Trafobinatip--(134882/SAMSAT TR4-TR6 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 07:34 | 2019-07-31 07:37 | 0.058 | 7 | 412 | 3 | 11 | 0.41 | 23.9 | 0.17 | 0.64
000400520305 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM3-47-4654-Trafobinatip--(135787/DM_III/47NIN DM_III/51 HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 07:36 | 2019-07-31 07:42 | 0.096 | 4 | 2768 | 1 | 18 | 0.38 | 265.73 | 0.1 | 1.73
000400520306 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI-6296-Trafobinatip--(139983/AFSIN ERCENE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 07:37 | 2019-07-31 07:37 | 0.003 | 0 | 0 | 15 | 617 | 0 | 0 | 0.05 | 1.85
000400520309 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | GAFRUT AHRAZLI TR-7720-Trafobinatip--(655281)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 07:47 | 2019-07-31 09:00 | 1.213 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.21
100600126570 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 10243--SBK_TRAFOBINATIP--(112314/F-4 HARMANLI)-(MV) | MANEVRA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 07:52 | 2019-07-31 08:55 | 1.05 | 4 | 54 | 36 | 1980 | 4.2 | 56.7 | 37.8 | 2079
100600126563 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 10243--SBK_TRAFOBINATIP--(112389/F-5 TUT)-(MV) | MANEVRA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 07:53 | 2019-07-31 08:49 | 0.934 | 2 | 152 | 9 | 869 | 1.87 | 141.97 | 8.41 | 811.65
000400520483 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KAVAKLI MNB-8531-Trafobinatip--(125260/BUYUKKAVAKLI GRUBU HATTI)-(MV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-31 08:00 | 2019-07-31 16:00 | 8 | 0 | 0 | 15 | 362 | 0 | 0 | 120 | 2896
000400520314 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI DM-8953-Trafobinatip--(139095/SUVARLI CIKISI)-(MV) | İletim sisteminden kaynaklı kesintiler | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 08:05 | 2019-07-31 08:06 | 0.027 | 1 | 0 | 129 | 4736 | 0.03 | 0 | 3.48 | 127.87
000400520315 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI DM-8953-Trafobinatip--(168468/ODUNCU PAZARI CIKISI)-(MV) | İletim sisteminden kaynaklı kesintiler | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 08:05 | 2019-07-31 08:07 | 0.028 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 | 0.14 | 0 | 0.73
000400520316 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESNI DM-8953-Trafobinatip--(234733/TUT CIKISI)-(MV) | İletim sisteminden kaynaklı kesintiler | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 08:05 | 2019-07-31 08:10 | 0.083 | 2 | 1542 | 14 | 2836 | 0.17 | 127.99 | 1.16 | 235.39
000400520328 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YOLDUZU KOK-6423-Trafobinatip--(164402/CAMUSCU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 08:06 | 2019-07-31 09:05 | 0.993 | 0 | 0 | 80 | 245 | 0 | 0 | 79.44 | 243.29
000400520339 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | FATMALI TR2 ESKI TRAFO-4799-Trafobinatip--(15118362092371490861491040491041)-(S_SC-S_SC-S_LV-S_LV-S_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 08:07 | 2019-07-31 08:25 | 0.297 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 13.96
000400520339 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | FATMALI TR2 ESKI TRAFO-4799-Trafobinatip--(1511836 - 2092371 - 490861 - 491040 - 491041)-(SC-SC-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 08:25 | 2019-07-31 08:28 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3.05
000400520353 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13713400-1122037-Enhdirek--(134454)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 08:29 | 2019-07-31 09:19 | 0.836 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.87
000400520393 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13862090-1124630-Enhdirek--(116592/AKPINAR HATTI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 08:33 | 2019-07-31 09:30 | 0.954 | 0 | 0 | 1 | 176 | 0 | 0 | 0.95 | 167.9
000400520366 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13643609-824697-Agdirek--(1242391)-(SC) | SAYAÇ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 08:34 | 2019-07-31 08:44 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16
000400520340 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IGDE KASABASI ISKARTUL YENI TR-2343-Trafobinatip--(652312)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 08:36 | 2019-07-31 09:09 | 0.544 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.63
000400520477 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | PETROL KOK BINASI-9237-Trafobinatip--(76078/KARAFIREZ CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 08:40 | 2019-07-31 09:46 | 1.1 | 2 | 582 | 0 | 331 | 2.2 | 640.2 | 0 | 364.1
000400520343 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13699502-1165013-Enhdirek--(63185)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 08:42 | 2019-07-31 09:07 | 0.407 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 102.97
000400520363 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13976287-1159559-Enhdirek--(90229)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 08:45 | 2019-07-31 09:15 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4
000400520320 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ITFAIYE KOK DM04-39-11228-Trafobinatip--(80985/SARI EVLER YOLU KOK BINA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 08:46 | 2019-07-31 09:07 | 0.354 | 7 | 3379 | 4 | 6 | 2.48 | 1196.17 | 1.42 | 2.12
000400520329 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | AYDINKAVAK MNB-7693-Trafobinatip--(159154/UZUNSOGUT CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 08:46 | 2019-07-31 09:15 | 0.477 | 1 | 6 | 10 | 705 | 0.48 | 2.86 | 4.77 | 336.29
000400520379 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | TASBICME MNB-8686-Trafobinatip--(284546/SAKIZHOYUK CIKISI)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-31 09:00 | 2019-07-31 14:00 | 5 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 15 | 60
000400520543 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 11534694-6975-Trafobinatip--(60232/KIZIK GRUBU)-(MV) | ARIZA SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-31 09:00 | 2019-07-31 16:00 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1477 | 0 | 0 | 35 | 10339
000400520350 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | TASOLUK YUNUSEMRE ORTA TRAFO-3044-Trafobinatip--(68608/AHMETCIK YENI TR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 09:05 | 2019-07-31 09:51 | 0.764 | 0 | 0 | 5 | 320 | 0 | 0 | 3.82 | 244.48
000400520342 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13892422-1116609-Enhdirek--(53858)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 09:06 | 2019-07-31 09:27 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.79
000400520343 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13699502-1165013-Enhdirek--(63185/ALTINBOGA HATBASI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 09:07 | 2019-07-31 09:11 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 755 | 0 | 0 | 0 | 48.32
000400520408 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | INCE ARAPLAR TR-1-5713-Trafobinatip--(392290)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 09:10 | 2019-07-31 13:00 | 3.827 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 176.04
000400520363 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 13976287-1159559-Enhdirek--(90229/HAT24413)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 09:15 | 2019-07-31 09:20 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.99
000400520353 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13713400-1122037-Enhdirek--(134454/DISBUDAK HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 09:19 | 2019-07-31 09:22 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1.67
000400520407 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | FEVZICAKMAK MAH.TR-5806-Trafobinatip--(594834)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 09:22 | 2019-07-31 10:50 | 1.471 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.94
000400520508 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI-6296-Trafobinatip--(160423/BARAJ GIRIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 09:24 | 2019-07-31 14:01 | 4.608 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.61 | 0
000400520369 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14197212-1177550-Enhdirek--(157369)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 09:26 | 2019-07-31 09:53 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 18.73
000400520342 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13892422-1116609-Enhdirek--(53858/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 09:27 | 2019-07-31 09:30 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2.5
000400520393 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13862090-1124630-Enhdirek--(116592/AKPINAR HATTI)-(MV) | İLETKEN ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 09:30 | 2019-07-31 09:40 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 176 | 0 | 0 | 0.17 | 29.39
000400520338 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | TAVSANTEPE MONOBLOK-8242-Trafobinatip--(492203)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 09:43 | 2019-07-31 10:30 | 0.789 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 40.24 | 0 | 0
000400520380 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 14170564-1186867-Ogmusdirek--(1287026382653382655382656401065)-(R_SC-R_LV-R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 09:49 | 2019-07-31 10:18 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 17.08
000400520392 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13818181-1151257-Enhdirek--(69264)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 09:52 | 2019-07-31 10:43 | 0.844 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.5
000400520369 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 14197212-1177550-Enhdirek--(157369)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 09:53 | 2019-07-31 09:57 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3.23
000400520347 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | KUCUKTATLAR YOL KENARI-4561-Trafobinatip--(585593)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 09:53 | 2019-07-31 10:30 | 0.609 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.31
000400520371 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | KAHTA TR-10-1245-Trafobinatip--(455983 - 456133 - 457191 - 458460 - 463654)-(LV-LV-LV-LV-LV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-31 10:00 | 2019-07-31 12:00 | 2 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 842 | 0 | 0
000400520387 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BETON DIREK-5961-Trafobinatip--(1514500)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 10:04 | 2019-07-31 13:10 | 3.096 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
000400520365 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13645845-1185495-Ogmusdirek--(1295238 - 434672 - 434753 - 434757 - 434758)-(SC-LV-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 10:05 | 2019-07-31 10:36 | 0.507 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 40.56
000400520358 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | CAGLAYAN ANAYOL KENARI TRAFO-691-Trafobinatip--(526469)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 10:08 | 2019-07-31 10:30 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.23
000400520360 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13988925-1183763-Ogmusdirek--(1276256 - 1286690 - 1286693 - 414872 - 416265 - 416594)-(SC-SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 10:09 | 2019-07-31 10:38 | 0.488 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 168.85 | 0 | 0
000400520380 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 14170564-1186867-Ogmusdirek--(1287026 - 382653 - 382655 - 382656 - 401065)-(SC-LV-LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 10:18 | 2019-07-31 10:28 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6.27
000400520473 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13744869-1118662-Enhdirek--(118706)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 10:21 | 2019-07-31 11:40 | 1.316 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.53 | 0
000400520383 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | KIRIKLER TR-6400-Trafobinatip--(641895)-(R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 10:25 | 2019-07-31 11:50 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.83
000400520510 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KALEALTI-6296-Trafobinatip--(139983/AFSIN ERCENE CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 10:26 | 2019-07-31 11:53 | 1.445 | 0 | 0 | 15 | 617 | 0 | 0 | 21.68 | 891.57
000400520443 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13666451-1183873-Ogmusdirek--(478135)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 10:27 | 2019-07-31 12:18 | 1.856 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.14 | 0 | 0
000400520375 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13712276-1187064-Ogmusdirek--(1273001 - 437361 - 437362 - 439544)-(SC-LV-LV-LV) | DİREK ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 10:28 | 2019-07-31 10:56 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.42
000400586243 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | BUYUK TATLAR MERKEZ TR-4562-Trafobinatip--(589520)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 10:41 | 2019-07-31 11:30 | 0.814 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.77
000400520392 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13818181-1151257-Enhdirek--(69264)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 10:43 | 2019-07-31 10:50 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.82
000400520361 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | SINCIK CATBAHCE DM-7296-Trafobinatip--(135670/CATBAHCE KOK DILEKTEPE HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 10:46 | 2019-07-31 10:50 | 0.059 | 0 | 0 | 5 | 875 | 0 | 0 | 0.3 | 51.63
000400586244 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | CALIS KOYU MERKEZ TR-3688-Trafobinatip--(646724)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 11:00 | 2019-07-31 11:22 | 0.372 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0.74 | 4.46
000400520637 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13675112-1205624-Ogmusdirek--(629172)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 11:07 | 2019-07-31 11:12 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.33
000400520485 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 13925847-1204965-Ogmusdirek--(489051)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 11:11 | 2019-07-31 11:24 | 0.219 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 7.88 | 0 | 0
000400520480 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14038953-1132547-Enhdirek--(93276)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 11:20 | 2019-07-31 11:46 | 0.44 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0.44 | 3.08 | 0 | 2.64
000400520372 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 12236691-1590402-Agpanobox--(1530049)-(SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 11:21 | 2019-07-31 12:05 | 0.733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0
000400520473 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13744869-1118662-Enhdirek--(118706/TARIMSAL SULAMA -2)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 11:40 | 2019-07-31 11:50 | 0.167 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
000400520459 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 13775422-879134-Agdirek--(1436609)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 11:44 | 2019-07-31 12:46 | 1.032 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.06
000400520480 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14038953-1132547-Enhdirek--(93276/HAT27572)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 11:46 | 2019-07-31 11:52 | 0.097 | 1 | 7 | 3 | 25 | 0.1 | 0.68 | 0.29 | 2.43
000400520383 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | KIRIKLER TR-6400-Trafobinatip--(641895 - 641897 - 641903)-(LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 11:50 | 2019-07-31 11:55 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.58
000400520403 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663345-1117851-Enhdirek--(126441)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 11:54 | 2019-07-31 13:36 | 1.7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0
000400520394 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | MENZIL DM-7295-Trafobinatip--(60840/AKINCILAR HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 11:58 | 2019-07-31 12:01 | 0.046 | 0 | 0 | 13 | 236 | 0 | 0 | 0.6 | 10.86
000400520415 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 14339577-1129908-Enhdirek--(320644)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 11:59 | 2019-07-31 12:15 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.51
000400520411 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | HACIOMER MONOBLOK-10651-Trafobinatip--(276142/hacıomer cıkısı)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 12:02 | 2019-07-31 13:06 | 1.067 | 0 | 0 | 6 | 230 | 0 | 0 | 6.4 | 245.41
000400520405 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13887053-1103168-Enhdirek--(55696)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 12:09 | 2019-07-31 12:38 | 0.487 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0.49 | 7.31
000400520525 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | ALI EKBER GULTEKIN SULAMA TR2-208-Trafobinatip--(664906)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 12:10 | 2019-07-31 13:00 | 0.828 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83
000400520418 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KÖMÜR MERKEZ DM-7079-Trafobinatip--(134895/PINARYAYLA CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 12:15 | 2019-07-31 13:07 | 0.868 | 0 | 0 | 41 | 244 | 0 | 0 | 35.59 | 211.79
000400520415 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 14339577-1129908-Enhdirek--(320644/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 12:15 | 2019-07-31 12:18 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1.87
000400520443 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13666451-1183873-Ogmusdirek--(478135)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 12:18 | 2019-07-31 12:21 | 0.041 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0
000400520405 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13887053-1103168-Enhdirek--(55696/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 12:38 | 2019-07-31 12:41 | 0.048 | 0 | 0 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0.1 | 2.06
000400520448 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13688156-1121643-Enhdirek--(223787)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 12:43 | 2019-07-31 14:18 | 1.578 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.16 | 1.58
000400520484 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 14387859-995902-Agdirek--(729676)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 12:50 | 2019-07-31 13:31 | 0.683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68
000400520404 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2723-Trafobinatip--(624761)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 12:55 | 2019-07-31 15:55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30
000400520486 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14025567-1143560-Enhdirek--(92207/HAT26431)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 13:03 | 2019-07-31 13:21 | 0.299 | 0 | 0 | 6 | 33 | 0 | 0 | 1.79 | 9.87
100600126879 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 7067--SBK_TRAFOBINATIP--(96602/BULANIK CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 13:03 | 2019-07-31 13:05 | 0.036 | 15 | 23 | 67 | 3340 | 0.54 | 0.83 | 2.41 | 120.24
000400520413 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | SAGLIK OCAGI TR-2514-Trafobinatip--(719744)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 13:05 | 2019-07-31 13:45 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.98
000400520486 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14025567-1143560-Enhdirek--(92207/HAT26431)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 13:20 | 2019-07-31 13:25 | 0.083 | 0 | 0 | 6 | 34 | 0 | 0 | 0.5 | 2.82
000400520419 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | MERKEZ TR-2691-Trafobinatip--(633432)-(LV) | JUMPER ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 13:20 | 2019-07-31 13:41 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.73
000400520403 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13663345-1117851-Enhdirek--(126441/HAT44856)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 13:36 | 2019-07-31 13:39 | 0.048 | 0 | 49 | 2 | 4 | 0 | 2.35 | 0.1 | 0.19
000400520465 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | OTLUK MEVKI TR-5801-Trafobinatip--(591065)-(LV) | İLETKEN KISA DEVRE ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 13:38 | 2019-07-31 14:45 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.75
000400520476 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | KARGALI MNB-11450-Trafobinatip--(322431/CIKIS)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 13:40 | 2019-07-31 14:05 | 0.419 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0
000400520531 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | GUMUSDOVEN KOYU TR-3295-Trafobinatip--(673790)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 13:58 | 2019-07-31 15:13 | 1.248 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.24
000400520489 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | YALINTAŞ KOYU TR-3439-Trafobinatip--(481006)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 13:58 | 2019-07-31 14:46 | 0.808 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 25.86
000400520450 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | NECMETTIN ERBAKAN PARKI TR-8721-Trafobinatip--(387750 - 457125 - 457126 - 457416 - 458041)-(LV-LV-LV-LV-LV) | BAKIM SERVİSİ-OG-PLANLI KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2019-07-31 14:00 | 2019-07-31 16:00 | 2 | 2 | 475 | 2 | 8 | 4 | 950 | 4 | 16
000400520507 | 1 | ADIYAMAN | TUT | 13673700-5991-Trafobinatip--(1230554 - 1330094 - 393610 - 394043 - 394045 - 395177 - 474360)-(SC-SC-LV-LV-LV-LV-LV) | PANO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2019-07-31 14:12 | 2019-07-31 15:31 | 1.318 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 117.3
000400520448 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13688156-1121643-Enhdirek--(223787/H)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 14:18 | 2019-07-31 14:20 | 0.044 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.13 | 0.09
000400520499 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13918003-764700-Agdirek--(1302002)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 14:36 | 2019-07-31 15:15 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0
000400520453 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-6709-Trafobinatip--(58433/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 14:40 | 2019-07-31 14:43 | 0.05 | 4 | 45 | 15 | 781 | 0.2 | 2.25 | 0.75 | 39.05
000400520478 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KALE MOD-5766-Trafobinatip--(418940)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 15:00 | 2019-07-31 15:16 | 0.272 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 0 | 0
000400520528 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KIZILKAYA TR-4273-Trafobinatip--(582765)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 15:28 | 2019-07-31 18:09 | 2.683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.68
000400520487 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13721433-1109062-Enhdirek--(135024)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 15:34 | 2019-07-31 16:20 | 0.761 | 0 | 0 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0.76 | 38.81
000400520471 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | BETON DIREK-5961-Trafobinatip--(543285)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 15:35 | 2019-07-31 18:11 | 2.602 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.62 | 0 | 0
000400520517 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | FEVZICAKMAK MAH.TR-5806-Trafobinatip--(594833)-(LV) | İLETKEN KOPMASI ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 15:44 | 2019-07-31 17:57 | 2.225 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.7
000400520559 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 13845449-983821-Agdirek--(1360421)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 15:47 | 2019-07-31 18:10 | 2.381 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30.95 | 0 | 0
000400520496 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | NACAR TR-8253-Trafobinatip--(637205)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 16:00 | 2019-07-31 17:44 | 1.735 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 32.97 | 0 | 0
000400520497 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | KALE MOD-5766-Trafobinatip--(373509)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 16:02 | 2019-07-31 16:50 | 0.794 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0
000400520487 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | 13721433-1109062-Enhdirek--(135024/HAT50381)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 16:20 | 2019-07-31 16:30 | 0.167 | 0 | 0 | 5 | 144 | 0 | 0 | 0.84 | 24.05
000400520490 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12196768-1585209-Agpanobox--(715730)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 16:28 | 2019-07-31 17:09 | 0.686 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0
000400520498 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | BESYOL DM-6695-Trafobinatip--(154630/KESECIK KOK HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 16:30 | 2019-07-31 16:30 | 0.006 | 0 | 0 | 42 | 649 | 0 | 0 | 0.25 | 3.89
000400520642 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 13675112-1205624-Ogmusdirek--(629172)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 16:35 | 2019-07-31 16:40 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.34
000400520501 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | 12196255-1581352-Agpanobox--(1358962)-(R_SC) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 17:11 | 2019-07-31 17:59 | 0.794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0
000400520527 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/37-A SGK ARKASI-11152-Trafobinatip--(417996)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 17:12 | 2019-07-31 17:45 | 0.548 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0
000400520555 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 14070440-1013773-Agdirek--(1441989)-(SC) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 17:17 | 2019-07-31 18:10 | 0.885 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89
000400520515 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | GOKTASLAR TR-1507-Trafobinatip--(636906)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 17:44 | 2019-07-31 19:26 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1
100600126878 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 8737--SBK_TRAFOBINATIP--(287872/KUCUK SIR CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 17:44 | 2019-07-31 17:45 | 0.006 | 2 | 0 | 5 | 392 | 0.01 | 0 | 0.03 | 2.35
000400520527 | 2 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM_III/37-A SGK ARKASI-11152-Trafobinatip--(417996)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 17:45 | 2019-07-31 17:55 | 0.167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0
000400520522 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | CAMLIK TR-876-Trafobinatip--(566740)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 17:48 | 2019-07-31 18:49 | 1.016 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.05
000400520552 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13693230-1150508-Enhdirek--(56852/IMIRLER)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 17:53 | 2019-07-31 18:37 | 0.734 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 33.03
000400520545 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | YAZIKARAKUYU KOK-7460-Trafobinatip--(121394/YAZIKARAKUYU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 17:55 | 2019-07-31 18:36 | 0.682 | 0 | 0 | 52 | 221 | 0 | 0 | 35.46 | 150.72
000400520549 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DAZLAK TR-5189-Trafobinatip--(541585)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 18:16 | 2019-07-31 21:16 | 3.001 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
000400520564 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | ARITAS GOLLUCE TR-5237-Trafobinatip--(593460)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 18:23 | 2019-07-31 19:42 | 1.328 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.59 | 0 | 0
000400520569 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | F02931-4402-Trafobinatip--(691215)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 18:24 | 2019-07-31 19:24 | 1.002 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52.1 | 0 | 0
000400520554 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | ELEKTRIK ARIZA KOK BINASI-1047-Trafobinatip--(714961)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 18:25 | 2019-07-31 19:38 | 1.205 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 89.17 | 0 | 0
000400520558 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13667011-1096869-Enhdirek--(120504)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 18:36 | 2019-07-31 19:12 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 75
000400520552 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13693230-1150508-Enhdirek--(56852/IMIRLER)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 18:37 | 2019-07-31 18:42 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3.65
000400520573 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IGDE KASABASI BAGLARBASI ESKI TR-2344-Trafobinatip--(647314)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 18:52 | 2019-07-31 19:11 | 0.318 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.18
000400520565 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | HUYUKLU KOYU KARSI MAH.TR-714-Trafobinatip--(574945)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 18:57 | 2019-07-31 20:25 | 1.469 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.04
000400520575 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721738-1190566-Ogmusdirek--(263868)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 18:58 | 2019-07-31 20:02 | 1.079 | 0 | 0 | 1 | 117 | 0 | 0 | 1.08 | 126.24
000400520550 | 1 | ADIYAMAN | MERKEZ | DM-1 ADM-2133-Trafobinatip--(144540/ DM-V CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (T) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 19:04 | 2019-07-31 19:10 | 0.102 | 0 | 3905 | 5 | 242 | 0 | 398.31 | 0.51 | 24.68
000400520558 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13667011-1096869-Enhdirek--(120504/OZBAGLAR HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 19:12 | 2019-07-31 19:21 | 0.155 | 0 | 0 | 1 | 371 | 0 | 0 | 0.16 | 57.51
000400520623 | 1 | ADIYAMAN | BESNİ | 13833443-1111373-Enhdirek--(113143)-(S_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 19:25 | 2019-07-31 20:20 | 0.931 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 78.2
000400520615 | 1 | ADIYAMAN | GERGER | 13772720-1117059-Enhdirek--(53009)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 19:38 | 2019-07-31 20:08 | 0.511 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.67
000400520607 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13833152-1149069-Enhdirek--(63709)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 19:47 | 2019-07-31 20:33 | 0.775 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.85
000400520604 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | SEVIN KOYLERI-5371-Trafobinatip--(150867/SEVIN KOYLERI CIKISI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 19:48 | 2019-07-31 20:21 | 0.541 | 0 | 0 | 3 | 508 | 0 | 0 | 1.62 | 274.83
000400520584 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | KALEALTI KOYU ESKI TR-2345-Trafobinatip--(646818)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 19:49 | 2019-07-31 20:17 | 0.459 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.8
000400520635 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 14200407-1038275-Agdirek--(738623)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 19:58 | 2019-07-31 21:35 | 1.615 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 33.92 | 0 | 0
000400520570 | 1 | ADIYAMAN | SAMSAT | SAMSATDM-6709-Trafobinatip--(58433/UZUNTEPE-CICEK GRUBU HATTI)-(MV) | GEÇİCİ ARIZA (A.A) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 20:00 | 2019-07-31 20:03 | 0.05 | 4 | 45 | 15 | 781 | 0.2 | 2.25 | 0.75 | 39.05
000400520575 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721738-1190566-Ogmusdirek--(263868/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 20:02 | 2019-07-31 20:09 | 0.109 | 0 | 0 | 2 | 341 | 0 | 0 | 0.22 | 37.17
000400520615 | 2 | ADIYAMAN | GERGER | 13772720-1117059-Enhdirek--(53009/F-12 GERGER)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 20:08 | 2019-07-31 20:11 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2.12
000400520605 | 1 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13682031-1181972-Ogmusdirek--(463321)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 20:09 | 2019-07-31 20:56 | 0.781 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.34
000400520595 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13841054-1186337-Ogmusdirek--(406193)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 20:09 | 2019-07-31 20:25 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.52
000400520664 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13813082-1184943-Ogmusdirek--(371505)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 20:10 | 2019-07-31 20:32 | 0.377 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.75
000400520589 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | YALAKBAG ESKI TR-5703-Trafobinatip--(629955)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 20:12 | 2019-07-31 21:17 | 1.096 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.67
000400520623 | 2 | ADIYAMAN | BESNİ | 13833443-1111373-Enhdirek--(113143/KARAGOVEC HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 20:20 | 2019-07-31 20:31 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 43.17
000400520595 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13841054-1186337-Ogmusdirek--(406193)-(S_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 20:25 | 2019-07-31 20:30 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.18
000400520645 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | 13843016-946185-Agdirek--(1374881)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 20:28 | 2019-07-31 21:58 | 1.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 0
000400520685 | 1 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721738-1190566-Ogmusdirek--(263868)-(T_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 20:28 | 2019-07-31 23:05 | 2.611 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 308.1
000400520614 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | VALILIK YANI MNBLOK 1-1068-Trafobinatip--(715700)-(LV) | KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 20:31 | 2019-07-31 21:00 | 0.49 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 52.43 | 0 | 0
000400520664 | 2 | ADIYAMAN | KAHTA | 13813082-1184943-Ogmusdirek--(1293134 - 371505 - 371506)-(SC-LV-LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 20:32 | 2019-07-31 20:35 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.9
000400520607 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 13833152-1149069-Enhdirek--(63709/SAYBASI BRS.)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 20:33 | 2019-07-31 20:38 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3.61
000400520644 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13757285-1000575-Agdirek--(1461912)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 20:35 | 2019-07-31 21:01 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43
000400520628 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14025372-1200352-Ogmusdirek--(589323589681589994)-(R_LV-R_LV-R_LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 20:35 | 2019-07-31 21:31 | 0.929 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 34.37
000400520660 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IGDE KASABASI ISKARTUL YENI TR-2343-Trafobinatip--(652312)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 20:37 | 2019-07-31 21:19 | 0.703 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.11
000400520605 | 2 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 13682031-1181972-Ogmusdirek--(463321)-(LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 20:56 | 2019-07-31 21:01 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.84
000400520618 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13755005-1163204-Enhdirek--(81759/ESHABI KEHF TR. HATTI)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 21:01 | 2019-07-31 21:55 | 0.9 | 0 | 0 | 2 | 256 | 0 | 0 | 1.8 | 230.4
000400520628 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 14025372-1200352-Ogmusdirek--(589323 - 589681 - 589994)-(LV-LV-LV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 21:31 | 2019-07-31 21:35 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3.55
000400520634 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | HUYUKLU KOYU KARSI MAH.TR-714-Trafobinatip--(1415970 - 1416290 - 1416291 - 1515877 - 574945 - 576959 - 578654)-(SC-SC-SC-SC-LV-LV-LV) | TMŞ AÇMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 21:32 | 2019-07-31 22:12 | 0.679 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 106.6
000400520876 | 1 | ADIYAMAN | KAHTA | 13874294-831844-Agdirek--(1226791)-(SC) | KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 21:33 | 2019-07-31 21:58 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43
000400520618 | 2 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 13755005-1163204-Enhdirek--(81759)-(R_MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 21:55 | 2019-07-31 22:01 | 0.088 | 0 | 0 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0.09 | 7.66
000400520656 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | FAKILAR TR-3754-Trafobinatip--(532077)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 22:10 | 2019-07-31 23:10 | 0.996 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
000400520699 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | GUYNUK TR-5928-Trafobinatip--(702342)-(R_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 22:27 | 2019-07-31 23:00 | 0.544 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54
000400520698 | 1 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | IGDE KASABASI ISKARTUL TR ESKI-2648-Trafobinatip--(650635)-(T_LV) | SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 22:36 | 2019-07-31 23:10 | 0.579 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.16
000400520685 | 2 | ADIYAMAN | SİNCİK | 13721738-1190566-Ogmusdirek--(263868/)-(MV) | OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2019-07-31 23:05 | 2019-07-31 23:10 | 0.088 | 0 | 0 | 2 | 341 | 0 | 0 | 0.18 | 30.01

## AKEDAŞ
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2019
Dönem | TEMMUZ
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 1.21 | 3.43 | 3.42 | 1.82 | 2.74 | 2.72 | 3.19
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 25.1 | 29.38 | 29.37 | 110.25 | 115.63 | 115.49 | 57.7
DAĞITIM–OG | Dışsal | 4.31 | 0.15 | 0.16 | 0.45 | 0.2 | 0.21 | 0.18
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.96 | 3.67 | 3.66 | 1.39 | 10.97 | 10.72 | 5.98
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.15
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0
Genel Toplam |  | 31.58 | 36.8 | 36.78 | 113.91 | 129.66 | 129.26 | 67.2
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 18.93 | 26.77 | 26.74 | 69.05 | 74.94 | 74.78 | 42.55
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 1.93 | 1.52 | 1.52 | 3.01 | 6.59 | 6.49 | 3.16
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0.71
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 20.86 | 29.35 | 29.32 | 72.06 | 81.53 | 81.27 | 46.42
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.03 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.09
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.87 | 1.17 | 1.17 | 2.94 | 3.23 | 3.22 | 1.84
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.17 | 0.17 | 0.1
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.95 | 1.35 | 1.35 | 3.02 | 3.49 | 3.48 | 2.04
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | 0.17
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0.01 | 0.01 | 0,00 | 0 | 0 | 0.01
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | 0.19
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01
DAĞITIM–OG |  | 0.37 | 0.27 | 0.28 | 0.82 | 1.41 | 1.41 | 0.65
Toplam: |  | 0.37 | 0.14 | 0.28 | 0.84 | 1.43 | 1.43 | 0.66
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 1682 | 476965 | 478647 | 6107 | 228594 | 234701 | 713348

## KAHRAMANMARAŞ
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2019
Dönem | TEMMUZ
İli | KAHRAMANMARAŞ
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.29 | 1.7 | 1.69 | 0.3 | 0.09 | 0.1 | 1.19
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 26.14 | 34.63 | 34.6 | 102.04 | 122.4 | 121.99 | 62.2
DAĞITIM–OG | Dışsal | 5.06 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.65 | 3.59 | 3.58 | 2.47 | 12.12 | 11.93 | 6.22
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.08 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.06
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 32.14 | 40.01 | 39.97 | 104.81 | 134.64 | 134.04 | 69.69
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 15.4 | 27.95 | 27.9 | 36.04 | 39.21 | 39.14 | 31.45
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 2.29 | 2.21 | 2.21 | 5.98 | 10.09 | 10 | 4.67
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.54 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 1.05
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 17.69 | 31.7 | 31.64 | 42.02 | 49.3 | 49.14 | 37.17
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0.05
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.82 | 1.22 | 1.21 | 3 | 3.27 | 3.26 | 1.86
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.03 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.14 | 0.13 | 0.07
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.87 | 1.34 | 1.33 | 3.04 | 3.41 | 3.39 | 1.98
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.13 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.18
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0.01 | 0.01 | 0,00 | 0 | 0 | 0.01
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.14 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.2
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG |  | 0.33 | 0.22 | 0.26 | 0.91 | 1.62 | 1.61 | 0.68
Genel Toplam |  | 0.33 | 0.22 | 0.26 | 0.91 | 1.62 | 1.61 | 0.68
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 1413 | 328574 | 329987 | 3068 | 149261 | 152329 | 482316

## ADIYAMAN
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2019
Dönem | TEMMUZ
İli | ADIYAMAN
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 6.04 | 7.25 | 7.25 | 3.34 | 7.72 | 7.56 | 7.36
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 19.63 | 17.76 | 17.76 | 118.53 | 102.9 | 103.47 | 48.32
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.39 | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0.59 | 0.6 | 0.51
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 2.64 | 3.83 | 3.83 | 0.31 | 8.8 | 8.49 | 5.49
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.37 | 0.37 | 0 | 0.28 | 0.27 | 0.33
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01
Genel Toplam |  | 28.7 | 29.66 | 29.66 | 123.08 | 120.31 | 120.41 | 62.02
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 37.47 | 24.14 | 24.17 | 102.37 | 142.16 | 140.69 | 65.71
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 37.47 | 24.14 | 24.17 | 102.37 | 142.16 | 140.69 | 65.71
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.07 | 0.22 | 0.21 | 0.18
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.15 | 1.07 | 1.07 | 2.89 | 3.15 | 3.14 | 1.81
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.01 | 0.23 | 0.22 | 0.16
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0,00 | 0.01 | 0.01 | 0,00 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.4 | 1.41 | 1.41 | 3 | 3.62 | 3.59 | 2.18
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.22 | 0.3 | 0.3 | 0.16
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.22 | 0.3 | 0.3 | 0.16
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.02
DAĞITIM–OG |  | 0.54 | 0.33 | 0.31 | 0.89 | 1.03 | 1.04 | 0.57
Genel Toplam |  | 0.54 | 0.33 | 0.31 | 0.93 | 1.09 | 1.1 | 0.59
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 269 | 148391 | 148660 | 3039 | 79333 | 82372 | 231032

## ANDIRIN
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2019
Dönem | TEMMUZ
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-ANDIRIN
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02 | 0.02 | 90.06 | 105.11 | 105.03 | 79.73
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 9.78 | 9.77 | 0.44 | 10.13 | 10.08 | 10.01
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0 | 9.8 | 9.79 | 90.5 | 115.24 | 115.11 | 89.74
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 112.05 | 130.32 | 130.22 | 98.84
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 112.05 | 130.32 | 130.22 | 98.84
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0 | 0 | 2.84 | 3.61 | 3.61 | 2.74
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0.11 | 0.11 | 0.01 | 0.15 | 0.15 | 0.14
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 2.85 | 3.76 | 3.76 | 2.88
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.3 | 0.39 | 0.39 | 0.3
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 0.39 | 0.39 | 0.3
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.28 | 0.55 | 0.55 | 0.42
Genel Toplam |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.55 | 0.55 | 0.42
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 8 | 4859 | 4867 | 83 | 15249 | 15332 | 20199

## ONİKİŞUBAT
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2019
Dönem | TEMMUZ
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-ONİKİŞUBAT
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 30.79 | 24.94 | 24.96 | 110.02 | 109.73 | 109.73 | 39.64
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.69 | 3.68 | 0 | 18.49 | 18.26 | 6.21
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0.13 | 0.14
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 30.79 | 28.77 | 28.78 | 110.02 | 128.36 | 128.12 | 45.99
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 19.62 | 33.29 | 33.25 | 27.81 | 26.46 | 26.48 | 32.08
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.83 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 2.34
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 19.62 | 36.12 | 36.08 | 27.81 | 26.46 | 26.48 | 34.42
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.25 | 0.49 | 0.49 | 0.97 | 1.04 | 1.04 | 0.59
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0.03 | 0.03 | 0,00 | 0.12 | 0.12 | 0.05
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.25 | 0.52 | 0.52 | 0.97 | 1.16 | 1.16 | 0.64
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.14 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.28 | 0.28 | 0.23
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0.02 | 0.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.02
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.14 | 0.23 | 0.23 | 0.19 | 0.28 | 0.28 | 0.25
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG |  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.97 | 1.46 | 1.46 | 0.31
Genel Toplam |  | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.97 | 1.46 | 1.46 | 0.31
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 367 | 133243 | 133610 | 354 | 27628 | 27982 | 161592

## DULKADİROĞLU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2019
Dönem | TEMMUZ
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-DULKADİROĞLU
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.71 | 7.59 | 7.54 | 0 | 0.12 | 0.12 | 5.88
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 10.55 | 17.39 | 17.33 | 113.86 | 192.33 | 190.34 | 55.95
DAĞITIM–OG | Dışsal | 12.51 | 0.06 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.12
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.46 | 2.44 | 2.42 | 0.89 | 18.01 | 17.58 | 5.81
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.09 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.07
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 24.23 | 27.57 | 27.52 | 114.75 | 210.46 | 208.04 | 67.83
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 21.62 | 62.65 | 62.34 | 18.61 | 59.36 | 58.32 | 61.44
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.74 | 1.73 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1.34
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 21.62 | 64.39 | 64.07 | 18.61 | 59.37 | 58.33 | 62.78
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.03 | 0.32 | 0.32 | 0,00 | 0.01 | 0 | 0.25
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.48 | 0.58 | 0.58 | 1.85 | 3.73 | 3.69 | 1.27
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.07 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.15 | 0.14 | 0.06
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.59 | 0.94 | 0.94 | 1.86 | 3.89 | 3.83 | 1.58
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.17 | 0.36 | 0.36 | 0.16 | 0.31 | 0.31 | 0.35
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0.01 | 0.01 | 0,00 | 0 | 0 | 0.01
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.17 | 0.37 | 0.37 | 0.16 | 0.31 | 0.31 | 0.36
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG |  | 0.32 | 0.45 | 0.45 | 1.02 | 3.48 | 3.41 | 1.11
Genel Toplam |  | 0.32 | 0.45 | 0.45 | 1.02 | 3.48 | 3.41 | 1.11
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 571 | 73530 | 74101 | 540 | 20752 | 21292 | 95393

## TÜRKOĞLU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2019
Dönem | TEMMUZ
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-TÜRKOĞLU
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 49.03 | 108.01 | 107.22 | 181.45 | 151.84 | 152.91 | 125.13
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.45 | 3.14 | 3.1 | 0.33 | 6.42 | 6.2 | 4.32
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 49.48 | 111.15 | 110.32 | 181.78 | 158.26 | 159.11 | 129.45
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 10.18 | 8.88 | 8.9 | 32.13 | 23.93 | 24.23 | 14.91
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 10.18 | 8.88 | 8.9 | 32.13 | 23.93 | 24.23 | 14.91
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.63 | 3.35 | 3.32 | 6.47 | 4.7 | 4.77 | 3.89
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.01 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.22 | 0.21 | 0.13
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 1.64 | 3.43 | 3.4 | 6.48 | 4.92 | 4.98 | 4.02
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.18 | 0.31 | 0.31 | 0.17 | 0.08 | 0.08 | 0.22
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.18 | 0.31 | 0.31 | 0.17 | 0.08 | 0.08 | 0.22
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG |  | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.38 | 0.01 | 0.03 | 0.04
Genel Toplam |  | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.38 | 0.01 | 0.03 | 0.04
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 217 | 15943 | 16160 | 375 | 10048 | 10423 | 26583

## PAZARCIK
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2019
Dönem | TEMMUZ
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-PAZARCIK
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 0.75 | 0.78 | 0.38
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 16.98 | 19.22 | 19.21 | 42.49 | 45.23 | 45.15 | 31.83
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | 1.4 | 1.36 | 0.73
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 16.98 | 19.36 | 19.35 | 44.36 | 47.38 | 47.29 | 32.94
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 80 | 39.29 | 40.57 | 19.75
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 80 | 39.29 | 40.57 | 19.75
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.01
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.83 | 1.33 | 1.32 | 2.13 | 2.27 | 2.26 | 1.78
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0.01 | 0.01 | 0,00 | 0.06 | 0.06 | 0.03
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.83 | 1.34 | 1.33 | 2.2 | 2.36 | 2.35 | 1.82
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.26 | 0.12 | 0.12 | 0.06
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.12 | 0.12 | 0.06
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG |  | 0.33 | 0.72 | 0.72 | 0.09 | 0.16 | 0.15 | 0.44
Genel Toplam |  | 0.33 | 0.72 | 0.72 | 0.09 | 0.16 | 0.15 | 0.44
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 89 | 16554 | 16643 | 498 | 15282 | 15780 | 32423

## ÇAĞLAYANCERİT
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2019
Dönem | TEMMUZ
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-ÇAĞLAYANCERİT
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 128.1 | 167.13 | 167.07 | 37.28 | 97.54 | 97.2 | 139.45
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.59 | 1.59 | 0 | 2.9 | 2.88 | 2.1
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 128.1 | 168.72 | 168.66 | 37.28 | 100.44 | 100.08 | 141.55
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 4 | 4.69 | 4.69 | 2.29 | 2.82 | 2.82 | 3.95
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0.1 | 0.09 | 0,00 | 0.1 | 0.1 | 0.1
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 4 | 4.79 | 4.78 | 2.29 | 2.92 | 2.92 | 4.05
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG |  | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 1.13 | 0.21 | 0.21 | 0.15
Genel Toplam |  | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 1.13 | 0.21 | 0.21 | 0.15
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 10 | 6563 | 6573 | 24 | 4274 | 4298 | 10871

## AFŞİN
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2019
Dönem | TEMMUZ
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-AFŞİN
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 66.09 | 93.06 | 93 | 93.15 | 114.38 | 113.99 | 100.93
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 10.84 | 8.99 | 9 | 11.57 | 15.81 | 15.74 | 11.54
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 76.93 | 102.05 | 102 | 104.72 | 130.19 | 129.73 | 112.47
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 9.19 | 3.68 | 3.78 | 1.43
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 9.19 | 3.68 | 3.78 | 1.43
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 3.04 | 4.15 | 4.15 | 4.1 | 3.7 | 3.71 | 3.98
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.14
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 3.17 | 4.26 | 4.26 | 4.24 | 3.89 | 3.9 | 4.12
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.8 | 0.74 | 0.74 | 0.37
Genel Toplam |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.8 | 0.74 | 0.74 | 0.37
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 48 | 21260 | 21308 | 235 | 12708 | 12943 | 34251

## GÖKSUN
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2019
Dönem | TEMMUZ
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-GÖKSUN
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 50.34 | 87.94 | 87.84 | 206.25 | 207.2 | 207.19 | 152.34
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.01 | 5 | 0 | 9.58 | 9.48 | 7.42
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 50.34 | 92.95 | 92.84 | 206.25 | 216.78 | 216.67 | 159.76
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 104.52 | 62.61 | 62.72 | 127.5 | 111.37 | 111.54 | 89.11
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 104.52 | 62.61 | 62.72 | 127.5 | 111.37 | 111.54 | 89.11
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 2.94 | 3.61 | 3.61 | 7.81 | 7.73 | 7.73 | 5.83
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0.09 | 0.09 | 0,00 | 0.12 | 0.12 | 0.11
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 2.94 | 3.7 | 3.7 | 7.81 | 7.85 | 7.85 | 5.94
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.29 | 0.17 | 0.17 | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 0.25
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.29 | 0.17 | 0.17 | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 0.25
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG |  | 0.29 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.15
Genel Toplam |  | 0.29 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.15
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 31 | 11586 | 11617 | 144 | 13518 | 13662 | 25279

## ELBİSTAN
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2019
Dönem | TEMMUZ
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-ELBİSTAN
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 20.18 | 12.71 | 12.72 | 77.04 | 84.45 | 84.22 | 38.65
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.51 | 3.33 | 3.33 | 5.71 | 14.32 | 14.05 | 7.22
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 20.69 | 16.04 | 16.05 | 82.75 | 98.77 | 98.27 | 45.87
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 36.88 | 43.76 | 43.55 | 15.79
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 36.88 | 43.76 | 43.55 | 15.79
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.25 | 1.23 | 1.23 | 2.5 | 2.88 | 2.87 | 1.82
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.16 | 0.16 | 0.09
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.57 | 3.04 | 3.03 | 1.91
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.05
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.05
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG |  | 2.1 | 0.57 | 0.57 | 2.52 | 4.69 | 4.62 | 2.04
Genel Toplam |  | 2.1 | 0.57 | 0.57 | 2.52 | 4.69 | 4.62 | 2.04
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 59 | 40948 | 41007 | 719 | 22616 | 23335 | 64342

## EKİNÖZÜ
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2019
Dönem | TEMMUZ
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-EKİNÖZÜ
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 76 | 72.52 | 72.53 | 132.26 | 198.03 | 197.09 | 164.5
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.71 | 1.7 | 1.74 | 3.46 | 3.44 | 2.99
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 76 | 74.23 | 74.23 | 134 | 201.49 | 200.53 | 167.49
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 13.32 | 5.96 | 6.07 | 4.48
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 13.32 | 5.96 | 6.07 | 4.48
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 2 | 1.91 | 1.91 | 2.77 | 3.29 | 3.28 | 2.92
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 2 | 1.94 | 1.94 | 2.82 | 3.35 | 3.34 | 2.97
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.67 | 0.3 | 0.3 | 0.22
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.3 | 0.3 | 0.22
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 3 | 1479 | 1482 | 60 | 4123 | 4183 | 5665

## NURHAK
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2019
Dönem | TEMMUZ
İli-İlçesi | KAHRAMANMARAŞ-NURHAK
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 3 | 6.08 | 6.07 | 3.88 | 9.34 | 9.28 | 7.81
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.89 | 3.87 | 0 | 1.09 | 1.07 | 2.36
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 3 | 9.97 | 9.94 | 3.88 | 10.43 | 10.35 | 10.17
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.4 | 0.81 | 0.81 | 0.53 | 0.7 | 0.7 | 0.75
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0.07 | 0.07 | 0,00 | 0.03 | 0.03 | 0.05
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.4 | 0.88 | 0.88 | 0.53 | 0.73 | 0.73 | 0.8
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 10 | 2609 | 2619 | 36 | 3063 | 3099 | 5718

## ADIYAMAN MERKEZ
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2019
Dönem | TEMMUZ
İli-İlçesi | ADIYAMAN-ADIYAMAN MERKEZ
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 10.94 | 8.02 | 8.03 | 43.82 | 40.76 | 40.89 | 14.76
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.75 | 0.77 | 0.77 | 1.68 | 1.19 | 1.22 | 0.86
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.74 | 3.36 | 3.35 | 0.06 | 14.01 | 13.4 | 5.41
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.13 | 0.12 | 0.18
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 12.43 | 12.35 | 12.35 | 45.56 | 56.09 | 55.63 | 21.21
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 17.14 | 5.65 | 5.66 | 128.8 | 128.83 | 128.83 | 30.9
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 17.14 | 5.65 | 5.66 | 128.8 | 128.83 | 128.83 | 30.9
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.78 | 0.58 | 0.58 | 1.57 | 1.5 | 1.5 | 0.77
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.03 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0.32 | 0.31 | 0.15
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.87 | 0.76 | 0.76 | 1.66 | 1.9 | 1.89 | 0.99
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.07
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.07
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG |  | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.1
Genel Toplam |  | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.1
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 140 | 87297 | 87437 | 975 | 21551 | 22526 | 109963

## BESNİ
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2019
Dönem | TEMMUZ
İli-İlçesi | ADIYAMAN-BESNİ
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.36 | 0.52 | 0.52 | 0.07 | 0.8 | 0.76 | 0.65
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 30.79 | 50.94 | 50.9 | 186.61 | 96.39 | 101.52 | 79.26
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.41 | 0.41 | 0.01 | 5.14 | 4.85 | 2.9
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.05
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 31.15 | 51.87 | 51.83 | 186.69 | 102.43 | 107.23 | 82.86
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 51.43 | 69.33 | 69.3 | 59.33 | 155.28 | 149.82 | 114.42
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 51.43 | 69.33 | 69.3 | 59.33 | 155.28 | 149.82 | 114.42
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.16 | 0.15 | 0.13
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.39 | 2.46 | 2.46 | 3.35 | 2.3 | 2.36 | 2.4
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.12 | 0.11 | 0.07
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 1.46 | 2.58 | 2.58 | 3.36 | 2.58 | 2.62 | 2.6
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.11 | 0.26 | 0.26 | 0.12 | 0.32 | 0.31 | 0.29
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.11 | 0.26 | 0.26 | 0.12 | 0.32 | 0.31 | 0.29
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0.04 | 0 | 0 | 0.12 | 0.27 | 0.26 | 0.15
DAĞITIM–OG |  | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 1.69 | 1.35 | 1.37 | 0.81
Genel Toplam |  | 0.18 | 0.11 | 0.11 | 1.81 | 1.62 | 1.63 | 0.96
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 28 | 14694 | 14722 | 1068 | 17694 | 18762 | 33484

## GÖLBAŞI
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2019
Dönem | TEMMUZ
İli-İlçesi | ADIYAMAN-GÖLBAŞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 57.66 | 70.4 | 70.38 | 63.86 | 77.66 | 77.38 | 72.77
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 35.42 | 26.9 | 26.91 | 209.95 | 204.37 | 204.48 | 87.43
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.74 | 3.73 | 0 | 3.12 | 3.06 | 3.5
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 93.08 | 101.04 | 101.02 | 273.81 | 285.15 | 284.92 | 163.7
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 85.71 | 27.45 | 27.55 | 350.13 | 299.86 | 300.87 | 120.7
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 85.71 | 27.45 | 27.55 | 350.13 | 299.86 | 300.87 | 120.7
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 1.25 | 1.53 | 1.53 | 1.32 | 1.87 | 1.86 | 1.64
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.86 | 1.53 | 1.53 | 6.92 | 7.41 | 7.4 | 3.53
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0.04 | 0.04 | 0,00 | 0.12 | 0.12 | 0.07
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 3.11 | 3.1 | 3.1 | 8.24 | 9.4 | 9.38 | 5.24
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.18 | 0.06 | 0.06 | 0.73 | 0.62 | 0.62 | 0.25
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.18 | 0.06 | 0.06 | 0.73 | 0.62 | 0.62 | 0.25
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG |  | 0.86 | 1.83 | 1.83 | 0.35 | 0.63 | 0.62 | 1.42
Genel Toplam |  | 0.86 | 1.83 | 1.83 | 0.35 | 0.63 | 0.62 | 1.42
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 28 | 15180 | 15208 | 158 | 7705 | 7863 | 23071

## KAHTA
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2019
Dönem | TEMMUZ
İli-İlçesi | ADIYAMAN-KAHTA
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 9.86 | 14.38 | 14.37 | 124.23 | 130.55 | 130.34 | 60.41
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 1.38 | 1.4 | 0.56
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 3.46 | 5.53 | 5.53 | 0.23 | 8.2 | 7.94 | 6.48
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.47 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0.28
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 13.32 | 20.38 | 20.37 | 126.57 | 140.13 | 139.68 | 67.73
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 6.86 | 8.19 | 8.19 | 1.62 | 1.31 | 1.32 | 5.46
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 6.86 | 8.19 | 8.19 | 1.62 | 1.31 | 1.32 | 5.46
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.77 | 1.85 | 1.85 | 3.69 | 3.84 | 3.83 | 2.64
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.02 | 0.24 | 0.24 | 0.22
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 2 | 2.07 | 2.07 | 3.73 | 4.09 | 4.08 | 2.86
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0.04
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0.04
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG |  | 1.77 | 0.16 | 0.17 | 2.69 | 2.67 | 2.67 | 1.16
Genel Toplam |  | 1.77 | 0.16 | 0.17 | 2.69 | 2.67 | 2.67 | 1.16
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 35 | 23801 | 23836 | 519 | 15174 | 15693 | 39529

## TUT
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2019
Dönem | TEMMUZ
İli-İlçesi | ADIYAMAN-TUT
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 8.96 | 8.94 | 85.41 | 181.13 | 180.54 | 117.36
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 11.17 | 11.15 | 0 | 4.99 | 4.96 | 7.24
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2.58 | 1.63
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0 | 20.13 | 20.09 | 85.41 | 188.72 | 188.08 | 126.23
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 112.94 | 317.64 | 316.36 | 199.88
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 112.94 | 317.64 | 316.36 | 199.88
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0.19 | 0.19 | 1.94 | 3.72 | 3.71 | 2.41
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0.2 | 0.2 | 0,00 | 0.17 | 0.17 | 0.18
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.03 | 0.03 | 0.02
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.00 | 0.39 | 0.39 | 1.94 | 3.92 | 3.91 | 2.61
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.24 | 0.66 | 0.66 | 0.42
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.66 | 0.66 | 0.42
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 3 | 1585 | 1588 | 17 | 2708 | 2725 | 4313

## SİNCİK
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2019
Dönem | TEMMUZ
İli-İlçesi | ADIYAMAN-SİNCİK
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 319.05 | 469.44 | 468.76 | 181.06 | 253.73 | 252.54 | 288.15
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 30.6 | 29.73 | 29.74 | 10.08 | 12.09 | 12.05 | 14.97
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 1.94 | 1.62
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.28 | 0.23
Genel Toplam |  | 349.65 | 499.17 | 498.5 | 191.14 | 268.07 | 266.81 | 304.97
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 105.21 | 173.13 | 172.02 | 143.69
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 105.21 | 173.13 | 172.02 | 143.69
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 3.5 | 4.82 | 4.82 | 5.32 | 8.51 | 8.46 | 7.86
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.41 | 0.48 | 0.47 | 0.58
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.02 | 0.02 | 0.02
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Genel Toplam |  | 4.5 | 5.92 | 5.92 | 5.73 | 9.02 | 8.96 | 8.47
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.22 | 0.36 | 0.36 | 0.3
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.36 | 0.36 | 0.3
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG |  | 0.75 | 0.94 | 0.94 | 0.77 | 1.88 | 1.86 | 1.71
Genel Toplam |  | 0.75 | 0.94 | 0.94 | 0.77 | 1.88 | 1.86 | 1.71
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 4 | 878 | 882 | 73 | 4400 | 4473 | 5355

## ÇELİKHAN
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2019
Dönem | TEMMUZ
İli-İlçesi | ADIYAMAN-ÇELİKHAN
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 19.81 | 51.46 | 50.45 | 25.6
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.57 | 1.56 | 0 | 7.49 | 7.25 | 4.45
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0.66 | 0.33
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0 | 1.57 | 1.56 | 19.81 | 59.63 | 58.36 | 30.38
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 274.29 | 500.58 | 500 | 533.33 | 443.48 | 446.37 | 472.78
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 274.29 | 500.58 | 500 | 533.33 | 443.48 | 446.37 | 472.78
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.44 | 0.76 | 0.75 | 0.38
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0.08 | 0.08 | 0,00 | 0.23 | 0.22 | 0.15
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.44 | 0.99 | 0.97 | 0.53
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.57 | 1.25 | 1.24 | 1.11 | 0.93 | 0.94 | 1.09
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.57 | 1.25 | 1.24 | 1.11 | 0.93 | 0.94 | 1.09
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 7 | 2711 | 2718 | 90 | 2711 | 2801 | 5519

## GERGER
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2019
Dönem | TEMMUZ
İli-İlçesi | ADIYAMAN-GERGER
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.48 | 1.48 | 20.67 | 36.11 | 35.9 | 30.37
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.35 | 0.35 | 0 | 10.83 | 10.67 | 9.01
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0 | 1.83 | 1.83 | 20.67 | 46.94 | 46.57 | 39.38
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 40.48 | 61.94 | 61.64 | 51.74
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 40.48 | 61.94 | 61.64 | 51.74
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0.07 | 0.07 | 0.69 | 0.88 | 0.88 | 0.75
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0.01 | 0.01 | 0,00 | 0.23 | 0.22 | 0.19
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.69 | 1.11 | 1.1 | 0.94
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.08 | 0.13 | 0.13 | 0.11
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.13 | 0.13 | 0.11
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.12
Genel Toplam |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.12
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 3 | 1113 | 1116 | 83 | 5750 | 5833 | 6949

## SAMSAT
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2019
Dönem | TEMMUZ
İli-İlçesi | ADIYAMAN-SAMSAT
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 13.06 | 7.13 | 7.23 | 42.36 | 42.37 | 42.37 | 28.15
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 17.26 | 28.71 | 28.5 | 0 | 4.59 | 4.44 | 14.17
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 23.01 | 22.59 | 0 | 0 | 0 | 9.14
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 30.32 | 58.85 | 58.32 | 42.36 | 46.96 | 46.81 | 51.46
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 80 | 90.11 | 89.92 | 90 | 148.24 | 146.32 | 123.5
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 80 | 90.11 | 89.92 | 90 | 148.24 | 146.32 | 123.5
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
İLETİM | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.57 | 0.75 | 0.76 | 2.77 | 4.15 | 4.1 | 2.75
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.24 | 0.72 | 0.71 | 0,00 | 0.16 | 0.16 | 0.38
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0,00 | 0.33 | 0.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.13
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 1.81 | 1.8 | 1.8 | 2.77 | 4.31 | 4.26 | 3.26
D) OKSIK (Bildirimli) |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.33 | 0.38 | 0.37 | 0.21 | 0.31 | 0.31 | 0.34
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Genel Toplam |  | 0.33 | 0.38 | 0.37 | 0.21 | 0.31 | 0.31 | 0.34
E) OKSIK Kısa |  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
DAĞITIM–OG |  | 1.95 | 1.58 | 1.59 | 1.7 | 1.85 | 1.85 | 1.74
Genel Toplam |  | 1.95 | 1.58 | 1.59 | 1.7 | 1.85 | 1.85 | 1.74
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) |  | 21 | 1132 | 1153 | 56 | 1640 | 1696 | 2849