## EPF_14
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-14
Form Adı | Teknik Kalite Cihazları Ölçüm Sonuçları
Form Versiyonu | 1
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2016
Dönem | YILLIK
ÖLÇÜM DÖNEMİ: .../.../20…-.../.../20…
Sıra No | Ölçüm Noktası Tanımı1 | Ölçüm periyodu adedi (A) | Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta Sayısı | [5 empty] | Ölçüm Noktasının Karakteristiği
|  |  | Etkin Gerilim Değeri (B) | Gerilim Dengesizliği (C) | Gerilim Çökmesi | Toplam Harmonik Bozulma (THB) (Ç) | Harmonik gerilimler3 (D) | Uzun süreli kırpışma (Plt) (E) | Teknik kalitesi ölçülen gerilim seviyesi | Şebeke karakteristiği4 | Ağırlıklı müşteri grubu | Ağırlıklı imar alanı durumu5 | Cihaz tesis edilen yerin hesaplanan üç faz kısa devre akımı değeri | AÇIKLAMA6
1 | akbayir kas giris TR refuj | 38 | 0 | 38 | 250 | 0 | 7 | 5 | 400v | AG Havai | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 1112
2 | AKSU_2_GIRIS | 44 | 1 | 44 | 737 | 34 | 44 | 43 | 31500v | OG ENH | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 8952
3 | arili koyu TR1 | 43 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 1 | 400v | AG Havai | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı | 3847
4 | b.tevekkeli1 TR | 48 | 0 | 48 | 175 | 8 | 47 | 4 | 400v | AG Havai | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı | 9205
5 | bekirli TR | 45 | 1 | 1 | 137 | 0 | 1 | 1 | 400v | AG Havai | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı | 5205
6 | besyol TR1 | 38 | 0 | 0 | 5094 | 0 | 0 | 30 | 400v | AG Havai | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı | 5903
7 | beyog.karapı.mah. TR | 39 | 1 | 0 | 248 | 29 | 39 | 5 | 400v | AG Havai | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı | 7801
8 | bolukcam TR | 45 | 0 | 0 | 787 | 0 | 0 | 15 | 400v | AG Havai | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı | 3112
9 | boyali TR | 45 | 8 | 5 | 76 | 0 | 6 | 27 | 400v | AG Havai | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı | 9612
10 | c.ali_pazarcik1 | 48 | 31 | 48 | 1626 | 0 | 0 | 30 | 31500v | OG ENH | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı | 12654
11 | c.ali_pazarcik2 | 41 | 28 | 41 | 1382 | 0 | 0 | 26 | 31500v | OG ENH | Mesken+Ticarethane | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 9951
12 | caybasi koyu TR | 50 | 4 | 1 | 198 | 0 | 0 | 0 | 400v | AG Havai | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı | 12030
13 | celikhan TR4 | 41 | 21 | 0 | 83 | 0 | 1 | 39 | 400v | AG Yeraltı | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 2788
14 | D.K. MNB F-2 giris | 47 | 0 | 29 | 957 | 0 | 0 | 40 | 31500v | OG ENH | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı | 5690
15 | daglayangoz TR1 | 48 | 1 | 48 | 379 | 0 | 0 | 5 | 400v | AG Havai | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı | 13120
16 | dallarca TR | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400v | AG Havai | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı | 2787
17 | derbent TR1 | 42 | 2 | 5 | 77 | 9 | 10 | 1 | 400v | AG Havai | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı | 10011
18 | dervisler mah TR1 | 48 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 400v | AG Havai | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı | 5612
19 | dm1/122 | 40 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 4 | 400v | AG Havai | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 1012
20 | DM3/113 | 42 | 0 | 0 | 361 | 0 | 2 | 1 | 400v | AG Havai | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 6592
21 | dm4/29 | 48 | 0 | 48 | 326 | 0 | 0 | 0 | 400v | AG Havai | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 5123
22 | emirilyas koyu TR | 47 | 18 | 47 | 2186 | 0 | 0 | 20 | 400v | AG Havai | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı | 8096
23 | eski halk eğitim yani tr28 | 48 | 1 | 48 | 1405 | 0 | 13 | 7 | 400v | AG Havai | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 5439
24 | F11 erkenek hes | 35 | 21 | 35 | 1757 | 0 | 0 | 27 | 31500v | OG ENH | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı | 3492
25 | f14 durak | 48 | 18 | 48 | 3571 | 0 | 0 | 45 | 31500v | OG ENH | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı | 7021
26 | f14 sehir1 fideri | 40 | 39 | 34 | 38 | 0 | 0 | 1 | 31500v | OG Yer altı | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 10230
27 | F5 TUT | 46 | 43 | 45 | 2207 | 0 | 0 | 37 | 31500v | OG ENH | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı | 8852
28 | f6 besni fideri | 39 | 38 | 38 | 971 | 0 | 0 | 27 | 31500v | OG Yer altı | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı | 6712
29 | f7 sincik | 40 | 5 | 39 | 2494 | 0 | 0 | 31 | 31500v | OG ENH | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı | 11120
30 | f8 duzbag | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500v | OG ENH | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı | 12097
31 | F-8 maras | 48 | 14 | 48 | 1608 | 0 | 0 | 29 | 31500v | OG ENH | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı | 7765
32 | f9 gozebasi fideri | 41 | 15 | 40 | 1291 | 0 | 0 | 3 | 31500v | OG Yer altı | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 12698
33 | f9 kucuk sanayi | 36 | 36 | 36 | 146 | 0 | 0 | 24 | 31500v | OG Yer altı | Ticarethane | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 12602
34 | fF-7 Nurhak | 45 | 45 | 35 | 1389 | 0 | 35 | 35 | 31500v | OG ENH | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı | 4695
35 | Fider-17 | 48 | 0 | 0 | 524 | 0 | 0 | 28 | 31500v | OG ENH | Mesken+Ticarethane | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 7652
36 | geld.buld. bahce mez. TR1 | 39 | 1 | 39 | 191 | 0 | 4 | 8 | 400v | AG Havai | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı | 4631
37 | golbasi TR20 | 39 | 0 | 39 | 729 | 0 | 0 | 10 | 400v | AG Havai | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 7223
38 | gücük hattı | 49 | 25 | 48 | 122 | 0 | 0 | 44 | 31500v | OG ENH | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı | 3346
39 | horik TR | 45 | 22 | 45 | 1318 | 0 | 44 | 43 | 400v | AG Havai | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı | 1020
40 | inlice TR13 | 41 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 400v | AG Havai | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı | 7122
41 | kasabalar 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500v | OG ENH | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı | 7124
42 | kirmacik TR1 | 45 | 2 | 38 | 1637 | 0 | 4 | 7 | 400v | AG Havai | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı | 2389
43 | koseyahya koyuTR | 38 | 17 | 0 | 577 | 0 | 0 | 14 | 400v | AG Havai | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı | 15236
44 | osmancik. Bah. 4 | 47 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 400v | AG Havai | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı | 3473
45 | oynakli TR | 45 | 0 | 45 | 1758 | 0 | 34 | 36 | 400v | AG Havai | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı | 6122
46 | pinarbasi eski TR | 45 | 22 | 3 | 375 | 0 | 0 | 8 | 400v | AG Havai | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı | 11472
47 | sanko fideri | 46 | 17 | 46 | 1542 | 0 | 0 | 5 | 31500v | OG Yer altı | Sanayi | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 5052
48 | sekero.cam.gec. yeni TR | 44 | 5 | 0 | 174 | 0 | 0 | 3 | 400v | AG Havai | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı | 4121
49 | TR2 hilal mah. | 38 | 11 | 0 | 431 | 0 | 0 | 23 | 400v | AG Havai | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı | 6201
50 | yazibelen koy merk.TR | 33 | 0 | 33 | 877 | 0 | 0 | 33 | 400v | AG Havai | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı | 2081
51 | yeni trafo | 43 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 2 | 400v | AG Havai | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 7118
52 | F-3 köyler | 50 | 0 | 2 | 330 | 0 | 0 | 6 | 31500v | OG ENH | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı | 2171
TOPLAM |  | 2233 | 513 | 1187 | 43867 | 80 | 293 | 833
Kalite Uygunluk Oranları |  |  | 77.0264 | 46.8428 |  | 96.4174 | 86.8786 | 62.6959
Aşağıdaki açıklamaları yükleme yapmadan önce siliniz!!
1 Ölçüm noktasını tanımlayan il/ilçe, özgün kod, numara vb. bilgiler yazılacaktır. Örneğin: …ili, … ilçesi, DM 5 fider 3.
* Ölçüm noktası sayısı kadar satır açılarak doldurulacaktır.
2 Kalite uygunluk oranı, satır toplamları (At, Bt,…) oranlanarak hesaplanacaktır.
3 Sınır değerlerin aşıldığı farklı harmonikler, ayrı bir sayfada ilave sütunlar açılarak gösterilecektir. Bu verinin EBİS üzerinden gönderilmesi gerekmemektedir.
4 Aşağıdaki seçeneklere göre doldurulacaktır:
AG Havai
AG yer altı
OG ENH
OG Yer altı
OG şehir içi havai hat
5 Aşağıdaki seçeneklere göre doldurulacaktır:
Ağırlıklı olarak imar alanı içi
Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
6 Açıklanmak istenen hususlar var ise bu satıra yazılabilecektir.