## EPF_14
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-14
Form Adı | Teknik Kalite Cihazları Ölçüm Sonuçları
Form Versiyonu | 1
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2017
Dönem | 2017 2.Çeyrek
ÖLÇÜM DÖNEMİ: .../.../20…-.../.../20…
Sıra No | Ölçüm Noktası Tanımı1 | Ölçüm periyodu adedi (A) | Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta Sayısı | [5 empty] | Ölçüm Noktasının Karakteristiği
|  |  | Etkin Gerilim Değeri (B) | Gerilim Dengesizliği (C) | Gerilim Çökmesi | Toplam Harmonik Bozulma (THB) (Ç) | Harmonik gerilimler3 (D) | Uzun süreli kırpışma (Plt) (E) | Teknik kalitesi ölçülen gerilim seviyesi | Şebeke karakteristiği4 | Ağırlıklı müşteri grubu | Ağırlıklı imar alanı durumu5 | Cihaz tesis edilen yerin hesaplanan üç faz kısa devre akımı değeri | AÇIKLAMA6
1 | AGDAŞAR MAH KULLU TR | 9 | 0 | 3 | 79 | 3 | 3 | 4 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
2 | ALTAŞ MAH 15730441 ALTAŞ KEPİR TR | 8 | 1 | 1 | 524 | 1 | 1 | 2 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
3 | ARITAŞ MAH AZİZYAYICI TR | 8 | 0 | 8 | 109 | 0 | 0 | 0 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
4 | BAGARASI BAGARASI TR | 7 | 1 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
5 | BATTALGAZİ MAH SEKİLİ CD TR | 9 | 1 | 9 | 590 | 0 | 0 | 0 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
6 | BESNİ TR 14 AKEDAS YANI ERDEM OGLU | 6 | 0 | 6 | 65 | 0 | 0 | 0 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
7 | BOZGEDİK TR | 7 | 0 | 6 | 613 | 0 | 1 | 2 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
8 | ÇAKALLI ÇULLU ESKİ TR ÇAKALLI ÇULLU MAH | 8 | 0 | 6 | 43 | 0 | 8 | 3 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
9 | DOGANLI KARAHASAN TR | 5 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
10 | EMİRLER FİDERİ | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 33000 | OG ENH | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
11 | EVRİ MAH SAKIZHOYUK TR | 8 | 0 | 6 | 47 | 7 | 7 | 0 | 400 | AG yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
12 | FATİH MAH BELEDİYE TR | 8 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
13 | FİDER 12 CEYHAN | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | OG ENH | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
14 | FİDER 12 KALE ALTI SULAMA | 9 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33000 | OG ENH | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
15 | FİDER 13 NARLI TM | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | OG ENH | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
16 | FİDER 14 DURAK | 7 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33000 | OG ENH | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
17 | FİDER 17 KARACASU FİDERİ | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | OG ENH | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
18 | FİDER 2 ELBİSTAN ÇARDAK HATTI | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | OG ENH | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
19 | FİDER 2 YAYLA KONAK FİDERİ | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | OG ENH | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
20 | FİDER 6 SÜMER 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | OG ENH | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
21 | FİDER 9 POTURGE FİDERİ | 2 | 1 | 6 | 214 | 1 | 1 | 2 | 33000 | OG ENH | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
22 | FİDER 9 POTURGE FİDERİ (MALUSA TM) | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33000 | OG ENH | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
23 | FİDER13 TEGMENLİ | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | OG ENH | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
24 | FİDER4 HARMANLI | 7 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33000 | OG ENH | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
25 | FİDER-5 AGLICA BİNA | 6 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33000 | OG ENH | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
26 | GAZİLER MAH GAZİLER MERKEZ TR 2 | 9 | 0 | 6 | 128 | 0 | 0 | 0 | 33000 | OG ENH | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
27 | GERGER HATTI | 4 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
28 | GİRNE MAH TR 46 | 8 | 0 | 6 | 57 | 0 | 0 | 0 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
29 | HÜSEYİNLİ KÖYÜ TR-2 (ÇAGLAYAN) KARAKÖSE | 8 | 0 | 6 | 47 | 0 | 0 | 0 | 400 | AG yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
30 | KAHTA TR 28 | 8 | 0 | 6 | 29 | 0 | 0 | 1 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
31 | KARABURUN TR-1 KARABURUN | 7 | 0 | 6 | 69 | 0 | 0 | 0 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
32 | KIZILEMİŞ MAH KIZILÖNİŞ KÖYÜ AŞAGI TR | 8 | 0 | 6 | 95 | 7 | 8 | 2 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
33 | KORKMAZ MH ESKİ TRAFO | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
34 | KURUCAOVA KARAKUTUK TR | 8 | 0 | 6 | 43 | 0 | 0 | 0 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
35 | NARLI FİDER4 POMPA 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | OG ENH | SANAYİ | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
36 | NARLI MAH TEDAS YANI TR | 8 | 0 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
37 | ORGANİZE 2 FİDERİ | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | OG ENH | SANAYİ | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
38 | OSB HATTI 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33000 | OG ENH | SANAYİ | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
39 | ÖZTÜRK MAH DÜZİCİ TR | 5 | 0 | 6 | 3066 | 0 | 2 | 5 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
40 | SAMSAT TR10 BARAJ | 8 | 0 | 6 | 156 | 0 | 0 | 7 | 400 | AG yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
41 | SOFİLER TR KAŞYAZI | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
42 | TR13 (YEŞİLYURT)ORTA TR UZUN PINAR | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
43 | TR4 SOKU MAH BOZTOPRAKLI MAH | 6 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
44 | TR-6 GAZİPENAV MAH YAKACIK | 7 | 0 | 6 | 235 | 0 | 1 | 7 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
45 | ÜNLÜCE KEMOLAR ÜNLÜCE TR | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
46 | YARPUZLU TR-1 YARPUZLU | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
47 | YAYLIMLI TR1 | 8 | 0 | 6 | 66 | 0 | 7 | 2 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
48 | YENİMAH.SANAYİİ SİT.YENİ MNB TR | 7 | 0 | 6 | 26 | 0 | 0 | 6 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
49 | YEŞİLOVA MAH TR2 TOPMAKLI MAH | 3 | 0 | 6 | 1780 | 0 | 0 | 1 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
50 | BELÖREN TR 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı |  | Cihaz konfigürasyonundaki bir hatadan dolayı EN50160 verileri alınamamıştır.
51 | FİDER 18 MEZAR | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | OG ENH | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi |  | Cihaz konfigürasyonundaki bir hatadan dolayı EN50160 verileri alınamamıştır.
52 | FİDER 2 TİLEYLİ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | OG ENH | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı |  | Cihazın ölçüm yaptığı noktada meydana gelen akım trafosu patlaması nedeniyle cihaz hasar görmüş. Üzerinden veri alınamamıştır.
TOPLAM |  | 335 | 12 | 6 | 8429 | 26 | 58 | 85
Kalite Uygunluk Oranları |  |  | 96.42 | 6 | 8429 | 92.24 | 82.69 | 74.63
Aşağıdaki açıklamaları yükleme yapmadan önce siliniz!!
1 Ölçüm noktasını tanımlayan il/ilçe, özgün kod, numara vb. bilgiler yazılacaktır. Örneğin: …ili, … ilçesi, DM 5 fider 3.
* Ölçüm noktası sayısı kadar satır açılarak doldurulacaktır.
2 Kalite uygunluk oranı, satır toplamları (At, Bt,…) oranlanarak hesaplanacaktır.
3 Sınır değerlerin aşıldığı farklı harmonikler, ayrı bir sayfada ilave sütunlar açılarak gösterilecektir. Bu verinin EBİS üzerinden gönderilmesi gerekmemektedir.
4 Aşağıdaki seçeneklere göre doldurulacaktır:
AG Havai
AG yer altı
OG ENH
OG Yer altı
OG şehir içi havai hat
5 Aşağıdaki seçeneklere göre doldurulacaktır:
Ağırlıklı olarak imar alanı içi
Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
6 Açıklanmak istenen hususlar var ise bu satıra yazılabilecektir.