## EPF_14
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-14
Form Adı | Teknik Kalite Cihazları Ölçüm Sonuçları
Form Versiyonu | 1
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2017
Dönem | 2017 4.Çeyrek
ÖLÇÜM DÖNEMİ: 01/10/2017-01/01/2018
Sıra No | Ölçüm Noktası Tanımı1 | Ölçüm periyodu adedi (A) | Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta Sayısı | [5 empty] | Ölçüm Noktasının Karakteristiği
|  |  | Etkin Gerilim Değeri (B) | Gerilim Dengesizliği (C) | Gerilim Çökmesi | Toplam Harmonik Bozulma (THB) (Ç) | Harmonik gerilimler3 (D) | Uzun süreli kırpışma (Plt) (E) | Teknik kalitesi ölçülen gerilim seviyesi | Şebeke karakteristiği4 | Ağırlıklı müşteri grubu | Ağırlıklı imar alanı durumu5 | Cihaz tesis edilen yerin hesaplanan üç faz kısa devre akımı değeri | AÇIKLAMA6
1 | AGDAŞAR MAH KULLU TR | 13 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
2 | ALTAŞ MAH 15730441 ALTAŞ KEPİR TR | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
3 | ARITAŞ MAH AZİZYAYICI TR | 13 | 0 | 13 | 147 | 0 | 0 | 5 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
4 | BAGARASI BAGARASI TR | 12 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
5 | BATTALGAZİ MAH SEKİLİ CD TR | 13 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
6 | BELÖREN TR 3 | 13 | 0 | 13 | 201 | 0 | 8 | 12 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
7 | BESNİ TR 14 AKEDAS YANI ERDEM OGLU | 13 | 0 | 13 | 110 | 0 | 0 | 0 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
8 | BOZGEDİK TR | 13 | 2 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
9 | ÇAKALLI ÇULLU ESKİ TR ÇAKALLI ÇULLU MAH | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 1 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
10 | DOGANLI KARAHASAN TR | 13 | 0 | 1 | 3216 | 0 | 1 | 11 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
11 | EMİRLER FİDERİ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | OG ENH | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
12 | EVRİ MAH SAKIZHOYUK TR | 13 | 0 | 13 | 78 | 0 | 0 | 0 | 400 | AG yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
13 | FATİH MAH BELEDİYE TR | 13 | 0 | 5 | 707 | 8 | 8 | 8 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
14 | FİDER 12 CEYHAN | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | OG ENH | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
15 | FİDER 12 KALE ALTI SULAMA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | OG ENH | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
16 | FİDER 13 NARLI TM | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | OG ENH | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
17 | FİDER 14 DURAK | 13 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 33000 | OG ENH | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
18 | FİDER 17 KARACASU FİDERİ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | OG ENH | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
19 | FİDER 18 MEZAR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | OG ENH | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
20 | FİDER 2 ELBİSTAN ÇARDAK HATTI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | OG ENH | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
21 | FİDER 2 TİLEYLİ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | OG ENH | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
22 | FİDER 2 YAYLA KONAK FİDERİ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | OG ENH | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
23 | FİDER 6 SÜMER 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | OG ENH | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
24 | FİDER 9 POTURGE FİDERİ | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33000 | OG ENH | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
25 | FİDER 9 POTURGE FİDERİ (MALUSA TM) | 13 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 33000 | OG ENH | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
26 | FİDER13 TEGMENLİ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | OG ENH | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
27 | FİDER4 HARMANLI | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33000 | OG ENH | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
28 | FİDER-5 AGLICA BİNA | 13 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 33000 | OG ENH | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
29 | GAZİLER MAH GAZİLER MERKEZ TR 2 | 4 | 0 | 4 | 50 | 0 | 0 | 3 | 33000 | OG ENH | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
30 | GERGER HATTI | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
31 | GİRNE MAH TR 46 | 13 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 1 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
32 | HÜSEYİNLİ KÖYÜ TR-2 (ÇAGLAYAN) KARAKÖSE | 7 | 0 | 7 | 66 | 2 | 2 | 1 | 400 | AG yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
33 | KAHTA TR 28 | 12 | 0 | 12 | 56 | 0 | 0 | 1 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
34 | KARABURUN TR-1 KARABURUN | 13 | 0 | 13 | 65 | 0 | 0 | 0 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
35 | KIZILEMİŞ MAH KIZILÖNİŞ KÖYÜ AŞAGI TR | 13 | 0 | 0 | 88 | 13 | 13 | 0 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
36 | KORKMAZ MH ESKİ TRAFO | 5 | 1 | 0 | 3775 | 0 | 5 | 5 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
37 | KURUCAOVA KARAKUTUK TR | 13 | 0 | 13 | 41 | 0 | 0 | 0 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
38 | NARLI FİDER4 POMPA 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | OG ENH | SANAYİ | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
39 | NARLI MAH TEDAS YANI TR | 13 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
40 | ORGANİZE 2 FİDERİ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | OG ENH | SANAYİ | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
41 | OSB HATTI 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | OG ENH | SANAYİ | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
42 | ÖZTÜRK MAH DÜZİCİ TR | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 4 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
43 | SAMSAT TR10 BARAJ | 13 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 12 | 400 | AG yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
44 | SOFİLER TR KAŞYAZI | 13 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 7 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
45 | TR13 (YEŞİLYURT)ORTA TR UZUN PINAR | 13 | 0 | 0 | 71 | 0 | 1 | 2 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
46 | TR4 SOKU MAH BOZTOPRAKLI MAH | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
47 | TR-6 GAZİPENAV MAH YAKACIK | 13 | 0 | 13 | 68 | 0 | 0 | 13 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
48 | ÜNLÜCE KEMOLAR ÜNLÜCE TR | 13 | 0 | 13 | 175 | 0 | 13 | 13 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
49 | YARPUZLU TR-1 YARPUZLU | 13 | 0 | 0 | 1788 | 0 | 0 | 13 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
50 | YAYLIMLI TR1 | 13 | 0 | 13 | 37 | 0 | 13 | 8 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
51 | YENİMAH.SANAYİİ SİT.YENİ MNB TR | 8 | 0 | 8 | 32 | 0 | 0 | 8 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
52 | YEŞİLOVA MAH TR2 TOPMAKLI MAH | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
TOPLAM |  | 572 | 15 | 182 | 11485 | 41 | 86 | 144
Kalite Uygunluk Oranları |  |  | 97,38 | 68,18 | 11485 | 92.83 | 84,97 | 74.83
Aşağıdaki açıklamaları yükleme yapmadan önce siliniz!!
1 Ölçüm noktasını tanımlayan il/ilçe, özgün kod, numara vb. bilgiler yazılacaktır. Örneğin: …ili, … ilçesi, DM 5 fider 3.
* Ölçüm noktası sayısı kadar satır açılarak doldurulacaktır.
2 Kalite uygunluk oranı, satır toplamları (At, Bt,…) oranlanarak hesaplanacaktır.
3 Sınır değerlerin aşıldığı farklı harmonikler, ayrı bir sayfada ilave sütunlar açılarak gösterilecektir. Bu verinin EBİS üzerinden gönderilmesi gerekmemektedir.
4 Aşağıdaki seçeneklere göre doldurulacaktır:
AG Havai
AG yer altı
OG ENH
OG Yer altı
OG şehir içi havai hat
5 Aşağıdaki seçeneklere göre doldurulacaktır:
Ağırlıklı olarak imar alanı içi
Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
6 Açıklanmak istenen hususlar var ise bu satıra yazılabilecektir.