## EPF-14
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-14
Form Adı | Teknik Kalite Cihazları Ölçüm Sonuçları
Form Versiyonu | 1
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2018
Dönem | 2018 3.Çeyrek
ÖLÇÜM DÖNEMİ: 01/07/2018-30/09/2018
Sıra No | Ölçüm Noktası Tanımı1 | Ölçüm periyodu adedi (A) | Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta Sayısı | [5 empty] | Ölçüm Noktasının Karakteristiği
|  |  | Etkin Gerilim Değeri (B) | Gerilim Dengesizliği (C) | Gerilim Çökmesi | Toplam Harmonik Bozulma (THB) (Ç) | Harmonik gerilimler3 (D) | Uzun süreli kırpışma (Plt) (E) | Teknik kalitesi ölçülen gerilim seviyesi | Şebeke karakteristiği4 | Ağırlıklı müşteri grubu | Ağırlıklı imar alanı durumu5 | Cihaz tesis edilen yerin hesaplanan üç faz kısa devre akımı değeri | AÇIKLAMA6
1 | Besni TR-22(OG) | 13 | 6 | 0 | 257 | 0 | 0 | 11 | 33000 | 3x3/0 | Mesken | 10633 | 2368
2 | 1+1 TR GUNEY | 13 | 0 | 3 | 40 | 3 | 3 | 0 | 400 | 4XPANSY+ROSE | Mesken | 10 | 3.112
3 | 2 NOLU MNB | 13 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 400 | 4XPANSY+ROSE | Mesken | 10 | 5903
4 | ANDIRINDM ANDIRIN CIKISI(OG) | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 3xSW | Mesken | 250 | 5065
5 | ARITAS HATTI(OG) | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 3xSW | Mesken | 948 | 3467
6 | ASRI MEZARLIK(OG) | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 3xSW | Mesken | 0 | 5478
7 | BALKAR TR1 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 400 | 4XPANSY+ROSE | Mesken | 12 | 1012
8 | BESNI TR9 BELEDIYE ALTI | 13 | 3 | 5 | 340 | 3 | 3 | 13 | 400 | 4XPANSY+ROSE | Mesken | 50 | 7.118
9 | BOGAZICI MNB(OG) | 13 | 0 | 13 | 71 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 3xSW | Mesken | 850 | 4954
10 | BOLUKYAYLA TR3 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 400 | 4XPANSY+ROSE | Mesken | 15 | 6.122
11 | BOYUNDERE TR1 | 13 | 11 | 0 | 1751 | 0 | 2 | 1 | 400 | 4XPANSY+ROSE | Mesken | 52 | 4.631
12 | BULANIK MNB(OG) | 13 | 0 | 13 | 159 | 0 | 0 | 5 | 33000 | 3xSW | Mesken | 250 | 6783
13 | CAMI YANI TR | 13 | 0 | 13 | 127 | 0 | 2 | 0 | 400 | 4XPANSY+ROSE | Mesken | 17 | 11.472
14 | CAMIRLI GECIT KOK(OG) | 9 | 0 | 1 | 948 | 9 | 9 | 9 | 33000 | 3xSW | Mesken | 8 | 4487
15 | CARSI TR | 13 | 0 | 13 | 34 | 0 | 0 | 0 | 400 | 4XPANSY+ROSE | Mesken | 14 | 3.473
16 | CELIKHAN MERKEZ CIKIS(OG) | 13 | 13 | 13 | 216 | 0 | 0 | 3 | 33000 | 3xSW | Mesken | 850 | 5463
17 | DM1 ADM(OG) | 13 | 0 | 13 | 60 | 0 | 0 | 7 | 33000 | 3xSW | Mesken | 948 | 2323
18 | DM1/19B KUZEY | 13 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 400 | 4XPANSY+ROSE | Mesken | 17 | 1.112
19 | DM1/7 BATI | 13 | 0 | 2 | 863 | 0 | 3 | 4 | 400 | 4XPANSY+ROSE | Mesken | 25 | 2.787
20 | Dm16/24 KUZEY | 2 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 400 | 4XPANSY+ROSE | Mesken | 15 | 13.12
21 | DM3/3 GUNEY | 13 | 0 | 13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 400 | 4XPANSY+ROSE | Mesken | 25 | 2.081
22 | DM3/44 DOGU KOLU | 13 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 400 | 4XPANSY+ROSE | Mesken | 24 | 7.223
23 | DM3/45A | 13 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 400 | 4XPANSY+ROSE | Mesken | 57 | 9.205
24 | DSI MNB(OG) | 13 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 13 | 33000 | 3xSW | Mesken | 4 | 2341
25 | ESKI KOY ARIZA(OG) | 13 | 0 | 0 | 53 | 0 | 3 | 0 | 33000 | 1x400/35 xlp | Mesken | 200 | 7691
26 | ESKI MEZBAHANE KOK | 13 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 400 | 4XPANSY+ROSE | Mesken | 22 | 4.121
27 | F10 BESNI MERKEZ(OG) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 3xSW | Mesken | 1063 | 6542
28 | F16 KAHTA SEHIR(OG) | 13 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 13 | 33000 | 3xSW | Mesken | 2500 | 2311
29 | F7 KAYACIK(OG) | [7 empty] | 33000 | 3xSW | Mesken | 581 | 1232 | Cihazda boot error şeklinde hata ile karşılaşıldı. Cihazın gerilim darbesine maruz kaldığı düşünülmekte. Teknik ekip tarafından verileri üzerinden alınacak.
30 | GAZILER MAH. 1 NOLU TR | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400 | 4XPANSY+ROSE | Mesken | 10 | 11.472
31 | GERGER CIKISI(OG) | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 3xSW | Mesken | 1861 | 4278
32 | GOPCINLI DERE TR | 13 | 0 | 0 | 4770 | 0 | 0 | 0 | 400 | 4XPANSY+ROSE | Mesken | 5 | 6.201
33 | GURGENLI TR1 | 13 | 1 | 0 | 1118 | 0 | 1 | 3 | 400 | 4XPANSY+ROSE | Mesken | 12 | 6.591
34 | GUVERCINLIK MNB(OG) | 13 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 5 | 33000 | 3xSW | Mesken | 350 | 3245
35 | KAHTA TR16 | 13 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 3 | 400 | 4XPANSY+ROSE | Mesken | 53 | 5.205
36 | KARABURUN TR2 | 13 | 0 | 0 | 2350 | 0 | 1 | 1 | 400 | 4XPANSY+ROSE | Mesken | 15 | 2.788
37 | KUCUK CERIT | 13 | 4 | 0 | 199 | 0 | 7 | 2 | 400 | 4XPANSY+ROSE | Mesken | 10 | 7.122
38 | MUFTULUK YANI TR | 13 | 0 | 13 | 54 | 0 | 0 | 0 | 400 | 4XPANSY+ROSE | Mesken | 20 | 15.236
39 | PINARBASI DM(OG) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 3xSW | Mesken | 25 | 3652
40 | SAKOLAR TR | 13 | 0 | 0 | 2217 | 0 | 0 | 2 | 400 | 4XPANSY+ROSE | Mesken | 15 | 2.389
41 | SAMSAT TR4-TR6(OG) | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33000 | 3xSW | Mesken | 125 | 5582
42 | SANAYI DM(OG) | 12 | 0 | 0 | 1224 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 3xSW | ticarethane | 120 | 6328
43 | SEVDILLI MNB(OG) | 10 | 0 | 0 | 364 | 0 | 10 | 10 | 33000 | 3xSW | Mesken | 250 | 5438
44 | SINCIK MERKEZ CIKISI(OG) | 13 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 3xSW | Mesken | 2200 | 2511
45 | TAPKIRAN ALABALIK KARSISI | 13 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 1 | 400 | 4XPANSY+ROSE | Mesken | 12 | 3.847
46 | TASKUYU KOYU TR1 BATI | 13 | 0 | 0 | 879 | 0 | 0 | 3 | 400 | 4XPANSY+ROSE | Mesken | 10 | 9.612
47 | TASLICA KOYU | 13 | 7 | 0 | 1360 | 0 | 0 | 10 | 400 | 4XPANSY+ROSE | Mesken | 10 | 5.123
48 | TOMBAK CESME | 13 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 5 | 400 | 4XPANSY+ROSE | Mesken | 10 | 1.02
49 | TR2 MERKEZ ALISAR YOLU UZERI | [7 empty] | 400 | 4XPANSY+ROSE | Mesken | 17 | 7.801 | Cihazda boot error şeklinde hata ile karşılaşıldı. Cihazın gerilim darbesine maruz kaldığı düşünülmekte. Teknik ekip tarafından verileri üzerinden alınacak.
50 | TR51 HASAN TUTUN | 13 | 0 | 0 | 8303 | 0 | 13 | 13 | 400 | 4XPANSY+ROSE | Mesken | 30 | 8.906
51 | DM3-12 HUKUMET KONAGI | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 400 | 4XPANSY+ROSE | Mesken | 17 | 5.612
52 | DMS KABAKLAR | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 400 | 4XPANSY+ROSE | Mesken | 17 | 12.3
53 | CELIKHAN TR3 UCGEN PARK | [7 empty] | 400 | 4XPANSY+ROSE | Mesken | 10 | 5.439 | EN50160 verilerinin referans alındığı nominal voltaj gerilim değerinin değiştirildiği anlaşıldı.
54 | MERKEZ TR BARIS | [7 empty] | 400 | 4XPANSY+ROSE | Mesken | 12 | 10.011 | Cihazın ön yüzünden ölçüm yaptığı ancak haberleşme ile verinin alınamadığı anlaşıldı. Teknik ekip tarafından hafızasından veri alınmaya çalışılacaktır.
TOPLAM |  | 627 | 49 | 139 | 29386 | 15 | 57 | 168
Kalite Uygunluk Oranları |  |  | 92.18 | 77.83 | 29386 | 97.6 | 90.9 | 73.2
Aşağıdaki açıklamaları yükleme yapmadan önce siliniz!!
1 Ölçüm noktasını tanımlayan il/ilçe, özgün kod, numara vb. bilgiler yazılacaktır. Örneğin: …ili, … ilçesi, DM 5 fider 3.
* Ölçüm noktası sayısı kadar satır açılarak doldurulacaktır.
2 Kalite uygunluk oranı, satır toplamları (At, Bt,…) oranlanarak hesaplanacaktır.
3 Sınır değerlerin aşıldığı farklı harmonikler, ayrı bir sayfada ilave sütunlar açılarak gösterilecektir. Bu verinin EBİS üzerinden gönderilmesi gerekmemektedir.
4 Aşağıdaki seçeneklere göre doldurulacaktır:
AG Havai
AG yer altı
OG ENH
OG Yer altı
OG şehir içi havai hat
5 Aşağıdaki seçeneklere göre doldurulacaktır:
Ağırlıklı olarak imar alanı içi
Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
6 Açıklanmak istenen hususlar var ise bu satıra yazılabilecektir.
6 Açıklanmak istenen hususlar var ise bu satıra yazılabilecektir.