## EPF-14
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-14
Form Adı | Teknik Kalite Cihazları Ölçüm Sonuçları
Form Versiyonu | 1
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2019
Dönem | 2019 1.Çeyrek
ÖLÇÜM DÖNEMİ: .../.../20…-.../.../20…
Sıra No | Ölçüm Noktası Tanımı1 | Ölçüm periyodu adedi (A) | Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta Sayısı | [5 empty] | Ölçüm Noktasının Karakteristiği
|  |  | Etkin Gerilim Değeri (B) | Gerilim Dengesizliği (C) | Gerilim Çökmesi | Toplam Harmonik Bozulma (THB) (Ç) | Harmonik gerilimler3 (D) | Uzun süreli kırpışma (Plt) (E) | Teknik kalitesi ölçülen gerilim seviyesi | Şebeke karakteristiği4 | Ağırlıklı müşteri grubu | Ağırlıklı imar alanı durumu5 | Cihaz tesis edilen yerin hesaplanan üç faz kısa devre akımı değeri | AÇIKLAMA6
1 | 1+1 TR GUNEY | 13 | 0 | 13 | 156 | 0 | 0 | 3 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 3.112
2 | 2 NOLU MNB | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 5903
3 | ANDIRINDM ANDIRIN CIKISI(OG) | 13 | 8 | 13 | 258 | 0 | 13 | 0 | 33000 | OG ENH | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 5065
4 | ARITAS HATTI(OG) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | OG ENH | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 3467
5 | ASRI MEZARLIK(OG) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | OG ENH | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 5478
6 | BALKAR TR1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 1012
7 | BESNI TR9 BELEDIYE ALTI | 13 | 0 | 13 | 162 | 0 | 0 | 1 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 7.118
8 | Besni TR-22(OG) | 13 | 0 | 0 | 496 | 0 | 0 | 8 | 33000 | OG ENH | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 2368
9 | BOGAZICI MNB(OG) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | OG ENH | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 4954
10 | BOLUKYAYLA TR3 | 13 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 6.122
11 | BOYUNDERE TR1 | 13 | 0 | 13 | 154 | 0 | 0 | 3 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 4.631
12 | BULANIK MNB(OG) | 10 | 0 | 0 | 47 | 0 | 10 | 3 | 33000 | OG ENH | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 6783
13 | CAMI YANI TR | 13 | 0 | 13 | 123 | 0 | 0 | 0 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 11.472
14 | CAMIRLI GECIT KOK(OG) | 13 | 13 | 13 | 146423 | 13 | 13 | 11 | 33000 | OG ENH | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 4487
15 | CARSI TR | 8 | 0 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 3.473
16 | CELIKHAN MERKEZ CIKIS(OG) | 13 | 8 | 4 | 304 | 0 | 1 | 6 | 33000 | OG ENH | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 5463
17 | CELIKHAN TR3 UCGEN PARK | 13 | 13 | 13 | 1419 | 0 | 0 | 1 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 5.439
18 | DM1 ADM(OG) | 13 | 0 | 13 | 195 | 0 | 0 | 3 | 33000 | OG ENH | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 2323
19 | DM1/7 BATI | 13 | 0 | 13 | 414 | 0 | 0 | 13 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 2.787
20 | Dm16/24 KUZEY | 13 | 0 | 13 | 3155 | 0 | 10 | 9 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 13.12
21 | DM3/3 GUNEY | 13 | 0 | 13 | 54 | 0 | 0 | 0 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 2.081
22 | DM3/44 DOGU KOLU | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 7.223
23 | DM3/45A | 13 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 9.205
24 | DM3-12 HUKUMET KONAGI | 10 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 6 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 5.612
25 | DMS KABAKLAR | 13 | 0 | 0 | 1479 | 0 | 0 | 13 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 12.3
26 | DSI MNB(OG) | 13 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 6 | 33000 | OG ENH | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 2341
27 | ESKI KOY ARIZA(OG) | 13 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 33000 | OG Yer Altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 7691
28 | ESKI MEZBAHANE KOK | 12 | 0 | 12 | 78 | 0 | 12 | 2 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 4.121
29 | F10 BESNI MERKEZ(OG) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | OG ENH | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 6542
30 | F16 KAHTA SEHIR(OG) | 13 | 0 | 0 | 373 | 0 | 0 | 13 | 33000 | OG ENH | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 2311
31 | F7 KAYACIK(OG) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33000 | OG ENH | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 1232 | Cihazda meydana gelen bir arıza nedeniyle üzerindeki veriler 2 haftalık alınabilmiştir.
32 | GAZILER MAH. 1 NOLU TR | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 11.472
33 | GERGER CIKISI(OG) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | OG ENH | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 4278
34 | GOPCINLI DERE TR | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 6.201
35 | GURGENLI TR1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 6.591 | Cihazda meydana gelen bir arıza nedeniyle üzerindeki veriler 1 haftalık alınabilmiştir.
36 | GUVERCINLIK MNB(OG) | 13 | 0 | 13 | 313 | 0 | 0 | 13 | 33000 | OG ENH | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 3245
37 | KAHTA TR16 | 13 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 5.205
38 | KARABURUN TR2 | 13 | 0 | 13 | 15469 | 0 | 0 | 13 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 2.788
39 | KUCUK CERIT | 8 | 0 | 8 | 879 | 0 | 5 | 6 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 7.122
40 | MERKEZ TR BARIS | 13 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 10.011
41 | MUFTULUK YANI TR | 13 | 0 | 13 | 60 | 0 | 13 | 0 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 15.236
42 | PINARBASI DM(OG) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | OG ENH | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 3652
43 | SAKOLAR TR | 13 | 3 | 11 | 4938 | 0 | 2 | 12 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 2.389
44 | SAMSAT TR4-TR6(OG) | 13 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 13 | 33000 | OG ENH | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 5582
45 | SANAYI DM(OG) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | OG Yer Altı | TİCARETHANE | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 6328
46 | SEVDILLI MNB(OG) | 13 | 0 | 0 | 474 | 0 | 13 | 13 | 33000 | OG ENH | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı | 5438
47 | SINCIK MERKEZ CIKISI(OG) | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33000 | OG ENH | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 2511
48 | TAPKIRAN ALABALIK KARSISI | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 3.847
49 | TASKUYU KOYU TR1 BATI | 13 | 2 | 3 | 4216 | 0 | 0 | 13 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 9.612
50 | TASLICA KOYU | 13 | 5 | 3 | 7568 | 0 | 2 | 13 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 5.123
51 | TOMBAK CESME | 13 | 11 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 1.02
52 | TR2 MERKEZ ALISAR YOLU UZERI | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 7.801
53 | TR51 HASAN TUTUN | 11 | 0 | 0 | 1805 | 0 | 11 | 11 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 8.906
54 | DM1/19B KUZEY | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 1.112 | Cihazda meydana gelen bir arıza nedeniyle üzerindei veriler alınamamıştır.
TOPLAM |  | 631 | 71 | 296 | 192220 | 27 | 124 | 252
Kalite Uygunluk Oranları |  |  | 88.7 | 53.09 |  | 95.72 | 80.34 | 60.06
Aşağıdaki açıklamaları yükleme yapmadan önce siliniz!!
1 Ölçüm noktasını tanımlayan il/ilçe, özgün kod, numara vb. bilgiler yazılacaktır. Örneğin: …ili, … ilçesi, DM 5 fider 3.
* Ölçüm noktası sayısı kadar satır açılarak doldurulacaktır.
2 Kalite uygunluk oranı, satır toplamları (At, Bt,…) oranlanarak hesaplanacaktır.
3 Sınır değerlerin aşıldığı farklı harmonikler, ayrı bir sayfada ilave sütunlar açılarak gösterilecektir. Bu verinin EBİS üzerinden gönderilmesi gerekmemektedir.
4 Aşağıdaki seçeneklere göre doldurulacaktır:
AG Havai
AG yer altı
OG ENH
OG Yer altı
OG şehir içi havai hat
5 Aşağıdaki seçeneklere göre doldurulacaktır:
Ağırlıklı olarak imar alanı içi
Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
6 Açıklanmak istenen hususlar var ise bu satıra yazılabilecektir.