## EPF-14
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-14
Form Adı | Teknik Kalite Cihazları Ölçüm Sonuçları
Form Versiyonu | 1
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2019
Dönem | 2019 2.Çeyrek
ÖLÇÜM DÖNEMİ: 01/04/2019-30/06/2019
Sıra No | Ölçüm Noktası Tanımı1 | Ölçüm periyodu adedi (A) | Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta Sayısı | [5 empty] | Ölçüm Noktasının Karakteristiği
|  |  | Etkin Gerilim Değeri (B) | Gerilim Dengesizliği (C) | Gerilim Çökmesi | Toplam Harmonik Bozulma (THB) (Ç) | Harmonik gerilimler3 (D) | Uzun süreli kırpışma (Plt) (E) | Teknik kalitesi ölçülen gerilim seviyesi | Şebeke karakteristiği4 | Ağırlıklı müşteri grubu | Ağırlıklı imar alanı durumu5 | Cihaz tesis edilen yerin hesaplanan üç faz kısa devre akımı değeri | AÇIKLAMA6
1 | BESNI TR-28(AG) | 12 | 12 | 0 | 49 | 0 | 0 | 12 | 400 | AG yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 1406
2 | BESNI TR-51(AG) | 12 | 0 | 0 | 37 | 0 | 3 | 12 | 400 | AG yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 2065
3 | BESNİ DM(OG) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | OG Yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
4 | BETAS KARSISI MOD(AG) | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 12 | 400 | AG yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 1605
5 | CAKIRHOYUK KOK(AG) | 12 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 2 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı | 978
6 | DM_I/60(AG) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400 | AG yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 2365
7 | DM_II/7(AG) | 12 | 0 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 400 | AG yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 2634
8 | DM_IV/19(AG) | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 8 | 400 | AG yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 1789
9 | DM_IV/39(AG) | 12 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 400 | AG yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 1677
10 | DM_V/2(AG) | 12 | 0 | 12 | 45 | 0 | 0 | 0 | 400 | AG yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 2887
11 | DM-1 ADM(OG) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | OG Yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
12 | DM-1 ADM(OG)2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | OG Yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
13 | GÖLBAŞI DM-1(OG) | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31500 | OG Yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
14 | KAHTA DM-1 ADM(OG) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | OG Yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
15 | KAHTA DM-1 ADM(OG)2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31500 | OG Yer altı | SANAYİ | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
16 | KAHTA TR-12(AG) | 24 | 12 | 12 | 83 | 0 | 8 | 12 | 400 | AG yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı | 3188
17 | SAMBAYAT ESKI KOK(AG) | 12 | 0 | 12 | 104 | 0 | 0 | 12 | 400 | AG yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı | 1675
18 | YEŞİLTEPE MOD(OG) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | OG Yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
19 | 15D4 KOK BINASI(AG) | 12 | 12 | 11 | 18 | 0 | 9 | 9 | 400 | AG yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 2056
20 | 15D4 KOK(AG) | 11 | 1 | 1 | 18 | 1 | 8 | 1 | 400 | AG yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 2056
21 | 2B2 KÖK BİNASI(AG) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | AG yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 1476
22 | 4B 1 KÖK BİNASI(AG) | 11 | 0 | 11 | 32 | 0 | 0 | 6 | 400 | AG yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 1987
23 | 6C2 KÖK(AG) | 10 | 0 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 400 | AG yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 1322
24 | ATLASKENT KÖK BİNASI(AG) | 12 | 0 | 0 | 78 | 0 | 6 | 11 | 400 | AG yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 1425
25 | BARBAROS SITESI MNB(AG) | 11 | 1 | 11 | 820 | 1 | 4 | 11 | 400 | AG yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 1900
26 | BOĞAZICI FIDERI(OG) | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 31500 | OG Yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
27 | BOSSA 2(OG) | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31500 | OG Yer altı | SANAYİ | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
28 | CAGRIBEY CAD MNB(AG) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 400 | AG yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
29 | ÇINARLI CAMİİ YANI MNB(AG) | 10 | 0 | 10 | 192 | 0 | 10 | 10 | 400 | AG yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
30 | DM 3-22(AG) | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400 | AG yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
31 | DM14/TR46 BOGAZICI(AG) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | AG yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
32 | DM5-49 TELEKOM KOK(AG) | 12 | 0 | 0 | 314 | 0 | 12 | 7 | 400 | AG yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
33 | DULKADIROGLU MNB(AG) | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 400 | AG yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
34 | F-16 SANAYİ 3(OG) | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 31500 | OG Yer altı | SANAYİ | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
35 | F-17 KARACASU(OG) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | OG Yer altı | SANAYİ | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
36 | F-18 K.S.SITESI 2(OG) | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 31500 | OG Yer altı | TİCARETHANE | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
37 | FIDER-17 KILILI 1(OG) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | OG Yer altı | SANAYİ | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
38 | FİDER 2 TÜRKOGLU(OG) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | OG Yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
39 | FİDER-12 SÜLEYMANLI(OG) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | OG ENH | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
40 | GÜVERCİNLİK MNB(OG) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | OG ENH | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
41 | İLKNUR YANI MNB(AG) | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 400 | AG yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
42 | K.ŞEHİR-1(OG) | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 31500 | OG Yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
43 | KESME_HES(OG) | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 31500 | OG ENH | SANAYİ | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
44 | KİPAŞ SERA MNB(AG) | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 400 | AG yer altı | SANAYİ | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
45 | KÖY HİZMETLERİ KÖK(AG) | 8 | 5 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 400 | AG yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
46 | KÖY HİZMETLERİ KÖK(OG) | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 31500 | OG Yer altı | TİCARETHANE | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
47 | OPTİMUM ÇIKIŞI(OG) | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 31500 | OG Yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
48 | PINARBAŞI ADM(OG) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | OG Yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
49 | PIRI REIS MAH.PAZAR YERI MNB(AG) | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 400 | AG yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
50 | TERZİLER YENİ MNB(AG) | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 10 | 400 | AG yer altı | SANAYİ | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
51 | TEVEKKELİ FİDERİ(OG) | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31500 | OG Yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
52 | VALIASLAN YILDIM KOK BINASI(AG) | 11 | 1 | 11 | 15 | 1 | 7 | 1 | 400 | AG yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
53 | Y.KAZA MNB TR(AG) | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 400 | AG yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
54 | YAHYAKEMAL MUHTARLIK MNB(AG) | 11 | 1 | 1 | 15 | 1 | 9 | 1 | 400 | AG yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
55 | YESILVADI MONOBLOK(AG) | 10 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 400 | AG yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
56 | KAHTA TR-12(AG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | AG yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi |  | Teknik bir nedenden ötürü cihaz verisi alınamadı. Problem giderilince tekrar yüklenecektir
TOPLAM |  | 632 | 55 | 158 | 2350 | 21 | 129 | 160
Kalite Uygunluk Oranları |  |  | 0.91 | 0.75 |  | 0.97 | 0.8 | 0.75