## EPF_14
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-14
Form Adı | Teknik Kalite Cihazları Ölçüm Sonuçları
Form Versiyonu | 1
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2020
Dönem | 2020 1.Çeyrek
ÖLÇÜM DÖNEMİ: .../.../20…-.../.../20…
Sıra No | Ölçüm Noktası Tanımı1 | Ölçüm periyodu adedi (A) | Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta Sayısı | [5 empty] | Ölçüm Noktasının Karakteristiği
|  |  | Etkin Gerilim Değeri (B) | Gerilim Dengesizliği (C) | Gerilim Çökmesi | Toplam Harmonik Bozulma (THB) (Ç) | Harmonik gerilimler3 (D) | Uzun süreli kırpışma (Plt) (E) | Teknik kalitesi ölçülen gerilim seviyesi | Şebeke karakteristiği4 | Ağırlıklı müşteri grubu | Ağırlıklı imar alanı durumu5 | Cihaz tesis edilen yerin hesaplanan üç faz kısa devre akımı değeri | AÇIKLAMA6
1 | BESNI TR-28(AG) | 13 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 3 | 400 | AG yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
2 | BESNI TR-51(AG) | 13 | 0 | 0 | 52 | 0 | 8 | 13 | 400 | AG yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 2065
3 | BESNİ DM(OG) | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31500 | OG Yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
4 | BETAS KARSISI MOD(AG) | 13 | 0 | 0 | 1380 | 0 | 0 | 13 | 400 | AG yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 1605
5 | CAKIRHOYUK KOK(AG) | 7 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 400 | AG Havai | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı | 978
6 | DM_I/60(AG) | 13 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 400 | AG yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 2365
7 | DM_II/7(AG) | 13 | 0 | 13 | 34 | 0 | 0 | 0 | 400 | AG yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 2634
8 | DM_IV/19(AG) | 13 | 0 | 13 | 71 | 0 | 13 | 9 | 400 | AG yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 1789
9 | DM_IV/39(AG) | 13 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 400 | AG yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 1677
10 | DM_V/2(AG) | 13 | 0 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 400 | AG yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 2887
11 | DM-1 ADM(OG) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | OG Yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
12 | DM-1 ADM(OG)2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | OG Yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
13 | GÖLBAŞI DM-1(OG) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | OG Yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
14 | KAHTA DM-1 ADM(OG) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | OG Yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
15 | KAHTA DM-1 ADM(OG)2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | OG Yer altı | SANAYİ | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
16 | KAHTA TR-12(AG) 8031sok | 13 | 6 | 13 | 10389 | 0 | 4 | 10 | 400 | AG yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı | 3188
17 | KAHTA TR-12(AG) 9032 sok | 13 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 1 | 400 | AG yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
18 | SAMBAYAT ESKI KOK(AG) | 13 | 0 | 13 | 84 | 0 | 0 | 10 | 400 | AG yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı | 1675
19 | YEŞİLTEPE MOD(OG) | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | OG Yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
20 | 15D4 KOK BINASI(AG) | 13 | 13 | 13 | 19 | 3 | 13 | 1 | 400 | AG yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 2056
21 | 15D4 KOK(AG) | 13 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 400 | AG yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 2056
22 | 2B2 KÖK BİNASI(AG) | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | AG yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 1476
23 | 4B 1 KÖK BİNASI(AG) | 13 | 0 | 13 | 37 | 0 | 6 | 0 | 400 | AG yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 1987
24 | 6C2 KÖK(AG) | 13 | 0 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 400 | AG yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 1322
25 | ATLASKENT KÖK BİNASI(AG) | 13 | 0 | 0 | 58 | 0 | 13 | 13 | 400 | AG yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 1425
26 | BARBAROS SITESI MNB(AG) | 13 | 0 | 13 | 278 | 0 | 12 | 13 | 400 | AG yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi | 1900
27 | BOĞAZICI FIDERI(OG) | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31500 | OG Yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
28 | BOSSA 2(OG) | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31500 | OG Yer altı | SANAYİ | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
29 | ÇINARLI CAMİİ YANI MNB(AG) | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 400 | AG yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
30 | DM 3-22(AG) | 13 | 0 | 13 | 67 | 0 | 0 | 1 | 400 | AG yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
31 | DM5-49 TELEKOM KOK(AG) | 13 | 0 | 0 | 239 | 0 | 13 | 1 | 400 | AG yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
32 | DULKADIROGLU MNB(AG) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 400 | AG yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
33 | F-17 KARACASU(OG) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | OG Yer altı | SANAYİ | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
34 | F-18 K.S.SITESI 2(OG) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | OG Yer altı | TİCARETHANE | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
35 | FIDER-17 KILILI 1(OG) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | OG Yer altı | SANAYİ | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
36 | FİDER 2 TÜRKOGLU(OG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | OG Yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
37 | FİDER-12 SÜLEYMANLI(OG) | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31500 | OG ENH | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
38 | GÜVERCİNLİK MNB(OG) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | OG ENH | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
39 | İLKNUR YANI MNB(AG) | 13 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 400 | AG yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
40 | K.ŞEHİR-1(OG) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | OG Yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
41 | KİPAŞ SERA MNB(AG) | 13 | 0 | 0 | 14 | 12 | 13 | 2 | 400 | AG yer altı | SANAYİ | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
42 | KÖY HİZMETLERİ KÖK(AG) | 7 | 1 | 1 | 33 | 1 | 1 | 1 | 400 | AG yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
43 | KÖY HİZMETLERİ KÖK(OG) | 13 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 31500 | OG Yer altı | TİCARETHANE | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
44 | OPTİMUM ÇIKIŞI(OG) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | OG Yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
45 | PINARBAŞI ADM(OG) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | OG Yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
46 | PIRI REIS MAH.PAZAR YERI MNB(AG) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | AG yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
47 | TERZİLER YENİ MNB(AG) | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 400 | AG yer altı | SANAYİ | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
48 | TEVEKKELİ FİDERİ(OG) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | OG Yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
49 | VALIASLAN YILDIM KOK BINASI(AG) | 13 | 0 | 13 | 16 | 0 | 11 | 0 | 400 | AG yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
50 | Y.KAZA MNB TR(AG) | 13 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 400 | AG yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
51 | YAHYAKEMAL MUHTARLIK MNB(AG) | 13 | 0 | 0 | 690 | 0 | 13 | 0 | 400 | AG yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
52 | YESILVADI MONOBLOK(AG) | 13 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 400 | AG yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
53 | CAGRIBEY CAD MNB(AG) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 400 | AG yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
54 | DM14/TR46 BOGAZICI(AG) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | AG yer altı | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
55 | F-16 SANAYİ 3(OG) | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31500 | OG Yer altı | SANAYİ | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
56 | KESME_HES(OG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | OG ENH | SANAYİ | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı |  | Cihazda meydana gelen arıza nedeniyle cihaz garantiden yenisi ile değiştirilmiştir.
TOPLAM |  | 662 | 31 | 169 | 14104 | 16 | 164 | 118
Kalite Uygunluk Oranları |  |  | 95.31 | 74.47 |  |  | 97.58 | 82.17
Aşağıdaki açıklamaları yükleme yapmadan önce siliniz!!
1 Ölçüm noktasını tanımlayan il/ilçe, özgün kod, numara vb. bilgiler yazılacaktır. Örneğin: …ili, … ilçesi, DM 5 fider 3.
* Ölçüm noktası sayısı kadar satır açılarak doldurulacaktır.
2 Kalite uygunluk oranı, satır toplamları (At, Bt,…) oranlanarak hesaplanacaktır.
3 Sınır değerlerin aşıldığı farklı harmonikler, ayrı bir sayfada ilave sütunlar açılarak gösterilecektir. Bu verinin EBİS üzerinden gönderilmesi gerekmemektedir.
4 Aşağıdaki seçeneklere göre doldurulacaktır:
AG Havai
AG yer altı
OG ENH
OG Yer altı
OG şehir içi havai hat
5 Aşağıdaki seçeneklere göre doldurulacaktır:
Ağırlıklı olarak imar alanı içi
Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
6 Açıklanmak istenen hususlar var ise bu satıra yazılabilecektir.