## EPF_14
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-14
Form Adı | Teknik Kalite Cihazları Ölçüm Sonuçları
Form Versiyonu | 1
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2020
Dönem | 2020 3.Çeyrek
ÖLÇÜM DÖNEMİ: 01/04/2020-30/11/2020
Sıra No | Ölçüm Noktası Tanımı1 | Ölçüm periyodu adedi (A) | Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta Sayısı | [5 empty] | Ölçüm Noktasının Karakteristiği
|  |  | Etkin Gerilim Değeri (B) | Gerilim Dengesizliği (C) | Gerilim Çökmesi | Toplam Harmonik Bozulma (THB) (Ç) | Harmonik gerilimler3 (D) | Uzun süreli kırpışma (Plt) (E) | Teknik kalitesi ölçülen gerilim seviyesi | Şebeke karakteristiği4 | Ağırlıklı müşteri grubu | Ağırlıklı imar alanı durumu5 | Cihaz tesis edilen yerin hesaplanan üç faz kısa devre akımı değeri | AÇIKLAMA6
1 | BELEDİYE MNB (AG) | 32 | 0 | 32 | 119 | 18 | 18 | 19 | 400 | AG Havai | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
2 | BESNİ DM_ MERKEZ ÇIKIŞ(OG) | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31500 | OG Yer Altı | Ticarethane | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
3 | BESNİ TR9_TR-30 ÇIKIŞI (OG) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31500 | OG Yer Altı | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
4 | BESNİ TR-25 KIZMESLEK LİSESİ KÖK (AG) | 34 | 0 | 34 | 107 | 0 | 0 | 0 | 400 | AG Havai | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
5 | BETAS KARŞISI MOD (AG) | 35 | 0 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 400 | AG Havai | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
6 | ÇELİKHAN TR-9 (AG) | 16 | 0 | 16 | 0 | 3 | 4 | 14 | 400 | AG Havai | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
7 | ÇELİKHAN_DM2'NİN TR3 HATTINA(OG) | 27 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 31500 | OG Yer Altı | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
8 | DM1 /29A (AKKONUT IŞIKLAR YANI) (AG) | 34 | 0 | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 400 | AG Havai | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
9 | DM-1 ADM (OG) | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 31500 | OG Yer Altı | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
10 | DM-1 ADM_Yedek(OG) | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | OG Yer Altı | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
11 | DM3-47 (ULUCAMİİ MAH) (AG) | 34 | 0 | 33 | 23 | 0 | 22 | 22 | 400 | AG Yer Altı | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
12 | FATİH KABİNİ (AG) | 26 | 0 | 26 | 123 | 0 | 0 | 13 | 400 | AG Havai | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
13 | GERGER TOKİ TR (AG) | 15 | 0 | 15 | 53 | 0 | 0 | 2 | 400 | AG Havai | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
14 | GÖLBAŞI TR-22 (AG) | 33 | 3 | 33 | 6255 | 0 | 4 | 33 | 400 | AG Yer Altı | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
15 | GÖLBAŞI TR-27 (AG) | 27 | 0 | 0 | 40 | 0 | 5 | 2 | 400 | AG Havai | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
16 | KAHTA DM-1 ADM_F-16 KAHTA ŞEHİR(OG) | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31500 | OG Yer Altı | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
17 | KAHTA DM-2 (AG) | 34 | 0 | 34 | 78 | 0 | 33 | 32 | 400 | AG Havai | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
18 | KAHTA KAYMAKAMLIK TR-16 (AG) | 34 | 13 | 19 | 37 | 0 | 1 | 32 | 400 | AG Yer Altı | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
19 | KARAKAYA TM'DEN_GERGER HATTI(OG) | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 31500 | OG Yer Altı | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
20 | KARAMAN TR-1 (AG) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | AG Yer Altı | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
21 | KAYMAKAMLIK MNB (AG) | 32 | 0 | 0 | 9 | 14 | 14 | 1 | 400 | AG Yer Altı | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
22 | PETROL KÖK_YENİ TR ÇIKIŞI (OG) | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 31500 | OG Yer Altı | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
23 | SAHABE CAMİ MNB (AG) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | AG Yer Altı | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
24 | SAMSAT DM _TR-4-6 HATTI(OG) | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | OG Yer Altı | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
25 | SINCIK ÇATBAHÇE DM_ÇATBAHÇE KÖK DİLEK(OG) | 34 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 4 | 31500 | OG Yer Altı | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
26 | ŞAMBAYAT BELEDİYE KÖK MNB (AG) | 35 | 0 | 3 | 47 | 0 | 0 | 8 | 400 | AG Havai | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
27 | TUT TR-1 HASTANE KARŞISI (OG) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | OG Yer Altı | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
28 | YEŞİLPARK YANI DM (AG) | 32 | 4 | 32 | 2 | 32 | 32 | 1 | 400 | AG Havai | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
29 | 15D-4 KÖK (AG) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 400 | AG Havai | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
30 | 5D-1 KÖK_ŞEHİR(7C-1) ÇIKIŞI (OG) | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31500 | OG Yer Altı | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
31 | 9 NOLU KÖK (AG) | 29 | 0 | 1 | 45 | 1 | 1 | 0 | 400 | AG Yer Altı | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı |  | Cihaz sigortasında problem olduğu anlaşılmış, sıkıntı giderilmiştir
32 | ADALET BAKANLIĞI CEZA İNFAZ KURUMU TR-3 (AG) | 34 | 0 | 1 | 126 | 2 | 26 | 3 | 400 | AG Havai | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
33 | AKPINAR KÖK (OG) | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31500 | OG Yer Altı | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
34 | ANDIRIN DM KÖK_POYRAZ GÜNEŞLİ FİDERİ (OG) | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | OG Yer Altı | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
35 | BALKAR EVLERİ (OG) | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | OG Şehir İçi Havai Hat | Ticarethane | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
36 | ÇOGULHAN TEVZİ MOD_ÇOBANBEYLİ MNB ÇIKIŞI (OG) | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31500 | OG Yer Altı | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
37 | DM 6-TR72 (AG) | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 34 | 400 | AG Havai | Ticarethane | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
38 | DM-5-40 TELEKOM KÖK BİNASI (AG) | 19 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 400 | AG Havai | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
39 | DM-6 / 60 (AG) | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 28 | 32 | 400 | AG Havai | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
40 | FİDANLIK İLÇE TARIM DM (AG) | 34 | 0 | 34 | 18 | 0 | 0 | 2 | 400 | AG Havai | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
41 | GÜNEŞEVLER ALİ GİRİŞ MNB (AG) | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400 | AG Yer Altı | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
42 | HANCIPLAKLAR MNB _NURHAK ÇIKIŞI (OG) | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | OG Yer Altı | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
43 | İNÖNÜ KÖK (AG) | 33 | 5 | 23 | 0 | 26 | 32 | 33 | 400 | AG Havai | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
44 | KESME MNB (OG) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | OG Yer Altı | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
45 | MERKEZ DM (AG) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 400 | AG Havai | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
46 | OPET ARKASI MOD_ÜNGÜT FİDERİ (OG) | 9 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 7 | 31500 | OG Yer Altı | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
47 | OTOPARK MNB (AG) | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | AG Yer Altı | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
48 | PINARBAŞI ADM_KÖYLER FİDER (OG) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | OG ENH | Ticarethane | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
49 | PİRİREİS 19 MAYIS LİSESİ MNB (AG) | 35 | 0 | 7 | 0 | 1 | 29 | 5 | 400 | AG Yer Altı | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
50 | SAGLIKOCAGI MNB (AG) | 23 | 0 | 22 | 152 | 0 | 7 | 20 | 400 | AG Havai | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
51 | SÜLEYMAN DEMİRAL MNB (AG) | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | AG Havai | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
52 | TOKİ MNB TR (AG) | 35 | 0 | 2 | 46 | 2 | 2 | 0 | 400 | AG Havai | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
53 | TÜRKOĞLU KÖK_ŞEHİR ÇIKIŞI (OG) | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | OG Yer Altı | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı içi
54 | UNCULAR ARKASI MOD_PAZARCIK GİRİŞ (OG) | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | OG Yer Altı | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
55 | YUKARI İÇME KÖK (AG) | 34 | 16 | 1 | 27 | 1 | 1 | 28 | 400 | AG Havai | Mesken | Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
56 | MEVSİM SİTESİ MNB (AG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | AG HAVAİ | MESKEN | Ağırlıklı olarak imar alanı içi |  | ION7650 Güç Kalite Analizörü -Boot Error- hatası verdiğinden verileri kaydedilememiştir.
TOPLAM |  | 1558 | 47 | 514 | 7358 | 109 | 299 | 385
KALİTE UYGUNLUK ORANLARI2 (%) |  |  | 96.9833 | 67.009 | 7358 | 93.0039 | 80.8087 | 75.2888
1 Ölçüm noktasını tanımlayan il/ilçe, özgün kod, numara vb. bilgiler yazılacaktır. Örneğin: …ili, … ilçesi, DM 5 fider 3.
* Ölçüm noktası sayısı kadar satır açılarak doldurulacaktır.
2 Kalite uygunluk oranı, satır toplamları (At, Bt,…) oranlanarak hesaplanacaktır.
3 Sınır değerlerin aşıldığı farklı harmonikler, ayrı bir sayfada ilave sütunlar açılarak gösterilecektir. Bu verinin EBİS üzerinden gönderilmesi gerekmemektedir.
4 Aşağıdaki seçeneklere göre doldurulacaktır:
AG Havai
AG yer altı
OG ENH
OG Yer altı
OG şehir içi havai hat
5 Aşağıdaki seçeneklere göre doldurulacaktır:
Ağırlıklı olarak imar alanı içi
Ağırlıklı olarak imar alanı dışı
6 Açıklanmak istenen hususlar var ise bu satıra yazılabilecektir.