## EPF-14
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-14
Form Adı | Teknik Kalite Cihazları Ölçüm Sonuçları
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | YILLIK
ÖLÇÜM DÖNEMİ: 01/04/2021 -31/03/2022
Ölçüm Noktası Tanımı (A) | [6 empty] | Ölçüm Periyodu Adedi | Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta Sayısı (B) | [5 empty] | Değerlendirme (C)
Sıra no | Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Noktası Tanımı ve Yeri | Fider tipi | Ölçüm Noktası ŞBM Kodu | Cihaz Tesis Tarihi | Ölçüm Yılı Sayısı |  | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Kök Neden | Yapılacak Çalışma | İlave Hususlar
1 | 100974 | DM fideri basi | Yeralti | 7384 | 2021-04-17 | 1 | 46 | 1 | 9 | 871 | 0 | 2 | 42
2 | 100952 | TM fideri basi | Havai | 3060 | 2021-04-26 | 1 | 46 | 3 | 0 | 429 | 0 | 0 | 44
3 | 101000 | TM fideri basi | Havai | 187 | 2021-04-16 03:00 | 1 | 49 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 5
4 | 101003 | TM fideri basi | Havai | 9734 | 2021-04-16 | 1 | 47 | 1 | 0 | 250 | 0 | 0 | 5
5 | 100999 | TM fideri basi | Havai | 7698 | 2021-04-19 | 1 | 49 | 0 | 0 | 493 | 0 | 0 | 29
6 | 100997 | TM fideri sonu | Yeralti | 11639 | 2021-04-20 | 1 | 47 | 0 | 0 | 581 | 0 | 3 | 26
7 | 100992 | TM fideri basi | Havai | 6128 | 2021-04-20 | 1 | 40 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 21
8 | 100990 | TM fideri sonu | Havai | 2135662 | 2021-04-23 | 1 | 49 | 0 | 0 | 1140 | 7 | 22 | 47
9 | 100989 | TM fideri sonu | Havai | 8390 | 2021-04-22 | 1 | 47 | 24 | 19 | 475 | 18 | 44 | 40
10 | 100985 | DM fideri sonu | Havai | 11335 | 2021-04-23 | 1 | 49 | 18 | 44 | 7733 | 0 | 4 | 49
11 | 100984 | DM fideri sonu | Havai | 8045 | 2021-04-28 | 1 | 49 | 1 | 3 | 776 | 0 | 0 | 45
12 | 100983 | DM fideri sonu | Havai | 11411 | 2021-04-28 | 1 | 49 | 0 | 3 | 579 | 0 | 0 | 44
13 | 100980 | DM fideri basi | Havai | 6355 | 2021-04-23 | 1 | 47 | 9 | 7 | 19167 | 0 | 44 | 46
14 | 100979 | Kök fideri basi | Havai | 11618 | 2021-04-19 | 1 | 49 | 17 | 21 | 365 | 0 | 30 | 39
15 | 100977 | DM fideri basi | Havai | 6695 | 2021-04-21 | 1 | 45 | 0 | 0 | 1315 | 0 | 0 | 44
16 | 100976 | Kök fideri basi | Havai | 5772 | 2021-04-17 | 1 | 40 | 0 | 0 | 239 | 0 | 4 | 24
17 | 100975 | DM fideri basi | Havai | 7295 | 2021-04-23 | 1 | 47 | 12 | 9 | 171 | 0 | 0 | 18
18 | 100973 | DM fideri basi | Yeralti | 4131 | 2021-04-30 | 1 | 49 | 0 | 0 | 777 | 0 | 0 | 45
19 | 100970 | DM fideri basi | Yeralti | 2133 | 2021-04-26 | 1 | 49 | 0 | 3 | 903 | 0 | 0 | 45
20 | 100968 | Kök fideri sonu | Havai | 12608 | 2021-04-28 | 1 | 49 | 11 | 3 | 1046 | 0 | 23 | 45
21 | 100967 | TM fideri sonu | Havai | 12305 | 2021-04-23 | 1 | 48 | 16 | 12 | 106 | 0 | 2 | 14
22 | 100966 | Kök fideri sonu | Yeralti | 697 | 2021-04-28 | 1 | 49 | 1 | 0 | 95 | 0 | 0 | 5
23 | 100965 | TM fideri sonu | Havai | 6692 | 2021-04-23 | 1 | 24 | 1 | 0 | 130 | 8 | 24 | 23
24 | 100963 | TM fideri sonu | Havai | 11694 | 2021-04-23 | 1 | 47 | 3 | 3 | 1498 | 0 | 19 | 47
25 | 100957 | TM fideri sonu | Havai | 8949 | 2021-04-21 | 1 | 49 | 5 | 3 | 1088 | 0 | 35 | 48
26 | 100955 | TM fideri basi | Havai | 12360 | 2021-04-26 | 1 | 49 | 0 | 1 | 232 | 0 | 0 | 1
27 | 100953 | TM fideri basi | Havai | 11694 | 2021-04-27 | 1 | 50 | 1 | 1 | 1813 | 0 | 0 | 50
28 | 100949 | TM fideri basi | Havai | 3060 | 2021-04-26 | 1 | 42 | 0 | 0 | 1441 | 0 | 0 | 41
29 | 100947 | DM fideri sonu | Havai | 5102 | 2021-04-30 | 1 | 49 | 15 | 0 | 246 | 0 | 15 | 41
30 | 100948 | DM fideri basi | Havai | 7608 | 2021-04-30 | 1 | 49 | 5 | 18 | 995 | 0 | 43 | 44
31 | 100950 | TM fideri basi | Yeralti | 6238 | 2021-04-30 | 1 | 45 | 0 | 0 | 370 | 0 | 1 | 39
32 | 100951 | DM fideri sonu | Yeralti | 8509 | 2021-04-29 | 1 | 49 | 2 | 0 | 520 | 0 | 0 | 44
33 | 100954 | TM fideri basi | Havai | 7130 | 2021-04-26 | 1 | 37 | 1 | 0 | 1010 | 0 | 0 | 37
34 | 100956 | DM fideri sonu | Yeralti | 8509 | 2021-04-29 | 1 | 48 | 0 | 0 | 318 | 0 | 1 | 33
35 | 100958 | DM fideri sonu | Yeralti | 12756 | 2021-04-30 | 1 | 49 | 0 | 3 | 161 | 0 | 35 | 7
36 | 100959 | TM fideri sonu | Havai | 8528 | 2021-04-21 | 1 | 35 | 1 | 0 | 168 | 0 | 23 | 27
37 | 100960 | DM fideri basi | Yeralti | 1427 | 2021-04-29 | 1 | 49 | 11 | 14 | 137 | 0 | 5 | 3
38 | 100961 | TM fideri sonu | Havai | 2161265 | 2021-04-22 | 1 | 44 | 1 | 0 | 57 | 29 | 44 | 35
39 | 100962 | DM fideri basi | Havai | 6436 | 2021-04-29 | 1 | 46 | 0 | 3 | 253 | 0 | 2 | 30
40 | 100964 | DM fideri sonu | Yeralti | 4646 | 2021-04-17 | 1 | 38 | 0 | 1 | 391 | 0 | 6 | 31
41 | 100969 | DM fideri basi | Yeralti | 8384 | 2021-04-29 | 1 | 47 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 31
42 | 100971 | DM fideri basi | Havai | 5053 | 2021-04-29 | 1 | 49 | 0 | 3 | 114 | 0 | 35 | 4
43 | 100972 | DM fideri basi | Havai | 12188 | 2021-04-17 | 1 | 49 | 28 | 30 | 364 | 0 | 2 | 44
44 | 100978 | Kök fideri basi | Havai | 4640 | 2021-04-17 | 1 | 44 | 0 | 0 | 801 | 0 | 9 | 42
45 | 100981 | DM fideri basi | Yeralti | 1047 | 2021-04-17 | 1 | 39 | 1 | 1 | 324 | 0 | 0 | 21
46 | 100982 | TM fideri sonu | Havai | 8398 | 2021-04-22 | 1 | 41 | 0 | 0 | 220 | 3 | 19 | 26
47 | 100986 | DM fideri sonu | Havai | 2148117 | 2021-04-22 | 1 | 46 | 6 | 0 | 1157 | 46 | 41 | 44
48 | 100987 | DM fideri sonu | Havai | 6419 | 2021-04-23 | 1 | 46 | 4 | 0 | 359 | 0 | 22 | 23
49 | 100988 | TM fideri sonu | Havai | 2140152 | 2021-04-19 | 1 | 25 | 9 | 1 | 94 | 0 | 0 | 22
50 | 100991 | TM fideri sonu | Havai | 10019 | 2021-04-15 | 1 | 27 | 21 | 22 | 97 | 21 | 15 | 27
51 | 100993 | TM fideri sonu | Havai | 2147887 | 2021-04-22 | 1 | 44 | 5 | 0 | 1106 | 0 | 0 | 34
52 | 100994 | TM fideri basi | Havai | 11768 | 2021-04-15 | 1 | 49 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | 17
53 | 100995 | TM fideri sonu | Havai | 10380 | 2021-04-15 | 1 | 42 | 11 | 2 | 54 | 0 | 1 | 7
54 | 100996 | TM fideri basi | Havai | 8314 | 2021-04-15 | 1 | 45 | 0 | 0 | 799 | 0 | 0 | 41
55 | 100998 | TM fideri basi | Havai | 6241 | 2021-04-15 | 1 | 42 | 29 | 0 | 222 | 3 | 6 | 23
56 | 101001 | TM fideri basi | Havai | 782 | 2021-04-16 | 1 | 49 | 0 | 0 | 979 | 0 | 0 | 45
57 | 101002 | TM fideri basi | Havai | 6125 | 2021-04-16 | 1 | 42 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 40
58 | 100893 | DM fideri basi | Havai | 9734 | 2020-04-01 | 2 | 44 | 0 | 0 | 694 | 0 | 0 | 43
59 | 101004 | TM fideri basi | Havai | 12747 | 2021-04-16 | 1 | 44 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 20
60 | 101005 | TM fideri sonu | Havai | 12468 | 2021-04-23 | 1 | 45 | 0 | 0 | 245 | 0 | 41 | 22
61 | 101006 | Kök fideri sonu | Havai | 10908 | 2021-04-17 | 1 | 35 | 0 | 0 | 179 | 0 | 3 | 18

## EPF-40
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU | [10 empty] | AG | KT | EGD
Form No | EPF-40 | [9 empty] | OG | DÖ | GD
Form Adı | Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (Teknik Kalite Tablo 5) | [9 empty] | YG | AS | GÇ
Form Versiyonu | 1 | [9 empty] | YG ÖTM (AG) | TKC | THB
Lisans No | ED/2958-2/1769 | [9 empty] | Diğer |  | Plt
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | YILLIK
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yapılan Kullanıcı Adı | Ölçüm Yapılan Kullanıcının Tesisat No | Talep Tarihi | Kullanıcı Bağlantı Seviyesi (kV) | Ölçüm Nedeni | Ölçümün Başlangıç Tarih ve Zamanı | Ölçümün Bitiş Tarih ve Zamanı | Cihazı Sınıfı | Uygunsuzluk Tespit Edilen Teknik Kalite Bileşenleri | Yapılacak Düzeltici İşlem Seviyesi