## EPF-14
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-14
Form Adı | Teknik Kalite Cihazları Ölçüm Sonuçları
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | YILLIK
ÖLÇÜM DÖNEMİ: 01/04/2024-31/03/2025
Ölçüm Noktası Tanımı (A) | [6 empty] | Ölçüm Periyodu Adedi | Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta Sayısı (B) | [5 empty] | Değerlendirme (C)
Sıra no | Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Noktası Tanımı ve Yeri | Fider tipi | Ölçüm Noktası ŞBM Kodu | Cihaz Tesis Tarihi | Ölçüm Yılı Sayısı |  | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Kök Neden | Yapılacak Çalışma | İlave Hususlar
1 | 100948 | COGULHAN TEVZI-DM fideri basi | Havai | 7608 | 30.04.2021 | 4 | 51 | 0 | 4 | 967 | 0 | 9 | 31
2 | 100991 | ACIELMA MNB-TM fideri sonu | Havai | 10019 | 15.04.2021 | 4 | 51 | 3 | 0 | 866 | 0 | 2 | 31
3 | 202312 | YENIGUVEN KOK-DM fideri sonu | Havai | 3294555 | 05.05.2023 | 2 | 46 | 9 | 0 | 986 | 16 | 46 | 38
4 | 202316 | GOZEBASI KABINI-DM fideri basi | Havai | 3560151 | 05.05.2023 | 2 | 44 | 0 | 3 | 1193 | 0 | 0 | 42
5 | 202322 | BAGLICA GOKCAY KABINI-DM fideri basi | Havai | 11191 | 05.05.2023 | 2 | 51 | 2 | 1 | 1651 | 0 | 51 | 49
6 | 202323 | CAT KOK-DM fideri sonu | Havai | 6711 | 05.05.2023 | 3 | 51 | 0 | 10 | 934 | 0 | 5 | 51
7 | 202331 | CENNET PINARI DM-DM fideri sonu | Havai | 3708109 | 05.05.2023 | 2 | 51 | 23 | 0 | 725 | 0 | 0 | 51
8 | 202332 | TAHTALIDEDELER-DM fideri basi | Havai | 942 | 05.05.2023 | 2 | 46 | 9 | 0 | 230 | 0 | 39 | 45
9 | 202336 | TEKİR YEŞİLGÖZ MNB-DM fideri sonu | Havai | 11566 | 05.05.2023 | 2 | 51 | 0 | 0 | 432 | 0 | 7 | 16
10 | 202342 | YUMAKLICERİT MNB-DM fideri sonu | Havai | 796 | 05.05.2023 | 2 | 51 | 0 | 43 | 1234 | 0 | 50 | 51
11 | 202401 | Y.SANAYI INDIRICI-DM fideri basi | Yeralti | 6373 | 26.04.2024 | 1 | 39 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2
12 | 202402 | KUYUMCUKENT YANI MBK-DM fideri sonu | Yeralti | 4592171 | 26.04.2024 | 1 | 47 | 9 | 0 | 172 | 0 | 1 | 40
13 | 202403 | LUTUF KOK (14J1)-DM fideri basi | Havai | 184 | 26.04.2024 | 1 | 48 | 0 | 4 | 172 | 0 | 0 | 4
14 | 202404 | CİVAR MNB-DM fideri sonu | Havai | 2923 | 26.04.2024 | 1 | 46 | 4 | 2 | 37 | 0 | 3 | 39
15 | 202405 | 5D1-DM fideri sonu | Yeralti | 6978 | 26.04.2024 | 1 | 43 | 0 | 6 | 1092 | 0 | 0 | 41
16 | 202406 | ZEKERIYA KOY 2 ALTI YENI MNB-DM fideri sonu | Yeralti | 12723 | 26.04.2024 | 1 | 48 | 0 | 9 | 1088 | 0 | 2 | 44
17 | 202407 | EZEL MNB-DM fideri basi | Havai | 7284 | 26.04.2024 | 1 | 48 | 0 | 0 | 204 | 0 | 43 | 4
18 | 202408 | KARACASU MNB 2023-DM fideri sonu | Havai | 4523410 | 26.04.2024 | 1 | 43 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3
19 | 202409 | KALE ALTI ADM-DM fideri basi | Havai | 6296 | 26.04.2024 | 1 | 48 | 0 | 16 | 2902 | 0 | 45 | 48
20 | 202410 | ORTAÖREN MNB-DM fideri sonu | Havai | 2759631 | 26.04.2024 | 1 | 48 | 0 | 0 | 1667 | 0 | 48 | 48
21 | 202411 | ANDIRIN DM-DM fideri basi | Havai | 11523 | 26.04.2024 | 1 | 48 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 28
22 | 202412 | KUMARLI MNB -DM fideri sonu | Havai | 11782 | 26.04.2024 | 1 | 34 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
23 | 202413 | DM_III/37-DM fideri basi | Havai | 6576 | 26.04.2024 | 1 | 48 | 0 | 25 | 4780 | 0 | 32 | 48
24 | 202414 | DM_III/95 AKBANK ARKASI -DM fideri sonu | Yeralti | 2217798 | 26.04.2024 | 1 | 35 | 0 | 0 | 783 | 0 | 27 | 33
25 | 202415 | SEKEROBA KAS.MERKEZ KOK BINASI TR-DM fideri basi | Havai | 9597 | 26.04.2024 | 1 | 47 | 1 | 1 | 1460 | 0 | 6 | 46
26 | 202416 | DAL AHMAT KOK-DM fideri sonu | Havai | 9870 | 26.04.2024 | 1 | 48 | 0 | 0 | 1346 | 0 | 3 | 47
27 | 202417 | YESILYORE KOK-DM fideri basi | Havai | 5061 | 26.04.2024 | 1 | 48 | 3 | 6 | 49417 | 0 | 16 | 47
28 | 202418 | FINDICAK MBK FATIH KASABASI-DM fideri sonu | Havai | 3280 | 26.04.2024 | 1 | 48 | 3 | 0 | 628 | 0 | 48 | 47
29 | 202419 | YUKARI ICME MNB-DM fideri basi | Havai | 3317 | 26.04.2024 | 1 | 48 | 6 | 7 | 7443 | 0 | 2 | 48
30 | 202420 | YUKARI ICME TRAFO-DM fideri sonu | Havai | 3317 | 26.04.2024 | 1 | 48 | 0 | 0 | 3473 | 0 | 0 | 48
31 | 202421 | 8 E1-DM fideri basi | Yeralti | 4109 | 26.04.2024 | 1 | 43 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 22
32 | 202422 | VADI MNB-DM fideri sonu | Yeralti | 3521380 | 26.04.2024 | 1 | 42 | 1 | 5 | 1456 | 0 | 11 | 39
33 | 202423 | GOZEBASI TM -TM fideri basi | Havai | 4461981 | 26.04.2024 | 1 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33
34 | 202424 | DM8-TM fideri sonu | Yeralti | 4333540 | 26.04.2024 | 1 | 48 | 0 | 5 | 640 | 0 | 4 | 34
35 | 202425 | 15D-1 ADM-DM fideri basi | Havai | 8241 | 26.04.2024 | 1 | 48 | 0 | 0 | 229 | 0 | 5 | 5
36 | 202426 | AHIR DAGI VERICI-DM fideri sonu | Havai | 10510 | 26.04.2024 | 1 | 36 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 2
37 | 202427 | DM1-1ADM-DM fideri basi | Yeralti | 6435 | 26.04.2024 | 1 | 48 | 0 | 5 | 1260 | 0 | 5 | 46
38 | 202428 | KAVAKLI MNB-DM fideri sonu | Havai | 2205896 | 26.04.2024 | 1 | 42 | 8 | 0 | 489 | 0 | 19 | 28
39 | 202429 | AKBAYIR MNB-DM fideri basi | Havai | 297 | 26.04.2024 | 1 | 48 | 1 | 1 | 2935 | 5 | 48 | 47
40 | 202430 | NURHAK ÇOK PROGRAMLI LISE-DM fideri sonu | Havai | 2030314 | 26.04.2024 | 1 | 40 | 25 | 0 | 1611 | 0 | 22 | 40
41 | 202431 | ORHANGAZI DM-DM fideri basi | Havai | 4598859 | 26.04.2024 | 1 | 43 | 24 | 6 | 133 | 1 | 2 | 36
42 | 202432 | GOKGEDIK KOK-DM fideri sonu | Havai | 4384699 | 26.04.2024 | 1 | 46 | 0 | 0 | 206 | 0 | 5 | 12
43 | 202433 | BALKAR KOK-DM fideri basi | Havai | 8836 | 26.04.2024 | 1 | 48 | 0 | 6 | 977 | 5 | 48 | 39
44 | 202434 | BELOREN MNB-DM fideri sonu | Havai | 2680545 | 26.04.2024 | 1 | 48 | 5 | 6 | 1256 | 0 | 44 | 43
45 | 202435 | DM-5A DM-DM fideri basi | Yeralti | 7290 | 26.04.2024 | 1 | 43 | 0 | 0 | 1248 | 0 | 12 | 41
46 | 202436 | DM_V/4-DM fideri sonu | Yeralti | 6568 | 26.04.2024 | 1 | 39 | 3 | 3 | 817 | 0 | 3 | 37
47 | 202437 | SINCIK DM-1-DM fideri basi | Havai | 11223 | 26.04.2024 | 1 | 37 | 0 | 4 | 434 | 2 | 10 | 19
48 | 202438 | SINCIK YIBO MNB-DM fideri sonu | Havai | 11487 | 26.04.2024 | 1 | 29 | 5 | 25 | 1559 | 1 | 24 | 29
49 | 202439 | 11J1-DM fideri basi | Yeralti | 8536 | 26.04.2024 | 1 | 40 | 1 | 0 | 122 | 0 | 0 | 8
50 | 202440 | KAFUM (PARK BAHCE)-DM fideri sonu | Yeralti | 8523 | 26.04.2024 | 1 | 48 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 1
51 | 202441 | UNCULAR ARKASI MONOBLOK-DM fideri basi | Yeralti | 10060 | 26.04.2024 | 1 | 45 | 0 | 6 | 703 | 0 | 1 | 37
52 | 202442 | KARAZIYARET YENI MNB-DM fideri sonu | Yeralti | 12354 | 26.04.2024 | 1 | 48 | 2 | 9 | 1328 | 0 | 1 | 37
53 | 202443 | ARAPLI SELIMIYE MONOBLOK-DM fideri basi | Havai | 8518 | 26.04.2024 | 1 | 48 | 0 | 7 | 1545 | 0 | 0 | 42
54 | 202444 | DADALI MNB-DM fideri sonu | Havai | 8043 | 26.04.2024 | 1 | 48 | 2 | 0 | 560 | 0 | 48 | 47
55 | 202445 | GOLBASI DM-1-DM fideri basi | Yeralti | 7754 | 26.04.2024 | 1 | 40 | 14 | 0 | 930 | 0 | 40 | 40
56 | 202446 | GOLBASI TR-50-DM fideri sonu | Havai | 4229 | 26.04.2024 | 1 | 48 | 0 | 0 | 227 | 0 | 8 | 8
57 | 202447 | BALKAR MOD-DM fideri basi | Havai | 8837 | 26.04.2024 | 1 | 48 | 1 | 6 | 1208 | 0 | 44 | 44
58 | 202448 | BOZLAR MOD BINASI-DM fideri sonu | Havai | 9087 | 26.04.2024 | 1 | 48 | 0 | 8 | 1039 | 0 | 41 | 42
59 | 202449 | KESIKLI BAGLARBASI KOK-DM fideri basi | Havai | 8399 | 26.04.2024 | 1 | 48 | 3 | 1 | 1197 | 0 | 4 | 42
60 | 202450 | PETROL KOK BINASI-DM fideri sonu | Havai | 9237 | 26.04.2024 | 1 | 48 | 1 | 0 | 1340 | 0 | 48 | 37
61 | 202451 | ARIZA KOK BINA-DM fideri basi | Havai | 2583448 | 26.04.2024 | 1 | 41 | 8 | 4 | 461 | 5 | 7 | 40
62 | 202452 | KAMISCIK MNB-DM fideri sonu | Havai | 7014 | 26.04.2024 | 1 | 48 | 13 | 32 | 682 | 0 | 44 | 40
63 | 202453 | GOLBASI TR-30-DM fideri basi | Yeralti | 5999 | 26.04.2024 | 1 | 48 | 0 | 0 | 1473 | 0 | 48 | 48
64 | 202454 | GOLBASI TR-15-DM fideri sonu | Havai | 8378 | 26.04.2024 | 1 | 48 | 0 | 0 | 1409 | 0 | 0 | 48
65 | 202455 | AKSU KIZILSEKI KOK-DM fideri basi | Havai | 11620 | 26.04.2024 | 1 | 48 | 33 | 2 | 248092 | 0 | 4 | 46
66 | 202456 | AKSU KOK-DM fideri sonu | Havai | 4640 | 26.04.2024 | 1 | 46 | 0 | 44 | 1022 | 0 | 45 | 46
67 | 202457 | ALIMPINAR MNB-DM fideri basi | Havai | 7143 | 26.04.2024 | 1 | 41 | 8 | 2 | 166 | 0 | 41 | 41
68 | 202458 | BAŞÜSTÜ MONOBLOK-DM fideri sonu | Havai | 3323017 | 26.04.2024 | 1 | 46 | 0 | 31 | 2760 | 0 | 44 | 46
69 | 202459 | GÜNDOĞDU KÖK-DM fideri basi | Havai | 4500774 | 26.04.2024 | 1 | 38 | 0 | 0 | 1311 | 0 | 31 | 38
70 | 202460 | YİBO KÖK-DM fideri sonu | Havai | 4505057 | 26.04.2024 | 1 | 40 | 7 | 8 | 1076 | 0 | 34 | 26
71 | 202461 | ELMACIK MNB-DM fideri basi | Havai | 8530 | 26.04.2024 | 1 | 48 | 3 | 0 | 1578 | 0 | 0 | 48
72 | 202462 | BEBEK MNB-DM fideri sonu | Yeralti | 7139 | 26.04.2024 | 1 | 46 | 0 | 0 | 1550 | 0 | 24 | 46

## EPF-40
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU | [10 empty] | AG | KT | EGD
Form No | EPF-40 | [9 empty] | OG | DÖ | GD
Form Adı | Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (Teknik Kalite Tablo 5) | [9 empty] | YG | AS | GÇ
Form Versiyonu | 1 | [9 empty] | YG ÖTM (AG) | TKC | THB
Lisans No | ED/2958-2/1769 | [9 empty] | Diğer |  | Plt
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | YILLIK
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yapılan Kullanıcı Adı | Ölçüm Yapılan Kullanıcının Tesisat No | Talep Tarihi | Kullanıcı Bağlantı Seviyesi (kV) | Ölçüm Nedeni | Ölçümün Başlangıç Tarih ve Zamanı | Ölçümün Bitiş Tarih ve Zamanı | Cihazı Sınıfı | Uygunsuzluk Tespit Edilen Teknik Kalite Bileşenleri | Yapılacak Düzeltici İşlem Seviyesi
012024 | DAR TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | 4000837583 | 2024-06-27 | OG | KT | 2024-07-04 15:50 | 2024-07-26 16:30 | A | THB | OG tesis
022024 | KARACASU TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | 4500458001 | 2024-05-08 | OG | KT | 2024-05-09 15:10 | 2024-05-24 15:00 | A | THB | OG tesis
032024 | KAHRAMANMARAŞ KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 4000594198 | 2024-07-16 | OG | TKC | 2024-08-12 16:40 | 2024-09-17 02:20 | A | Plt | OG tesis
042024 | MEHMET İMALI | 4000642593 | 2024-07-16 | AG | KT | 2024-07-26 16:06 | 2024-08-28 14:00 | A | GÇ | AG tesis
052024 | ÖMER DURMUŞ | 4000382200 | 2024-08-27 | AG | KT | 2024-10-11 10:34 | 2024-10-21 15:31 | A | GÇ | AG tesis
062024 | NAZAR TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 4000645887 | 2024-09-30 | OG | TKC | 2024-10-03 16:20 | 2024-10-11 11:00 | A | THB | OG tesis
072024 | ALİ GİTMİŞ | 4000332782 | 2024-12-12 | AG | KT | 2024-12-26 17:37 | 2025-01-06 17:36 | A | GÇ | AG tesis
082024 | NİHAT ERİM GÖKPINAR | 4000319551 | 2024-11-04 | AG | KT | 2024-11-18 11:35 | 2024-11-26 14:25 | A | Plt | AG tesis
092024 | ACİL DURUM HASTANESİ | 4000969376 | 2025-01-28 | OG | KT | 2025-02-11 13:40 | 2025-02-19 14:50 | A | THB | OG tesis
102024 | MEHMET ERYILMAZ | 4000670670 | 2025-02-25 | AG | KT | 2025-03-03 14:43 | 2025-03-10 16:47 | A | GÇ | AG tesis
112024 | ÖMER DURMUŞ | 4000382200 | 2024-08-27 | AG | DÖ | 2025-01-27 15:12 | 2025-02-06 15:15 | A | GÇ | AG tesis